## SSE089
Zař./Poz. | Položka | Počet | MJ | Dodávka jedn. | Celkem | Montáž jedn. | Celkem | Váha jedn. | Celkem | Poznámka
12 | Chlazení oběhovým vzduchem
12.001 | Oběhová vzd. jednotka 3000m3/h, filtr G4,Qch=10,5kW R410A,ventilátor | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.VZT.04
s volným oběž.kolem a EC motorem
1x230V/0,75kW,rám 120mm,vnitřní provedení
12.002 | Venkovní kond. jednotka Qch=10,5kW 400/3/50, 2,84kW,vč. řídícího | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
modulu pro venk. jednotku 0-10V
12.003 | Chladivové rozvody,vč.tvarovek a příslušenství,izolace s odolností proti | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
UV záření,vč. ochranné Al folie, náplň chladiva R410A, montážní,
závěsový,spojovací a těsnicí materiál, vč. potřebné kabeláže mezi
vnější a vnitřní jednotkou
12.004 | Tlumič hluku buňkový 250x500x1500 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
12.005 | Tlumič hluku buňkový 250x500x2000 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
12.006 | Regulační klapka ruční 500x500 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
12.006a | Ovládání klapek ruční | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
12.007 | Dýza s dalekým dosahem vel.180 ruční nastavení | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.VZT.03
12.008 | Vyústka nastavitelná 1-řadá 520x425 s upevňovacím rámečkem, | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
bez regulace
12.009 | Požární klapka 500x400,těsná,ruční a teplotní spouštění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
12.010 | NEOBSAZENO
12.010 - 12.014
12.015 | Potrubí čtyřhranné sk I ON 12 0405 -pozinkovaný plech, vč. montážního
| závěsového,spojovacího a těsnicího materiálu | 40 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.VZT.03,04
12.016 | Deska z minerální vlny s AL polep tl.4 cm | 10 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.VZT.04
Tep.-akust. izolace čtyřhr.potrubí
12.017 | Systém desek z minerální vlny atestovaný na EI30 | 30 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.VZT.03,04
Požární izolace, čtyřhranné potrubí EI30
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | Přetlakové větrání
13.001 | Tichý rad. ventil. čtyřh.připoj. V=8000 m3/h,Pi=2,142kW,230/400V | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.VZT.04
13.001a | Pružná vložka 800x500 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
13.002 | Filtr deskový 800x500 s filtrem G4 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
13.003 | Tlumič hluku buňkový atyp 200x500x800 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
13.004 | Tlumič hluku buňkový 200x500x1000 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
13.005 | Regulační klapka těsná ruční 800 x 500 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
13.005a | Ovládání klapek pro servomotor | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
13.006 | Požární klapka 1000x500 těsná ruční a teplotní spouštění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
13.007 | Vyústka nastavitelná 2-řadá 1020x525, s upevňovacím rámečkem, | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
| bez regulace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.008 | Protidešťová žaluzie 800 x 630 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
13.008a | Pozední rám 800 x 630 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
13.009 | Regulační klapka těsná ruční 800 x 630 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
13.009a | Ovládání klapek pro servomotor | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
13.010 | NEOBSAZENO
13.010 - 13.014
13.015 | Potrubí čtyřhranné sk I ON 12 0405 -pozinkovaný plech, vč. montážního
| závěsového,spojovacího a těsnicího materiálu | 27 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
13.016 | Deska z minerální vlny s AL polep tl.4 cm | 27 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
Tep.-akust. izolace čtyřhr.potrubí
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | Ostatní
14.017 | Protipožární zatěsnění VZT prostupů minerální vatou+protipožárním | 17 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.VZT.03,04
tmelem /spára max.2cm./, oboustranně
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ ZAŘÍZENÍ VZT.
A/ STAVBA
zhotovení prostupů pro potrubí VZT. Utěsnění prostupů a veškeré stavební
úpravy
Přehled prostupů : zařízení č.12 - 600x510, 520x480, 2x 880x710, 200x120
zařízení č.13 - 2x 880x710, 1100x610
- stavební přípomoci s osazením VZT zařízení 12.1, 12.2 a 13.1
- rám pod venkovní chladicí jednotku pozice 12.2
B/ STATIKA
- posouzení umístění veškerých prostupů VZT konstrukcemi
přehled prostupů v odstavci A/ STAVBA
- posouzení umístění venkovní kondenzační jednotky pozice 12.2 a zavěšení
ventilátoru pozice 13.1
C/ ZTI
- napojení odvodu kondenzátu z chladicího dílu zařízení pozice 12.1
Zajištění těchto prací bude úkolem dodavatele VZT