## Rekap_VV
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
2019-09-01 |  | PR1925_01
Předmět rozpočtu:
NOVOSTAVBA DOMOVA DŮCHODCŮ, BOROHRÁDEK D.1.1 SO 01 DOMOV DŮCHODCŮ D.1.1.9 Elektroinstalace - slaboproud Rudé armády 529 517 24 Borohrádek
Investor:
Královehradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/2 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546
CELKOVÁ REKAPITULACE
Pol. | Specifikace | cena bez DPH
1 | Strukturovaná kabeláž (SKS) | 0
2 | Aktivní prvky (AP) | 0
3 | Společná televizní anténa (STA) | 0
4 | Videotelefon (VTF) | 0
5 | Jednotný čas (JČ) | 0
6 | Systém nouzové signalizace (SNS) | 0
7 | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) | 0
CENA CELKEM bez DPH |  | 0
DPH 21% |  | 0
CENA CELKEM včetně DPH |  | 0
Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
Při vyplňování je nutné respektovat následující pokyny:
1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality.Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.

## 1-SKS
1. |  | Strukturovaná kabeláž (SKS)
Pol. | Druh | Projekt - referenční výrobek |  | Specifikace | Množství | Měrná jedn. | Dodávka [D] |  | Montáž [M] |  | Celkem [D+M]
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 |  |  |  | RD01
2 | D |  |  | 19“rozvaděč 32U (1525mm), š.600mm hl.600mm, krytí IP20, nosnost 400kg | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | D |  |  | ventilační jednotka 4x ventilátor do víka | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | D |  |  | podstavec rozvaděče 600x600 s filtrem | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | D |  |  | ŽLAB 300/ 30 DRÁTĚNÝ (pro vertikální vyvázání kabeláže) | 4 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | M | RTS | 222260466R00 | Stojanový 19" rozvaděč 32U-42U do 800x900 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | D |  |  | Policka 1U/450mm,pevná 19", nosnost 40kg, nízký profil | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | D |  |  | Policka 1U/350mm,pevná 19", nosnost 40kg, nízký profil | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | M | RTS | 222 29-0991.R00 | Ukládací police | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | D |  |  | 19“ rozvodný panel 7xCZ, zásuvka, vypínač, bleskojistka | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | M | RTS | 222 29-1591.R00 | Rack protector (SPD typ 3) s VF filtrem pro UPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | D |  |  | 19" vyvaz.panel, 5x kovové oko 110mm, výška 1U, barva šedá | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | M | RTS | 222 29-0981.R00 | Vyvazovací panel | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | D |  |  | 19" patchpanel ISDN, 25xRJ-45 UTP, 3,6 / 4,5, 1U, RAL 7035 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | M | RTS | 222 29-0971.R00 | Patch panel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | D |  |  | Rozváděč k distribuci 100 párů ve vnitřním i venkovním prostředí, k zazdění do úrovně omítky, k překrytí spáry je použit krycí rámeček - 100 párový rozváděč - pro instalaci nosníku zářezových modulů (10+1 pozice) - Uzamykatelné dveře - Krycí rámeček - Stupeň krytí IP 54 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | M | RTS | 222 11-1021.R00 | Skříň rozvaděče do 100 p. zasekání v cihl.zdivu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | D |  |  | Nosník LSA PLUS (10 pozic) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | D |  |  | Svorkovnice LSA plus - Rozpojovací svorkovnice univerzální | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | M | RTS | 222 30-0152.R00 | Kabel.forma pro míst.kabel 0,4-0,8 do 0,5 m 5XN | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | M | RTS | 222170001R00 | Stejnosm.měření na metal.míst.sděl.kabelu, 1.měř. | 1 | par |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | M | RTS | 222170002R00 | Stejnosm.měření na met.míst.sděl.kabelu,další měř. | 9 | par |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | M | RTS | 222 17-0011.R00 | Stříd.měření na metal.míst.sděl.kabelu, 1.měř. | 1 | par |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | M | RTS | 222 17-0012.R00 | Stříd.měření na metal.míst.sděl.kabelu, 1.měř. | 9 | par |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | M | RTS | 222170101R00 | Vyhotovení protokolu o měření metal. míst. Kabelů (Zkouška kontinuity, pořadí žil a měření izolačního odporu) | 2 | hod |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | D |  |  | 19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 UTP Cat.6 (třída E) 250 MHz, 1U, RAL 7035 šedá, zářezové svorkovnice typu KRONE LSA, pro kabely s průměrem vodiče AWG 26 – AWG 22, zapojení TIA 568 A/B, montážní sada součástí balení, normy ISO/IEC 11801, ČSN EN 50173-1, IEC 60603-7-5 | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | M | RTS | 222 29-0971.R00 | Patch panel | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | M | RTS | 222 29-3001.R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | 165 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | M | RTS | 222 30-0201.R00 | Kabelová forma UTP - včetně odstranění pláště kabelu, očištění, vyformování, zapojení, prozvonění a značení kabelu. | 165 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | M | RTS | 222 29-3012.R00 | Měření do protokolu | 165 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | D |  |  | Propojovací kabel, Cat.6 250MHz, nestíněný U/UTP, 2xRJ-45, délka 1m,barva šedá, PVC plášť | 25 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | D |  |  | Propojovací kabel, Cat.6 250MHz, nestíněný U/UTP, 2xRJ-45, délka 2m,barva šedá, PVC plášť | 25 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | D |  |  | Propojovací kabel, Cat.6 250MHz, nestíněný U/UTP, 2xRJ-45, délka 3m,barva šedá, PVC plášť | 40 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | D |  |  | Propojovací kabel, Cat.6 250MHz, nestíněný U/UTP, 2xRJ-45, délka 5m,barva šedá, PVC plášť | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | D |  |  | Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 300 MHz, LS0H modrý, Eca | 9520 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | M | RTS | 222 28-0215.R00 | Kabel UTP kat.6 v trubkách | 990 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | M | RTS | 222 28-0501.R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | 8530 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | D |  |  | Keystone modul RJ45 nestíněný,Cat.6 de-embedded, beznástrojové provedení, zářezová svorkovnice typu 110, IDC, třída E dle ISO/IEC 11801 a ČSN EN50173-1, průměr vodiče AWG 24/1 – AWG 22/1, zapojení TIA 568 A/B | 165 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | D |  |  | Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem, barva bílá / bílá | 89 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | D |  |  | Maska nosná s 1 otvorem pro 1 komunikační zásuvku Modular Jack RJ s otvory dle ČSN EN 60 603-7 | 14 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | D |  |  | Maska nosná se 2 otvory pro 2 komunikační zásuvky Modular Jack RJ s otvory dle ČSN EN 60 603-7 | 75 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | D |  |  | Rámeček jednonásobný, barva bílá / bílá | 89 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | M | RTS | 222 29-0005.R00 | Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku | 15 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | M | RTS | 222 29-0007.R00 | Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku | 75 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | M | RTS | 222 30-1101.R00 | Konektor RJ45 na kabel UTP | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | M | RTS | 222 30-0201.R00 | Kabelová forma UTP - včetně odstranění pláště kabelu, očištění, vyformování, zapojení, prozvonění a značení kabelu. | 165 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 |  |  |  | Ostatní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | D |  |  | Mikrotrubička HDPE tlustostěnná 12/8mm, oranžová | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | M | RTS | 210 01-0021.R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | M | RTS | 222085401R00 | Tlakování trubky HDPE | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | M | RTS | 222085301R00 | Kalibrace trubky HDPE | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | D |  |  | Koncovka UPF průhledná k ukončení/utěsnění mikrotrubičky 12mm, vodotěsné | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | M | RTS | 222085111R00 | Koncovka trubky HDPE | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 | D |  |  | Kabelový žlab M2 150/100 drátěný, galvanicky pozinkováno, včetně konzolí na stěnu / strop, kotvícího a spojovacího materiálu | 120 | bm |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | D |  |  | Kabelový žlab M2 100/100 drátěný, galvanicky pozinkováno, včetně konzolí na stěnu / strop, kotvícího a spojovacího materiálu | 90 | bm |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | M | RTS | 210 02-0306.R00 | Žlab kabelový s přísluš., 125/100 mm bez víka | 90 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 | M | RTS | 210 02-0310.R00 | Žlab kabelový s přísluš., 250/100 mm bez víka | 120 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | D |  |  | Ohebná trubka s nízkou mechanickou odolností (ČSN), vnější průměr 28,5 mm, vnitřní průměr 22,9 mm, 320N, pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku | 550 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
59 | M | RTS | 210 01-0004.R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | 550 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | D |  |  | Ohebná trubka s nízkou mechanickou odolností (ČSN), vnější průměr 34,5 mm, vnitřní průměr 28,4 mm, 320N, pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku | 220 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | M | RTS | 210 01-0005.R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm | 220 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 | D |  |  | ohebná trubka 50/39mm s nízkou mechanickou odolností (EN), Mechanická odolnost 320 N | 60 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | M | RTS | 210 01-0006.R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm | 60 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | D |  |  | Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička pro mechanickou ochranu el. A telekom. vedení, červená, vnější průměr 63mm, vnitřní průměr 52mm | 5 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 | M | RTS | 222 26-0546.R00 | Trubka KOPOFLEX 63 na povrchu | 5 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 | D |  |  | Kabelový svazkový držák, kovový, vnitřní rozměr 33x60 | 750 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | M | RTS | 222 26-1221.R00 | Skupinový držák GRIP M 15 | 750 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | D |  |  | Kabelový svazkový držák, kovový, vnitřní rozměr 47x85 | 150 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | M | RTS | 222 26-1222.R00 | Skupinový držák GRIP M 30 | 150 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | D |  |  | Krabice přístrojová - hloubka 66mm, průměr 73mm, vnitřní hloubka 65mm, spojení v souvislou řadu s roztečí 71 mm, pro přístroje s velkou hloubkou, materiál plast | 110 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | M | RTS | 222 26-0022.R00 | Krabice KP 68 pod omítku + vysekání | 110 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | D |  |  | Krabice pod omítku s víčkem - hloubka 70mm, rozměr 128x128mm, vnitřní hloubka 68mm, materiál plast | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | M | RTS | 222 26-0026.R00 | Krabice KO 100 pod omítku + vysekání | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | D |  |  | Krabice pod omítku s víčkem - hloubka 79mm, rozměr 234x176mm, materiál plast | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
75 | M | RTS | 222 26-0026.R00 | Krabice KT 250 pod omítku + vysekání | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 | D |  |  | Pásek se samozamykacím kuličkovým zámkem BALL LOK - 4,6x300mm, nerez | 100 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
77 | M | RTS | 900 - .R23 | Průraz zdivem v cihlové do průměru 6 cm - nespecifikované HZS elektromontér v tarifní třídě 6 | 15 | hod |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
78 | D |  |  | Protipožární intumescentní vodou ředitelný nátěr, balení 12,5kg | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
79 | M | RTS | 222 30-0671.R00 | Protipožární přepážka na kabel.vedení | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
80 | D |  |  | Těsnící hmota k utěsnění kabelových a trubních prostupů proti pronikající vodě a plynu. Vysoká lepící schopnost, bobtnavý, trvale plastický. Kartuše hmotnosti 0,53 kg. | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
81 | D |  |  | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 - 3% | 3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | M | RTS | 201 - .R00 | Podíl přidružených výkonů - 1% | 1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | M | RTS | 110 - .R00 | Mimostaveništní doprava individual. | 1 | kpl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
84 | M | RTS | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | 1 | sbr | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
85 | M | RTS | 005124010R | Koordinační činnost | 1 | sbr | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
86 | M | RTS | 005121020R | Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště | 1 | sbr | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Celkem D + M bez DPH | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 2-AP
2. |  | Aktivní prvky (AP)
Pol. | Druh | Projekt - referenční výrobek |  | Specifikace | Množství | Měrná jedn. | Dodávka [D] |  | Montáž [M] |  | Celkem [D+M]
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 |  |  |  | Switch, Wifi
2 | D |  |  | 24-Port Gigabit L2 Managed PoE Switch with 4 Combo SFP Slots 24 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 4 1000Mbps SFP Slots 1 Console Port 1 Micro-USB Console Port Supports 24 ports of802.3at/af-compliant Power over Ethernet with a total power supply of 320W IP-MAC-Port-VID Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X Authentication and Radius provide you robust security strategies L2/L3/L4 QoS and IGMP snooping optimize voice and video application WEB/CLI managed modes, SNMP, RMON bring abundant management features | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | M | RTS | 222 29-1991.R00 | Aktivní síťový prvek bez konfigurace | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | Cloudový kontroler Profesionální centralizovaná správa Wi-Fi sítě Bezplatný přístup do cloudu umožňuje provádět správu kdykoli a odkudkoli Podpora napájení přes datové rozvody PoE (802.3af/802.3at) pro snadnou instalaci Špičkové provedení s výkonným chipsetem, odolným kovovým krytem a USB portem pro automatické zálohování Mobilní aplikace pro praktické ovládání Bezpečná síť pro hosty s několika možnostmi přihlašování (Facebook Wi-Fi, SMS login, Voucher) 2 x 10/100Mbps Ethernet Port 1 x USB 2.0 Port for configuration backup 1 x Micro USB Port for power | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | WiFi Ceiling/ Wall Mount AP Simultánní Wi-Fi rychlosti 300Mbit/s na 2.4GHz a 867Mbit/s na 5GHz, celkem tedy 1200Mbit/s Volně dostupný software umožňuje administrátorům snadno spravovat AP Podpora napájení po ethernetových kabelech (PoE 802.3af) pro pohodlnou a cenově dostupnou instalaci Captive portál poskytuje jednu praktickou metodu ověření hostů Wi-Fi sítě Řízení pásma automaticky přesune dvoupásmová zařízení na širší 5GHz pásmo pro rychlejší připojení Funkce Load balance zajišťuje rozložení zátěže při velkém počtu uživatelů v rozsáhlých podnikových sítích | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | M | RTS | 222 32-5602.R00 | Svorkovnicová skříňka na úchytné body | 8 | kpl. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | M |  |  | Konfigurace aktivních prvků a Wifi, nastavení - zajistí investor + správce IT | 0 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | D |  |  | UPS 3000 VA / 2700W, tower, online 4 x IEC 320 C13, Dvojitá konverze, Korekce vstupního příkonu, Výkonový faktor 0.9, Konverzní mód, Režim ECO pro úsporu energie, Funkce Smart SNMP s USB nebo RS-232, displej umožňuje snadné sledování a přístup k stavu UPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | M | RTS | 222 41-1001.R00 | Záložní zdroj UPS v racku | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | M | RTS | 201 - .R00 | Podíl přidružených výkonů - 1% | 1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | M | RTS | 110 - .R00 | Mimostaveništní doprava individual. | 1 | kpl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | M | RTS | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | 1 | sbr | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | M | RTS | 005124010R | Koordinační činnost | 1 | sbr | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Celkem D + M bez DPH | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 3-STA
3. |  | Společná televizní anténa (STA)
Pol. | Druh | Projekt - referenční výrobek |  | Specifikace | Množství | Měrná jedn. | Dodávka [D] |  | Montáž [M] |  | Celkem [D+M]
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D |  |  | Plechová skříň 500x500x200, uzamykatelná, motážní plotna, montáž na zeď | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | M | RTS | 210 19-0001.R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | M | RTS | 222 30-1801.R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | D |  |  | Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana TV/FM/SAT, 1 vstup, 1 výstupy, průchozí pro napájení, přepěťová ochrana typ 1 (svodič bleskového proudu třídy B), plynová bleskojistka, ochrana koaxiálních kabelů 75Ohm z venkovního prostředí (LPZ 0B) | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | M | RTS | 222 30-1441.R00 | Svodič přepětí na konektor | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | D |  |  | ROZBOČOVACÍ KRABICE S ROVNÝM VÍKEM 380x300x120 - IP56, ŠEDÁ RAL 7035 | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | M | RTS | 220 26-0231.R00 | Montáž minirozvaděče, boxu na zeď | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | D |  |  | Ohebný jednožilový vodič CYA H05V-K (H07V-K) pro vnitřní vedení, barva zelenožlutá, průměr vodiče 2,5 mm2 | 10 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | M | RTS | 222 27-0322.R00 | H07V-U 2,5 (CY), H07V-K 2,5 (CYA) v trubce | 10 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | D |  |  | programovatelný zesilovač, 5 vstupů FM/VHF-UHF, 1 výstup, 75dB, 32 filtrů, s automaticky potlačeným LTE pásmem, výstupní uroveň v rozmezí 90-115 dBµV, uživatelsky vyměnitelný napájecí zdroj | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | M | RTS | 222 73-0331.R00 | Připojení zesilovací soupravy na rozvod STA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | M | RTS | 222 73-0172.R00 | Anténní zesilovač | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | M | RTS | 222 73-0396.R00 | Měření TV signálu | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | M | RTS | 222 73-0401.R00 | Nastavení a zprovoznění hl.stanice vč. ant.sestavy | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | D |  | stavba | Anténní stožár na střechu - pozink (nerezové) provedení, trubka pro instalaci antén pr. 60mm, délka určena při realizaci na základě změřených příjmových podmínek; dílenskou dokumentaci na výrobu stožáru zajistí realizační firma, návrh provedení předložit ke schválení architektovi (autorský dozor) - v dodávce stavby | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | D |  |  | Výložník na stožár dvou-ramenný s vinklem, trubka 28mm/2mm, žárový zinek | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | M | RTS | 222 73-0141.R00 | Výložné ráhno se třmenem | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | D |  |  | UHF anténa, 21-60 kanál, zisk 17/45dB, LTE | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | M | RTS | 222 73-0154.R00 | Kompletace a montáž ant. IV-V pásmo nad 10 prvků | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | D |  |  | VKV anténa kruhová, 87,5-108 MHz, pro příjem FM rádového vysílání | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | M | RTS | 222 73-0151.R00 | Kompletace a montáž antény FM nad 5 prvků | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | D |  |  | Rozbočovač TV signálu, útlum 9,2dB, 1 vstup, 6 výstupů, neprůchozí pro napájení, F-konektory | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | D |  |  | Rozbočovač TV signálu, útlum 7,7dB, 1 vstup, 4 výstupy, neprůchozí pro napájení, F-konektory | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | M | RTS | 222 73-0361.R00 | Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač na připr.body | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | D |  |  | TV/R zásuvka koncová, útlum 3,5dB | 33 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | D |  |  | Kryt zásuvky anténní TV+R(+SAT), barva bílá / bílá | 33 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | D |  |  | Rámeček jednonásobný, barva bílá / bílá | 33 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | M | RTS | 222 73-0001.R00 | Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku | 33 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | M | RTS | 222 73-0406.R00 | Měření na úč.zásuvce všechny kanály | 33 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | D |  |  | F konektor šroubovací | 70 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | M | RTS | 222 73-0375.R00 | Montáž F konektoru | 70 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | D |  |  | koaxiální kabel 6,9mm, CU/AL, bílý, vnitřní vodič 1,12 mm | 1320 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | D |  |  | koaxiální kabel 6,6mm, CU/CU, černý, venkovní, vnitřní vodič 1,13 mm | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | M | RTS | 222 28-0241.R00 | Koaxiální kabel v trubkách | 350 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | M | RTS | 222 28-0541.R00 | Koaxiální kabel volně ve žlabu, nebo liště | 1020 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | D |  |  | Krabice přístrojová - hloubka 66mm, průměr 73mm, vnitřní hloubka 65mm, spojení v souvislou řadu s roztečí 71 mm, pro přístroje s velkou hloubkou, materiál plast | 40 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | M | RTS | 222 26-0021.R00 | Krabice KO 68 pod omítku + vysekání | 40 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | D |  |  | Ohebná trubka s nízkou mechanickou odolností (ČSN), vnější průměr 28,5 mm, vnitřní průměr 22,9 mm, 320N, pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku | 220 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | M | RTS | 210 01-0004.R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | 220 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | D |  |  | Kabelový svazkový držák, kovový, vnitřní rozměr 33x60 | 150 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | M | RTS | 222 26-1221.R00 | Skupinový držák GRIP M 15 | 150 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | M | RTS | 900 - .R23 | Průrazy zdivem HZS - elektromontér v tarifní třídě 6 | 8 | hod |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | D |  |  | Protipožární intumescentní vodou ředitelný nátěr, balení 12,5kg | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | M | RTS | 222 30-0671.R00 | Protipožární přepážka na kabel.vedení | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | D |  |  | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 - 3% | 3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | M | RTS | 201 - .R00 | Podíl přidružených výkonů - 1% | 1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | M | RTS | 110 - .R00 | Mimostaveništní doprava individual. | 1 | kpl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | M | RTS | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | 1 | sbr | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | M | RTS | 005124010R | Koordinační činnost | 1 | sbr | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | M | RTS | 005121020R | Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště | 1 | sbr | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Celkem D + M bez DPH | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 4-VTF
4. |  | Videotelefon (VTF)
Pol. | Druh | Projekt - referenční výrobek |  | Specifikace | Množství | Měrná jedn. | Dodávka [D] |  | Montáž [M] |  | Celkem [D+M]
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 |  |  |  | VTF
2 | D |  |  | 2 vodičový handsfree video telefon, 4.3" (16:9) barevný LCD displej, tlačítka pro aktivaci dveřního zámku, aktivaci vstupního panelu (přehledová funkce cyklické přepínání mezi kamerami), ovládání přídavné zátěže, přijmutí /ukončení hovoru a 4 programovatelná tlačítka | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | D |  |  | Držák pro instalaci videotelefonu na stůl | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | D |  |  | Zapuštěná instalační krabice pro videotelefon | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | D |  |  | zdroj pro AV systém 6DIN 230V/26V, 1200mA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | D |  |  | VIDEOROZBOČOVAČ 2 VOD. Systém, PRO 4 VÝSTUPY | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | D |  |  | INSTAL. KRABICE 2M povrchová montáž (vstupní tablo) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | D |  |  | RÁM+ŠASÍ KOV 2M | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | D |  |  | audio/video jednotka s barevnou kamerou pro sestavení audio nebo video panelu, Úhel záběru kamery: 135° horizontálně, 96° vertikálně, Pozice kamery je pevná. Rozlišení kamery – 330 TV řádků. Přisvícení – bílé LED. Signalizace funkce pomocí LED a tónu. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | D |  |  | videokryt bez tlačítek | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | D |  |  | Tlačítkový modul s 8 tlačítky ve dvou sloupcích | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | D |  |  | Kryt tlačítkových modulů - 6 tlačítek (2 sloupce) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | D |  |  | KONFIGURÁTOR 1, 10KS | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | D |  |  | KONFIGURÁTOR 2, 10KS | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | D |  |  | KONFIGURÁTOR 3, 10KS | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | D |  |  | KONFIGURÁTOR 4, 10KS | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | D |  |  | KONFIGURÁTOR 5, 10KS | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | D |  |  | KONFIGURÁTOR 6, 10KS | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | D |  |  | RELÉ zámku bezpotenciálový NO/NC kontakt, instalace ve vstupním panelu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | M | RTS | 222 32-3321.R00 | Tlačítkové tablo do zdi (do 9 tlač.el.vrát.) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | M | RTS | 222 32-3302.R00 | Domácí videotelefon digitální, na úchyt.body | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | M | RTS | 222 32-3311.R00 | Systémový zdroj, do rozvaděče | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | M | RTS | 900 - .RT9 | Konfigurace a oživení VTF HZS - programátor | 16 | hod. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | D |  |  | Rozvodnice Instalace na omítku, 2 řady, Šířka 12 modulů, Plast, Barva bílá RAL 9010, IP30, vč. Dvířek | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | M | RTS | 220 26-0221.R00 | Montáž kabice minirozvaděče, boxu do zdi | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | M | RTS | 222 30-1801.R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | D |  |  | J-Y/ST/Y 2X2X0,8 PVC PLÁŠŤ ŠEDÝ | 330 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | M | RTS | 222 28-0206.R00 | SEKU, SYKY, SYKFY do 7 mm vně.průměru v trubkách | 330 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | D |  |  | Kabelový svazkový držák, kovový, vnitřní rozměr 33x60 | 90 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | M | RTS | 222 26-1221.R00 | Skupinový držák GRIP M 15 | 90 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | D |  |  | Ohebná trubka s nízkou mechanickou odolností (ČSN), vnější průměr 28,5 mm, vnitřní průměr 22,9 mm, 320N, pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku | 80 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | M | RTS | 210 01-0004.R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | 80 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | M | RTS | 900 - .R23 | Průrazy zdivem HZS - elektromontér v tarifní třídě 6 | 6 | hod |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | D |  |  | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 - 3% | 3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | M | RTS | 201 - .R00 | Podíl přidružených výkonů - 1% | 1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | M | RTS | 110 - .R00 | Mimostaveništní doprava individual. | 1 | kpl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | M | RTS | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | 1 | sbr | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | M | RTS | 005124010R | Koordinační činnost | 1 | sbr | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | M | RTS | 005121020R | Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště | 1 | sbr | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Celkem D + M bez DPH | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 5-JC
5. |  | Jednotný čas (JČ)
Pol. | Druh | Projekt - referenční výrobek |  | Specifikace | Množství | Měrná jedn. | Dodávka [D] |  | Montáž [M] |  | Celkem [D+M]
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 |  |  |  | JČ
2 | D |  |  | Analogové nástěnné hodiny - samostavitelný hodinový strojek pro LAN, napájení z PoE - číselník průměr 28 cm - typ číselníku C1 | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | M |  |  | Montáž hodin | 12 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | D |  |  | Stropní závěs/boční konzola o délce 50 cm pro dvoustranné hodiny 3218 o průměru 28 cm, zadní kryt pro závěsné jednostranné hodiny + prodloužení nástavce | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | M |  |  | Montáž závěsu | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | M | RTS | 220 71-1601.R00 | Programování a uvedení do provozu | 8 | hod |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | D |  |  | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 - 3% | 3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | M | RTS | 201 - .R00 | Podíl přidružených výkonů - 1% | 1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | M | RTS | 110 - .R00 | Mimostaveništní doprava individual. | 1 | kpl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | M | RTS | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | 1 | sbr | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | M | RTS | 005124010R | Koordinační činnost | 1 | sbr | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | M | RTS | 005121020R | Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště | 1 | sbr | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Celkem D + M bez DPH | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 6-ASS
6. |  | Systém nouzové signalizace (SNS)
Pol. | Druh | Projekt - referenční výrobek |  | Specifikace | Množství | Měrná jedn. | Dodávka [D] |  | Montáž [M] |  | Celkem [D+M]
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 |  |  |  | SNS
2 | D |  |  | základní modul (terminál) velín, recepce, sesterna; až 4 zóny (místnosti) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | D |  |  | napáječ 1,5 A / 40 W / 24 V DC | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | D |  |  | kabel k napáječi | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | D |  |  | přivolávací tahové tlačítko | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | D |  |  | vybavovací tlačítko | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | D |  |  | signální lampa | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | D |  |  | pár magnetodynamických sirén 12V | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | D |  |  | Prostor pro instalaci napáječe v rozvaděči RS1 zajistí profese elektro | 1 | kpl. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | M | RTS | 222 30-1801.R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | M | RTS | 222 32-3311.R00 | Systémový zdroj, do rozvaděče | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | M | RTS | 220 71-1309.R00 | Montáž tísňového hlásiče - tlačítko | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | M | RTS | 220 71-1403.R00 | Montáž světelné signalizace | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | M | RTS | 222 32-5265.R00 | Poplachová siréna na připravené úchyt.body | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | M | RTS | 220 71-1601.R00 | Programování a uvedení do provozu | 12 | hod |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | D |  |  | Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H plášť modrý | 180 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | M | RTS | 222 28-0215.R00 | Kabel UTP kat.6 v trubkách | 60 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | M | RTS | 222 28-0501.R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | 120 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | D |  |  | Oranžový kabel 2x1.5 B2caS1D0 | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | M | RTS | 222 28-1571.R00 | PRAFla... do 2,5mm, do 5 žil | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | D |  |  | Krabice přístrojová - hloubka 66mm, průměr 73mm, vnitřní hloubka 65mm, spojení v souvislou řadu s roztečí 71 mm, pro přístroje s velkou hloubkou, materiál plast | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | M | RTS | 222 26-0021.R00 | Krabice KO 68 pod omítku + vysekání | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | D |  |  | Kabelový svazkový držák, kovový, vnitřní rozměr 33x60 | 65 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | M | RTS | 222 26-1221.R00 | Skupinový držák GRIP M 15 | 65 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | D |  |  | Ohebná trubka s nízkou mechanickou odolností (ČSN), vnější průměr 28,5 mm, vnitřní průměr 22,9 mm, 320N, pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku | 60 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | M | RTS | 222 26-0552.R00 | Trubka plast.ohebná 23 pod omítku vč.drážky | 60 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | D |  |  | Hlavní úložná trasa slaboproudých rozvodů v prostoru stropního podhledu, drátěný žlab, viz strukturovaná kabeláž | 0 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | M | RTS | 900 - .R23 | Průraz zdivem v cihlové do průměru 6 cm - nespecifikované HZS elektromontér v tarifní třídě 6 | 6 | hod |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | D |  |  | Protipožární intumescentní vodou ředitelný nátěr, balení 12,5kg | 0.5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | M | RTS | 222 30-0671.R00 | Protipožární přepážka na kabel.vedení | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | D |  |  | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 - 3% | 3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | M | RTS | 201 - .R00 | Podíl přidružených výkonů - 1% | 1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | M | RTS | 110 - .R00 | Mimostaveništní doprava individual. | 1 | kpl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | M | RTS | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | 1 | sbr | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | M | RTS | 005124010R | Koordinační činnost | 1 | sbr | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | M | RTS | 005121020R | Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště | 1 | sbr | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Celkem D + M bez DPH | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 7-PZTS
7. |  | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)
Pol. | Druh | Projekt - referenční výrobek |  | Specifikace | Množství | Měrná jedn. | Dodávka [D] |  | Montáž [M] |  | Celkem [D+M]
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D |  |  | Ústředna PZTS s LAN, GSM a rádiovým modulem - Bezdrátové zóny max. 120 (sdíleno se sběrnic. prvky) - Pracovní frekvence 868 MHz - Adresovatelné zóny max. 230 (sdíleno s bezdrát. prvky) - počet podsystémů 15 - počet PGM výstupů 128 - Počet uživatelských kódů 600 - GSM komunikátor vestavěný - Max. trvalý odběr ze svorek AUX 2 A - Max. velikost záložního AKU 7 - 18 Ah | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | M | RTS | 220 71-1103.R00 | Montáž poplach.ústř.s kontr.vst.16-504 smyč,kat.II | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | M | RTS | 222 32-5302.R00 | Programování ústředny, uvedení do provozu | 16 | hod |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | M | RTS | 220 89-0202.R00 | Revize | 16 | hod |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | D |  |  | Provozní kniha „Poplachového, zabezpečovacího a tísňového systému – PZTS“. Provozní kniha obsahuje tabulky událostí, zaznamenávající poruchy, opravy, poplachy apod., tabulky pro zaznamenání revizí a kontrol systémů. Revizní zprávy možno uložit do průhledných desek, které jsou součástí provozní knihy. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | M | RTS | 220 71-1604.R00 | Provozní kniha EZS - zavedení | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | D |  |  | Rádiový sběrnicový modul k připojení všech bezdrátových zařízení systému PZTS, plošný spoj pro montáž do ústředny, pro montáž mimo ústřednu plastový kryt, max. 3 moduly na systém | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | D |  |  | Plastový kryt pro rádiový modul mimo ústřednu zabezpečovacího systému. | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | M | RTS | 220 71-1112.R00 | Montáž sběrnicového modulu | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | D |  |  | Zálohovaný posilovač sběrnice - Slouží k proudovému posílení sběrnice, k prodloužení délky vedení a ke galvanickému oddělení sběrnice, adresovatelný a obsazuje jednu pozici v systému, Napájecí napětí 90 - 250V, Příkon 50VA, Typ baterie 7 - 18Ah, max. celkový trvalý odběr 2 A | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | D |  |  | Univerzální plastový kryt ústředen - velikost L | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | D |  |  | EN54-4 spínaný napájecí zdroj 27,6 V ss / max.5 A v krytu, aku max. 2 x 18 Ah - Inteligentní spínaný zálohovaný zdroj 24Vss v krytu, max. proud do zátěže 5A, inteligentní dobíjení baterií, IP30, -10°C až +40°C, certifikáty CPD a VdS | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | M | RTS | 220 71-1114.R00 | Montáž zálohového zdroje | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | D |  |  | Bezúdržbový zálohovací akumulátor 12 V / 18 Ah. | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | D |  |  | Akumulátor 12V/18Ah ohniodolný, šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS - Vhodný pro všeobecné použití k zálohování napájecího napětí v poplachových, požárních, přístupových atd. systémech. | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | M | RTS | 220 71-1113.R00 | Montáž bezúdržbového akumulátoru | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | D |  |  | Sběrnicový RFID modul se čtečkou karet, LCD kláv. a prvním ovládacím segmentem | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | D |  |  | Přídavný ovládací segment k sběrnicovým RFID modulům | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | M | RTS | 220 71-1111.R00 | Montáž klávesnice s LCD displejem | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | D |  |  | Sběrnicový silový modul výstupů - Modul je určen pro montáž na DIN lištu. Poskytuje přepínací kontakt výstupního silového relé. Může sloužit například k ovládání osvětlení, ventilátoru atd. Relé je programovatelným výstupem ústředny. | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | M | RTS | 220 71-1112.R00 | Montáž sběrnicového modulu | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | D |  |  | Sběrnicová siréna zálohovaná pro vnitřní prostředí, k akustické signalizaci poplachu, dále příchodového a odchodového zpoždění a aktivace výstupů PG v zabezpečovacím systému. | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | D |  |  | Bateriový pack - 3,2 V/0,4Ah - LiFePo4 CR2 pro zálohu sirén | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | M | RTS | 220 71-1401.R00 | Montáž poplachové sirény vnitřní | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | D |  |  | Sběrnicový detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiérů prostřednictvím infrapasivní detekce pohybu v místnosti. Charakteristiky detekce lze optimalizovat pomocí výměnných čoček, dosah 12m | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | M | RTS | 220 71-1301.R00 | Montáž detektoru | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | D |  |  | Sběrnicová venkovní čtečka bezkontaktních RFID čipů | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | M | RTS | 220 71-1112.R00 | Montáž sběrnicového modulu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | D |  |  | Bezdrátový obousměrný dálkový ovladač – dvoutlačítkový - Umožňuje dálkově ovládat zabezpečovací systém, různá elektrická zařízení či vyvolat tísňový poplach. Potvrzení provedení akce zpětnou optickou a akustickou odezvou | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | D |  |  | Lithiová baterie 3V 0,2Ah knoflíková | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | D |  |  | Přístupový čip k systému PZTS ve tvaru přívěsku na klíče v černém provedení | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | D |  |  | Sběrnicový magnetický detektor otevření dveří nebo oken - Detekuje otevření dveří či oken. S ústřednou komunikuje po sběrnici. Má sabotážní ochranu krytu, která se aktivuje po otevření krytu. K aktivaci senzoru dochází po oddálení permanentního magnetu od senzoru. Obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici. | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | M | RTS | 220 71-1308.R00 | Montáž magnetického spínače - dveřní, okenní | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | D |  |  | Sběrnicový detektor požáru (optická a teplotní detekce) detekuje požár v obytných a komerčních budovách. Umožňuje nastavení detekce: optická a teplotní, optická nebo teplotní, pouze optická nebo pouze teplotní. | 45 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | M | RTS | 220 71-1301.R00 | Montáž detektoru | 45 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | D |  |  | Sběrnicový modul ovládání systému - Modul slouží k připojení libovolného ovládacího zařízení (s kontaktními nebo pulzními výstupy) do systému PZTS a poskytuje pro něj napájení ze sběrnice ústředny. Tento vestavný modul lze umístit přímo do ovládacího zařízení. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | M | RTS | 220 71-1112.R00 | Montáž sběrnicového modulu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | D |  |  | Rozbočovač sběrnice - Svorkovnice ke spojování vodičů sběrnice v systému PZTS, instalace do standardní elektroinstalační krabice KU-68 | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | M | RTS | 222 32-5602.R00 | Svorkovnicová skříňka na úchytné body | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | D |  |  | Žluté tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | D |  |  | Plastový průhledný kryt pro tlačítka a ovládací skříňky | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | D |  |  | náhradního prolamovacího plastu pro tlačitka | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | M | RTS | 220 71-1309.R00 | Montáž tísňového hlásiče - tlačítko | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | D |  | stavba | Dodávka požárních dveří opatřených požárními konzolemi a klíčovými spínači - zajistí stavba | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | M | RTS | 222 33-0811.R00 | Přídržný magnet na předem připravené úchyt.body (napojení napájení a ovládání požárních dveřních konzolí) | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | D |  |  | Systémový instalační kabel - drát 2 x 0,8 mm + 2 x 0,5 mm | 880 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | M | RTS | 220 71-1501.R00 | Montáž kabelu do 10x22 - volně - v liště, ve žlabu | 880 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | D |  |  | Hnědý kabel 2x1.5 PH120-R B2caS1D0 | 150 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | M | RTS | 222 28-1571.R00 | PRAFla... do 2,5mm, do 5 žil | 150 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | D |  |  | Krabice přístrojová - hloubka 66mm, průměr 73mm, vnitřní hloubka 65mm, spojení v souvislou řadu s roztečí 71 mm, pro přístroje s velkou hloubkou, materiál plast | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | M | RTS | 222 26-0021.R00 | Krabice KO 68 pod omítku + vysekání | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | D |  |  | Kabelový svazkový držák, kovový, vnitřní rozměr 33x60 | 120 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | M | RTS | 222 26-1221.R00 | Skupinový držák GRIP M 15 | 120 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 | D |  |  | Ohebná trubka s nízkou mechanickou odolností (ČSN), vnější průměr 28,5 mm, vnitřní průměr 22,9 mm, 320N, pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku | 80 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | M | RTS | 210 01-0004.R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | 80 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | D |  |  | Protipožární intumescentní vodou ředitelný nátěr, balení 12,5kg | 0.5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 | M | RTS | 222 30-0671.R00 | Protipožární přepážka na kabel.vedení | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | M | RTS | 900 - .R23 | Průraz zdivem v cihlové do průměru 6 cm - nespecifikované HZS elektromontér v tarifní třídě 6 | 8 | hod |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
59 | D |  |  | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 - 3% | 3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | M | RTS | 201 - .R00 | Podíl přidružených výkonů - 1% | 1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | M | RTS | 110 - .R00 | Mimostaveništní doprava individual. | 1 | kpl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 | M | RTS | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | 1 | sbr | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | M | RTS | 005124010R | Koordinační činnost | 1 | sbr | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | M | RTS | 005121020R | Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště | 1 | sbr | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Celkem D + M bez DPH | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0