Seznam příloh

1.	Seznam příloh, Technická zpráva

2.	Půdorys	1.PP							1 : 50

Půdorys	1.NP							1 : 50

Půdorys	2.NP							1 : 50

Půdorys	3.NP							1 : 50

Půdorys	4.NP							1 : 50

Půdorys	5.NP						           1 : 50

Schema VZT								   -

Řezy 1									1 : 50

Řezy 2									1 : 50

Řezy 3									1 : 50

3.	Výkaz výměr

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Akce :	NOVOSTAVBA PAVILONU „A“ (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)

Druh dokumentace :		DPS

Část :				Vzduchotechnika

Projektant :			Obermeyer Helika, a.s.

Beranových 65, Praha 9

Zakázkové číslo :		1110429

Datum :			03/2017

1. ÚVOD

Projekt řeší vzduchotechniku a klimatizaci v pavilonu A Oblastní nemocnice v Jičíně.

Pavilon A má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. V 1.PP se nachází oddělení zobrazovacích metod, část oddělení laboratoří, šatny, strojovna vzduchotechniky a další    technické místnosti. V 1.NP je transfúzní stanice a jsou tu ambulance. V 2.NP jsou laboratoře biochemie, mikrobiologie a hematologie. V 3.NP je hemodialyzační středisko, ve 4.NP je onkologický stacionář a technické místnosti. V podroví v úrovni 5.NP je strojovna vzduchotechniky. Pro vypracování projektu byly použity následující normy, zákonná ustanovení a technické podklady:

- Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, se změnami 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, (prováděcí předpis k zákonu č.258/2000 Sb.),

- Vyhláška č.6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

- ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor,

- ČSN  73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením,

- ČSN 12 7010 – Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení,

- ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny

- ČSN EN 13 779 – Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy

- DIN 1946-4 – Raumlufttechnische Anlagen in Gebäuden und Räumen des Gesundheitswesens (Větrání v budovách a prostorech pro zdravotnickou péči)

- Projekt  Požárně bezpečnostního řešení – dokumentace pro stavební povolení z 02/2017

- Projekt Zdravotnické technologie - požadavky zdravotnické technologie na stavební řešení/VZT/VYT/CHL/ZTI – dokumentace pro stavební povolení z 02/2017

- Projekt VYT a CHL – dokumentace pro stavební povolení z 02/2017. Profese VYT a CHL zajišťuje vytápění radiátory, vodní chlazení jednotkami fan coil a přímé chlazení jednotkami split

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

### Výpočtové hodnoty venkovního prostředí:

zimní období:			te = –15°C,  rel. vlhkost 90%

letní období:			te =   32°C,  rel. vlhkost 40%

### Hladina hluku od vzduchotechniky:

maximální hladina hluku ve vnitřním prostoru:

vyšetřovny		   	            35 dB(A)

laboratoře   				45 dB(A)

čekárny, chodby			45 dB(A)

sociální zázemí			60 dB(A)

sklady			  		60 dB(A)

technické místnosti 			60 dB(A)

### Dimenzování zařízení:

Dimenzování množství větracího vzduchu pro jednotlivá VZT zařízení bylo provedeno ve spolupráci se specialistou zdravotnické technologie a specialistou SZÚ, dle výměn předepsaných hygienickými směrnicemi a dle dostupných evropských předpisů pro zdravotnická zařízení.

Výkony a požadavky na elektromotory a regulaci zařízení byly předány profesím elektro.

### Průtoky vzduchu:

Přípravny, vyšetřovny	dle obsazenosti 50 m3.h-1 /os a dle požadavků zdravotnické technologie

Laboratoře	dle obsazenosti 50 m3.h-1 /os a dle požadavků zdravotnické technologie

Čekárny	výměna 4x.h-1

Chodby	výměna 1-2x.h-1

Sklady, technické místnosti   výměna 0,5x.h-1

CHÚC B, evakuační výtah	15x.h-1

CHÚC A	10x.h-1

Šatní místo	 přívod 20 m3.h-1

Sprcha	 odvod 150 m3.h-1

WC mísa	 odvod 50 m3.h-1

Výlevka	 odvod 30 m3.h-1

Pisoár 	 odvod 30 m3.h-1

Umyvadlo	 odvod 30 m3.h-1

### Teplota vzduchu:			       léto                            zima

Onkologický stacionář - sál	      24+2                            24

Hemodialyzační sál 	      24+2                            22-24

Ambulance hemodialýza	      24+2                            22

Ambulance ostatní	      24+2                            22

Odběrový sál 	      24+2                            24

Laboratoře 2.NP	      24+2                            22

Pracovny 	      24+2                            20

Čekárny	      24+2                            22

### Relativní vlhkost vzduchu:

Laboratoře	  zimní období min. 30%, letní období max. 60%

Onkologický stacionář 		  zimní období min. 30%

Hemodialyzační středisko 	  zimní období min. 30%

Zobrazovací metody 	  zimní období min. 30%, letní období max. 60%

Transfúzní stanice 	  zimní období min. 30%

Ambulance 	  zimní období min. 30%

### Filtrace vzduchu – filtry EU 13:

Varna půd	  koncové elementy s HEPA filtry

Hemodialyzační středisko 	  ve VZT jednotce (pouze příprava k osazení filtrů))

Laboratoře mikrobiologie 	  ve VZT jednotce (pouze příprava k osazení filtrů)

Laboratoře biochemie a

hematologie  	  ve VZT jednotce (pouze příprava k osazení filtrů)

3. POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Navrhovaná VZT zařízení budou umístěna ve strojovnách vzduchotechniky v 1.PP a v podkroví v úrovni 5.NP. Ve strojovně v 1.PP budou umístěna VZT zařízení pro podlaží 1.PP a 1.NP.  Ve strojovně v podkroví budou umístěna zařízení VZT.7 (Laboratoře mikrobiologie), VZT.8 (Laboratoře biochemie a hematologie), VZT.9 (Hemodialyzační středisko) a VZT.10 (Onkologický stacionář). Do strojovny v 1.PP budou instalačními šachtami přivedena centrální sací a výfuková potrubí.

Výfuky odpadního vzduchu od hlavních VZT zařízení jsou vedeny potrubím v podkroví na střechu tam, kde jsou usazeny suché chladiče. Sání čerstvého vzduchu je z prostoru podkroví, čerstvý vzduch do podkroví je přiveden žaluziemi ve vikýřích – dodávka stavby.

Všechna oddělení v pavilonu A budou větrána upraveným čerstvým vzduchem a klimatizována. V sestavě  VZT jednotek budou pro úpravu přiváděného vzduchu zařazeny filtry pro první a druhý stupeň filtrace, deskové rekuperační výměníky pro zpětné získávání tepla, vodní ohřívače, vodní chladiče a parní zvlhčovače. Ve VZT jednotkách bude vzduch tepelně upravován na žádanou hodnotu. Distribuci přiváděného upraveného větracího vzduchu v místnostech budou zajišťovat vířivé anemostaty nebo výustky. Výměny vzduchu byly stanoveny ve spolupráci se specialistou zdravotnické technologie.

Zvlhčování přiváděného vzduchu bude prováděno pomocí elektrických odporových parních zvlhčovačů - není k dispozici centrální rozvod sterilní páry. K dispozici je demineralizovaná voda. Zvlhčovače v podkroví budou osazeny v ochranných skříních – temperovaných v zimě a provětrávaných v létě, s osvětlením.

Hygienická zázemí budou v rámci jednotlivých VZT celků větrána podtlakově.

Všechna zařízení vzduchotechniky budou vybavena systémem M+R. Ventilátory ve VZT jednotkách budou s EC motory (možnost plynulého řízení otáček). V potrubních trasách budou osazeny tlumiče hluku. V požárních předělech budou na potrubí osazeny požární klapky ovládané servopohony z EPS. Potrubní rozvody čerstvého vzduchu, přívodního vzduchu a zpětného vzduchu do klimajednotek budou tepelně izolovány, v podkroví bude izolace oplechována. Ve strojovnách vzduchotechniky bude potrubí opatřeno protihlukovou izolací.

Pro krytí tepelných ztrát  budou (až na výjimky) pod okny osazeny radiátory v hygienickém provedení. Krytí tepelných zisků budou zajišťovat kazetové jednotky fan coil osazené v podhledech. V prostorách s potřebou celoročního chlazení budou osazeny jednotky přímého chlazení (split systém), venkovní kondenzační jednotky budou umístěny na střeše. Vytápění a chlazení zpracovává samostatná dokumentace profese Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb.

4. SEZNAM  A POPIS HLAVNÍCH VZT  ZAŘÍZENÍ

Podlaží 1.PP

VZT.1 – Zobrazovací metody

VZT.2 -  Šatny

VZT.3 – Technické místnosti

VZT.4 – Laboratoře 1.PP

Podlaží 1.NP

VZT.5 - Transfúzní stanice

VZT.6 – Ambulance

Podlaží 2.NP

VZT.7 – Laboratoře mikrobiologie

VZT.8 – Laboratoře biochemie a hematologie

Podlaží 3.NP

VZT.9 – Hemodialyzační středisko

Podlaží 4.NP

VZT.10 – Onkologický stacionář

VZT.12 -  Strojovna chlazení

Objekt

VZT.13 – Požární větrání chráněné únikové cesty typu B

VZT.14 – Požární větrání chráněné únikové cesty typu A

VZT.15 – Vzduchové dveřní clony

VZT.1 – Zobrazovací metody

VZT jednotka pro větrání a klimatizaci oddělení zobrazovacích metod je umístěna ve strojovně v 1.PP. VZT jednotka pracuje na přívodní straně v sestavě klapka, filtr pro první a druhý stupeň filtrace, deskový výměník ZZT, vodní ohřívač, chladič, dohřívač a ventilátor s EC motorem.

V potrubí za VZT jednotkou je zařazen parní zvlhčovač pro udržování žádané vlhkosti  v zimním období 40%. Ve VZT jednotce bude osazen systém pro zajištění kontrolované vlhkosti v létě, vzduch bude zchlazen na nižší než požadovanou hodnotu a následně ohříván v dohřívači tak, aby výsledná relativní vlhkost byla maximálně 60% v letním období. Před a za VZT jednotkou jsou osazeny tlumiče hluku.

Vyšetřovna zobrazovacích metod je tvořena samostatnou vestavbou, na kterou jsou napojeny rozvody přívodního a odvodního vzduchu dle požadavků technologie. Požadovaná teplota ve vyšetřovně je 18-21oC. Vzhledem k potřebě uchlazení tepelných zisků od technologie se bude do vyšetřovny přivádět vzduch o teplotě cca 15 oC. Proto je na odbočce do čekárny, přípravny a ostatních prostor na potrubní osazen zónový ohřívač, přívodní vzduch může být ohříván až na požadovaných 24 oC.

Distribuce vzduchu v ostatních místnostech bude zajištěna vířivými anemostaty osazenými v podhledu.

VZT jednotka bude krýt tepelné zisky. Pro vytápění prostor budou osazeny radiátory v hygienickém provedení. Tepelné zisky v technické místnosti a popisovně budou eliminovány jednotkami fan coil.

Ve vyšetřovně zobrazovacích metod je dále požadováno havarijní větrání. Toto větrání se bude spouštět ručně při doplňování helia. K havarijnímu větrání slouží nástřešní ventilátor VZT.26 osazený na střeše 2.NP.

VZT.2 – Šatny

Šatny v 1.PP budou větrány dle hygienických předpisů – viz. kap.2, upravený větrací vzduch bude přiváděn do prostoru šaten, přefukem přes dveřní mřížky se vzduch dostane do hygienických zázemí (sprchy, WC), odtud bude přes větrací ventily odsáván zpět do VZT jednotky. Při výpočtu množství přiváděného větracího vzduchu do šaten bylo uvažováno se současnou obsazeností 60% (vícesměnný provoz). Pro krytí tepelných ztrát budou v šatnách osazeny radiátory. V sestavě VZT jednotky bude na přívodní straně klapka, filtr pro první a druhý stupeň filtrace, deskový výměník ZZT, vodní ohřívač a ventilátor s EC motorem. Před a za VZT jednotkou jsou osazeny tlumiče hluku. VZT jednotka je umístěna ve strojovně v 1.PP.

Distribuce přiváděného vzduchu do šaten bude zajištěna vířivými anemostaty osazenými v podhledu. V hygienických zázemích pro odvod vzduchu budou osazeny větrací ventily.

VZT.3 – Technické místnosti

Technické místnosti v 1.PP budou větrány minimální výměnou 0,5x/h. Vzduch bude upravován na přívodní teplotu cca 15 stupňů, dle požadavku osazené technologie. VZT jednotka bude umístěna ve strojovně v 1.PP a bude pracovat v sestavě na přívodu: klapka, filtr, výměník ZZT, vodní ohřívač a ventilátor s EC motorem.

Technické místnosti s celoročními tepelnými zisky (zejména elektro) budou osazeny jednotkami přímého chlazení, venkovní kondenzační jednotky budou osazeny na střeše. Vytápění místností se předpokládá radiátory.

V místnosti pro centrální úklid budou nabíjeny úklidové vozíky, proto bude odtah veden samostatně nad střechu, kde bude umístěn nástřešní ventilátor vhodný pro odsávání z  prostor s nebezpečím výbuchu – zařízení VZT.16. Chod ventilátoru bude podmiňovat zapnutí zásuvky pro nabíjení vozíků.

Z místnosti, kde bude skladován odpad, bude rovněž samostatně nástřešním ventilátorem odváděn vzduch nad střechu – zařízení VZT.17.

VZT.4 – Laboratoře 1.PP

VZT jednotka pro větrání laboratoří je umístěna ve strojovně v 1.PP. VZT jednotka pracuje na přívodní straně v sestavě klapka, filtr pro první a druhý stupeň filtrace, deskový výměník ZZT, vodní ohřívač, chladič, dohřívač  a ventilátor s EC motorem. Před a za VZT jednotkou jsou osazeny tlumiče hluku. Ve VZT jednotce bude osazen systém pro zajištění kontrolované vlhkosti v létě, vzduch bude zchlazen na nižší než požadovanou hodnotu a následně ohříván v dohřívači tak, aby výsledná relativní vlhkost v laboratořích (požadavek ve varně půd) byla maximálně 60% v letním období. V potrubí za VZT jednotkou je zařazen parní zvlhčovač pro udržování minimální vlhkosti 30% v zimním období.

Distribuce vzduchu v laboratořích bude zajištěna vířivými anemostaty osazenými v podhledu. Ve varně půd budou pro přívod vzduchu osazeny čisté nástavce s HEPA filtry, požadovaná je vysoká čistota prostředí – viz. požadavek zdravotnické technologie. Vzhledem k různým tlakovým poměrům v potrubních větvích budou na potrubí osazeny regulátory průtoku pro možnost zaregulování.

Z prostoru, kde se skladují chemikálie a kde se vyvíjejí páry s chemikáliemi, bude veden samostatný odvod vzduchu, a to ventilátorem z vodivého plastu v nevýbušném provedení a nerezovým potrubím, použité materiály musí být chemicky odolné – zařízení VZT.18. Odvodní potrubí je napojeno na digestoř, která je vybavena účinnými filtry dle požadavku technologie.

VZT jednotka bude v prostoru laboratoří krýt tepelné zisky. Pro vytápění budou osazeny radiátory v hygienickém provedení. Použití cirkulačního chlazení (jednotky fan coil) v laboratořích se nepředpokládá, tepelné zisky budou nárazové, od sterilizátorů bude vlhký teplý vzduch odváděn vzduchotechnikou, z přípravny bude samostatný odvod – VZT.18.

VZT.5 – Transfúzní stanice

VZT jednotka pro větrání transfúzní stanice je umístěna ve strojovně v 1.PP. VZT jednotka pracuje na přívodní straně v sestavě klapka, filtr pro první a druhý stupeň filtrace, deskový výměník ZZT, vodní ohřívač, chladič a ventilátor s EC motorem. V potrubí za VZT jednotkou je zařazen parní zvlhčovač pro udržování minimální vlhkosti 30% v zimním období. Před a za VZT jednotkou jsou osazeny tlumiče hluku.

Dále je úprava větracího vzduchu pro transfúzní stanici rozdělena do více větví a to do hlavní větve pro klimatizaci prostor odběrového sálu, expedice meziproduktu a skladu zdravotnického materiálu (krevní vaky). Další větve budou vedeny do ostatních prostor transfúzní stanice. Chladič, resp. ohřívač v centrální jednotce bude tepelně upravovat vzduch do těchto prostor, řídící bude přívodní teplota do ambulance. V hlavní větvi pro větrání a klimatizaci odběrového sálu, expedice meziproduktu, skladu zdravotnického materiálu (krevní vaky) bude osazen zónový chladič, řídící místností pro vstupní teplotu bude prostorová teplota v sále. Tento větrací vzduch bude zajišťovat krytí tepelných zisků v sále. V místnosti skladu zdravotnického materiálu  bude monitorována teplota a vlhkost vzduchu (normální prostředí).

V místnosti č.A.1.31 -  redukce kyslíku a záložní zdroj kyslíku, musí být trvale zajištěna výměna vzduchu 7x/hod.  Pro odvětrání bude v podkrovním prostoru osazen malý radiální ventilátor napojený na Spiro potrubí – VZT.25.

Pomocí regulátorů průtoku a EC motorů bude zajištěn útlumový provoz VZT zařízení. Během útlumového provozu budou snížena množství větracího vzduchu do odběrového sálu, expedice meziproduktu, skladu zdravotnického materiálu (krevní vaky) a do archivu, úplně odstaveno bude větrání ostatních místností.

Distribuce vzduchu v prostorách transfúzní stanice bude zajištěna vířivými anemostaty osazenými v podhledu.

VZT.6 – Ambulance

VZT jednotka pro větrání ambulancí je umístěna ve strojovně v 1.PP. Ambulance se nacházejí v 1.NP. VZT jednotka pracuje na přívodní straně v sestavě klapka, filtr pro první a druhý stupeň filtrace, deskový výměník ZZT, vodní ohřívač, chladič a ventilátor s EC motorem. V potrubí za VZT jednotkou je zařazen parní zvlhčovač pro udržování minimální vlhkosti 30% v zimním období. Před a za VZT jednotkou jsou osazeny tlumiče hluku.

Distribuce vzduchu bude zajištěna vířivými anemostaty osazenými v podhledu. Nuceně větrány budou veškeré prostory ambulancí kromě pracoven lékařů. Pracovny lékařů budou větrány přirozeně okny.

VZT jednotka nebude krýt tepelné ztráty a tepelné zisky. Pro vytápění prostor budou osazeny radiátory v hygienickém provedení, tepelné zisky budou eliminovány kazetovými jednotkami fan coil (a to i v pracovnách lékařů).

VZT.7 – Laboratoře mikrobiologie

VZT jednotka ve venkovním provedení pro větrání laboratoří mikrobiologie, které se nacházejí ve 2.NP,  je umístěna v podkroví. VZT jednotka pracuje na přívodní straně v sestavě klapka, filtr pro první a druhý stupeň filtrace, deskový výměník ZZT, vodní ohřívač, chladič, dohřívač  a ventilátor s EC motorem. Ve VZT jednotce budou osazeny volné komory na přívodu i odvodu pro budoucí osazení třetího stupně filtrace – požadavek investora. Dále bude v jednotce osazen systém pro zajištění kontrolované vlhkosti v létě, vzduch bude zchlazen na nižší než požadovanou hodnotu a následně ohříván v dohřívači tak, aby výsledná relativní vlhkost v laboratořích byla maximálně 60% v letním období. V potrubí za VZT jednotkou je zařazen parní zvlhčovač pro udržování minimální vlhkosti 30% v zimním období. Před a za VZT jednotkou jsou osazeny tlumiče hluku. VZT jednotka včetně příslušenství musí být chráněna proti zamrznutí (topné kabely, vytápěné komory).

Přívodní množství vzduchu u zařízení VZT.7 je možné navýšit v případě, že budou v chodu laminární boxy v místnostech A.2.47 a A.2.48, které jsou vybaveny samostatným výfukem vzduchu nad střechu objektu (nástřešní ventilátory VZT.19a, VZT.19b).

Distribuce vzduchu v laboratořích bude zajištěna vířivými anemostaty osazenými v podhledu. Přirozeně větrány budou pracovny.

Místnost č.A.2.46 -  komorový termostat musí být trvale vytápěna na teplotu 37oC. Místnost bude tepelně izolovaná (vestavba) a bude vybavená cirkulačním ventilátorem s elektrickým ohřívačem – VZT.23.

V prostoru tlakové stanice (skladování lahví směsného plynu a dusíku), před místností č.A.2.44, musí být trvale zajištěna výměna vzduchu 7x/hod.  Pro odvětrání bude v podkrovním prostoru osazen malý radiální ventilátor napojený na Spiro potrubí – VZT.24.

VZT jednotka nebude krýt tepelné ztráty a tepelné zisky. Pro vytápění prostor budou osazeny radiátory v hygienickém provedení, tepelné zisky budou eliminovány kazetovými jednotkami fan coil.

VZT.8 – Laboratoře biochemie a hematologie

VZT jednotka ve venkovním provedení pro větrání laboratoří biochemie a hematologie, které se nacházejí v 2.NP,  je umístěna ve strojovně v podkroví. VZT jednotka pracuje na přívodní straně v sestavě klapka, filtr pro první a druhý stupeň filtrace, deskový výměník ZZT, vodní ohřívač, chladič, dohřívač  a ventilátor s EC motorem. Ve VZT jednotce budou osazeny volné komory na přívodu i odvodu pro budoucí osazení třetího stupně filtrace – požadavek investora. Dále bude v jednotce osazen systém pro zajištění kontrolované vlhkosti v létě, vzduch bude zchlazen na nižší než požadovanou hodnotu a následně ohříván v dohřívači tak, aby výsledná relativní vlhkost v laboratořích byla maximálně 60% v letním období. V potrubí za VZT jednotkou je zařazen parní zvlhčovač pro udržování minimální vlhkosti 30% v zimním období. Před a za VZT jednotkou jsou osazeny tlumiče hluku.

Distribuce vzduchu bude zajištěna vířivými anemostaty osazenými v podhledu. Přirozeně větrány budou pracovny.

VZT jednotka nebude krýt tepelné ztráty a tepelné zisky. Pro vytápění prostor budou osazeny radiátory v hygienickém provedení, tepelné zisky budou eliminovány kazetovými jednotkami fan coil.

VZT.9 – Hemodialyzační středisko

Hemodialyzační středisko se nachází ve 3.NP. VZT jednotka ve venkovním provedení pro větrání hemodialyzačního střediska  je umístěna ve strojovně v podkroví. VZT jednotka pracuje na přívodní straně v sestavě klapka, filtr pro první a druhý stupeň filtrace, deskový výměník ZZT, vodní ohřívač, chladič a ventilátor s EC motorem. Ve VZT jednotce budou osazeny volné komory na přívodu i odvodu pro budoucí osazení třetího stupně filtrace – požadavek investora. V potrubí za VZT jednotkou je zařazen parní zvlhčovač pro udržování minimální vlhkosti 30% v zimním období. Před a za VZT jednotkou jsou osazeny tlumiče hluku.

Distribuce vzduchu bude zajištěna vířivými anemostaty osazenými v podhledu. Nucené větrání budou mít všechny místnosti kromě pracoven lékařů. Pracovny lékařů budou větrány přirozeně okny, budou ale vybaveny cirkulačními chladicími jednotkami.

VZT jednotka bude krýt tepelné zisky v hemodialyzačním sále, resp. v místnostech A.3.07, A.3.06, A.3.05, A.3.08 a A.3.17. V potrubí ve strojovně, v přívodní potrubní větvi do těchto prostor, bude osazen zónový výměník pro tepelnou úpravu vzduchu dle prostorové teploty v hemodialyzačním sále. V ostatních prostorách budou tepelné zisky pokrývat kazetové jednotky fan coil.

V místnostech A.3.05 a A.3.08 musí být dodržen podtlak, proto jsou na odvodních potrubních odbočkách z těchto místností osazeny regulátory průtoku. Profese M+R bude řídit požadovanou hodnotu podtlaku vůči sousedním místnostem.

VZT.10 – Onkologický stacionář

Oddělení onkologického stacionáře se nacházejí ve 4.NP. VZT jednotka ve venkovním provedení pro větrání onkologického stacionáře  je umístěna v podkroví. VZT jednotka pracuje na přívodní straně v sestavě klapka, filtr pro první a druhý stupeň filtrace, deskový výměník ZZT, vodní ohřívač, chladič a ventilátor s EC motorem. V potrubí za VZT jednotkou je zařazen parní zvlhčovač pro udržování minimální vlhkosti 30% v zimním období. Před a za VZT jednotkou jsou osazeny tlumiče hluku. VZT jednotka včetně příslušenství musí být chráněna proti zamrznutí (topné kabely, vytápěné komory).

Distribuce vzduchu bude zajištěna vířivými anemostaty osazenými v podhledu. Nucené větrání budou mít všechny místnosti kromě pracoven lékařů. Pracovny lékařů budou větrány přirozeně okny, budou ale vybaveny cirkulačními chladicími jednotkami.

VZT jednotka bude krýt tepelné zisky ve stacionáři, resp. v místnostech A.4.35, A.4.18 a A.4.34. V přívodní potrubní větvi do těchto prostor bude osazen zónový výměník pro tepelnou úpravu vzduchu dle prostorové teploty ve stacionáři. V ostatních prostorách budou tepelné zisky pokrývat kazetové jednotky fan coil.

VZT.12 – Strojovna chlazení

Větrání strojovny chlazení ve 4.NP musí zajistit provozní i havarijní větrání v případě úniku chladiva a odvod tepelných zisků. Pro tyto účely budou osazeny dva  ventilátory přímo ve strojovně chlazení. V přívodní sestavě bude protidešťová žaluzie pro přívod vzduchu z venkovního prostředí, uzavírací klapka pro čerstvý vzduch a pro cirkulační vzduch, filtr a ventilátor. Odvodní sestavu tvoří uzavírací klapky, a to jedna u podlahy a druhá pod stropem, dále ventilátor a výfuková protidešťová žaluzie. Větrání bude v provozu podle vnitřní prostorové teploty a podle čidla úniku chladiva.

VZT.13 – Požární větrání chráněné únikové cesty typu B

Centrální schodiště a vstupní část v přízemí objektu je chráněnou únikovou cestou typu B. V souladu s projektem požárně  bezpečnostního řešení bude tato CHÚC větrána patnáctinásobnou výměnou vzduchu s řízenou hodnotou přetlaku. Ventilátor pro přívod vzduchu (VZT.13) bude umístěný v prostoru pod schody, požárně izolovaným potrubím bude vzduch k ventilátoru přiveden ze střechy. V nejvyšším místě CHÚC bude osazena klapka pro výfuk vzduchu s možností nastavení hodnoty přetlaku. Otevírání klapky a chod ventilátoru budou řízeny signálem z EPS. Požární větrání CHÚC musí být napojeno na náhradní zdroj elektrické energie.

VZT.14 – Požární větrání chráněné únikové cesty typu A

Schodiště v provozní části objektu (osy 1-2/C) je chráněnou únikovou cestou typu A. V souladu s projektem požárně  bezpečnostního řešení bude tato CHÚC větrána desetinásobnou výměnou vzduchu. Ventilátor pro přívod vzduchu (VZT.14) bude umístěný v prostoru pod schody, požárně izolovaným potrubím bude vzduch k ventilátoru přiveden ze střechy. V nejvyšším místě CHÚC bude osazena klapka pro výfuk vzduchu. Otevírání klapky a chod ventilátoru budou řízeny signálem z EPS. Požární větrání CHÚC musí být napojeno na náhradní zdroj elektrické energie.

VZT.15 – Vzduchové dveřní clony

Pro zabránění pronikání studeného venkovního vzduchu jsou navrženy dveřní vzduchové clony VZT.15.1 a VZT.15.2. Jsou umístěny nad vstupními dveřmi. Clony pracují s cirkulačním vzduchem, jsou vybaveny filtrem a teplovodním ohřívačem.

Clony budou v provozu dle časového programu, ohřívače budou řízeny podle teploty v prostoru – bude řešeno MaR.

VZT.16 – Centrální úklid

V místnosti v podlaží 1.PP pro centrální úklid (m.č. 0.16) budou nabíjeny úklidové vozíky, proto bude odtah veden samostatně nad střechu, kde bude umístěn nástřešní ventilátor vhodný pro odsávání z  prostor s nebezpečím výbuchu.

VZT.17 – Odpadky

Z místnosti č.0.11, kde bude skladován odpad, bude rovněž samostatně nástřešním ventilátorem odváděn vzduch nad střechu.

VZT.18 – Přípravna, sklad chemikálií, varna půd m.č. 0.33

Z prostoru, kde se skladují chemikálie a kde se vyvíjejí páry s chemikáliemi, bude veden samostatný odvod vzduchu, a to plastovým nástřešním ventilátorem v nevýbušném provedení a plastovým potrubím, použité materiály musí být chemicky odolné. V době chodu odsávání bude možno navýšit přívod vzduchu jednotkou VZT.4. Chod odsávání bude řízen ručně tlačítkem na digestoři.

VZT.19 – Laminární boxy

V laboratořích mikrobiologie budou v místnostech 2.15 a 2.16 osazeny laminární boxy s odvodem vzduchu do vnějšího prostoru. Profese VZT zajišťuje nástřešní ventilátory (VZT.19a, VZT.19b) a odvod kruhovým potrubím od laminárních boxů až nad střechu. Dimenze a materiál potrubí dle požadavku technologie (DN250). Chod odsávání bude řízen ručně tlačítky na digestoři.

VZT.20, 21 a 22 – větrání trafostanice a rozvoden jsou předmětem samostatné

dokumentace energobloku

VZT.27 - Výtahy

Odvětrání výtahových šachet V.1, V.2, V.3 a V.4 využívá přirozeného proudění vzduchu vzniklého rozdílem teplot a   pístového účinku pohybu kabiny výtahu. Zařízení jsou tvořena větracími mřížkami, případně potrubím, osazeným do stropu výtahových šachet, zakončeným na střeše nebo na fasádě objektu. Dle požadavku technologie je větrání zajištěno vždy otvorem o velikosti 1% podlahové plochy šachty. Větrání bude provedeno tak, aby do šachty nemohl proniknout déšť, sníh, nečistoty, otvor bude chráněn proti vniku hmyzu a ptáků.

5. HYGIENA, VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA PROTI HLUKU

Požadavky hygienických směrnic, které projekt respektuje, jsou uvedeny v kapitole 2. Dávky vzduchu pro jednotlivé prostory jsou podrobně uvedeny na výkresech.

Vzduchotechnické zařízení nebude vytvářet ani pracovat se žádnými škodlivinami, které by mohly zatěžovat životní prostředí. Všechna VZT zařízení pracují  pouze s čerstvým vzduchem. Ve vzduchotechnických  jednotkách pro laboratoře ve 2.NP jsou osazeny komory pro umístění třetího stupně filtrace. Lineární boxy v místnostech 2.15 a 2.16 budou vybaveny samostatným výfukem znečištěného vzduchu.

Projekt respektuje svým řešením požadavky akustické studie. Pro snížení hladiny hluku byla navržena následující opatření:

- do vzduchotechnického potrubí jsou navrženy tlumiče hluku

- potrubí je na VZT zařízení napojeno přes tlumicí vložky

- vzduchotechnické potrubí bude hlukově izolováno od ventilátoru po tlumiče hluku (včetně)

- ventilátory a potrubí budou pružně uloženy

6. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Při průchodu vzduchovodů z jednoho požárního úseku do druhého bude při ploše vzduchovodu větší než 0,04 m2 do potrubí osazena protipožární klapka nebo splní-li to požadavky požární bezpečnosti, bude vzduchovod protipožárně izolován. Typ protipožárních klapek je uvažován s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS.

Instalační šachty jsou samostatnými požárními úseky.

V případě, že není možno umístit protipožární klapku na rozhraní požárních úseků, je vzduchovod od požárního rozhraní po protipožární klapku doizolován protipožární izolací.

Typ protipožární izolace je uvažován s požární odolností větší nebo rovnou požární odolnosti příslušející procházené stavební konstrukce.

Veškeré rozvody VZT budou navrženy a provedeny z nehořlavých materiálů.

Požární větrání chráněných únikových cest a evakuačního výtahu bude provedeno v souladu s projektem PBŘ – viz. kapitola 4, zařízení VZT.13 a VZT.14. Při požáru budou ostatní VZT zařízení vypnuta.

Projekt VZT DPS odpovídá PBŘ: K oddělení požárních úseků strojovny VZT včetně všech míst s průřezem VZT potrubí větším než 0,04 m2 procházející přes požárně dělící konstrukci byly navrženy samočinně + od EPS se uzavírající VZT požární klapky s požární odolností: EI

90 DP1. Doporučuji instalovat požární klapky se signalizací stavu na ústředně EPS.

Trasy VZT potrubí (v celém objektu pozinkovaný plech - druhu DP1) mezi požární klapkou a příslušnou dělící stavební požární konstrukcí (mezi líci) musí být řešeny jako vertikální

("ve") a horizontální ("ho") požárně chráněné VZT potrubí v klasifikaci "z obou stran io") = musí být opatřeny vhodnou certifikovanou požární ochranou (viz čl.9.1.1-9.1.3 ČSN 73

0810) pro zajištění požadované požární odolnosti alespoň: EI 30 DP1 (v požárních úsecích v I.-IV. SPB), EI 45 DP1 (v požárních úsecích v V. SPB), EI 60 DP1 (v požárních úsecích v

VI. SPB) a EI 90 DP1 (v požárních úsecích v VII. SPB), a to včetně nosných závěsných prvků tohoto VZT potrubí.

Dle potřeby osazené větrací mřížky v požárně dělících konstrukcích (požární stěny a stropy) musí být provedeny jako požární stěnové uzávěry (PSU) s příslušnou požadovanou požární

odolností (viz ochrany VZT potrubí) a se samočinným uzavíráním + od EPS (podle zpracovatele PBŘ mohou být použity požární vypěňovací mřížky (Promat) nebo mřížky Intumex BaTR. Vyústky vzduchotechnického potrubí v místnostech uvnitř objektu nesmí být z hmot s třídou reakce na oheň E, F (čl.4.3.6 ČSN 73 0872) – v návrhu všechny výhradně kovové. Navržená vzduchotechnika po splnění uvedených požadavků

vyhovuje ČSN 73 0872.

Veškeré prostupy instalací přes požární stěny a požární  stropy musí být utěsněny certifikovanými požárně těsnícími hmotami (třídy reakce na oheň A1-A2) na postačující požární odolnost EI 90 DP1 (např. požárními manžetami, požárními těsnícími pásky, požárními těsnícími tmely, ohnivzdornou pěnou apod.), respektive bude důsledně postupováno dle čl. 6.2 ČSN 73 0810.

7. IZOLACE

### Tepelná izolace 40mm

- tepelnou izolací s Al folií  budou opatřena veškerá přívodní potrubí s čerstvým vzduchem

- tepelnou izolací s Al folií  budou opatřena veškerá potrubí s odpadním (vyfukovaným) vzduchem

- tepelnou izolací s Al folií  budou opatřena veškerá potrubí s přívodním vzduchem od VZT jednotek do větraných prostor

- tepelnou izolací s Al folií  budou opatřena veškerá potrubí s odvodním vzduchem z větraných prostor do VZT jednotek

- veškerá izolace ve venkovním prostředí bude oplechovaná

### Protihluková izolace 60mm s oplechováním

- hlukově izolována budou veškerá vzduchotechnická potrubí ve strojovně vzduchotechniky  v 1.PP

- hlukově izolována budou veškerá vzduchotechnická potrubí ve strojovně vzduchotechniky v 5.NP

### Protipožární izolace

- trasy VZT potrubí (v celém objektu pozinkovaný plech - druhu DP1) mezi požární klapkou a příslušnou dělící stavební požární konstrukcí (mezi líci) musí být řešeny jako vertikální ("ve") a horizontální ("ho") požárně chráněné VZT potrubí v klasifikaci "z obou stran io") = musí být opatřeny vhodnou certifikovanou požární ochranou (viz čl.9.1.1-9.1.3 ČSN 730810) pro zajištění požadované požární odolnosti alespoň: EI 30 DP1 (v požárních úsecích v I.-IV. SPB), EI 45 DP1 (v požárních úsecích v V. SPB), EI 60 DP1 (v požárních úsecích v

VI. SPB) a EI 90 DP1 (v požárních úsecích v VII. SPB), a to včetně nosných závěsných prvků tohoto VZT potrubí

- požárně izolované potrubí VZT procházející místností A.S.15 bude opatřeno požární izolací s odolností EI 90 DPI

- ostatní potrubí VZT požárně izolované bude opatřeno požární izolací s odolností EI 30 DP1

- veškerá izolace použitá ve venkovním prostředí (např. podkroví)  bude oplechovaná

- požární izolace - materiál i způsob připevňování na potrubí a povrchová úprava musí být certifikována HZS jako celek

8. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

### Stavba

- zajistí prostupy pro VZT potrubí ve svislých a vodorovných konstrukcích a jejich následné dotěsnění a začištění, vč. hydroizolace, prostupy musí být o 100mm větší než je potrubí

- zajistí uzemnění - potrubí VZT bude vodivě propojeno a dodavatel stavební části zajistí jeho elektrické uzemnění, vč. zemnící desky

- provede nosné konstrukce pod VZT jednotky

- zajistí požární dotěsnění vzduchotechnického potrubí procházející požárním předělem

- zajistí přístup k revizním otvorům protipožárních klapek, zajistí přístup ke klapkám ovládaným z EPS, zajistí přístup k regulátorům průtoku ovládaným MaR – resp. všechny elementy, které potřebují přístup, jsou přístupné po odklopení kazet v rastrovém podhledu

- zajistí závěsné body pro montáž uchycení ventilátorů

- zajistí konstrukce pro upevnění protidešťových žaluzií

- zajistí přívod žádaného množství čerstvého vzduchu pomocí vikýřů do prostoru podkroví

- zajistí přefuk mezi místnostmi dveřními mřížkami, v případě požárních předělů musí mřížky splňovat požární odolnost – viz. odstavec 6 Protipožární opatření

- mřížky a žaluzie, které budou dodávkou stavby, musí mít čistou průtočnou plochu 80%

VYT, CHL

- zajistí krytí tepelných ztrát – vytápění radiátory

- zajistí krytí tepelných zisků jednotkami fan coil a split – viz kapitola 4

- zajistí napojení výměníků VZT jednotek na topnou a chladicí vodu, v podkroví s odolností proti zamrznutí

- zajistí napojení zónových výměníků na topnou a chladicí vodu, v podkroví s odolností proti zamrznutí

ZTI

- zajistí odvod kondenzátu od vnitřních chladicích jednotek přímého chlazení

- zajistí odvod kondenzátu od jednotek fan coil

- zajistí odvod kondenzátu od VZT jednotek ve strojovnách vzduchotechniky a na střeše

- zajistí podlahové vpusti ve strojovnách vzduchotechniky

- zajistí přívod vody do strojoven vzduchotechniky

- zajistí přívod vody pro parní zvlhčovače, v podkroví s odolností proti zamrznutí

- zajistí odvod kondenzátu od parních zvlhčovačů, odolnost proti vysokým teplotám kondenzátu, odvod kondenzátu od zvlhčovačů v podkroví odolný proti zamrznutí

### Silnoproud a MaR

- zajistí připojení veškerých elektrospotřebičů, např. ventilátorů

- zajistí ovládání dle popisu v TZ, vč. dodávky časových relé chodu ventilátorů

- zajistí místní ovládání zařízení VZT

- zajistí propojení a elektrické uzemnění celého VZT zařízení

- u potrubních rozvodů vedoucích nad střechu objektu zajistí ochranu proti blesku

- zajistí dodávku MaR jednotlivých zařízení, vč. el. propojení čidel VZT s regulátory

- zajistí ovládání uzavíracích a požárních klapek na přívodu, odvodu a chod ventilátorů při spuštění, nebo vypnutí

- servopohony požárních klapek budou dodávkou VZT

- zajistí dodávku servopohonů pro klapky VZT jednotek

- zajistí dodávku servopohonů u dálkově ovládaných klapek

- zajistí vypnutí vzduchotechnických zařízení při vyhlášení požáru

- zajistí chod požárního větrání CHÚC  od signálu z EPS

- ovládání všech klapek bude s napětím 230V

- signalizace provozních a poruchových stavů

- protimrazová ochrana VZT jednotek, zónových výměníků a celého příslušenství v podkroví (topné kabely, vytápěné komory, apod.)

- ostatní dle kapitol TZ

9. POŽADAVKY NA ENERGIE

Topná voda pro VZT jednotky a dohřívač                     194 kW

Topná voda pro vzduchové clony	                               46 kW

Chladicí voda pro VZT jednotky a zónové chladiče       246 kW

Chladicí voda pro jednotky fan coil                (zpracovává profese CHL)

Studená voda pro parní vlhčení                    286 kg/h

Elektrická energie 400V pro ventilátory	  96 kW

Elektrická energie 230V pro clony    	  2x0,11 kW

Elektrická energie pro parní vlhčení              214 kW

Elektrická energie pro split jednotky              (zpracovává profese CHL)

Náhradní zdroj   			             11 kW

10. POKYNY PRO MONTÁŽ

- při montáži je třeba dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených k dodávce uvedených v jednotlivých normách a montážních předpisech

- veškeré díly vzduchovodů s volnou přírubou budou upraveny na potřebnou délku dle situace na montáži

- součástí dodávky VZT je i montáž včetně montážního materiálu a upevňovacího materiálu

- potrubí na závěsech nebo na podporách bude podloženo pryží

- před montáží jednotlivých dílů z nich musí být odstraněny nečistoty. Před a po montáži klapek je nutno vyzkoušet jejich funkci

- nasazení vyústek, vzduchotechnických ventilů a ostatních koncových elementů provést až těsně před uvedením zařízení do provozu

- jednotky uložit pružně, např. podložením rýhovanou pryží

- VZT potrubí a elementy na závěsech pružně uložit

- spoje vzduchovodů musí být při montáži vodivě spojeny pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím a opatřeny těsněním

- pro vodivé spojení slouží minimálně 2 vějířové podložky vložené pod hlavu šroubu a pod matici minimálně v jednom spoji každého přírubového spoje

- zajistit, aby tlumící vložky a pružné izolátory byly překlenuty pružným vodivým spojem v rámci elektromontáže

- před montáží odstranit nečistoty z jednotlivých dílů zařízení, rovněž i nečistoty ze zděných kanálů a průchodů

- po úpravách, při kterých bylo použito sváření, je nutno potrubí důkladně očistit, případně opravit

- vzduchovody v místech průchodů zdmi musí být obaleny tlumící tkaninou zajištěnou drátem

- při montáži požárních klapek dbát, aby stěny klapek nebyly prohnuté, byly by nefunkční, před a po montáži vyzkoušet jejich funkci

- při montáži tlumících vložek dbát, aby byla zachována jejich funkčnost

- po dohodě s montáží měření a regulace zabudovat do vzduchotechnického zařízení

návarky pro čidla MaR

11. ZAREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Veškeré rozvody je nutno zaregulovat na požadovaný průtok vzduchu uvedený na výkresech. V případě, že v průběhu zaregulovávání se objeví požadavek na dodatečný regulační element (klapku, regulátor), je nutno tento regulační element doplnit.

12. BEZPEČNOST PŘI REALIZACI STAVBY A PROVOZU ZAŘÍZENÍ

Budoucí realizátor projektu musí vypracovat a předložit vyššímu dodavateli nebo investorovi následující dokumenty pro zajištění bezpečné realizace:

- Technologický předpis pro montáž zařízení VZT,

kde budou uvedeny technologické postupy, používané materiály, mechanizmy a měřící zařízení. Dále pak kvalifikace pracovníků, složení montážních čet a ochrana jejich zdraví, způsob kontroly a zkušební plán.

- Seznam a vyhodnocení rizik BOZP,

kde budou uvedena vyhodnocena rizika při montáži a provozu VZT podle příslušných pravidel.

13. POŽADAVKY NA UVEDENÍ DO PROVOZU

Před uvedením VZT zařízení do provozu je nutno provést individuální, funkční a komplexní vyzkoušení zařízení, zaregulování a seřízení průtoků vzduchu. Tyto činnosti zajišťuje dodavatelská a montážní firma a před zahájením zkoušek by měla sestavit plán těchto zkoušek.

Individuální vyzkoušení

Prokazuje kvalitu namontovaných elementů, možnost předání k funkčním zkouškám. Provádí se bez medií po ukončení montáže na všech elementech, které se v akci vyskytují, zejména ventilátory, klapky, PPK, vyústky atd. Má prokázat kvalitu namontovaných elementů a umožnit další bezproblémové zaregulování zařízení a zkoušky. Provedení individuálních zkoušek zapíše vedoucí montér akce do montážního deníku, popř. se sepíše samostatný zápis.

Funkční vyzkoušení

Prokazuje funkčnost elementů ve spojitosti s energiemi a medii, možnost předat zařízení ke komplexním zkouškám. Funkční zkoušky jsou součástí zaregulování zařízení a vedoucí zaregulování o tom provede zápis do montážního deníku, popř. se sepíše samostatný zápis.

Zaregulování, měření a seřízení průtoku vzduchu

Před komplexním vyzkoušením zajistí realizační firma zaregulování, měření a seřízení průtoku vzduchu dle projektové dokumentace. Kontrolu správnosti metodiky a výsledků by měla provádět autorizovaná osoba ČKAIT (AO).

Měření hluku

Po realizaci VZT zařízení zajistí realizátor měření hluku od VZT zařízení autorizovanou osobou pro měření hluku. Měřená zařízení musí splňovat limity dle nařízení vlády č. 148/2006.

Komplexní vyzkoušení

Jedná se o uvedení díla jako celku do chodu s tím, že dodavatel prokazuje objednateli, že dílo je kvalitní, splňuje požadované funkce a je schopno trvalého provozu v projektovaném režimu. Prokazuje se jistota a bezporuchovost chodu zařízení, bezpečnost provozu a komplexní funkční spolehlivost větrání, ohřevu, chlazení, vlhčení, atd. Komplexní

vyzkoušení se proto uskutečňuje za součinnosti všech souvisejících profesí a s dodávkou jejich energií a médií. V rámci komplexního vyzkoušení se provedou za přítomnosti všech povinných účastníků předepsané nebo dohodnuté zkoušky. Komplexní vyzkoušení je možno provádět v kterékoli roční době a většinou bez chodu výrobní či provozní technologie a pracovního personálu. Jeho smyslem není prokázat dodržování provozních a

mikroklimatických stavů (které technologie a počasí ovlivňuje) za všech podmínek, ale především vůbec funkčnost zařízení jako celku. Komplexním vyzkoušením není totiž možno

ani nutno dokládat veškeré vlastnosti dodávané díla, předpokládané projektem, například při letním i zimním provozu. Důležité je prokázat, že v daných klimatických podmínkách je dodávka kvalitní, nevykazuje zřejmé vady  a je schopna přejít do trvalého, (resp. zkušebního či garančního) provozu.

Zkušební provoz

Zkušební provoz není běžně užívanou formou uvádění zařízení do provozu. Objednatel k němu přistupuje většinou jen u komplikovaných dodávek. Zkušební provoz slouží k prověření, zda zařízení bude za předpokládaných provozních (výrobních) podmínek schopno plnit funkce stanovené projektem za všech venkovních klimatických podmínek v průběhu roku. Má zabezpečit záběh zařízení, dodatečné a konečné seřizování a doregulování parametrů zařízení, odstraňování případných závad na zařízení a zaučení obsluhy a údržby provozovatele.

14. PŘÍLOHY

- Tabulka provozu VZT zařízení

k technické zprávě je připojena tabulka provozu vzduchotechnického zařízení a přímého chlazení, v tabulce je rovněž uvedeno případné napojení VZT zařízení na náhradní zdroj. Tabulka byla zpracována ve spolupráci s jednotlivými odděleními nemocnice.

- Tabulka VZT zařízení