## Výkaz výměr UT-SO01
Název stavby: |  |  |  | Oblastní nemocnice Jičín
Stavební objekt: |  |  |  | Pavilon A |  | Kód profese: | UT
Profesní část: |  |  |  | D.1.4.3 Vytápění a chlazení |  | Zkratka dílu: | D.1.4.3
Zpracovatel dílu: |  |  |  | Obermeyer Helika, a.s., Ing. P. Sirko
Kód položky podle cen. soustavy, pokud je použita | Číslo dílu | Číslo položky | Popis položky | Číslo výkresu |  | Měr. jedn. | Množství položky
| 1 |  | CHLAZENÍ
| 1. |  | STROJOVNY
| 1. | 1 | Suchý chladič - pro navržený zdroj chladu, 219 kW, 45/40°C, ethylene glycol 30%, 400V, EC ventilátory, EC controller, izolátory chvění, hl. akustic. Tlaku = 39dB(A) ve vzdál. 10m | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 09 | ks | 2
| 1. | 2 | Vodou chlazený chladič vody, Qch=169kW, pro vodu 6/12°C a 40/45°C, el. Připojení 400/3/50 bez nulového vodiče, PM Monitor fází, Izolátory chvění, viktaulické spojky, hl. akustického tlaku=61dB(A) ve vzdál. 1m, hl. akustic. Výkonu=77dB(A) /1m | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 2
| 1. | 3 | flow-switch snímač průtoků | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 3
| 1. | 4 | akumulační nádoba chladu, ocelová, stojatá, 3000 litrů, do teploty 50°C, např. Regulus PS 3000N, včetně izolace dle Vyhl. | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 1
| 1. | 5 | řízené doplňování a odplynění doplňovací vody, patentované ovládání ventilu pro plně automatické hydraulické vyrovnání, inteligentní Plug-&-Play správa funkcí, pro okruh suchých chladičů, např. Servitec 30 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 1
| 1. | 6 | řízené doplňování a odplynění doplňovací vody, sekundární okruh, patentované ovládání ventilu pro plně automatické hydraulické vyrovnání, inteligentní Plug-&-Play správa funkcí, pro okruh suchých chladičů, např. Servitec 35 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 1
| 1. | 7 | stanice pro přípravu glykolových směsí, do systému s automatickým doplněním, objem nádrže 500 litrů, průměr nádrže 780 mm, výška nádrže 1070 mm, např. Aqua GL55/500 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 1
| 1. | 8 | expanzní nádoba pro okruh suchých chladičů s podílem glykolové směsi, objem 250 litrů, membrána max 70°C, např. Reflex S250/10, včetně PV 32, 30 kPa | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 1
| 1. | 9 | expanzní nádoba pro okruh chlazení v budově, objem 300 litrů, membrána max 70°C, např. Reflex N300/6, vč. Připoj. Šroubení | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 2
| 1. | 10 | rozdělovač profil 324x8mm, 5 větví - DN 50, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, boční vstup 159x4,5, délka 1500mm | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 2
| 1. | 11 | oběhové čerpadlo pro větev VZT, 18500 ltr, 50kPa, např. Grundfos Magna 3/80-60, 1x230V, včetně montážního materiálu | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 1
| 1. | 12 | oběhové čerpadlo pro větev VZT, 16000 ltr, 50kPa, např. Grundfos Magna 3/80-60, 1x230V, včetně montážního materiálu | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 1
| 1. | 13 | oběhové čerpadlo pro větev FCU, 26900 ltr, 45 kPa, např. Grundfos Magna 3/100-60, 1x230V, včetně montážního materiálu | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 1
| 1. | 14 | oběhové čerpadlo pro větev technologie MR, 6000 ltr, 45 kPa, např. Grundfos Magna 3/100-60, 1x230V, včetně montážního materiálu | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 1
| 1. | 15 | oběhové čerpadlo pro okruh nabíjení aku nádrže, 3x400V, elektronická regulace otážek, např. Grundfos NBE 65-125/143-1,1kW - vč. Podpůrné konstrukce, podložka proti vibracím, včetně montážního materiálu | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 1
| 1. | 16 | oběhové čerpadlo pro okruh vybíjení aku nádrže, 3x400V, elektronická regulace otážek, např. Grundfos NBE 65-125/143-1,1kW - vč. Podpůrné konstrukce, podložka proti vibracím, včetně montážního materiálu | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 1
| 1. | 17 | oběhové čerpadlo pro okruh auchých chladičů, 3x400V, elektronická regulace otážek, např. Grundfos NBE 50-125/135-5,5kW - vč. Podpůrné konstrukce, podložka proti vibracím | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 1
| 1. | 18 | kabinetová úpravna vody pro okruh chlazení objektu, Chemická úpravna vody pro systém CH (centrální změkčení, dávkování potřebných chemikálií). Maximální hodinová průtočnost cca 4m3/h. např. Waleon CTN0001231 včetně zásobní nádrže. PN 10. | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 1
| 1. | 19 | vypouštěcí kulový kohout DN 15 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 16
| 1. | 20 | Automatický odvzdušňovací ventil , ruční odvzdušňovací ventil DN 15, odvzdušňovací nádobka DN 80 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 3
|  |  | Automatický odvzdušňovací ventil , ruční odvzdušňovací ventil DN 15, odvzdušňovací nádobka DN 200 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 2
| 1. | 21 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 10 , PN 6 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 6
| 1. | 22 | Uzavíírací ventil DN 25 s elektropohonem - dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 0
| 1. | 23 | Regulační ventil DN 150 s elektropohonem - dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 0
| 1. | 24 | Kulový kohout
|  |  | DN 20 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 4
|  |  | DN 25 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 13
|  |  | DN 32 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 2
| 1. | 25 | ruční regulační ventil
|  |  | DN 65 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 2
|  |  | DN 80 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 1
|  |  | DN 100 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 1
|  |  | DN 150 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 1
| 1. | 26 | Uzavírací klapka včetně protipřírub
|  |  | DN 150 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 11
|  |  | DN 100 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 10
|  |  | DN 80 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 3
|  |  | DN 65 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 3
|  |  | DN 50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 3
| 1. | 27 | Zpětná klapka
|  |  | DN 150 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 1
|  |  | DN 100 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 1
|  |  | DN 80 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 2
|  |  | DN 65 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 1
|  |  | DN 50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 1
| 1. | 28 | Filtr DN 150 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 1
| 1. | 29 | Gumový kompenzátor
|  |  | DN 150 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 4
|  |  | DN 100 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 13
|  |  | DN 80 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 3
|  |  | DN 65 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 2
|  |  | DN 50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 2
| 1. | 30 | Teploměr TR 100 do jímky , včetně jímky nebo příložný dle DN potrubí , 0- 120°C | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 8
| 1. | 31 | Tlakoměr 0- 600 kPa, pr. 63 včetně jímky dle DN potrubí | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 4
| 1. | 32 | Ocelové trubky bezešvé hladké černé
|  |  | DN 150 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | m | 74
|  |  | DN 100 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | m | 12
|  |  | DN 80 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | m | 8
|  |  | DN 50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | m | 4
|  |  | DN 32 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | m | 9
|  |  | DN 25 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | m | 8
|  |  | DN 20 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | m | 5
|  |  | DN 15 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | m | 10
| 1. | 33 | Popisový štítek |  |  | ks | 50
| 1899-12-31 | 34-99 | neobsazeno
| 1. | 100 | VĚTEV FAN COIL JEDNOTEK
| 1. | 101 | Kazetová fan coil jednotka montáž do podhledu, chladicí výkon
|  |  | 0,5-1 kW | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06 | ks | 4
|  |  | 1-1,5 kW | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06 | ks | 40
|  |  | 1,5 - 2 kW | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06 | ks | 27
|  |  | 2-2,5 kW | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06 | ks | 20
|  |  | 2,5-3 kW | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06 | ks | 9
|  |  | 3-3,5 kW | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06 | ks | 2
|  |  | 5-5,5 kW | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02 | ks | 2
| 1. | 102 | Automatický omezovač průtoku s možností instalace pohonu ( AB-QM DN15 LF, PN16.) + elektropohon pro ventil DN 10-20 (230 V)
|  |  | DN 10 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06 | ks | 37
|  |  | DN 15 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06 | ks | 58
|  |  | DN 20 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06 | ks | 10
| 1. | 103 | Kulový kohout
|  |  | DN 15 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06 | ks | 73
|  |  | DN 20 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06 | ks | 30
|  |  | DN 25 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06 | ks | 2
|  |  | DN 32 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03,04,06 | ks | 6
|  |  | DN 40 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 05 | ks | 4
|  |  | DN 50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02 | ks | 2
|  |  | DN 65 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03 | ks | 4
| 1. | 104 | Napouštěcí a vypuštěcí kulový kohout DN 15 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06,09 | ks | 16
| 1. | 105 | Ocelové trubky bezešvé hladké černé
|  |  | DN 100 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07,09 | m | 85
|  |  | DN 65 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06,09 | m | 65
|  |  | DN 50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06,09 | m | 75
|  |  | DN 40 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06,09 | m | 160
|  |  | DN 32 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06,09 | m | 230
|  |  | DN 25 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06,09 | m | 250
|  |  | DN 20 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06,09 | m | 450
|  |  | DN 15 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06,09 | m | 550
| 1. | 106 | Izolace na bázi syntetického kaučuku potrubní pouzdro,
|  |  | 108/42,5 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07,09 | m | 85
|  |  | 76/40,5 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06,09 | m | 65
|  |  | 58/37,5 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06,09 | m | 75
|  |  | 48/27,5 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06,09 | m | 160
|  |  | 42/27 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06,09 | m | 230
|  |  | 35/27 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06,09 | m | 250
|  |  | 28/15,5 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06,09 | m | 450
|  |  | 22/14,5 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06,09 | m | 550
| 1. | 107-199 | neobsazeno
| 1. | 200 | VĚTEV VZT 1.PP
| 1. | 201 | Dvoucestný regulační ventil s elektropohonem DN 32 kv = 16 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 09 | ks | 1
| 1. | 202 | Dvoucestný regulační ventil s elektropohonem DN 15 kv = 2,5 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 09 | ks | 1
| 1. | 203 | Dvoucestný regulační ventil s elektropohonem DN 32 kv = 16 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 09 | ks | 1
| 1. | 204 | Dvoucestný regulační ventil s elektropohonem DN 50 kv = 25 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 09 | ks | 1
| 1. | 205 | Dvoucestný regulační ventil s elektropohonem DN 20 kv = 6,3 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 09 | ks | 1
| 1. | 206 | Kulový kohout
|  |  | DN 25 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 09 | ks | 2
|  |  | DN 32 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 09 | ks | 2
|  |  | DN 50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 09 | ks | 4
|  |  | DN 65 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 09 | ks | 2
| 1. | 207 | Napouštěcí a vypuštěcí kulový kohout DN 15 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 09 | ks | 10
| 1. | 208 | Ocelové trubky bezešvé hladké černé
|  |  | DN 80 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,06, 09 | m | 145
|  |  | DN 65 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 09 | m | 37
|  |  | DN 50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 09 | m | 40
|  |  | DN 32 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 09 | m | 12
|  |  | DN 25 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 09 | m | 8
| 1. | 209 | Izolace na bázi syntetického kaučuku potrubní pouzdro,
|  |  | 89/41,5 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,06, 09 | m | 145
|  |  | 76/40,5 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 09 | m | 37
|  |  | 58/37,5 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 09 | m | 40
|  |  | 42/27 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 09 | m | 12
|  |  | 35/27 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 09 | m | 8
|  | 210 | Teploměr TR 100 do jímky , včetně jímky nebo příložný dle DN potrubí , 0- 120°C | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 09 | ks | 10
| 1. | 211-299 | neobsazeno
| 1. | 300 | VĚTEV VZT 5.NP
| 1. | 301 | Dvoucestný regulační ventil DN 50 kv = 25 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 09 | ks | 1
| 1. | 302 | Dvoucestný regulační ventil DN 32 kv = 16 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 09 | ks | 1
| 1. | 303 | Dvoucestný regulační ventil DN 20 kv = 6,3 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 09 | ks | 1
| 1. | 304 | Dvoucestný regulační ventil DN 32 kv = 16 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 09 | ks | 1
| 1. | 305 | Dvoucestný regulační ventil DN 25 kv = 10 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 09 | ks | 1
| 1. | 306 | Dvoucestný regulační ventil DN 50 kv = 25 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 09 | ks | 1
| 1. | 307 | Kulový kohout
|  |  | DN 32 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 09 | ks | 4
|  |  | DN 40 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 09 | ks | 4
|  |  | DN 50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 09 | ks | 2
|  |  | DN 65 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 09 | ks | 2
| 1. | 308 | Napouštěcí a vypuštěcí kulový kohout DN 15 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 09 | ks | 12
| 1. | 309 | Ocelové trubky bezešvé hladké černé
|  |  | DN 80 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06, 09 | m | 75
|  |  | DN 65 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06, 09 | m | 16
|  |  | DN 50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06, 09 | m | 62
|  |  | DN 40 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06, 09 | m | 20
|  |  | DN 32 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06, 09 | m | 45
| 1. | 310 | Izolace na bázi syntetického kaučuku potrubní pouzdro,
|  |  | 89/41,5 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06, 09 | m | 75
|  |  | 76/40,5 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06, 09 | m | 16
|  |  | 58/37,5 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06, 09 | m | 62
|  |  | 48/27,5 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06, 09 | m | 20
|  |  | 42/27 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06, 09 | m | 45
|  | 311 | Teploměr TR 100 do jímky , včetně jímky nebo příložný dle DN potrubí , 0- 120°C | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,09 | ks | 12
| 1. | 312-399 | neobsazeno
| 1. | 400 | VĚTEV MR
| 1. | 401 | Kulový kohout DN 40 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,09 | ks | 2
| 1. | 402 | Napouštěcí a vypuštěcí kulový kohout DN 15 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,09 | ks | 2
| 1. | 403 | Ocelové trubky bezešvé hladké černé DN 40 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06,09 | m | 108
| 1. | 404 | Izolace na bázi syntetického kaučuku potrubní pouzdro, vnější pr.trubky/tl. izolačního pouzdra 48/27,5 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06,09 | m | 108
|  | 405 | Teploměr TR 100 do jímky , včetně jímky nebo příložný dle DN potrubí , 0- 120°C | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,09 | ks | 2
| 1. | 406-499 | noebsazeno
| 1. | 500 | KOMOROVÉ CHLAZENÍ - CHLADICÍ BOXY
| 1. | 501 | Vestavba chladicího boxu z PUR panelů včetně dveří, regulace teploty, osvětlení , výparníkové a kondenzační jednotky, propojovacího Cu chladivového potrubí s izolací, náplně chladiva. Vestavba m.č. 2.32 2-8°C - externí rozměry boxu : 2,97 x 2,52, Kondenzační jednotka Q = 2,2 kW, pracovní teplota -18/-32°C. Výparník Q = 2,2 kW, trasa propojovacího potrubí Ø16 mm/Ø10 mm - 45 m | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 04,05,06,10 | ks | 1
| 1. | 502 | Vestavba chladicího boxu z PUR panelů včetně dveří, regulace teploty, osvětlení , výparníkové a kondenzační jednotky, propojovacího Cu chladivového potrubí s izolací, náplně chladiva. Vestavba m.č. 2.33 2-8°C - externí rozměry boxu : 2,97 x 2,52, Kondenzační jednotka Q = 2,2 kW, pracovní teplota -18/-32°C. Výparník Q = 2,2 kW, trasa propojovacího potrubí Ø16 mm/Ø10 mm - 45 m | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 04,05,06,07,10 | ks | 1
| 1. | 503 | Vestavba chladicího boxu z PUR panelů včetně dveří, regulace teploty, osvětlení , výparníkové a kondenzační jednotky, propojovacího Cu chladivového potrubí s izolací, náplně chladiva. Vestavba m.č. 2.34 2-6°C - externí rozměry boxu : 2,25 x 2,57 předchladírna 2.34 15°C - externí rozměry : 2,25 x 2,57 Kondenzační jednotka Q = 2,8 kW, pracovní teplota -18/-32°C. Výparník Q = 2,2 kW + 1 kW trasa propojovacího potrubí Ø16 mm/Ø10 mm - 39 m | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 04,05,06,07,10 | ks | 1
| 1. | 504 | Vestavba chladicího boxu z PUR panelů včetně dveří, regulace teploty, osvětlení , výparníkové a kondenzační jednotky, propojovacího Cu chladivového potrubí s izolací, náplně chladiva. Vestavba m.č. 2.36 2-8°C- externí rozměry boxu : 2,88 x 1,8 m, Kondenzační jednotka Q = 2,2 kW, pracovní teplota -18/-32°C. Výparník Q = 2,2 kW, trasa propojovacího potrubí Ø16 mm/Ø10 mm - 40 m | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 04,05,06,07, 10 | ks | 1
| 1. | 505 | Vestavba chladicího boxu z PUR panelů včetně dveří, regulace teploty, osvětlení , výparníkové a kondenzační jednotky, propojovacího Cu chladivového potrubí s izolací, náplně chladiva. Vestavba m.č. 2.49 2-8°C- externí rozměry boxu : 3,52 x 2,25 m, Kondenzační jednotka Q = 2,2 kW, pracovní teplota -18/-32°C. Výparník Q = 2,2 kW, trasa propojovacího potrubí Ø16 mm/Ø10 mm - 46 m | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 04,05,06,07,10 | ks | 1
| 1. | 506 | Vestavba chladicího boxu z PUR panelů včetně dveří, el. rozváděče, osvětlení Vestavba m.č. 2.46 - 37°C- externí rozměry boxu : 2,6 x 1,87 m | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 04,10 | ks | 1
| 1. | 507-599 | neobsazeno
| 1. | 600 | PŘÍMÉ CHLAZENÍ - CHLAZENÍ TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ
| 1. | 601 | Splitová jednotka 1+3 Vnější jednotka chladicí výkon 10 kW, 230 V , 4,2 kWe, distribuční box, propojovací potrubí 19/9,5mm celková délka trasy 64 m včetně náplně chladiva R 410 A , vnitřní jednotka 2x nástěnná chladicí výkon 3,5 kW + 1x nástěnná 2,6 kW | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,07,10 | ks | 1
| 1. | 602 | Splitová jednotka 1+4 Vnější jednotka chladicí výkon 10 kW, 230 V , 4,2 kWe, distribuční box, propojovací potrubí 19/9,5mm celková délka trasy 65 m včetně náplně chladiva R 410 A , vnitřní jednotka 4x nástěnná chladicí výkon 2,6 kW | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,07,10 | ks | 1
| 1. | 603 | Splitová jednotka 1+3 Vnější jednotka chladicí výkon 14 kW, 230 V , 5,1 kWe, distribuční box, propojovací potrubí 19/9,5mm celková délka trasy 110 m včetně náplně chladiva R 410 A , vnitřní jednotka 2x nástěnná chladicí výkon 6 kW 1x nástěnná chladicí výkon 2,6 kW | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,07,10 | ks | 1
| 1. | 604 | Splitová jednotka 1+1 Vnější jednotka chladicí výkon 2,5 kW, 230 V , 0,8 kWe, distribuční box, propojovací potrubí 19/9,5mm celková délka trasy 25 m včetně náplně chladiva R 410 A , vnitřní jednotka 1x nástěnná chladicí výkon 2 kW | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06,07,10 | ks | 1
| 1. | 605 | Splitová jednotka 1+2 Vnější jednotka chladicí výkon 10 kW, 230 V , 4,2 kWe, distribuční box, propojovací potrubí 19/9,5mm celková délka trasy 46 m včetně náplně chladiva R 410 A , vnitřní jednotka 2x nástěnná chladicí výkon 4,8 kW | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,07,10 | ks | 1
| 1. | 606 | Splitová jednotka 1+3 Vnější jednotka chladicí výkon 10 kW, 230 V , 4,2 kWe, distribuční box, propojovací potrubí 19/9,5mm celková délka trasy 60 m včetně náplně chladiva R 410 A , vnitřní jednotka 3x nástěnná chladicí výkon 3,5 kW , zálohované el. napájení z náhradního zdroje | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 04,07,10 | ks | 1
| 1899-12-31 | 607 | Splitová jednotka 1+2 Vnější jednotka chladicí výkon 10 kW, 230 V , 4,2 kWe, distribuční box, propojovací potrubí 19/9,5mm celková délka trasy 46 m včetně náplně chladiva R 410 A , vnitřní jednotka 2x nástěnná chladicí výkon 4,8 kW, zálohované el. napájení z náhradního zdroje | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 04,07,10 | ks | 1
celkem část 1
| 2. |  | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
STROJOVNY
| 2. | 1 | HVDT - DN 250, l = xx, DN hrdel 100, PN 6, ocel jakost ČSN 11 353.0, | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 2 | Rozdělovač ÚT, DN 250 , PN 6, l = 2600 mm , ocel jakost ČSN 11 353.0, viz. detail | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 3 | Sběrače ÚT, DN 250 , PN 6, l = 2600 mm , ocel jakost ČSN 11 353.0, viz. detail | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 4 | Expanzní tlaková nádoba o užitném objemu 300 l včetně dopojení a uchycení. PN 10, Médium - topná voda, Rexlef G 300/10 , 3,5 bar | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 5 | Pojistný ventil DUCO 3/4"x1" , PN 6, otevírací přetlak 300 kPa (stejný jako na kotlích) | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 6 | Oběhové čerpadlo elektronické - větev krček 0,6 m3/h, 20 kPa, PN 6, | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 7 | Oběhové čerpadlo elektronické větev VZT 1.PP , 4 m3/h, 20 kPa, PN 6, | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 8 | Oběhové čerpadlo elektronické větev tělesa MAGNA 3/65-40 , 7,2 m3/h, 35 kPa | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 9 | Oběhové čerpadlo elektronické větev dveřní clony 2 m3/h, 20 kPa | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 10 | Oběhové čerpadlo elektronické VZT 5.NP , 4,7 m3/h, 25 kPa, PN 6, | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 11a | Trojcestný regulační ventil DN 50, kv = 31 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 11b | Trojcestný regulační ventil DN 25, kv = 2,5 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 12a | Ruční regulační ventil DN25, PN6. | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 12b | Ruční regulační ventil DN32, PN6. | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 2
| 2. | 13 | Ruční regulační ventil D50, PN6. | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 4
| 2. | 14 | Ruční regulační ventil D65, PN6. | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 15 | Filtr závitový DN32 , PN 16 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 2
| 2. | 16 | Filtr přírubový DN 50 , PN 16 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 2
| 2. | 17 | Filtr přírubový DN 65 , PN 16 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 18 | Zpětná klapka závitová DN32, PN 6, pro svislou montáž | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 2
| 2. | 19 | Zpětná klapka přírubová DN 50, PN 16, pro svislou montáž | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 2
| 2. | 20 | Zpětná klapka přírubová DN 65, PN 16, pro svislou montáž | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 21 | Gumový kompenzátor závitový, DN32 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 4
| 2. | 22 | Gumový kompenzátor DN 50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 4
| 2. | 23 | Gumový kompenzátor DN 65 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 4
| 2. | 24 | Kulový kohout s pákou, DN32 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 8
| 2. | 25 | Uzavírací ventil DN 50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 8
| 2. | 26 | Uzavírací ventil DN 65 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 4
| 2. | 27 | Uzavírací klapka mezipřírubová DN 100, PN 16 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 6
| 2. | 28 | Vypouštěcí kulový kohout DN15 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 14
| 2. | 29 | Automatický odvzdušňovací ventil , ruční odvzdušňovací ventil DN 15, odvzdušňovací nádobka | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 14
| 2. | 30 | Teploměr TR 100 do jímky , včetně jímky nebo příložný dle DN potrubí , 0- 120°C | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 14
| 2. | 31 | Tlakoměr 0- 600 kPa, pr. 63 včetně jímky dle DN potrubí | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 12
| 2. | 32 | Návarek pro MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 28
| 2. | 33 | Ocelové trubky bezešvé hladké černé
|  |  | DN 100 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | m | 22
|  |  | DN 80 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | m | 2
|  |  | DN 65 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | m | 8
|  |  | DN 50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | m | 16
|  |  | DN 32 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,08 | m | 20
|  |  | DN 25 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,08 | m | 10
|  |  | DN 20 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,08 | m | 3
|  |  | DN 15 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,08 | m | 10
| 2 | 34 | Tepelná izolace rozdělovače/ sběrače min. vlnou tl 50 mm do plechu | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | m2 | 6
Tepelná izolace potrubí do pouzdra z min. vlny s Al folií
|  |  | 108/50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | m | 22
|  |  | 89/50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | m | 2
|  |  | 76/50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,08 | m | 8
|  |  | 60/50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,08 | m | 16
|  |  | 42/30 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,08 | m | 20
|  |  | 32/30 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,08 | m | 10
|  |  | 28/30 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,08 | m | 3
|  |  | 22/20 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,08 | m | 10
| 2 | 35 | Popisový štítek |  |  | ks | 20
|  | 36-99 | neobsazeno
|  | 100 | SYSTÉM ROZVODŮ - VĚTEV TĚLES
| 2 | 101 | Ocelová desková otopná tělesa VENTIL KOMPAKT ,výkon pro teplotní spád 75/55°C a teplotu v místnosti uveden ve schematu
|  |  | 10050040-60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06, 08 | ks | 3
|  |  | 11050040-60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 04,05, 08 | ks | 5
|  |  | 11050040Z60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 05, 08 | ks | 2
|  |  | 11050050-60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,06, 08 | ks | 8
|  |  | 11050050Z60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 04,06, 08 | ks | 2
|  |  | 11050060-60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,06, 08 | ks | 5
|  |  | 11050070-60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03,04,05,06, 08 | ks | 15
|  |  | 11050080-60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 04,06, 08 | ks | 5
|  |  | 11050080Z60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,04,06, 08 | ks | 5
|  |  | 11050090-60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,04,05,06, 08 | ks | 15
|  |  | 11050100-60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06, 08 | ks | 10
|  |  | 11050110-60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06, 08 | ks | 4
|  |  | 11050120-60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03,04,05,06, 08 | ks | 9
|  |  | 11050140-60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 05, 08 | ks | 1
|  |  | 11090040-60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 04, 08 | ks | 2
|  |  | 11090040Z60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 05, 08 | ks | 1
|  |  | 11090050Z60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 05, 08 | ks | 1
|  |  | 11090070Z60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 05, 08 | ks | 1
|  |  | 11090080Z60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,06, 08 | ks | 3
|  |  | 21050050-60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03, 08 | ks | 1
|  |  | 21050070-60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,06, 08 | ks | 4
|  |  | 21050080-60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03,04, 08 | ks | 2
|  |  | 210500900-60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03, 08 | ks | 3
|  |  | 21050100-60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,04, 08 | ks | 4
|  |  | 21050110-60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03,05,06, 08 | ks | 5
|  |  | 21050120-60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03,04,06, 08 | ks | 7
|  |  | 21050140-60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03,06, 08 | ks | 1
|  |  | 21090070Z60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06, 08 | ks | 1
|  |  | 22050090-60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 2
|  |  | 22050100-60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,06, 08 | ks | 6
|  |  | 22050110-60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,06, 08 | ks | 2
|  |  | 22050120-60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03,04,05,06, 08 | ks | 6
|  |  | 33050090-60-0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,06, 08 | ks | 10
1 | 2 | 102 | Ocelová desková otopná tělesa VENTIL KOMPAKT v provedení HYGIENE,výkon pro teplotní spád 75/55°C a teplotu v místnosti uveden ve schematu
|  |  | 30050160-5CH0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
|  |  | 30050140-5CH0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03, 08 | ks | 3
|  |  | 30050120-5CH0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03,05,06, 08 | ks | 5
|  |  | 30050100-5CH0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
|  |  | 30050070-5CH0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03, 08 | ks | 3
|  |  | 20050050-5CH0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04, 08 | ks | 4
|  |  | 20050070-5CH0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 04, 08 | ks | 6
|  |  | 20050080-5CH0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 04, 08 | ks | 2
|  |  | 20050090-5CH0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03,04, 08 | ks | 7
|  |  | 20050100-5CH0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03, 08 | ks | 6
|  |  | 20050110-5CH0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03,04, 08 | ks | 1
|  |  | 20050120-5CH0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03,04,05, 08 | ks | 5
|  |  | 20050140-5CH0010 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03,04,05,06, 08 | ks | 26
1 | 2 | 103 | Ocelová desková otopná svisle orientovaná tělesa v provedení např.RADIK PREMIUM
|  |  | K 20V1100218M | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06, 08 | ks | 1
| 2 | 104 | Termostatické hlavice s kapalinovým čidlem typ K | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06, 08 | ks | 82
| 2 | 105 | Proporcionální termický pohon EMOtec , 230V, NC | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06, 08 | ks | 138
| 2 | 106 | Připojovací regulační šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06, 08 | ks | 220
| 2 | 107 | Integrovaná armatura pro připojení topných těles bez ventilu | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 06, 08 | ks | 1
| 2 | 108 | Regulátor diferenčního tlaku dp 15 kPa (ASV PV)
|  |  | DN 20 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06, 08 | ks | 15
| 2 | 109 | Uzavírací ventil bez měřících koncevek (ASV-M)
|  |  | DN 20 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06, 08 | ks | 15
| 2 | 110 | Vypouštěcí kulový kohout DN15 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 08 | ks | 24
| 2 | 111 | Ocelové trubky bezešvé hladké černé
|  |  | DN 65 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | m | 15
|  |  | DN 50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | m | 35
|  |  | DN 40 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,08 | m | 102
|  |  | DN 32 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 08 | m | 31
|  |  | DN 25 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 08 | m | 88
|  |  | DN 20 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 08 | m | 27
|  |  | DN15 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | m | 9
| 2 | 112 | Třívrstvé potrubí Pex/Al/Pex, PN6
|  |  | 16x2, TI 10mm | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06,08 | m | 2175
|  |  | 20x2 TI 13 mm | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,04,05,06,08 | m | 400
|  |  | 26x2 TI 13 m | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03,04,05, 06,08 | m | 146
| 2 | 113 | Izolace potrubí do pouzder z min. vlny s Al.folií , vnější pr.trubky/tl. izolačního pouzdra
|  |  | 76/50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,08 | mb | 15
|  |  | 60/50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,08 | mb | 35
|  |  | 48/50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,08 | mb | 102
|  |  | 42/30 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,08 | mb | 31
|  |  | 32/30 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,08 | mb | 88
|  |  | 28/30 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,08 | mb | 27
|  |  | 22/20 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,08 | mb | 9
|  | 114-199 | neobsazeno
| 2 | 200 | SYSTÉM ROZVODŮ - VĚTEV KRČEK
| 2 | 201 | neobsazeno
| 2 | 202 | neobsazeno
| 2 | 203 | Ocelové trubky bezešvé hladké černé
|  |  | DN 32 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,08 | m | 60
| 2 | 204 | Izolační pouzdro z min. vlny s Al. Folií
|  |  | 42/30 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,08 | m | 60
| 2 | 205 | Nátěr potrubí |  |  | mb | 0
| 2 | 206-299 | neobsazeno
| 2 | 300 | SYSTÉM ROZVODŮ - VĚTEV DVEŘNÍ CLONY
| 2 | 301 | Oběhové čerpadlo elektronické SU dveřní clony 1 m3/h, 15 kPa | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03,08 | ks | 1
| 2 | 302 | Oběhové čerpadlo elektronické SU dveřní clony 1 m3/h, 15 kPa | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03,08 | ks | 1
| 2 | 303 | Trojcestný regulační ventil DN 15 kv = 4 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03,08 | ks | 1
| 2 | 304 | Trojcestný regulační ventil DN 15 kv = 4 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03,08 | ks | 1
| 2 | 305 | Ruční regulační vyvažovací ventil DN 20, kv = 3,5 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03,08 | ks | 2
| 2 | 306 | Kulový kohout s pákou, 1" | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03,08 | ks | 8
| 2 | 307 | Filtr 1" | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03,08 | ks | 2
| 2 | 308 | Vypouštěcí kulový kohout 1/2" | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03, 08 | ks | 4
| 2 | 309 | Automatický odvzdušňovací ventil , ruční odvzdušňovací ventil DN 15, odvzdušňovací nádobka | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03, 08 | ks | 4
| 2 | 310 | Ocelové trubky bezešvé hladké černé
|  |  | DN 32 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,08 | m | 35
|  |  | DN 25 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03,08 | m | 64
| 2 | 311 | Izolace potrubí do pouzder z min. vlny s Al.folií
|  |  | 42/30 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,08 | mb | 35
| 2 |  | 32/30 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03,08 | mb | 64
| 2 | 312-399 | neobsazeno
| 2 | 400 | SYSTÉM ROZVODŮ - VĚTEV VZT 1.PP
| 2. | 401a | Oběhové čerpadlo elektronické SU VZT1 0,6 m3/h, 10 kPa | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 401b | Oběhové čerpadlo elektronické SU VZT1 0,6 m3/h, 10 kPa | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 401c | Oběhové čerpadlo elektronické SU VZT1 0,6 m3/h, 14 kPa | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 402 | Oběhové čerpadlo elektronické SU VZT2 0,3 m3/h, 12 kPa | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 403 | Oběhové čerpadlo elektronické SU VZT3 0,3 m3/h, 12 kPa | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 404a | Oběhové čerpadlo elektronické SU VZT4 0,25 m3/h, 8 kPa | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 404b | Oběhové čerpadlo elektronické SU VZT4 0,3 m3/h, 12 kPa | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 405 | Oběhové čerpadlo elektronické SU VZT5 1,1 m3/h, 10 kPa | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 406 | Oběhové čerpadlo elektronické SU VZT6 0,5 m3/h, 13 kPa | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 407 | Trojcestný regulační ventil DN 15 kv = 2,5 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 408 | Trojcestný regulační ventil DN 15 kv = 2,5 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 409 | Trojcestný regulační ventil DN 15 kv = 2,5 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 410 | Trojcestný regulační ventil DN 15 kv = 1 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 411 | Trojcestný regulační ventil DN 15 kv = 1 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 412 | Trojcestný regulační ventil DN 15 kv = 1 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 413 | Trojcestný regulační ventil DN 15 kv = 1 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 414 | Trojcestný regulační ventil DN 15 kv = 4 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 415 | Trojcestný regulační ventil DN 15 kv = 1,6 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 416 | Automatický omezovač průtoku s možností instalace pohonu ( AB-QM DN15 LF, PN16.)
|  |  | DN 15 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 8
|  |  | DN 25 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 417 | Kulový kohout
|  |  | DN 15 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 16
|  |  | DN 25 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 16
|  |  | DN 32 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 4
| 2. | 418 | Filtr
|  |  | DN 15 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 4
|  |  | DN 25 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 4
|  |  | DN 32 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 1
| 2. | 419 | Vypouštěcí kulový kohout 1/2" | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 18
| 2. | 420 | Automatický odvzdušňovací ventil , ruční odvzdušňovací ventil DN 15 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 16
| 2. | 421 | Teploměr TR 100 do jímky , včetně jímky nebo příložný dle DN potrubí , 0- 120°C | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | ks | 24
| 2. | 422 | Ocelové trubky bezešvé hladké černé
|  |  | DN 50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | m | 30
|  |  | DN 40 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,08 | m | 60
|  |  | DN 32 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | m | 60
|  |  | DN 25 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | m | 70
|  |  | DN 20 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | m | 40
|  |  | DN15 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02, 08 | m | 50
| 2. | 423 | Izolace potrubí do pouzder z min. vlny s Al.folií
|  |  | 60/50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,08 | mb | 30
|  |  | 48/50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,08 | mb | 60
|  |  | 42/30 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,08 | mb | 60
|  |  | 32/30 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,08 | mb | 70
|  |  | 28/30 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,08 | mb | 40
|  |  | 22/20 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,08 | mb | 50
| 2 | 424-499 | neobsazeno
| 2 | 500 | SYSTÉM ROZVODŮ - VĚTEV VZT 5.NP
| 2 | 507a | Oběhové čerpadlo elektronické SU VZT7 0,5 m3/h, 10 kPa | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | ks | 1
| 2 | 507b | Oběhové čerpadlo elektronické SU VZT7 0,7 m3/h, 12 kPa | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | ks | 1
| 2 | 508a | Oběhové čerpadlo elektronické SU VZT8 0,3 m3/h, 10 kPa | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | ks | 1
| 2 | 508b | Oběhové čerpadlo elektronické SU VZT8 0,8 m3/h, 10 kPa | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | ks | 1
| 2 | 509 | Oběhové čerpadlo elektronické SU VZT7 1,4 m3/h, 15 kPa | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | ks | 1
| 2 | 510 | Oběhové čerpadlo elektronické SU VZT7 1,3 m3/h, 10 kPa | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | ks | 1
| 2. | 511 | Trojcestný regulační ventil DN 15 kv = 2,5 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | ks | 1
| 2. | 512 | Trojcestný regulační ventil DN 15 kv = 2 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | ks | 1
| 2. | 513 | Trojcestný regulační ventil DN 20 kv = 6,3 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | ks | 1
| 2. | 514 | Trojcestný regulační ventil DN 20 kv = 6,3 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | ks | 1
| 2. | 515 | Trojcestný regulační ventil DN 15 kv = 1 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | ks | 1
| 2. | 515 | Trojcestný regulační ventil DN 15 kv = 4 Dodávka MaR | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | ks | 1
| 2. | 516 | Automatický omezovač průtoku s možností instalace pohonu ( AB-QM DN15 LF, PN16.)
|  |  | DN 20 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | ks | 8
|  |  | DN 25 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | ks | 4
| 2. | 517 | Kulový kohout
|  |  | DN 15 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | ks | 1
|  |  | DN 25 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | ks | 16
|  |  | DN 32 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | ks | 8
| 2. | 518 | Filtr
|  |  | DN 25 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | ks | 4
|  |  | DN 32 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | ks | 2
| 2. | 519 | Vypouštěcí kulový kohout 1/2" | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | ks | 12
| 2. | 520 | Automatický odvzdušňovací ventil , ruční odvzdušňovací ventil DN 15 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | ks | 0
| 2. | 521 | Teploměr TR 100 do jímky , včetně jímky nebo příložný dle DN potrubí , 0- 120°C | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | ks | 15
| 2. | 522 | Ocelové trubky bezešvé hladké černé
|  |  | DN 50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | m | 100
|  |  | DN 40 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | m | 50
|  |  | DN 32 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | m | 70
|  |  | DN 25 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | m | 30
|  |  | DN 20 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | m | 10
| 2. | 523 | Izolace potrubí do pouzder z min. vlny s Al.folií
|  |  | 60/50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | mb | 100
|  |  | 48/50 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | mb | 50
|  |  | 42/30 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | mb | 70
|  |  | 32/30 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | mb | 30
|  |  | 28/30 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 07, 08 | mb | 10
celkem část 2
| 3. |  | POŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ POTRUBÍ
| 3. | 1 | Požární ucpávka EI 90 DP1 , prostup do plochy 0,15 pro potrubí do DN 100 |  |  | ks | 107
|  |  | Požární ucpávka EI 90 DP1 , prostup do plochy 0,25 pro potrubí DN 100 |  |  | ks | 1
celkem část 3
990 - Hodinové zúčtovací ceny
|  |  | Prováděcí a dílenská dokumentace |  |  | kpl. | 1
|  |  | Montáž |  |  | kpl. | 1
|  |  | Proplach systému po montáži |  |  | kpl. | 1
|  |  | Napuštění systému upravenou vodou |  |  | kpl. | 1
|  |  | Základní vyregulování systému na projektem stanovené parametry včetně vystavení protokolu |  |  | kpl. | 1
|  |  | Tlaková zkouška dle ČSN 06 03 10 |  |  | kpl. | 1
|  |  | Topná zkouška |  |  | kpl. | 1
|  |  | Zaškolení obsluhy |  |  | kpl. | 1
|  |  | Zakreslení skutečného stavu |  |  | kpl. | 1
celkem část 4
CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ
BEZ PŘESUNU HMOT A DOPRAVY

## Standardy UT
SO : | 01 | Nemocnice Jičín
Technické podmínky a specifikace
Profese: |  | VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
Číslo položky |  | Popis standardu
1. |  | CHLAZENÍ
1. |  | STROJOVNY
1. | 1 | Suchý chladič - pro navržený zdroj chladu, 219 kW, 45/40°C, ethylene glycol 30%, 400V, EC ventilátory, EC controller, izolátory chvění, hl. akustic. Tlaku = 39dB(A) ve vzdál. 10m
1. | 2 | Vodou chlazený chladič vody, Qch=169kW, pro vodu 6/12°C a 40/45°C, el. Připojení 400/3/50 bez nulového vodiče, PM Monitor fází, Izolátory chvění, viktaulické spojky, hl. akustického tlaku=61dB(A) ve vzdál. 1m, hl. akustic. Výkonu=77dB(A) /1m
1. | 3 | flow-switch snímač průtoků
1. | 4 | akumulační nádoba chladu, ocelová, stojatá, 3000 litrů, do teploty 50°C, včetně napojovacích hrdel, teplotních čidel, odkalení, odvzdušnění a tepelné izolace
1. | 5 | řízené doplňování a odplynění doplňovací vody, patentované ovládání ventilu pro plně automatické hydraulické vyrovnání, inteligentní Plug-&-Play správa funkcí, pro okruh suchých chladičů, např. Servitec 30
1. | 6 | řízené doplňování a odplynění doplňovací vody, sekundární okruh, patentované ovládání ventilu pro plně automatické hydraulické vyrovnání, inteligentní Plug-&-Play správa funkcí, pro okruh suchých chladičů, např. Servitec 35
1. | 7 | stanice pro přípravu glykolových směsí s automatickým doplněním systému
1. | 8 | Expanzní zařízení dle ČSN 06 0830 - expanzní tlaková nádoba s atestem pro topnou vodu včetně uzavírací a vypouštěcí armatury na vstupy s možností uzamknutí uzavírací armatury, tlakoměru a upevnění. PN 10, 70°C
1. | 9 | Zabezpečení systému - Expanzní zařízení dle ČSN 06 0830 - expanzní tlaková nádoba s atestem pro topnou vodu včetně uzavírací a vypouštěcí armatury na vstupy s možností uzamknutí uzavírací armatury, tlakoměru a upevnění. PN 6, 70°C pojištění systému pojistný ventil - závitový do DN 50, od DN 65 přírubový, PN 10, =5 - 110°C, materiál mosaz, otevírací tlak 2,5 - 8 bar, atestovaný na dané médium, Otevírací tlak nastaven dle PD.
1. | 10 | Svařované ocelové rozdělovače/sběrače pro rozvod ÚT a chlazení jakost ČSN 11 353.0, včetně izolace na bázi kaučuku tl. 40 mm do plechu a podpůrné nebo samostojné konstrukce, potřebných hrdel včetně protipřírub nebo zaslepení, jímek, vypouštění, odkalení, PN6
1. | 11 | oběhové čerpadlo a, funkce AUTOADAPT - automatické přizpůsobování výkonu požadavkům soustvy funkce FLOWLIMIT - nastavení maximálníholimitu průtoku funkce FLOWADAPT - kombinace AUTOADAPT a FLOWLIMIT, umožňuje dosažení dalších úspor energie režim konstatního tlaku režim konstatní teploty režim konstatní křivky režim max. nebo min. křivky automatický redukovaný noční provoz umožňuje sledovat distribuci teplené energie a spotřebu v rámci systému není vyžadována externí ochrana motoru izolační kryty pro otopné systémy jsou součástí dodávky vysoký teplotní rozsah (-10 °C až + 110 °C), kdy teplota čerpaného media nezávisí na okolní teplotě,
1. | 12 | oběhové čerpadlo pro větev, funkce AUTOADAPT - automatické přizpůsobování výkonu požadavkům soustvy funkce FLOWLIMIT - nastavení maximálníholimitu průtoku funkce FLOWADAPT - kombinace AUTOADAPT a FLOWLIMIT, umožňuje dosažení dalších úspor energie režim konstatního tlaku režim konstatní teploty režim konstatní křivky režim max. nebo min. křivky automatický redukovaný noční provoz umožňuje sledovat distribuci teplené energie a spotřebu v rámci systému není vyžadována externí ochrana motoru izolační kryty pro otopné systémy jsou součástí dodávky vysoký teplotní rozsah (-10 °C až + 110 °C), kdy teplota čerpaného media nezávisí na okolní teplotě, např. Grundfos Magna 3/65-60, 1x230V
1. | 13 | oběhové čerpadlo pro větev, funkce AUTOADAPT - automatické přizpůsobování výkonu požadavkům soustvy funkce FLOWLIMIT - nastavení maximálníholimitu průtoku funkce FLOWADAPT - kombinace AUTOADAPT a FLOWLIMIT, umožňuje dosažení dalších úspor energie režim konstatního tlaku režim konstatní teploty režim konstatní křivky režim max. nebo min. křivky automatický redukovaný noční provoz umožňuje sledovat distribuci teplené energie a spotřebu v rámci systému není vyžadována externí ochrana motoru izolační kryty pro otopné systémy jsou součástí dodávky vysoký teplotní rozsah (-10 °C až + 110 °C), kdy teplota čerpaného media nezávisí na okolní teplotě, např. Grundfos Magna 3/65-60, 1x230V
1. | 14 | oběhové čerpadlo pro větev, funkce AUTOADAPT - automatické přizpůsobování výkonu požadavkům soustvy funkce FLOWLIMIT - nastavení maximálníholimitu průtoku funkce FLOWADAPT - kombinace AUTOADAPT a FLOWLIMIT, umožňuje dosažení dalších úspor energie režim konstatního tlaku režim konstatní teploty režim konstatní křivky režim max. nebo min. křivky automatický redukovaný noční provoz umožňuje sledovat distribuci teplené energie a spotřebu v rámci systému není vyžadována externí ochrana motoru izolační kryty pro otopné systémy jsou součástí dodávky vysoký teplotní rozsah (-10 °C až + 110 °C), kdy teplota čerpaného media nezávisí na okolní teplotě, např. Grundfos Magna 3/65-60, 1x230V
1. | 15 | oběhové čerpadlo , 3x400V, elektronická regulace otážek, vč. podpůrné konstrukce, podložka proti vibracím protipřírub
1. | 16 | oběhové čerpadlo , 3x400V, elektronická regulace otážek, vč. podpůrné konstrukce, podložka proti vibracím protipřírub
1. | 17 | oběhové čerpadlo , 3x400V, elektronická regulace otážek, vč. podpůrné konstrukce, podložka proti vibracím protipřírub
1. | 18 | kabinetová úpravna vody pro okruh chlazení objektu,
1. | 19 | Napouštěcí a vypuštěcí kulový kohout 1/2" - 1" , 110°C, 10 bar , s hadicovou koncovkou, ovládání pákou, Materiál : mosaz
1. | 20 | Odvzdušnění systému (automatický odvzdušňovací ventil/ruční odvzdušňovací ventil + odvzdušňovací nádobka DN 65 - 200) včetně připojení - PN6 - otopná voda 90°C - atestované na dané médium.
1. | 21 | Odvzdušnění systému - automatický odvzdušňovací ventil včetně zpětné klapky, připojení - PN6 - otopná voda 90°C - atestované na dané médium.
1. | 22 | Uzavíírací ventil DN 25 s elektropohonem - dodávka MaR
1. | 23 | Regulační ventil DN 150 s elektropohonem - dodávka MaR
1. | 24 | Uzavírací armatura - kulový kohout s pákou, do DN 100 závitové provedení - PN 10, T = -20 °C až +120 °C izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium. Ovládání pákou. Materiál mosaz
1. | 25 | Ruční regulační ventil do DN 32 závitové, nad DN 50 s protipřírubou - PN16 -medium - topná voda max 90°C, materiál mosaz, izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium.
1. | 26 | Mezipřírubová uzavírací klapka do DN200 s pákou , včetně protipřírub, PN6.
1. | 27 | Zpětné ventily a klapky do DN50 včetně závitové od DN50 přírubové (mezipřírubové) včetně protpřírub - min. PN6 - topná voda 90/°C - izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium a možnost montáže, směr proudění . Materiál: tělo mosaz , bronz, litina
1 | 28 | Filtry do DN50 závitové od DN50 přírubové , včetně protipříruby PN6/10 - topná voda 80°C / pitná voda70°C - izolované do snímatelných pouzder, atestované na danné médium. Materiál: tělo mosaz , bronz, litina, sítko nerez AISI
1 | 29 | Pružné dopojení do DN50 včetně závitové od DN 50 přírubové včetně protipřírub - min. PN 10 - otopná voda 100°C - např. gumové kompenzátory izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium. Materiál měch : EPDM s výztuhou nylonovou tkaninou
1 | 30 | Teploměry s jímkou a návarkem PN 6, měřící rozsah 0 - 120°C., pro běžné prostředí , včetně teploměrové jímky , hloubka uložení 100 mm , tolerance +- 2%, průměr 100 mm
1 | 31 | Tlakoměr včetně připojovacího potrubí, uzavíracích kulových kohoutků, měřící rozsah 0 - 600 kPa). Pripojení spodní nebo zadní, tolerance 2,5%, průměr 63 mm
1. | 32 | Ocelové trubky bezešvé hladké černé - jak. mat. 11353.0, spojované svařováním, odrezivěné - natřené základním nátěrem, včetně drobných armatur (odvzdušnění, vypouštění apod.), ohybů, odboček, přechodů, tvarových kompenzátorů, chrániček, prostupů atd. PN 6. Veškeré uložení a upevnění - instalační profily pozinkované, objímky, táhla, kluzné uložení a zakotvení. Dodávka zahrnuje barevné značení a štítky . Rezerva na prořez 10% délky. Dodávka včetně izolace potrubí , armatur a zařízení - tepelně izolační pásy a skruže z minerální vlny dle izolovaných médií. Povrchová úprava ve strojovně Al folie, zařízení do plechu. Potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s polepem hliníkovou fólií. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. .V souladu se standardem v zemích EU stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou na třech místech na běžný metr délky pouzdra. λ 0,037 [W.m-1.K-1] . Oblast použití : topná voda mamx 90°C. Tloušťky izolací v souladu s vyhláškou 193/2007Sb.
1. | 33 | Popisové štítky zařízení, větví, media, směru toku , provedení plast, včetně připevnění na tepelnou izolaci
1. | 34-99 | neobsazeno
1. | 100 | Větev FCU
1. | 101 | Kazetová fan coil jednotka standardně s PCB a AC motory, radiálním ventilátorem (stupeň otáček 1-3, 2-trubkové provedení - chlazení, provedení do podhledu 60 x 60 cm, včetně dekoračního panelu s usměrňovacími výdechovými lamelami, vestavěného čerpadla kondenzátu, vypouštění a odvzdušnění, montážního materiálu, ovládací elektroniky, napojení přes flexibilní hadice L 300 mm, chladicí voda 6/12°C. Teplotní čidla, kabeláž a ovladače dodávkou MaR. Akustický tlak v místnostech pracoviště 35 dB(A), v technologických místnostech max. 50 dB(A)
1. | 102 | Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil. Přesná regulace průtoku Ventil s termoelektrickým nastavitelným pohonem (provozní napětí 230 V) zajišťuje a reguluje požadovaný průtok v každé jednotce soustavy a zachovává rovnováhu teplovodního/chladicího systému. Funkce: omezení průtoku, uzavírrání, lineární charakteristika regulace, regulační rozsah 1:1000 Dodávka včetně měřicí koncovky . Do DN 32 , závitové, PN16 -medium - topná/chladicí voda max 90°C, materiál mosaz, izolované do snímatelných pouzder, včetně připojovacího šroubení a dalšího drobného materiálu pro zapojení do potrubí, min PN6, montáž dle pokynů výrobce, atestované na dané médium.
1. | 103 | Uzavírací armatura - kulový kohout s pákou, do DN 100 závitové provedení - PN 10, T = -20 °C až +120 °C izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium. Ovládání pákou. Materiál mosaz
1. | 104 | Napouštěcí a vypuštěcí kulový kohout 1/2" - 1" , 110°C, 10 bar , s hadicovou koncovkou, ovládání pákou, Materiál : mosaz
1. | 105 | Ocelové trubky bezešvé hladké černé - jak. mat. 11353.0, spojované svařováním, odrezivěné - natřené základním nátěrem, včetně drobných armatur (odvzdušnění, vypouštění apod.), ohybů, odboček, přechodů, tvarových kompenzátorů, chrániček, prostupů atd. Veškeré uložení a upevnění - instalační profily pozinkované, objímky, táhla, kluzné uložení a zakotvení. Dodávka zahrnuje barevné značení a štítky . Rezerva na prořez 10% délky.
1. | 106 | Izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami pro trubní rozvody chlazení – potrubní pouzdra, pro zásobníky a velké průměry - pásy včetně montážního materiálu , λ = 0,033 W/m.K, izolace na potrubí v CHÚC opatřit nehořlavou Al folií. Tlouštku izolace předepisuje ČSN EN 12828 a vyhl. 193/2007
1. | 107-199 | neobsazeno
1. | 200 | Větev VZT 1PP
1. | 201-205 | Dvoucestný tlakově nezávislý regulační ventil s možností řízení elektrickým pohonem s integrovaným automatickým regulátorem průtoku a měřícími koncovkami do DN50 závitové - PN6 - otopná/chkadicí voda , izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium. včetně elektropohonu - dodávka MaR
1. | 206 | Uzavírací armatura - kulový kohout s pákou, do DN 100 závitové provedení - PN 10, T = -20 °C až +120 °C izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium. Ovládání pákou. Materiál mosaz
1. | 207 | Napouštěcí a vypuštěcí kulový kohout 1/2" - 1" , 110°C, 10 bar , s hadicovou koncovkou, ovládání pákou, Materiál : mosaz
1. | 208 | Ocelové trubky bezešvé hladké černé - jak. mat. 11353.0, spojované svařováním, odrezivěné - natřené základním nátěrem, včetně drobných armatur (odvzdušnění, vypouštění apod.), ohybů, odboček, přechodů, tvarových kompenzátorů, chrániček, prostupů atd. Veškeré uložení a upevnění - instalační profily pozinkované, objímky, táhla, kluzné uložení a zakotvení. Dodávka zahrnuje barevné značení a štítky . Rezerva na prořez 10% délky.
1. | 209 | Izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami pro trubní rozvody chlazení – potrubní pouzdra, pro zásobníky a velké průměry - pásy včetně montážního materiálu , λ = 0,033 W/m.K, izolace na potrubí v CHÚC opatřit nehořlavou Al folií. Tlouštku izolace předepisuje ČSN EN 12828 a vyhl. 193/2007
1. | 210 | Teploměry s jímkou a návarkem PN 6, měřící rozsah 0 - 120°C., pro běžné prostředí , včetně teploměrové jímky , hloubka uložení 100 mm , tolerance +- 2%, průměr 100 mm
1. | 211-299 | neobsazeno
1. | 300 | Větev VZT 5NP
1. | 301-306 | Dvoucestný tlakově nezávislý regulační ventil s možností řízení elektrickým pohonem s integrovaným automatickým regulátorem průtoku a měřícími koncovkami do DN50 závitové - PN6 - otopná/chkadicí voda , izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium. včetně elektropohonu - dodávka MaR
1. | 307 | Uzavírací armatura - kulový kohout s pákou, do DN 100 závitové provedení - PN 10, T = -20 °C až +120 °C izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium. Ovládání pákou. Materiál mosaz
1. | 308 | Napouštěcí a vypuštěcí kulový kohout 1/2" - 1" , 110°C, 10 bar , s hadicovou koncovkou, ovládání pákou, Materiál : mosaz
1. | 309 | Ocelové trubky bezešvé hladké černé - jak. mat. 11353.0, spojované svařováním, odrezivěné - natřené základním nátěrem, včetně drobných armatur (odvzdušnění, vypouštění apod.), ohybů, odboček, přechodů, tvarových kompenzátorů, chrániček, prostupů atd. Veškeré uložení a upevnění - instalační profily pozinkované, objímky, táhla, kluzné uložení a zakotvení. Dodávka zahrnuje barevné značení a štítky . Rezerva na prořez 10% délky. V exteriéru potrubí opatřeno pod izolací elektroohřevem - dodávka MaR.
1. | 310 | Izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami pro trubní rozvody chlazení – potrubní pouzdra, pro zásobníky a velké průměry - pásy včetně montážního materiálu , λ = 0,033 W/m.K, izolace na potrubí v CHÚC opatřit nehořlavou Al folií. Tlouštku izolace předepisuje ČSN EN 12828 a vyhl. 193/2007
1. | 311 | Teploměry s jímkou a návarkem PN 6, měřící rozsah 0 - 120°C., pro běžné prostředí , včetně teploměrové jímky , hloubka uložení 100 mm , tolerance +- 2%, průměr 100 mm
1. | 312-399 | neobsazeno
1. | 400 | VĚTEV MR
1. | 401 | Uzavírací armatura - kulový kohout s pákou, do DN 100 závitové provedení - PN 10, T = -20 °C až +120 °C izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium. Ovládání pákou. Materiál mosaz
1. | 402 | Napouštěcí a vypuštěcí kulový kohout 1/2" - 1" , 110°C, 10 bar , s hadicovou koncovkou, ovládání pákou, Materiál : mosaz
1. | 403 | Ocelové trubky bezešvé hladké černé - jak. mat. 11353.0, spojované svařováním, odrezivěné - natřené základním nátěrem, včetně drobných armatur (odvzdušnění, vypouštění apod.), ohybů, odboček, přechodů, tvarových kompenzátorů, chrániček, prostupů atd. Veškeré uložení a upevnění - instalační profily pozinkované, objímky, táhla, kluzné uložení a zakotvení. Dodávka zahrnuje barevné značení a štítky . Rezerva na prořez 10% délky. V exteriéru potrubí opatřeno pod izolací elektroohřevem - dodávka MaR.
1. | 404 | Izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami pro trubní rozvody chlazení – potrubní pouzdra, pro zásobníky a velké průměry - pásy včetně montážního materiálu , λ = 0,033 W/m.K, izolace na potrubí v CHÚC opatřit nehořlavou Al folií. Tlouštku izolace předepisuje ČSN EN 12828 a vyhl. 193/2007
1. | 405 | Teploměry s jímkou a návarkem PN 6, měřící rozsah 0 - 120°C., pro běžné prostředí , včetně teploměrové jímky , hloubka uložení 100 mm , tolerance +- 2%, průměr 100 mm
1. | 406-499 | neobsazeno
1. | 500 | KOMOROVÉ CHLAZENÍ - CHLADICÍ BOXY
1. | 501 - 504 | Požadovaná teplota 2-8°C. Vestavba chladicího boxu z PUR panelů tl. 60 mm (stěny, podlaha, strop) opláštěných zinkovaným plechem tl. 0,5 mm, standardně lakovaným v odstínu RAL 9002. Panely spojovány systémem pero – drážka, zajištění samořeznými šrouby. Nosná konstrukce z U profilů kotvených do stavebních konstrukcí. Vnější rohové spoje krýt plechovými L profily. Vnitřní rohy a kouty kryté plastovými hygienickými lištami. Spáry dotmelit bílým silikonovým tmelem. Otočné chladírenské dveře š. 800 mm , v. 1970 mm z polyuretanového panelu, součástí dodávky otevírací mechanismus (klika) a uzamykací vložka. Všechny prostupy pro potrubí po montáži utěsnit PUR pěnou. Chladiče vzduchu montovat ke stropu boxu. Každý box je vybaven trubkou pro odvod kondenzátu z výparníku. Součástí dodávky je el. rozvaděč u dveří boxu včetně čidel teploty, regulace teploty v boxu, osvětlení o příkonu 60 W. Box osazen samostatnou vzduchenm chlazenou kondenzační jednotkou instalovanou na střeše. S.V boxu 2400 mm Součástí dodávky je trasa propojovacího Cu chladivového potrubí včetně izolace na bázi kaučuku s parotěsnou zábranou v exteriéru opatřenou povrchovou úpravou do exteriéru, součástí trasy je el. komunikační kabel, náplň ekologickým chladivem R404A. Převýšení max. 12 m. Kondenzační jednotka Q = 2,2 kW, pracovní teplota -18/-32°C. Výparník Q = 2,2 kW. Zálohováné el. napájení z DA dle požadavku zadavatele.
1. | 505 | Vestavba chladicího boxu -požadovaná teplota 2-8°C s předchladírnou - požadovaná teplota 15°C. z PUR panelů tl. 60 mm (stěny, podlaha, strop, oddělovací příčka) opláštěných zinkovaným plechem tl. 0,5 mm, standardně lakovaným v odstínu RAL 9002. Panely spojovány systémem pero – drážka, zajištění samořeznými šrouby. Nosná konstrukce z U profilů kotvených do stavebních konstrukcí. Vnější rohové spoje krýt plechovými L profily. Vnitřní rohy a kouty kryté plastovými hygienickými lištami. Spáry dotmelit bílým silikonovým tmelem. Otočné chladírenské dveře š. 800 mm , v. 1970 mm z polyuretanového panelu, součástí dodávky otevírací mechanismus (klika) a uzamykací vložka. Všechny prostupy pro potrubí po montáži utěsnit PUR pěnou. Chladiče vzduchu montovat ke stropu boxu. Každý box je vybaven trubkou pro odvod kondenzátu z výparníku. Součástí dodávky je el. rozvaděč u dveří boxu včetně čidel teploty, regulace teploty v boxu, osvětlení o příkonu 2x 60 W. Box osazen samostatnou vzduchenm chlazenou kondenzační jednotkou instalovanou na střeše. S.V boxu 2400 mm Součástí dodávky je trasa propojovacího Cu chladivového potrubí včetně izolace na bázi kaučuku s parotěsnou zábranou v exteriéru opatřenou povrchovou úpravou do exteriéru, součástí trasy je el. komunikační kabel, náplň ekologickým chladivem R404A. Převýšení max. 12 m. Kondenzační jednotka Q = 2,8 kW, pracovní teplota -18/-32°C. Výparník Q = 2,2 kW + 1 kW. Zálohováné el. napájení z DA dle požadavku zadavatele.
1. | 506 | Požadovaná teplota 37°C. Vestavba chladicího boxu z PUR panelů tl. 60 mm (stěny, podlaha, strop) opláštěných zinkovaným plechem tl. 0,5 mm, standardně lakovaným v odstínu RAL 9002. Panely spojovány systémem pero – drážka, zajištění samořeznými šrouby. Nosná konstrukce z U profilů kotvených do stavebních konstrukcí. Vnější rohové spoje krýt plechovými L profily. Vnitřní rohy a kouty kryté plastovými hygienickými lištami. Spáry dotmelit bílým silikonovým tmelem. Otočné chladírenské dveře š. 800 mm , v. 1970 mm z polyuretanového panelu, součástí dodávky otevírací mechanismus (klika) a uzamykací vložka. Všechny prostupy pro potrubí po montáži utěsnit PUR pěnou. Součástí dodávky je el. rozvaděč u dveří boxu, osvětlení o příkonu 60 W. S.V boxu 2400 mm Box osazen elektrickým ohřívačem 400 W a potrubním ventilátorem včetně potrubí - dodávka VZT, regulace teploty - dodávka MaR.
1. | 507-599 | neobsazeno
1. | 600 | PŘÍMÉ CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH MÍSTNOSTÍ - SPLITOVÉ JEDNOTKY
1. | 601 | Kondenzační jednotka multisplit 1 + 3 , vnitřní jednotky v nástěnném provedení včetně Cu potrubí chladiva a distrubučního boxu, včetně izolace, max. délka trasy 125 m, max převýšení 30 m, garantovaný chod pro chlazení -10 - + 48°C. el. propojení vnitřních a vnější jednotky , včetně náplně chladiva a vyzkoušení , chladivo R R 410A . Akustický výkon vnitřních jednotek dle hyg. předpisu pro pracoviště.
1. | 602 | Kondenzační jednotka multisplit 1 + 4 , vnitřní jednotky v nástěnném provedení včetně Cu potrubí chladiva a distrubučního boxu, včetně izolace, max. délka trasy 125 m, max převýšení 30 m, garantovaný chod pro chlazení -10 - + 48°C. el. propojení vnitřních a vnější jednotky , včetně náplně chladiva a vyzkoušení , chladivo R R 410A . Akustický výkon vnitřních jednotek dle hyg. předpisu pro pracoviště.
1. | 603 | Kondenzační jednotka multisplit 1 + 3 , vnitřní jednotky v nástěnném provedení včetně Cu potrubí chladiva a distrubučního boxu, včetně izolace, max. délka trasy 125 m, max převýšení 30 m, garantovaný chod pro chlazení -10 - + 48°C. el. propojení vnitřních a vnější jednotky , včetně náplně chladiva a vyzkoušení , chladivo R R 410A . Akustický výkon vnitřních jednotek dle hyg. předpisu pro pracoviště.
1. | 604 | Kondenzační jednotka split 1 +1 , vnitřní jednotky v nástěnném provedení včetně Cu potrubí chladiva včetně izolace, max. délka trasy 125 m, max převýšení 30 m, garantovaný chod pro chlazení -10 - + 48°C. el. propojení vnitřních a vnější jednotky , včetně náplně chladiva a vyzkoušení , chladivo R R 410A . Akustický výkon vnitřních jednotek dle hyg. předpisu pro pracoviště.
1. | 605 | Kondenzační jednotka multisplit 1 + 2 , vnitřní jednotky v nástěnném provedení včetně Cu potrubí chladiva a distrubučního boxu, včetně izolace, max. délka trasy 125 m, max převýšení 30 m, garantovaný chod pro chlazení -10 - + 48°C. el. propojení vnitřních a vnější jednotky , včetně náplně chladiva a vyzkoušení , chladivo R R 410A . Akustický výkon vnitřních jednotek dle hyg. předpisu pro pracoviště.
1. | 606 | Kondenzační jednotka multisplit 1 + 3 , vnitřní jednotky v nástěnném provedení včetně Cu potrubí chladiva a distrubučního boxu, včetně izolace, max. délka trasy 125 m, max převýšení 30 m, garantovaný chod pro chlazení -10 - + 48°C. el. propojení vnitřních a vnější jednotky , včetně náplně chladiva a vyzkoušení , chladivo R R 410A . Akustický výkon vnitřních jednotek dle hyg. předpisu pro pracoviště.
1. | 607 | Kondenzační jednotka multisplit 1 + 2 , vnitřní jednotky v nástěnném provedení včetně Cu potrubí chladiva a distrubučního boxu, včetně izolace, max. délka trasy 125 m, max převýšení 30 m, garantovaný chod pro chlazení -10 - + 48°C. el. propojení vnitřních a vnější jednotky , včetně náplně chladiva a vyzkoušení , chladivo R R 410A . Akustický výkon vnitřních jednotek dle hyg. předpisu pro pracoviště.
2. |  | VYTÁPĚNÍ
STROJOVNY
2. | 1 | HVDT - Svařovaná ocelová konstrukce ocel jakost ČSN 11 353.0, včetně podpůrné konstrukce, potřebných hrdel a protipřírub, jímek, vypouštění, odkalení, odvzdušnění. PN6, DN 250, l 2000 mm. V horním dně je hydraulický vyrovnávač vybaven automatickým odvzdušňovacím ventilem se zpětnou klapkou . Pro odkalení je ve spodním dně instalována odkalovací armatura. HVDT dodán včetně základního nátěru a tepelné izolace min.vlnou s al pláštěm.
2. | 2 | Svařované ocelové rozdělovače/sběrače pro rozvod ÚTjakost ČSN 11 353.0, včetně izolace do plechu a podpůrné nebo samostojné konstrukce, potřebných hrdel včetně protipřírub nebo zaslepení, jímek, vypouštění, odkalení, PN6
2. | 3 | Svařované ocelové rozdělovače/sběrače pro rozvod ÚTjakost ČSN 11 353.0, včetně izolace do plechu a podpůrné nebo samostojné konstrukce, potřebných hrdel včetně protipřírub nebo zaslepení, jímek, vypouštění, odkalení, PN6
2. | 4 | Expanzní zařízení dle ČSN 06 0830 - expanzní tlaková nádoba s atestem pro topnou vodu včetně uzavírací a vypouštěcí armatury na vstupy s možností uzamknutí uzavírací armatury, tlakoměru a upevnění. PN 10, 120°C
2 | 5 | Pojistný ventil - závitový do DN 50, od DN 65 přírubový, PN 10, =5 - 110°C, materiál mosaz, otevírací tlak 2,5 - 8 bar, atestovaný na dané médium, Otevírací tlak nastaven stejně jako na kotelně.
2 | 6 | Oběhové čerpadlo elektronické (frekvenční měnič je součástí čerpadla). Dodávka bude obsahovat oběhové čerpadlo pro čerpání topné upravené vody, včetně izolačního pouzdra, připojovacího šroubení (protipříruby) a dalšího drobného materiálu pro zapojení čerpadla do potrubí. PN6 , 100°C - topná voda
2 | 7 | Oběhové čerpadlo elektronické (frekvenční měnič je součástí čerpadla). Dodávka bude obsahovat oběhové čerpadlo pro čerpání topné upravené vody, včetně izolačního pouzdra, připojovacího šroubení (protipříruby) a dalšího drobného materiálu pro zapojení čerpadla do potrubí. PN6 , 100°C - topná voda
2 | 8 | Oběhové čerpadlo elektronické (frekvenční měnič je součástí čerpadla). Dodávka bude obsahovat oběhové čerpadlo pro čerpání topné upravené vody, včetně izolačního pouzdra, připojovacího šroubení (protipříruby) a dalšího drobného materiálu pro zapojení čerpadla do potrubí. PN6 , 100°C - topná voda
2 | 9 | Oběhové čerpadlo elektronické (frekvenční měnič je součástí čerpadla). Dodávka bude obsahovat oběhové čerpadlo pro čerpání topné upravené vody, včetně izolačního pouzdra, připojovacího šroubení (protipříruby) a dalšího drobného materiálu pro zapojení čerpadla do potrubí. PN6 ,230V , 100°C - topná voda
2 | 10 | Oběhové čerpadlo elektronické (frekvenční měnič je součástí čerpadla). Dodávka bude obsahovat oběhové čerpadlo pro čerpání topné upravené vody, včetně izolačního pouzdra, připojovacího šroubení (protipříruby) a dalšího drobného materiálu pro zapojení čerpadla do potrubí. PN6 , 100°C - topná voda
2 | 11 | Trojcestný regulační ventil í elektrickým pohonem do DN 32 závitové, nad DN 32 s protipřírubou - PN16 -medium - topná voda max 90°C, materiál mosaz, izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium.
2 | 12 | Ruční regulační ventil do DN 32 závitové, nad DN 32 s protipřírubou - PN16 -medium - topná voda max 90°C, materiál mosaz, izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium.
2 | 13 | Ruční regulační ventil do DN 32 závitové, nad DN 32 s protipřírubou - PN16 -medium - topná voda max 90°C, materiál mosaz, izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium.
2 | 14 | Ruční regulační ventil do DN 32 závitové, nad DN 32 s protipřírubou - PN16 -medium - topná voda max 90°C, materiál mosaz, izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium.
2 | 15 | Filtry do DN50 závitové od DN50 přírubové , včetně protipříruby PN6/10 - topná voda + 80°C / pitná voda70°C - izolované do snímatelných pouzder, atestované na danné médium. Materiál: tělo mosaz , bronz, litina, sítko nerez AISI
2 | 16 | Filtry do DN50 závitové od DN50 přírubové , včetně protipříruby PN6/10 - topná voda 80°C / pitná voda70°C - izolované do snímatelných pouzder, atestované na danné médium. Materiál: tělo mosaz , bronz, litina, sítko nerez AISI
2 | 17 | Filtry do DN50 závitové od DN50 přírubové , včetně protipříruby PN6/10 - topná voda 80°C / pitná voda70°C - izolované do snímatelných pouzder, atestované na danné médium. Materiál: tělo mosaz , bronz, litina, sítko nerez AISI
2 | 18 | Zpětné ventily a klapky do DN50 včetně závitové od DN50 přírubové (mezipřírubové) včetně protpřírub - min. PN6 - topná voda 90/°C - izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium a možnost montáže, směr proudění . Materiál: tělo mosaz , bronz, litina
2 | 19 | Zpětné ventily a klapky do DN50 včetně závitové od DN50 přírubové (mezipřírubové) včetně protpřírub - min. PN6 - topná voda 90/°C - izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium a možnost montáže, směr proudění . Materiál: tělo mosaz , bronz, litina
2 | 20 | Zpětné ventily a klapky do DN50 včetně závitové od DN50 přírubové (mezipřírubové) včetně protpřírub - min. PN6 - topná voda 90/°C - izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium a možnost montáže, směr proudění . Materiál: tělo mosaz , bronz, litina
2 | 21 | Pružné dopojení do DN50 včetně závitové od DN 50 přírubové včetně protipřírub - min. PN 10 - otopná voda 100°C - např. gumové kompenzátory izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium. Materiál měch : EPDM s výztuhou nylonovou tkaninou , včetně protipřírub
2 | 22 | Pružné dopojení do DN50 včetně závitové od DN 50 přírubové včetně protipřírub - min. PN 10 - otopná voda 100°C - např. gumové kompenzátory izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium. Materiál měch : EPDM s výztuhou nylonovou tkaninou , včetně protipřírub
2 | 23 | Pružné dopojení do DN50 včetně závitové od DN 50 přírubové včetně protipřírub - min. PN 10 - otopná voda 100°C - např. gumové kompenzátory izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium. Materiál měch : EPDM s výztuhou nylonovou tkaninou , včetně protipřírub
2 | 24 | Uzavírací armatury do DN50 - závitové kulové kohouty PN16 - otopná voda 120°C - izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium. Ovládání pákou. Materiál mosaz
2 | 25 | Uzavírací armatury pro neagresivní kapaliny od DN50 -uzavírací ventily - PN16 - otopná voda 120°C - izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium. Ovládání ručním kolem . Materiál litina.Včetně protipřírub
2 | 26 | Uzavírací armatury pro neagresivní kapaliny od DN50 -uzavírací ventily - PN16 - otopná voda 120°C - izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium. Ovládání ručním kolem . Materiál litina.Včetně protipřírub
2 | 27 | Uzavírací armatury pro neagresivní kapaliny od DN100 -mezipřírubové klapky - PN16 - otopná voda 120°C - izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium. Ovládání ruční pákou . Materiál těla litina, disk nerez . Včetně protipřírub
2 | 28 | Napouštěcí a vypuštěcí kulový kohout 1/2" - 1" , 110°C, 10 bar , s hadicovou koncovkou, ovládání pákou, Materiál : mosaz
2 | 29 | Odvzdušnění systému (automatický odvzdušňovací ventil/ruční odvzdušňovací ventil + odvzdušňovací nádobka DN65) včetně připojení - PN6 - otopná voda 90°C - atestované na dané médium.
2 | 30 | Teploměry s jímkou a návarkem PN 6, měřící rozsah 0 - 120°C., pro běžné prostředí , včetně teploměrové jímky , hloubka uložení 100 mm , tolerance +- 2%, průměr 100 mm
2 | 31 | Tlakoměr včetně připojovacího potrubí, uzavíracích kulových kohoutků, měřící rozsah 0 - 600 kPa). Pripojení spodní nebo zadní, tolerance 2,5%, průměr 63 mm
2 | 32 | Návarek pro teplotní čidlo s jímkou (tlakové čidlo), závit dle systému M+R, v místě návarku potrubí rozšířit na DN 65. atestované na otopnou vodu 90°C, dle požadavků MaR
2 | 33 | Ocelové trubky bezešvé hladké černé - jak. mat. 11353.0, spojované svařováním, odrezivěné - natřené základním nátěrem, včetně drobných armatur (odvzdušnění, vypouštění apod.), ohybů, odboček, přechodů, tvarových kompenzátorů, chrániček, prostupů atd. Veškeré uložení a upevnění - instalační profily pozinkované, objímky, táhla, kluzné uložení a zakotvení. Dodávka zahrnuje barevné značení a štítky . Rezerva na prořez 10% délky.
2 | 34 | Izolace potrubí , armatur a zařízení - tepelně izolační pásy a skruže z minerální vlny dle izolovaných médií. Povrchová úprava ve strojovně Al folie, zařízení do plechu. Potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s polepem hliníkovou fólií. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. .V souladu se standardem v zemích EU stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou na třech místech na běžný metr délky pouzdra. λ 0,037 [W.m-1.K-1] . Oblast použití : topná voda mamx 90°C. Tloušťky izolací v souladu s vyhláškou 193/2007Sb.
2 | 35 | Popisové štítky zařízení, větví, media, směru toku , provedení plast, včetně připevnění na tepelnou izolaci
2 | 36-99 | neobsazeno
2 | 100 | SYSTÉM ROZVODŮ - VĚTEV TĚLES
2 | 101 | Ocelová desková otopná tělesa v provedení VENTIL KOMPAKT s přirozeným prouděním vzduchu kolem jejich přestupní plochy. Provedení jednoduché, zdvojené nebo tří deskové. Připojení pravé, levé, středové . Základní přestupní plochu tvoří tvarovaná deska s horizontálně a vertikálně uspořádanými kanálky. Pro zvýšení tepelného výkonu je u některých typů na vnitřní stranu desky přivařena přídavná přestupní plocha. Provedení VENTIL KOMPAKT – otopná tělesa se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, se spodními vývody a tvarovanou přední deskou včetně kompaktní připojovací armatury s roztečí 50 mm s redukcí G 1/2 na G 3/4 osazenou svěrnými šroubeními dle materiálu a rozměrů připojovacího potrubí. Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. Výška v rozsahu H = 400 ÷ 900 mm Délka v rozsahu L = 400 ÷ 3000 mm Hloubka v rozsahu B = 47 ÷ 155 mm Připojovací rozteč h = H – 50 mm Připojovací závit G 1/2 vnitřní Nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa Zkušební přetlak 1,3 MPa Nejvyšší přípustná provozní teplota 110 °C Záruční doba 10 roků Všechna otopná tělesa jsou vybavena odvzdušňovací zátkou a příslušným počtem zaslepovacích zátek , bočními i kryty a horní mřížkou, kromě typů 47 mm .Všechna desková otopná tělesa jsou dodávána včetně potřebného počtu sad navrtávacích konzol. Včetně montáže a montážního materiálu. Do prostředí se zvýšenými požadavky na ochranu proti korozi jsou určena desková tělesa pozinkovaná. Veškerá tělesa typu VK jsou vybavena termostatickým 8 stupňovým ventilem, termostatickou hlavicí nebo elektropohonem (v místnosti s FCU jednotkou) .
2 | 102 | Ocelová desková otopná tělesa VENTIL KOMPAKT v provedení do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu - provedení HYGIENE s přirozeným prouděním vzduchu kolem jejich přestupní plochy. Provedení jednoduché, zdvojené nebo tří deskové. Pravé spodní připojení . Základní přestupní plochu tvoří hladká deska bez přídavné přestupní plochy s horizontálně a vertikálně uspořádanými kanálky. Provedení VENTIL KOMPAKT – otopná tělesa se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, se spodními vývody ahladkou přední deskou včetně kompaktní připojovací armatury s roztečí 50 mm s redukcí G 1/2 na G 3/4 osazenou svěrnými šroubeními dle materiálu a rozměrů připojovacího potrubí. Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. Výška v rozsahu H = 400 ÷ 900 mm Délka v rozsahu L = 400 ÷ 3000 mm Hloubka v rozsahu B = 47 ÷ 155 mm Připojovací rozteč h = H – 50 mm Připojovací závit G 1/2 vnitřní Nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa Zkušební přetlak 1,3 MPa Nejvyšší přípustná provozní teplota 110 °C Záruční doba 10 roků Všechna otopná tělesa jsou vybavena odvzdušňovací zátkou a příslušným počtem zaslepovacích zátek , bočními i kryty a horní mřížkou, kromě typů 47 mm .Všechna desková otopná tělesa jsou dodávána včetně potřebného počtu sad navrtávacích konzol. Včetně montáže a montážního materiálu. Veškerá tělesa typu VK jsou vybavena termostatickým 8 stupňovým ventilem, termostatickou hlavicí nebo elektropohonem (v místnosti s FCU jednotkou) .
2 | 103 | Ocelová desková otopná svisle orientovaná tělesa v provedení např.RADIK PREMIUM s přirozeným prouděním vzduchu kolem jejich přestupní plochy. Provedení jednoduché nebo zdvojené . Připojení spodní středové . Základní přestupní plochu tvoří tvarovaná deska s horizontálně a vertikálně uspořádanými kanálky. Pro zvýšení tepelného výkonu je u některých typů na vnitřní stranu desky přivařena přídavná přestupní plocha. Provedení VENTIL KOMPAKT – otopná tělesa se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, se spodními vývody a tvarovanou přední deskou včetně kompaktní připojovací armatury HM s roztečí 50 mm s redukcí G 1/2 na G 3/4 osazenou svěrnými šroubeními dle materiálu a rozměrů připojovacího potrubí. Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. Výška v rozsahu H = 1600 ÷ 2200 mm Délka v rozsahu L = 400 ÷ 700 mm Hloubka v rozsahu B = 47 ÷ 100 mm Připojovací rozteč h = H – 50 mm Připojovací závit G 1/2 vnitřní Nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa Zkušební přetlak 1,3 MPa Nejvyšší přípustná provozní teplota 110 °C Záruční doba 10 roků Všechna otopná tělesa jsou vybavena odvzdušňovací zátkou a příslušným počtem zaslepovacích zátek , bočními i kryty a horní mřížkou, kromě typů 47 mm .Všechna desková otopná tělesa jsou dodávána včetně potřebného počtu sad navrtávacích konzol. Včetně montáže a montážního materiálu. Tělesa budou napojena přes integrovanou armaturu typ HM dodanou včetně krytky , barva bílá.
2 | 104 | Termostatické hlavice s kapalinovým čidlem s funkcí regulace teploty prostoru bez přídavné energie , ochrana proti mrazu. Teplotní rozsah je omezen na obou koncích a lze ho blokovat pomocí skrytých zarážek. Ochrana proti zcizení Max. teplota čidla: 50°C.Nominální rozsah teploty: 6 - 28°C. Materiál: ABS, PA6.6GF30, mosaz, ocel, Kapalinové čidlo. Barva: Bílá RAL 9016 . od renomovaného výrobce Např Heymeyer typ K
2 | 105 | Proporcionální termický pohon pro regulaci termostatického ventilu (upevnění pohonů dle zvoleného ventilu) provozní napětí: 230V, IP 43 , provedení NC nebo NO, Max. teplota okolí: 50°C Min. teplota okolí: 0°C Max. teplota média: 100°C Zdvih: NO 2,6 mm / NC 3,5 mm Nastavovací síla: NO 110 N / NC 90 N Připojovací závit M 30 × 1,5 , redukce pro připojení k tělesům VK nebo redukce pro připojení na jiné výrobce instalovat na tělesech v místnostech s FCU nebo klimatizací VZT
2 | 106 | Připojovací šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa s pravým a levým připojením s integrovanou ventilovou vložkou pro připojení deskových otopných těles s integrovanou ventilovou vložkou se spodním připojením s R1/2 vnitřním nebo G3/4 vnějším závitem. Přímé i rohové provedení . Rozteč připojení je 50 mm. Materiál : poniklovaný korozivzdorný bronz. Připojovací závit ventilu G3/4 odpovídá svěrným připojením pro měděné, plastové, přesné ocelové nebo vícevrstvé trubky. Max. provozní teplota 120°C, s krytkou 90°C. Max. provozní tlak 10 bar Dodáno včetně plastové krytky barva bílá , těsnění , montáže a montážního materiálu
2 | 107 | Armatura HM pro připojení deskových otopných těles bez ventilu se spodním připojením s roztečí 50 mm. V těle ar matury je integrován ventil a regulační uzavírací šroubení . Součástí dodávky připojovací armatur y HM je: • integrovaná armatura v přímém nebo rohovém provedení • termostatická hlavice v barvě bílá • 2 ks redukce G 1/2 na G 3/4 s těsnícím „O“ kroužkem • 2 ks plochého těsnění z EPDM pr yže • montážní návod a návod na obsluhu • bílá krytka
2 | 108 | Regulátor diferenčního tlaku s variabilní možností přednastavení (5 kPa do 25 kPa). Ventil udržuje konstatní zvolený diferenční tlak v regulované větvi topného systému. Instalace do vratné větve s funkcí uzavírání a vypouštění. Součástí dodávky impulzní trubka 2,5 m (G 1/16 A), vypouštěcí kohout a adaptér, izolační pouzdro EPS , DN 15-40, PN 16, závitové provedení
2 | 109 | Regulátory tlakového rozdílu - uzavírací partnerský ventil bez měřících koncovek , izolační pouzdro EPS , DN 15-40, PN 16, závitové provedení
2 | 110 | Napouštěcí a vypuštěcí kulový kohout 1/2" - 1" , 110°C, 10 bar , s hadicovou koncovkou, ovládání pákou, Materiál : mosaz
2 | 111 | Ocelové trubky bezešvé hladké černé - jak. mat. 11353.0, spojované svařováním, odrezivěné - natřené základním nátěrem, včetně drobných armatur (odvzdušnění, vypouštění apod.), ohybů, odboček, přechodů, tvarových kompenzátorů, chrániček, prostupů atd. Veškeré uložení a upevnění - instalační profily pozinkované, objímky, táhla, kluzné uložení a zakotvení. Dodávka zahrnuje barevné značení a štítky . Rezerva na prořez 10% délky.
2 | 112 | Vícevrstvé kovové potrubí PEX-b/AL/PEX-b s tepelnou izolaci. Vhodné na rozvod pitné vody. Třídy dle čsn EN 1, 2, 4 a 5. Izolační vrstva provedená z polyethylenové pěny s uzavřenými póry (bez obsahu CFC a HCFC) . Izolační vrstva je chráněna folií červené barvy v případě potrubí pro vytápění . Verze pro vytápění tloušťka izolace 10 mm pro rozměry 16x2; tloušťka izolačního materiálu 13 mm pro rozměry 20x2-26x3-32x3. Reakce na oheň: třída 1, eurotřídy E podle ČSN EN 1350-1. Potrubí , PN6, spojované lisováním, včetně ohybů, odboček, přechodů, prostupů, prostupových chrániček atd. Potrubí určeno pro vedení v podlaze. Potrubí atestované pro rozvod topné vody (75/55°C.) Dodávka bude obsahovat trubní chráničky a spojovací materiál, tvarovky a přechodová šroubení na jiný materiál. Uložení bude splňovat požadavky výrobce vícevrstvého potrubí.
2 | 113 | Potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s polepem hliníkovou fólií. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. .V souladu se standardem v zemích EU stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou na třech místech na běžný metr délky pouzdra. λ (při 0°C) 0,033 [W.m-1.K-1] . Oblast použití : topná voda 90°C. Izolace potrubí a tvarovek, veškeré armatury dodány včetně izolačních pouzder. Tloušťky izolací v souladu s vyhláškou 193/2007Sb.
2 | 114-199 | neobsazeno
2 | 200 | SYSTÉM ROZVODŮ - VĚTEV KRČEK
2 | 201 | Ruční regulační vyvažovací ventily (regulace průtoku nebo tlaku se stupnicí, přednastavení, uzavření, měřící koncovky) DN 10-50 závitový pro přesné hydronické vyvážení , atestovaný pro použití pro chladicí a vytápěcí soustavy. Dodávka bude obsahovat samotěsnící měřící vsuvky, impuslní potrubí min. 1,5 m a spojovací materiál, snímatelné izolační pouzdro. Funkce : Vyvažování uzavíraní, vypouštění Nastavení s aretací Měření průtoku, tlaků a teploty Max. pracovní teplota: 120 °C min PN 6
2 | 202 | Uzavírací armatury do DN50 - závitové PN16 - otopná voda 120°C - izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium. Ovládání kolečkem materiál mosaz , včetně montážního materiálu
2 | 203 | Ocelové trubky bezešvé hladké černé - jak. mat. 11353.0, spojované svařováním, odrezivěné - natřené základním nátěrem, včetně drobných armatur (odvzdušnění, vypouštění apod.), ohybů, odboček, přechodů, tvarových kompenzátorů, chrániček, prostupů atd. Veškeré uložení a upevnění - instalační profily pozinkované, objímky, táhla, kluzné uložení a zakotvení. Dodávka zahrnuje barevné značení a štítky . Rezerva na prořez 10% délky.
2 | 204 | Potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s polepem hliníkovou fólií. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. .V souladu se standardem v zemích EU stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou na třech místech na běžný metr délky pouzdra. λ 0,037 [W.m-1.K-1] . Oblast použití : topná voda 90°C
2 | 205 | Nátěr potrubí a pomocných konstrukcí 1x základ a 2x krycím nátěrem (odstín podle ČSN a daných zvyklostí investora nebo požadavku architekta)
2 | 206-299 | neobsazeno
2 | 300 | SYSTÉM ROZVODŮ - VĚTEV DVEŘNÍ CLONY
2 | 301 | Oběhové čerpadlo elektronické (frekvenční měnič je součástí čerpadla). Dodávka bude obsahovat oběhové čerpadlo pro čerpání topné upravené vody, včetně izolačního pouzdra, připojovacího šroubení (protipříruby) a dalšího drobného materiálu pro zapojení čerpadla do potrubí. PN6 , 100°C - topná voda
2 | 302 | Oběhové čerpadlo elektronické (frekvenční měnič je součástí čerpadla). Dodávka bude obsahovat oběhové čerpadlo pro čerpání topné upravené vody, včetně izolačního pouzdra, připojovacího šroubení (protipříruby) a dalšího drobného materiálu pro zapojení čerpadla do potrubí. PN6 , 100°C - topná voda
2 | 303 | Trojcestný regulační ventil í elektrickým pohonem do DN 32 závitové, nad DN 32 s protipřírubou - PN16 -medium - topná voda max 90°C, materiál mosaz, izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium.
2 | 304 | Trojcestný regulační ventil í elektrickým pohonem do DN 32 závitové, nad DN 32 s protipřírubou - PN16 -medium - topná voda max 90°C, materiál mosaz, izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium.
2 | 305 | Ruční regulační vyvažovací ventily (regulace průtoku, se stupnicí, přednastavení, uzavření, měřící koncovky) DN 10-50 závitový pro přesné hydronické vyvážení , atestovaný pro použití pro chladicí a vytápěcí soustavy. Dodávka bude obsahovat samotěsnící měřící vsuvky a spojovací materiál, snímatelné izolační pouzdro. Funkce : Vyvažování Nastavení s aretací Měření průtoku, tlaků a teploty Uzavírání Vypouštění Max. pracovní teplota: 120 °C min PN 6
2 | 306 | Uzavírací armatury do DN50 - závitové kulové kohouty PN16 - otopná voda 120°C - izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium. Ovládání pákou. Materiál mosaz
2 | 307 | Filtry do DN50 závitové od DN50 přírubové , včetně protipříruby PN6/10 - topná voda 80°C / pitná voda70°C - izolované do snímatelných pouzder, atestované na danné médium. Materiál: tělo mosaz , bronz, litina, sítko nerez AISI
2 | 308 | Napouštěcí a vypuštěcí kulový kohout 1/2" - 1" , 110°C, 10 bar , s hadicovou koncovkou, ovládání pákou, Materiál : mosaz
2 | 309 | Odvzdušnění systému (automatický odvzdušňovací ventil/ruční odvzdušňovací ventil + odvzdušňovací nádobka DN65) včetně připojení - PN6 - otopná voda 90°C - atestované na dané médium.
2 | 310 | Ocelové trubky bezešvé hladké černé - jak. mat. 11353.0, spojované svařováním, odrezivěné - natřené základním nátěrem, včetně drobných armatur (odvzdušnění, vypouštění apod.), ohybů, odboček, přechodů, tvarových kompenzátorů, chrániček, prostupů atd. Veškeré uložení a upevnění - instalační profily pozinkované, objímky, táhla, kluzné uložení a zakotvení. Dodávka zahrnuje barevné značení a štítky . Rezerva na prořez 10% délky.
2 | 311 | Potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s polepem hliníkovou fólií. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. .V souladu se standardem v zemích EU stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou na třech místech na běžný metr délky pouzdra. λ (při 0°C) 0,033 [W.m-1.K-1] . Oblast použití : topná voda 90°C. Izolace potrubí a tvarovek, veškeré armatury dodány včetně izolačních pouzder. Tloušťky izolací v souladu s vyhláškou 193/2007Sb.
2 | 312-399 | neobsazeno
2 | 400 | SYSTÉM ROZVODŮ - VĚTEV VZT 1.PP
2 | 401-406 | Oběhové čerpadlo elektronické (frekvenční měnič je součástí čerpadla). Dodávka bude obsahovat oběhové čerpadlo pro čerpání topné upravené vody, včetně izolačního pouzdra, připojovacího šroubení (protipříruby) a dalšího drobného materiálu pro zapojení čerpadla do potrubí. PN6 , 100°C - topná voda
2 | 407-415 | Trojcestný regulační ventil í elektrickým pohonem do DN 32 závitové, nad DN 32 s protipřírubou - PN16 -medium - topná voda max 90°C, materiál mosaz, izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium. - Dodávka MaR
2 | 416 | Ruční regulační vyvažovací ventily (regulace průtoku, se stupnicí, přednastavení, uzavření, měřící koncovky) DN 10-50 závitový pro přesné hydronické vyvážení , atestovaný pro použití pro chladicí a vytápěcí soustavy. Dodávka bude obsahovat samotěsnící měřící vsuvky a spojovací materiál, snímatelné izolační pouzdro. Funkce : Vyvažování Nastavení s aretací Měření průtoku, tlaků a teploty Uzavírání Vypouštění Max. pracovní teplota: 120 °C min PN 6
2 | 417 | Uzavírací armatury do DN50 - závitové kulové kohouty PN16 - otopná voda 120°C - izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium. Ovládání pákou. Materiál mosaz
2 | 418 | Filtry do DN50 závitové od DN50 přírubové , včetně protipříruby PN6/10 - topná voda 80°C / pitná voda70°C - izolované do snímatelných pouzder, atestované na danné médium. Materiál: tělo mosaz , bronz, litina, sítko nerez AISI
2 | 419 | Napouštěcí a vypuštěcí kulový kohout 1/2" - 1" , 110°C, 10 bar , s hadicovou koncovkou, ovládání pákou, Materiál : mosaz
2 | 420 | Odvzdušnění systému (automatický odvzdušňovací ventil/ruční odvzdušňovací ventil + odvzdušňovací nádobka DN65) včetně připojení - PN6 - otopná voda 90°C - atestované na dané médium.
2. | 421 | Teploměry s jímkou a návarkem PN 6, měřící rozsah 0 - 120°C., pro běžné prostředí , včetně teploměrové jímky , hloubka uložení 100 mm , tolerance +- 2%, průměr 100 mm
2 | 422 | Ocelové trubky bezešvé hladké černé - jak. mat. 11353.0, spojované svařováním, odrezivěné - natřené základním nátěrem, včetně drobných armatur (odvzdušnění, vypouštění apod.), ohybů, odboček, přechodů, tvarových kompenzátorů, chrániček, prostupů atd. Veškeré uložení a upevnění - instalační profily pozinkované, objímky, táhla, kluzné uložení a zakotvení. Dodávka zahrnuje barevné značení a štítky . Rezerva na prořez 10% délky.
2 | 423 | Potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s polepem hliníkovou fólií. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. .V souladu se standardem v zemích EU stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou na třech místech na běžný metr délky pouzdra. λ (při 0°C) 0,033 [W.m-1.K-1] . Oblast použití : topná voda 90°C. Izolace potrubí a tvarovek, veškeré armatury dodány včetně izolačních pouzder. Tloušťky izolací v souladu s vyhláškou 193/2007Sb.
2 | 424-499 | neobsazeno
2 | 500 | SYSTÉM ROZVODŮ - VĚTEV VZT 5.NP
2 | 501-506 | neobsazeno
2 | 507-510 | Oběhové čerpadlo elektronické (frekvenční měnič je součástí čerpadla). Dodávka bude obsahovat oběhové čerpadlo pro čerpání topné upravené vody, včetně izolačního pouzdra, připojovacího šroubení (protipříruby) a dalšího drobného materiálu pro zapojení čerpadla do potrubí. PN6 , 100°C - topná voda
2 | 511-515 | Trojcestný regulační ventil í elektrickým pohonem do DN 32 závitové, nad DN 32 s protipřírubou - PN16 -medium - topná voda max 90°C, materiál mosaz, izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium. - Dodávka MaR
2 | 516 | Ruční regulační vyvažovací ventily (regulace průtoku, se stupnicí, přednastavení, uzavření, měřící koncovky) DN 10-50 závitový pro přesné hydronické vyvážení , atestovaný pro použití pro chladicí a vytápěcí soustavy. Dodávka bude obsahovat samotěsnící měřící vsuvky a spojovací materiál, snímatelné izolační pouzdro. Funkce : Vyvažování Nastavení s aretací Měření průtoku, tlaků a teploty Uzavírání Vypouštění Max. pracovní teplota: 120 °C min PN 6
2 | 517 | Uzavírací armatury do DN50 - závitové kulové kohouty PN16 - otopná voda 120°C - izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium. Ovládání pákou. Materiál mosaz
2 | 518 | Filtry do DN50 závitové od DN50 přírubové , včetně protipříruby PN6/10 - topná voda 80°C / pitná voda70°C - izolované do snímatelných pouzder, atestované na danné médium. Materiál: tělo mosaz , bronz, litina, sítko nerez AISI
2 | 519 | Napouštěcí a vypuštěcí kulový kohout 1/2" - 1" , 110°C, 10 bar , s hadicovou koncovkou, ovládání pákou, Materiál : mosaz
2 | 520 | Odvzdušnění systému (automatický odvzdušňovací ventil/ruční odvzdušňovací ventil + odvzdušňovací nádobka DN65) včetně připojení - PN6 - otopná voda 90°C - atestované na dané médium.
2. | 521 | Teploměry s jímkou a návarkem PN 6, měřící rozsah 0 - 120°C., pro běžné prostředí , včetně teploměrové jímky , hloubka uložení 100 mm , tolerance +- 2%, průměr 100 mm
2 | 522 | Ocelové trubky bezešvé hladké černé - jak. mat. 11353.0, spojované svařováním, odrezivěné - natřené základním nátěrem, včetně drobných armatur (odvzdušnění, vypouštění apod.), ohybů, odboček, přechodů, tvarových kompenzátorů, chrániček, prostupů atd. Veškeré uložení a upevnění - instalační profily pozinkované, objímky, táhla, kluzné uložení a zakotvení. Dodávka zahrnuje barevné značení a štítky . Rezerva na prořez 10% délky.
2 | 523 | Potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s polepem hliníkovou fólií. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. .V souladu se standardem v zemích EU stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou na třech místech na běžný metr délky pouzdra. λ (při 0°C) 0,033 [W.m-1.K-1] . Oblast použití : topná voda 90°C. Izolace potrubí a tvarovek, veškeré armatury dodány včetně izolačních pouzder. Tloušťky izolací v souladu s vyhláškou 193/2007Sb.
2 | 424-499 | neobsazeno
3. |  | POŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ POTRUBÍ
3. | 1. | Požární utěsnění prostupů potrubí skrze požární předěl. Vlastnosti a odolnosst bude splňovat požadavky požární zprávy a bude provedeno dle pokynů zvoleného výrobce požárních ucpávek (např. PROMAT) včetně doložení o provedení a označení