## TECHNOLOGIE
TABULKA PROPOJENÍ TECHNOLOGIE, kabelová listina
POZNÁMKA:
"B" - charakteristika jističe "B/vedení"-napájení rozvaděče
"MS" - přívod jištěn proti zkratu a přetížení /napájení motoru přímo/-motorový spouštěč
- rozběhy motorů nad 4-5 kW pomocí "soft" starterů a frekvenč. měničů /věcí dodávky předmětných zařízení/, viz text
A-0-R - též spolupráce s M+R, EPS /dále viz realizace/, umístit "T6" na rozvaděči
UPOZORNĚNÍ:
S napájecím kabelem pro každé zařízení elektro nutno vést i kabel CXKH-R zž dle požadavku výrobce zařízení a PA a PE
Pospojení je tvořeno z HOP, propojení kabely zž viz výkresová dok. "Blokové schéma". V místnostech použity "PA" a "PE"
Všechny kabely dle vyhl. 23 - s parametrem B2ca, s1, d0, CXKH-R, dále trasy s funkčností při požáru - P60-R, kabely v provedení CXKH-V, B2cas1d0 | [17 empty] | MDOp | 253.36
Hl. vypínače - dle dodavatelů, dle uvedené proudové a výkonové hodnoty. Dále kabelová rezerva k zařízení | [17 empty] | Dop | 25.5
Frekvenční měnič bude ovládán profesí M+R. Ukončení kabelů ve frek. měniči /kabelová rezerva z hl. vypínače/. Dále propojení na motor věcí dodávky zařízení
El. prvky montovat v provedení odpovídajícím poslední zprávě "o určení vnějších vlivů", nutná kontrola | [17 empty] | VDOp | 16.5
Celou budovu a její kovové hmoty propojit v jeden vod. celek a spojit s HOP, PEN a zemní soustavou budovy. Ochrana zvýšena pospojováním
Kabely bez ukončení, volné vývody vždy s rezervou /uvedeno ve výkazu výměr/ cca 2-4m
[20 empty] | Ps |  |  | Pi
Zařízení | Umístění č.m. | Napájecí rozvaděč | U /V/ | Ps /kW/ | Pi /kW/ | charakt. jištění | Jištění *) |  |  |  | Nadproud. ochrana | Kabel dle vyhlášky 23 /B2cas1d0/-neznačeno Dále značeny trasy s funkčností při požáru P60-R |  |  | Napájení |  | Poznámka | MDOA | 136 | MDOB | 217.9 | MDOA | 0 | MDOB | 0
[7 empty] | Pojistka | Jistič / SM | Chránič | Stykač | [7 empty] | DOA | 122.2 | DOB | 42.6 | DOA | 0 | DOB | 0
v č.místnosti
| míst. | [5 empty] | I /A/ | I /A/ | I /A/ | I /A/ | I /A/ |  | délka m | ukonč. |  |  |  | VDOA | 73.1 | VDOB | 73.1 | VDOA | 0 | VDOB | 0
TABULKA TECHNOLOGIE
Ochrana v rekonstruopvaných prostorech zvýšena pospojováním, dále zbudovány přípojnice pospojování PA a ochranného uzemnění PE
HOP - umístění ve stávající NN rozvodně, dále podružné "EP" v rozvaděčích na chodbách dle blokového schéma
HOP a EP v rozvaděčích propojit CYY 240 zž.
PE-PA rozdělit v rozvaděčích v patrech dle blok. Schéma a propojit kabely CXKH-R zž 1x25
Všechny neoznačené kabely typu CXKH-R, B2cas1d0
Rozvaděče
Všechny kabely neoznačené - typ CXKH-R, označené kabely CXKH-V, B2cas1d0, , P60-R
Investor VN část | ČEZ | [10 empty] | 35-CXEKVCEY
3x1x120
TR2 | EC | VN rozv. | 10kV |  | 1MVA |  |  | 100A |  |  |  | 35-CXEKVCEY |  | rozv. |  |  | VN rozvaděč a TR1000kVA v energocentru
[5 empty] | 900kW | [6 empty] | 3x1x70
TR1 | EC | VN rozv. | 10kV |  | 1MVA |  |  | 100A |  |  |  | 35-CXEKVCEY |  | rozv. |  |  | VN rozvaděč a TR1000kVA v energocentru
[5 empty] | 900kW | [6 empty] | 3x1x70
RH2 | EC | TR2 | 400 |  | 1MVA | [6 empty] | 5xCYY |  | rozv. |  |  | Trasa TR2 a rozvaděč RH2 v energocentru
[12 empty] | 4Jx300 |  |  |  |  | Jednožilové kabely spáskovat jako třífázový kabel "4J"
Propojení hlídání teploty TR2 s ochranným termistorovým relé v RH2 - 2x CYKY 3Ox2,5
ATS DA | DA | RH2 | 400 |  | 350 | B |  | 630A |  |  |  | 5xAYKY |  | rozv. |  |  | Trasa RH2 do ATS rozvaděče DA /DA není věcí PD/
4Jx240
UPOZORNĚNÍ:
Všechny rozvaděče propojit, smyčkovat - kabelem RJ485 Belden 9841 pro budoucí možný monitoring rozvaděčů. Výkresově dále neznačeno, ukončit na svorkovnici jako rezerva
RH | A0.06 | RH2 | 400 |  | 500 | B |  | 1000A |  |  |  | 7xAYKY |  | rozv. |  |  | Trasa RH2 do rozvaděče RH v m.č. A0.06
4Jx240
RH | A0.06 | RH2 | [9 empty] | Optický kabel Multimode FX DSC 10/100, Mbit 1300nm 50/125 Dm 0-8dB 0-5km 1.0dB/km 800Mhz*km
RDApoz | A0.07 | ATS DA | 400 |  | 350 | B |  | vypínač |  |  |  | 5xAYKY |  | rozv. |  |  | Trasa z ATS do rozvaděče RDApoz A0.07
4Jx240
UPS | A0.05 | RDApoz | 400 |  | 120 | B |  | 250 |  |  |  | CXKH-V |  | rozv. |  |  | Dodávka UPS je BY-PASS a propojovací kabel
5Jx240, P60-R, B2cas1d0
RN | A0.06 | UPS | 400 |  | 120 | B |  | - |  |  |  | CXKH-V |  | rozv. |  |  | UPS, BY-PASS, RN
5Jx240, P60-R,B2cas1d0
RDA | A0.07 | RDApoz | 400 |  | 220 | B |  | 350 |  |  |  | CXKH-V |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
2x/4Jx185/, P60-R,B2cas1d0
RPVDO | A0.04 | RN | 400 |  | 25 | B |  | 63 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče, ATICS
5Jx35
RPVDO | A0.04 | RPDO | 400 |  | 25 | B |  | 63 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče, ATICS
5Jx35
Proudová přípojnice "A" 160A | stoup. | "RN" | 400 |  | 70 | B |  | 160 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče, kabel přípojuje proudové přípojnice
5Jx120
Proudová přípojnice "B" 160A | stoup. | "RN" | 400 |  | 70 | B |  | 160 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče, kabel přípojuje proudové přípojnice
5Jx120
RPDO | A0.04 | "RDA" | 400 |  | 35 | B |  | 80 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče,ATICS
5Jx50
RPDO | A0.04 | "RP" | 400 |  | 35 | B |  | 80 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče, ATICS
5Jx50
Proudová přípojnice "A" 160A | stoup. | "RDA" | 400 |  | 70 | B |  | 160 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče, kabel přípojuje proudové přípojnice
5Jx120
Proudová přípojnice "B" 160A | stoup. | "RDA" | 400 |  | 70 | B |  | 160 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče, kabel přípojuje proudové přípojnice
5Jx120
RP | A0.04 | "RH" | 400 |  | 80 | B |  | 315 |  |  |  | 2x CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx120
Proudová přípojnice "A" 250A | stoup. | "RH" | 400 |  | 100 | B |  | 250 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče, kabel přípojuje proudové přípojnice
5Jx240
Proudová přípojnice "B" 250A | stoup. | "RH" | 400 |  | 100 | B |  | 250 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče, kabel přípojuje proudové přípojnice
5Jx240
HOP, rozvodna 1pp m.č. 0.06 | 1PP | HOP | [9 empty] | 1x240 zž | B2cas1d0 |  |  |  | Propojení HOP
Dále veden CYY zž v obou stoupačkách do síťových rozvaděčů v patrech. Dále děleno dle "blokového schéma" na "PA" a "PE" přípojnice a smyčkováno. PA, PE odděleně pro každé "půlpatro"
RPDOZIS | A0.27 | RPDO | 400 |  | 4 | B | 2x25 |  |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx16
RPVDOZIS | A0.27 | RPVDO | 400 |  | 4 | B | 2x25 |  |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx16
RPt | A0.04 | RH | 400 |  | 40 | B |  | 100 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděč technologic. místností, umístěný ve společné skříni s RPtDA a RPtUPS
5Jx70
RPtDA | A0.04 | RDA | 400 |  | 20 | B |  | 80 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděč technologic. místností, umístěný ve společné skříni s RPt a RPtUPS
5Jx50
RPtUPS | A0.04 | RN | 400 |  | 10 | B |  | 50 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděč technologic. místností, umístěný ve společné skříni s RPt a RPtDA
[5 empty] | 20kW | [6 empty] | 5Jx25
1NP
R1A | A1.15 | Box | 400 |  | 50 | B |  | 125 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx95
R1ADO | A1.15 | Box | 400 |  | 40 | B |  | 80 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx50
R1ADO | A1.15 | R1A | 400 |  | 40 | B |  | 80 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx50
R1AVDO | A1.15 | Box | 400 |  | 30 | B |  | 63 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx35
R1AVDO | A1.15 | R1ADO | 400 |  | 30 | B |  | 63 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx35
R1B | A1.15 | Box | 400 |  | 50 | B |  | 125 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx95
R1BDO | A1.15 | Box | 400 |  | 40 | B |  | 80 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx50
R1BDO | A1.15 | R1B | 400 |  | 40 | B |  | 80 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx50
R1BVDO | A1.15 | Box | 400 |  | 30 | B |  | 63 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx35
R1BVDO | A1.15 | R1BDO | 400 |  | 30 | B |  | 63 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx35
2NP
R2A | A2.21 | Box | 400 |  | 50 | B |  | 125 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx95
R2ADO | A2.21 | Box | 400 |  | 40 | B |  | 80 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx50
R2ADO | A2.21 | R2A | 400 |  | 50 | B |  | 80 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx50
R2AVDO | A2.21 | Box | 400 |  | 50 | B |  | 80 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx50
R2AVDO | A2.21 | R2ADO | 400 |  | 50 | B |  | 80 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx50
R2B | A2.04 | Box | 400 |  | 50 | B |  | 125 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx95
R2BDO | A2.04 | Box | 400 |  | 40 | B |  | 80 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx50
R2BDO | A2.04 | R2B | 400 |  | 40 | B |  | 80 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx50
R2BVDO | A2.04 | Box | 400 |  | 30 | B |  | 63 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx35
R2BVDO | A2.04 | R2BDO | 400 |  | 30 | B |  | 63 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx35
3NP
R3A | A3.03 | Box | 400 |  | 50 | B |  | 125 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx95
R3ADO | A3.03 | Box | 400 |  | 40 | B |  | 80 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx50
R3ADO | A3.03 | R3A | 400 |  | 40 | B |  | 80 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx50
R3AVDO | A3.03 | Box | 400 |  | 30 | B |  | 63 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx35
R3AVDO | A3.03 | R3ADO | 400 |  | 30 | B |  | 63 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx35
R3B | A3.16 | Box | 400 |  | 50 | B |  | 125 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx95
R3BDO | A3.16 | Box | 400 |  | 40 | B |  | 80 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx50
R3BDO | A3.16 | R3B | 400 |  | 40 | B |  | 80 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx50
R3BVDO | A3.16 | Box | 400 |  | 30 | B |  | 63 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx35
R3BVDO | A3.16 | R3BDO | 400 |  | 30 | B |  | 63 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx35
R3Bv část síť | A3.27 | R3B | 400 |  | 25 | B |  | 63 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx35
R3Bv část DA | A3.27 | R3BDO | 400 |  | 10 | B |  | 40 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx16
4NP
R4A | A4.04 | Box | 400 |  | 50 | B |  | 125 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx95
R4ADO | A4.04 | Box | 400 |  | 40 | B |  | 80 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx50
R4ADO | A4.04 | R4A | 400 |  | 40 | B |  | 80 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx50
R4AVDO | A4.04 | Box | 400 |  | 30 | B |  | 63 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx35
R4AVDO | A4.04 | R4ADO | 400 |  | 30 | B |  | 63 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx35
R4B | A4.23 | Box | 400 |  | 50 | B |  | 125 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx95
R4BDO | A4.23 | Box | 400 |  | 40 | B |  | 80 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx50
R4BDO | A4.23 | R4B | 400 |  | 40 | B |  | 80 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx50
R4BVDO | A4.23 | Box | 400 |  | 30 | B |  | 63 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx35
R4BVDO | A4.23 | R4BDO | 400 |  | 30 | B |  | 63 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx35
5NP
R5t | A5.02 | RH | 400 |  | 50 | B |  | 100 |  |  |  | CXKH-R |  | rozv. |  |  | Rozvaděče
5Jx70
Monitorovací systém, např. systém Bender
Všechny kabely - typ CXKH-R, B2cas1d0, kabely CXKH-V, P60-R, B2cas1d0
Napájení: smyčkovat
v kontrolních a sign. panelech |  | RPVDOZIS | 24 |  |  | B | 2x10 |  |  |  |  | CXKH-R |  |  |  |  | Smyčkovat napájení Bender panelů dle blokového schema
3Jx1,5
Smyčkovat kontrolní panely a | [11 empty] | J-H(St)HBdP0,8 |  |  |  |  | Smyčkovat dle blokového schema a dodavatele zařízení
el. prvky v rozvaděčích dle blokového schema a dle dodavatele zařízení
TOTAL STOP
Přepínací kontakt č.1 | A1.04 | RH | [9 empty] | 3Ox1,5
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
Přepínací kontakt č.2 | A1.04 | RDApož | [9 empty] | 3Ox1,5
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
Přepínací kontakt č.3 | A1.04 | UPS | [9 empty] | 3Ox1,5
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
Přepínací kontakt č.4 | A1.04 | RDA | [9 empty] | 3Ox1,5
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
Přepínací kontakt č.5 | A1.04 | RN | [9 empty] | 3Ox1,5
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
Přepínací kontakt č.6 | A1.04 | CBS | [9 empty] | 3Ox1,5
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
V případě nutnosti použít dvě tlačítka a výrazně dl e dohody s PBŘ a požárníky označit /používat společně/.
CENTRAL STOP
Přepínací kontakt č.1 | A1.04 | RH | [9 empty] | 3Ox1,5
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
Přepínací kontakt č.2 | A1.04 | RDA | [9 empty] | 3Ox1,5
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
Přepínací kontakt č.3 | A1.04 | RN | [9 empty] | 3Ox1,5
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
Přepínací kontakt č.4 | A1.04 | RN | [9 empty] | 3Ox1,5
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
TECHNOLOGIE ZDRAVOTNICKÁ "Z" a STAVBA "C", vývody pro TR v podhledu ZTI, ozn. "ZTI"
Všechny dále uvedené volné vývody jsou s kabelovou rezervou dle požadavku technologie cca 3m
Umístění el. prvků a vývodů dle PD technologie
Neoznačené kabely - typ CXKH-R, B2cas1d0
UPOZORNĚNÍ: dále v textu nejsou uváděny 3.st. přepěťové ochrany. Tyto údaje viz výkresová dokumentace
Kabely ZIS "J" přeznačit na "B". Přednostně použít speciálně vyrobené kabely "B" !
1PP
XM/C/1,2/1.1 | AS.03 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/1.2 | AS.03 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/1.3 | AS.04 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/1.4 | AS.04 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/1.5 | AS.04 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/1.6 | AS.04 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
Ochrana zvýšena pospojováním bude v technických prostorách z nerozdělené PA-PE v m.č. AS.05, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 16, 28 29, 30, 31, 56, 57, označeno "EP". V ostatních místnostech bude vytvořeno dělení na PA - PE -viz dále
Napájení z rozvaděče ozn. - RPt, RPtDA, RPtUPS, min průřez CXKH-R 16mm2 zž
XDt/C/1,2/2, nápis napájení z DA | AS.05 | RPtDA | 400 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 5Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DA, IP44, v1,2m, na OM, 400V/16A
XDt/C/1,2/3.1, nápis napájení z DA | AS.05 | RPtDA | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DA, zelená, IP44, v1,2m, do OM
XDt/C/1,2/3.2 | AS.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka MDO, zelená, IP44, v1,2m, do OM
XDt/C/1,2/3.3 | AS.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka MDO, zelená, IP44, v1,2m, do OM
XMt/C/1,2/4.1 | AS.08 | RPt | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st.PO
XMt/C/1,2/4.2 | AS.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM
XVt/1,2/1.1, nápis napájení z UPS | AS.08 | RPtUPS | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, červená, IP20, v1,2m, vč. III. st. PO
XVt/1,2/1.2 | AS.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m
XMt/C/1,2/5.1 | AS.08 | RPt | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st.PO
XMt/C/1,2/5.2 | AS.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM
XDt/Z/1,2/1, nápis napájení z DA | AS.08 | RPtDA | 400 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 5Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, IP44, v1,2m, na OM, 400V/16A
XDt/Z/1,2/4.1, nápis napájení z DA | AS.08 | RPtDA | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do OM, III.st.PO
XDt/Z/1,2/4.2 | AS.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do OM
XDt/Z/1,2/4.3 | AS.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do OM
XDt/Z/1,2/5.1, nápis napájení z DA | AS.08 | RPtDA | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do OM, III.st.PO
XDt/Z/1,2/5.2 | AS.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do OM
XDt/Z/1,2/6.1, nápis napájení z DA | AS.08 | RPtDA | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do OM, III.st.PO
XDt/Z/1,2/6.2 | AS.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do OM
XDt/Z/1,2/6.3 | AS.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do OM
XDt/Z/1,2/6.4 | AS.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do OM
XDt/Z/1,2/6.5 | AS.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do OM
Viz "technologie" | AS.09
XMt/C/1,2/6.1A | AS.10 | RPt | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko
Viz "technologie" | AS.11
PA přípojnice pospojování | AS.12 | RP | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat 2x
XV/Z/0,3/2.1 | AS.12 | RPVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, vč. III. st. PO
XV/Z/0,3/2.2 | AS.12 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m
XV/Z/0,3/2.3 | AS.12 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, vč. III. st. PO
XV/Z/0,3/2.4 | AS.12 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m
XM/Z/0,3/7.1 | AS.12 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st.PO
XM/Z/0,3/7.2 | AS.12 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM
XM/Z/0,3/7.3 | AS.12 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/Z/0,3/8.1 | AS.12 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st.PO
XM/Z/0,3/8.2 | AS.12 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st.PO
XM/Z/0,3/8.3 | AS.12 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
Pospojování, EP připojit min CXKH-R 1x16 mm2 zž
XMt/Z/1,2/9.1 | AS.13 | RPt | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do OM
XMt/Z/1,2/9.2 | AS.13 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do OM
XMt/Z/1,2/9.3 | AS.13 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do OM
Pospojování, EP připojit min CXKH-R 1x16 mm2 zž
XMt/Z/1,2/10.1 | AS.14 | RPt | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do OM
XMt/Z/1,2/10.2 | AS.14 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do OM
XMt/Z/1,2/10.3 | AS.14 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do OM
PA přípojnice pospojování | AS.15 | RP | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | 2xEPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
XM/Z/0,3/11.1 | AS.15 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st.PO
XM/Z/0,3/11.2 | AS.15 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM
XM/Z/1,2/11.3 | AS.15 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/Z/1,2/11.4 | AS.15 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM, III.st.PO
XV/Z/0,3/3.1 | AS.15 | RPVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, vč. III. st. PO
XV/Z/0,3/3.2 | AS.15 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m
XV/Z/0,3/3.3 | AS.15 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, vč. III. st. PO
XV/Z/0,3/3.4 | AS.15 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m
XM/Z/0,3/12.1A | AS.15 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st.PO
XM/Z/0,3/12.2A | AS.15 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM
XM/Z/1,2/12.3A | AS.15 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/Z/1,2/12.4A | AS.15 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM, III.st.PO
Viz "technologie" | AS.16
PA přípojnice pospojování | AS.17 | RP | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | AS.17 | RP | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAp připojení podlahy | AS.17 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | AS.17 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 1ks z PA v místnosti k zařízení
XM/Z/1,2/12.1 | AS.17 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM, III.st.PO
XM/Z/1,2/12.2 | AS.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/Z/1,2/12.3 | AS.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM, III.st.PO
XV/Z/1,2/4.1 | AS.17 | RPVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, vč. III. st. PO
XV/Z/1,2/4.2 | AS.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m
V/Z/1,2/5 | AS.17 | RPVDO | 400 |  | 2 | B |  | 16 |  |  |  | 5Jx2,5 |  | vývod | VDO |  | Rozvaděč ZT
M/Z/13 | AS.17 | RP | 400 |  | 125 | B |  | 250 |  |  |  | 5Jx240 |  | vývod | MDO |  | Rozvaděč ZT
Předávací místo TZB | AS.18 | předávací místo je v m.č. AS.017 | [14 empty] | Kabely v tomto místě ukončit s 10m rezervou. Další instalace není věcí této PD
PA přípojnice pospojování | AS.18 | RP | [9 empty] | 1x16zž-10m rezerva |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | AS.18 | RP | [9 empty] | 1x16zž-10m rezerva |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAu dvojnásobná svorka | AS.18 | PA | [9 empty] | 1x4zž-10m rezerva |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | AS.18 | PA | [9 empty] | 1x4zž-10m rezerva |  |  |  |  | 4ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | AS.18 | PA | [9 empty] | 1x4zž-10m rezerva |  |  |  |  | 1ks z PA v místnosti k zařízení
E0PD | AS.18 | RPDO | 230 |  | 0.5 | B |  | 10 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | DO |  | Vývod pro světelné zdroje v AS.18 /předávací m. AS.17/, dále není věcí této PD
15m kabelová rezerva
E0PV | AS.18 | RPVDO | 230 |  | 0.5 | B |  | 10 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | VDO |  | Vývod pro světelné zdroje v AS.18 /předávací m. AS.17/, dále není věcí této PD
15m kabelová rezerva
XVDOZIS/Z/1 | AS.18 | RPVDOZIS | 230 |  | 1 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | zásuvky | VDO |  | Vývod pro oranž. zásuvky v AS.18 /předávací m. AS.17/, dále není věcí této PD
III.st. přep. ochrany a zásuvka není věcí této PD, 15m kabelová rezerva
XDOZIS/Z/1 | AS.18 | RPDOZIS | 230 |  | 1 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | zásuvky | VDO |  | Vývod pro žluté zásuvky v AS.18 /předávací m. AS.17/, dále není věcí této PD
III.st. přep. chrany a zásuvka není věcí této PD, 15m kabelová rezerva
XV/Z/-/6 | AS.18 | RPVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Vývod pro červené zásuvky v AS.18 /předávací m. AS.17/, dále není věcí této PD
III.st. přep. ochrany a zásuvka není věcí této PD, 15m kabelová rezerva
XD/Z/-/7 | AS.18 | RPDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, vč. III. st. PO
III.st. přep. chrany a zásuvka není věcí této PD, 15m kabelová rezerva
PA přípojnice pospojování | AS.24 | RP | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAp připojení podlahy | AS.24 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 4ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
XM/Z/0,9/14.1 | AS.24 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XM/Z/0,9/14.2 | AS.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XM/Z/0,9/14.3 | AS.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XM/Z/0,9/14.4 | AS.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XM/Z/0,9/14.5 | AS.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XM/Z/0,9/14.6 | AS.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XV/Z/0,9/7.1 | AS.24 | RPVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO,
vč. adaptéru atd.
XV/Z/0,9/7.2 | AS.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XV/Z/0,9/7.3 | AS.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XV/Z/0,9/7.4 | AS.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XM/Z/0,9/15.1 | AS.24 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XM/Z/0,9/15.2 | AS.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XM/Z/0,9/15.3 | AS.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XM/Z/0,9/15.4 | AS.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XM/Z/0,9/15.5 | AS.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XM/Z/0,9/15.6 | AS.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XV/Z/0,9/8.1 | AS.24 | RPVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO,
vč. adaptéru atd.
XV/Z/0,9/8.2 | AS.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XV/Z/0,9/8.3 | AS.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO,
vč. adaptéru atd.
XV/Z/0,9/8.4 | AS.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XV/Z/0,9/8.5 | AS.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XV/Z/0,9/8.6 | AS.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
PA přípojnice pospojování | AS.23 | RP | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | 2xEPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | AS.23 | RP | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | 2xEPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAu dvojnásobná svorka | AS.23 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | AS.23 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 6ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | AS.23 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 1ks z PA v místnosti k zařízení
XM/Z/1,2/16.1 | AS.23 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XM/Z/1,2/16.2 | AS.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XM/Z/0,3/16.3 | AS.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XM/Z/0,3/16.4 | AS.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XV/Z/0,3/9.1 | AS.23 | RPVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PO
XV/Z/0,3/9.2 | AS.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, do SDK v0,3m
XV/Z/0,3/9.3 | AS.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, do SDK v0,3m
XV/Z/0,3/9.4 | AS.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PO
XV/Z/0,3/9.5 | AS.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, do SDK v0,3m
XV/Z/0,3/9.6 | AS.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, do SDK v0,3m
XV/Z/0,3/9.7 | AS.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, do SDK v0,3m
XV/Z/0,3/9.8 | AS.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, do SDK v0,3m
XM/Z/0,3/17.1 | AS.23 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XM/Z/0,3/17.2 | AS.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XM/Z/0,3/17.3 | AS.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XM/Z/0,3/17.4 | AS.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XM/Z/1,2/17.5 | AS.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XD/Z/1,2/8.1 | AS.23 | RPDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK vč. III. st. PO
XD/Z/1,2/8.2 | AS.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK vč. III. st. PO
XD/Z/1,2/8.3 | AS.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XD/Z/0,3/8.4 | AS.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PO
XDOZIS/Z/1,2/2.1 | AS.23 | RPDOZIS | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zásuvky | DO |  | Zásuvka DOZIS, žlutá, IP20, v1,2m, do SDK vč. III. st. PO /speciální PO/
XV/Z/1,2/10.1 | AS.23 | RPVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK vč. III. st. PO
XV/Z/0,3/10.2 | AS.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XV/Z/0,3/10.3 | AS.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PO
EM/Z/linka/1 | AS.23 | RP | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDO |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
XM/Z/1,2/18.1 | AS.23 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XM/Z/1,2/18.2 | AS.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XM/Z/1,2/18.3 | AS.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XM/Z/0,3/18.4 | AS.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XM/Z/0,3/18.5 | AS.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XM/Z/1,2/18.6 | AS.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XM/Z/1,2/18.7 | AS.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
PA přípojnice pospojování | AS.19 | RP | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
XM/Z/1,2/19.1 | AS.19 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | AS.21 | AS.19 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
XM/Z/1,2/19.2 | AS.21 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | AS.22 | AS.23 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
XM/Z/1,2/20.1 | AS.22 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XM/Z/0,3/20.2 | AS.22 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XM/Z/1,2/20.3 | AS.22 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XM/Z/1,2/20.4 | AS.22 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/Z/1,2/20.5 | AS.22 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
EM/Z/linka/2 | AS.22 | RP | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDO |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
PA přípojnice pospojování | AS.25 | RP | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | AS.25 | RP | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAp připojení podlahy | AS.25 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
XM/Z/1,2/21.1 | AS.25 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | AS.26 | PA-AS.25 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | AS.26 | PA-AS.25 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAp připojení podlahy | AS.26 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
XM/Z/0,3/21.2 | AS.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | AS.27 | RP | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | AS.27 | RP | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAp připojení podlahy | AS.27 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
XM/Z/2-2,5/1TV | AS.27 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do OM, pro TV, III.st. PO
XM/Z/1,2/22.1 | AS.27 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/Z/1,2/22.2 | AS.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/Z/1,2/22.3 | AS.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
Pospojování, EP připojit min CXKH-R 1x16 mm2 zž, před rozdělením PE a PA
XMt/C/1,2/23.1 | AS.28 | RPt | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka IP44. na povrch, víčko, instalace po povrchu
XMt/C/1,2/23.2 | AS.56 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka IP44. na povrch, víčko, instalace po povrchu
Pospojování, EP připojit min CXKH-R 1x16 mm2 zž, před rozdělením PE a PA
XMt/C/1,2/24.1 | AS.29 | RPt | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka, bílá, IP44, v1,2m, do OM
XMt/C/1,2/24.2 | AS.30 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka, bílá, IP44, v1,2m, do OM
XMt/C/1,2/25 | AS.29 | RPt | 400 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 5Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka, IP44, v1,2m, na OM, 400V/16A
XMt/C/1,2/26 | AS.30 | RPt | 400 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 5Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka, IP44, v1,2m, na OM, 400V/16A
Pospojování, EP připojit min CXKH-R 1x16 mm2 zž, před rozdělením PE a PA
XMt/C/1,2/27 | AS.31 | RPt | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka, bílá, IP44, v1,2m, do OM
XMt/C/1,2/28 | AS.31 | RPt | 400 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 5Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka, IP44, v1,2m, na OM, 400V/16A
XM/Z/0,3/29.1 | AS.32 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XM/Z/0,3/29.2 | AS.32 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XM/Z/0,3/29.3 | AS.32 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
PA přípojnice pospojování | AS.33 | RP | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | AS.33 | RP | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAu dvojnásobná svorka | AS.33 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | AS.33 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | AS.33 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks z PA v místnosti k zařízení
XM/Z/1,2/30.1 | AS.33 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP54, v1,2m, na OM, III.st.PO
XM/Z/1,2/30.2 | AS.33 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP54, v1,2m, na OM
XV/Z/1,2/11.1 | AS.33 | RPVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP54, v1,2m, na OM BETON
XV/Z/1,2/11.2 | AS.33 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP54, v1,2m, na OM
XV/Z/1,2/11.3 | AS.33 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP54, v1,2m, na OM, III. st. PO
XV/Z/1,2/11.4 | AS.33 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP54, v1,2m, na OM
XV/Z/1,2/11.5 | AS.33 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP54, v1,2m, na OM, III. st. PO
EM/Z/linka/3 | AS.33 | RP | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDO |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO, vč. trubek, vývodek, do BT
EM/Z/digestoř/3 | AS.33 | RP | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDO |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO, vč. trubky Ø40, vývodek, do BT
XM/Z/0,3/31.1 | AS.33 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP54, v0,3m, na OM, III.st.PO
XM/Z/0,3/31.2 | AS.33 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP54, v0,3m, na OM
XM/Z/1,2/31.3 | AS.33 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP54, v1,2m, na OM
XM/Z/1,2/31.4 | AS.33 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP54, v1,2m, na OM
XM/Z/1,2/32.1 | AS.33 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP54, v1,2m, na OM, III.st.PO
XM/Z/1,2/32.2 | AS.33 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP54, v1,2m, na OM
XM/Z/1,2/32.3 | AS.33 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP54, v1,2m, na OM
XM/Z/1,2/32.4 | AS.33 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP54, v1,2m, na OM
XM/Z/1,2/32.5 | AS.33 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP54, v1,2m, na OM, III.st.PO
XM/Z/1,2/32.6 | AS.33 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP54, v1,2m, na OM
D/Z/1,2/33, digestoř | AS.33 | RPDO | 230 |  | 3 | B |  | 20 | 0.03 |  |  | 3Jx6 |  | Z106 | DO |  | Hl. vyp. na OM, v=1,2m, mimo BE2N3, x-IP65, 25A, viz inst. plán "Z106", kabel vést
podhledem k trubce v betonu pr. 40 a k zemi, volný vývod 7m,
Dále instalace do nevýbušné upávky dlwe dodavatele zařízení, není věcí této PD
XD/Z/1,2/9.1 | AS.33 | RPDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP54, v1,2m, na SDK, III.st.PO, mimo BE2N3
XD/Z/1,2/9.2 | AS.33 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP54, v1,2m, mimo BE2N3
XD/Z/1,2/9.3 | AS.33 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP54, v1,2m, na SDK, III.st.PO, mimo BE2N3
XM/Z/1,2/35.1 | AS.33 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP54, v1,2m, na SDK, III.st.PO, mimo BE2N3
XM/Z/1,2/35.2 | AS.33 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP54, v1,2m, na SDK, III.st.PO, mimo BE2N3
XV/Z/1,2/12.1 | AS.33 | RPVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDO |  | Zásuvka VDO, rudá, IP54, v1,2m, na OM, III. st. PO, mimo BE2N3
EM/Z/4 | AS.33 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | G | MDO |  | 2x germicidní trubice
PA přípojnice pospojování | AS.34 | AS.33 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | AS.34 | AS.33 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAp připojení podlahy | AS.34 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 3ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | AS.34 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks z PA v místnosti k zařízení
EM/Z/linka/5 | AS.34 | RP | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDO |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
XM/Z/1,2/36.1 | AS.34 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XM/Z/1,2/36.2 | AS.34 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XM/Z/1,2/36.3 | AS.34 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XM/Z/1,2/36.4 | AS.34 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
M/Z/1,2/37 myčka | AS.34 | RP | 400 |  | 9.7 | B |  | 25 | 0.03 |  |  | 5Jx6 |  | Z101 | MDO |  | Hl. vyp. do SDK, v=1,2m, 25A, viz inst. plán "Z101", kabel véstv SDK ke krabici
IP44 a ponechat 3m rezervu
M/Z/1,2/38 sterilizátor | AS.34 | RP | 400 |  | 8.5 | B |  | 25 | 0.03 |  |  | 5Jx6 |  | Z102 | MDO |  | Hl. vyp. 40A/IP44 do SDK, v=1,2m, viz inst. plán "Z102", kabel vést v SDK
do zásuvky 32A/IP44, v=500
M/Z/1,2/39 sterilizátor | AS.34 | RP | 400 |  | 8.5 | B |  | 25 | 0.03 |  |  | 5Jx6 |  | Z102 | MDO |  | Hl. vyp. 40A/IP44 do SDK, v=1,2m, viz inst. plán "Z102", kabel vést v SDK
do zásuvky 32A/IP44, v=500
M/Z/1,2/40 sterilizátor | AS.34 | RP | 400 |  | 3.7 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 5Jx2,5 |  | Z104 | MDO |  | Hl. vyp. 16A/IP44 do SDK, v=1,2m, viz inst. plán "Z104", kabel vést v SDK
do zásuvky 16A/IP44, v=500
EM/Z/6 | AS.34 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | G | MDO |  | 2x germicidní trubice
EM/Z/linka/7 | AS.34 | RP | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDO |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
XM/Z/1,2/41.1 | AS.34 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XM/Z/1,2/41.2 | AS.34 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XM/Z/1,2/41.3 | AS.34 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XM/Z/1,2/41.4 | AS.34 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK, III.st.PO
PA přípojnice pospojování | AS.35 | AS.34 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | AS.35 | AS.34 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAp připojení podlahy | AS.35 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | AS.35 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks z PA v místnosti k zařízení
EM/Z/linka/8 | AS.35 | RP | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDO |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
EM/Z/linka/9 | AS.35 | RP | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDO |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
XM/Z/1,2/42.1 | AS.35 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XM/Z/1,2/42.2 | AS.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XM/Z/1,2/42.3 | AS.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XM/Z/1,2/42.4 | AS.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XM/Z/1,2/43.1 | AS.35 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XM/Z/1,2/43.2 | AS.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK, III.st.PO
EM/Z/10 | AS.35 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 10 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | G | MDO |  | germicidní trubice
EM/Z/10A | AS.35 | RP | 400 |  | 17 | B |  | 32 | 0.03 |  |  | 5Jx10 |  | Z104 | MDO |  | Hl. vyp. 40A/IP44 do SDK, v=1,2m, viz inst. plán "Z103", kabel vést v SDK
do zásuvky 32A/IP44, v=500
M/Z/0,5/10B | AS.35 | RP | 400 |  | 6 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 5Jx2,5 |  |  | MDO |  | Zásuvka 16A/IP44, v=500
PA přípojnice pospojování | AS.36 | AS.35 | [14 empty] | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
XM/Z/0,3/44.1 | AS.36 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XM/Z/0,3/44.2 | AS.36 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
PA přípojnice pospojování | AS.37 | RP | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PAz připojení zařízení | AS.38 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | z PA k zařízení
XM/C/1,2/45.1 | AS.37 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/45.2 | AS.37 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/45.3 | AS.37 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/45.4 | AS.38 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | AS.42 | AS.37 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PAz připojení zařízení | AS.41 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | z PA k zařízení
XM/C/1,2/46.1 | AS.42 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/46.2 | AS.42 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/46.3 | AS.42 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/46.4 | AS.41 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | AS.43 | AS.42 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PAz připojení zařízení | AS.44,47 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | z PA k zařízení
XM/C/1,2/47.1 | AS.43 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/47.2 | AS.43 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/47.3 | AS.43 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/47.4 | AS.44 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | AS.48 | AS.43 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PAz připojení zařízení | AS.45 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | z PA k zařízení
XM/C/1,2/48.1 | AS.48 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/48.2 | AS.48 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/48.3 | AS.48 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/48.4 | AS.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | AS.49 | AS.48 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PAz připojení zařízení | AS.50 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | z PA k zařízení
XM/C/1,2/49.1 | AS.49 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/49.2 | AS.49 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/49.3 | AS.49 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
PA přípojnice pospojování | AS.54 | AS.49 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PAz připojení zařízení | AS.53 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | z PA k zařízení
PAz připojení zařízení | AS.50 | AS53 | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | z PA k zařízení
XM/C/1,2/49A.1 | AS.53 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XM/C/1,2/49A.2 | AS.53 | [15 empty] | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XM/C/1,2/49A.3 | AS.50 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás |  |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XM/C/1,2/50.2 | AS.54 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/50.3 | AS.54 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/51.1 | AS.55 | RP | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/51.2 | AS.55 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/51.3 | AS.55 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/51.4 | AS.55 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
Kompresorová stanice | AS.57 | Viz část "Medicinální plyny"
1NP
XBM/C/1.1 | A1.03 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. do SDK, víčko
XBM/C/1.2 | A1.04 |  | 1x16 mm2 zž | [8 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. do SDK, víčko
Kyslíková stanice | A1.06 | Viz část "Medicinální plyny"
PA přípojnice pospojování | A1.07 | R1B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat v místnosti, umístěné v EPS3 Kopos, KO125
PE přípojnice ochr. uzemnění | A1.07 | R1B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat v místnosti, umístěné v EPS3 Kopos, KO125
PAp připojení podlahy | A1.07 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 4ks smyčkovat z PA v místnosti do krabice u podlahy
PAz připojení zařízení | A1.07 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 1ks z PA v místnosti k zařízení
XBM/Z/1,2/1.1 | A1.07 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III.st. PO
XBM/Z/0,3/1.2 | A1.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/1.3 | A1.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III.st. PO
XBM/Z/1,2/1.4 | A1.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/1.5 | A1.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III.st. PO
XBM/Z/1,2/1.6 | A1.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/2.1 | A1.07 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/2.2 | A1.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/2.3 | A1.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III.st. PO
XBM/Z/1,2/2.4 | A1.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/2.5 | A1.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/3.1 | A1.07 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III.st. PO
XBM/Z/1,2/3.2 | A1.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,9/4.1 | A1.07 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO /není věcí PD/
XBM/Z/0,9/4.2 | A1.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO /není věcí PD/
XBM/Z/0,9/4.3 | A1.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO /není věcí PD/
osadit III. stupněm přepěťové ochrany
XBM/Z/0,9/4.4 | A1.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO /není věcí PD/
XBV/Z/0,9/1.1 | A1.07 | R1BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Vývod pro zásuvku červenou integrovanou v nábytku, v0,9m, VDO /není věcí PD/
XBV/Z/0,9/1.2 | A1.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Vývod pro zásuvku červenou integrovanou v nábytku, v0,9m, VDO-zásuvku
osadit III. stupněm přepěťové ochrany /není věcí PD/
XBV/Z/0,9/1.3 | A1.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Vývod pro zásuvku červenou integrovanou v nábytku, v0,9m, VDO /není věcí PD/
XBV/Z/0,9/1.4 | A1.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Vývod pro zásuvku červenou integrovanou v nábytku, v0,9m, VDO /není věcí PD/
XBD/Z/0,3/1.1 | A1.07 | R1BDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Vývod pro zásuvku zelenou integrovanou v nábytku, v0,9m, DO-zásuvku
osadit III. stupněm přepěťové ochrany /není věcí PD/
EBM/Z/linka/1 | A1.07 | R1B | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOB |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
XBM/Z/0,9/5.1 | A1.07 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO
XBM/Z/0,9/5.2 | A1.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO
XBM/Z/0,9/5.3 | A1.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO - zásuvku
osadit III. stupněm přepěťové ochrany
XBM/Z/0,9/5.4 | A1.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO
XBM/Z/0,9/5.5 | A1.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO
XBM/Z/0,9/5.6 | A1.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO
XBV/Z/0,9/2.1 | A1.07 | R1BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Vývod pro zásuvku červenou integrovanou v nábytku, v0,9m, VDO-zásuvku
osadit III. stupněm přepěťové ochrany
XBV/Z/0,9/2.2 | A1.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Vývod pro zásuvku červenou integrovanou v nábytku, v0,9m, VDO
PA přípojnice pospojování | A1.08 | A1.07 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PE přípojnice ochr. uzemnění | A1.08 | A1.07 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
XBM/Z/0,3/8.1 | A1.08 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/2,0/8.2 | A1.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO, pro TV
XBM/Z/2,0/8.3 | A1.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, pro TV
XBM/Z/0,3/8.4 | A1.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A1.09 | A1.08 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
XBM/Z/1,2/9.1 | A1.09 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko
XBM/Z/1,2/9.2 | A1.09 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko
PA přípojnice pospojování | A1.10 | A1.09 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
XBM/Z/1,2/9.3 | A1.10 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko
XBM/Z/1,2/9.4 | A1.10 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko
PA přípojnice pospojování | A1.11 | A1.10 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
XBM/Z/1,2/9.5 | A1.11 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko
PA přípojnice pospojování | A1.12 | A1.07 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
XBM/Z/1,2/10.1 | A1.12 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/10.2 | A1.12 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/2-2,5/10.1TV | A1.12 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, III.st. přep. ochr. IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV
XBM/Z/2-2,5/10.2TV | A1.12 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV
XBM/Z/2-2,5/10.3TV | A1.12 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, III.st. přep. ochr. IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV
XBM/Z/2-2,5/10.4TV | A1.12 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV
XBM/Z/1,2/10A | A1.12 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A1.13 | A1.07 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PE přípojnice ochr. uzemnění | A1.13 | A1.07 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
XBM/Z/1,2/6.1 | A1.13 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XBM/Z/1,2/6.2 | A1.13 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/6.3 | A1.13 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/6.4 | A1.13 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/3.1 | A1.13 | R1BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, III. st. PO
XBV/Z/0,3/3.2 | A1.13 | [15 empty] | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/7.1 | A1.13 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XBM/Z/0,3/7.2 | A1.13 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/7.3 | A1.13 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/7.4 | A1.13 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/4.1 | A1.13 | R1BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, III. st. PO
XBV/Z/0,3/4.2 | A1.13 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/1,2/4.3 | A1.13 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/1.1 | A1.14 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/1,2/1.2 | A1.14 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/1,2/1.3 | A1.14 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic
XAM/Z/1,2/1.4 | A1.14 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XAM/Z/1,2/1.5 | A1.14 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, 0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XAM/Z/1,2/1.6 | A1.14 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, 0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XAV/Z/0,3/1.1 | A1.14 | R1AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, III. st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic
XAV/Z/0,3/1.2 | A1.14 | [15 empty] | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XAM/Z/1,2/2.1 | A1.14 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/1,2/2.2 | A1.14 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/1,2/2.3 | A1.14 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/2.4 | A1.14 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XAV/Z/0,3/1.3 | A1.14 | R1AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, III. st. PO
XAV/Z/0,3/1.4 | A1.14 | [15 empty] | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/12.1 | A1.15 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/12.2 | A1.15 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/12.3 | A1.15 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/12.4 | A1.15 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/3.1 | A1.16 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/1,2/3.2 | A1.16 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v0,3m, do SDK
XAM/Z/1,2/3.3 | A1.16 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A1.16 | R1A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
XAM/Z/1,2/4.1 | A1.17 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/4.2 | A1.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A1.17 | A1.16 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat z A1.16
XAM/Z/1,2/5.1 | A1.18 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A1.18 | A1.17 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat z A1.17
XAM/Z/1,2/5.2 | A1.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás |  |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A1.19 | A1.18 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat z A1.18
XAM/Z/1,2/5.3 | A1.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás |  |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A1.20 | A1.19 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat z A1.19
PA přípojnice pospojování | A1.21 | R1A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PE přípojnice ochr. uzemnění | A1.21 | R1A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PAz připojení zařízení | A1.21 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 1ks z PA /EPS3/ v místnosti k zařízení
XAM/Z/1,2/6.1 | A1.21 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/1,2/6.2 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/2,5/6.3 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV
XAM/Z/0,3/6.4 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/2,5/6.5 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III. st. PO
XAM/Z/0,9/7.1 | A1.21 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO
osadit III. stupněm přepěťové ochrany
XAM/Z/0,9/7.2 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO
XBM/Z/0,9/7.3 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,3m, MDO
XAM/Z/0,9/7.4 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,3m, MDO
XAV/Z/0,9/2.1 | A1.21 | R1AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Vývod pro zásuvku červenou integrovanou v nábytku, v0,3m, VDO-zásuvku
osadit III. stupněm přepěťové ochrany
XAV/Z/0,9/2.2 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Vývod pro zásuvku červenou integrovanou v nábytku, v0,3m, VDO
XAV/Z/0,9/2.3 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Vývod pro zásuvku červenou integrovanou v nábytku, v0,3m, VDO
XAV/Z/0,9/2.4 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Vývod pro zásuvku červenou integrovanou v nábytku, v0,3m, VDO
XAM/Z/0,9/8.1 | A1.21 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO
osadit III. stupněm přepěťové ochrany
XAM/Z/0,9/8.2 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO
XAM/Z/0,9/8.3 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,3m, MDO
XAM/Z/0,9/8.4 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,3m, MDO
XAM/Z/0,3/9.1 | A1.21 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/0,3/9.2 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK /obklad sloupu/
XAM/Z/0,3/9.3 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK /obklad sloupu/
XAM/Z/0,3/9.4 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK /obklad sloupu/
EAM/Z/linka/1.1 | A1.21 | R1A | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOA |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
EAM/Z/linka/1.2 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOA |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
XAM/Z/0,3/10.1 | A1.21 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/1,2/10.2 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/1,2/10.3 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/10.4 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, pod omítku
XAM/Z/1,2/10.5 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, pod omítku
XAM/Z/0,3/10.6 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, pod omítku
AM/Z/1,2/11 | A1.21 | R1A | 230 |  | 3.3 | B |  | 20 | 0.03 |  |  | 3Jx4 |  | světlo | MDOA |  | Hl. servisní vypínač IP44, pro kávovar, kabelová rezerva
EAM/Z/linka/2.1 | A1.21 | R1A | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | světlo | MDOA |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
EAM/Z/linka/2.2 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | světlo | MDOA |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
XAM/Z/0,3/12.1 | A1.21 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, pod omítku, III.st. PO
XAM/Z/podhled/12.2 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v-podhled neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/0,3/13.1 | A1.21 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/0,3/13.2 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, pod omítku, III.st. PO
XAM/Z/0,3/13.3 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/0,3/13.4 | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st. PO
XAM/Z/2-2,5/13.1TV | A1.21 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO
XAM/Z/2-2,5/13.2TV | A1.21 | [15 empty] | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV
AM/Z/2-2,5/13B | A1.21 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | vývod | MDOA |  | Vývod, v2-2,5m, podhled, pro ovládání
XAM/Z/2-2,5/14.1TV | A1.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO
XAM/Z/2-2,5/14.2TV | A1.21 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV
PA přípojnice pospojování | A1.23 | R1A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A1.23 | R1A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAz připojení zařízení | A1.23 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 1ks z PA /EPS3/ v místnosti k zařízení
PAu dvojnásobná svorka | A1.23 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/ v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | A1.23 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
XAD/Z/1,2/1.1 | A1.23 | R1ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2, do SDK, vč. III. st. PO
XAD/Z/0,3/1.2 | A1.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,9/3.1 | A1.23 | R1AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO,
vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/3.2 | A1.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/3.3 | A1.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/3.4 | A1.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAM/Z/0,3/14.1 | A1.23 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,3/14.2 | A1.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,3/14.3 | A1.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,3/14.4 | A1.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,3/14.5 | A1.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,3/14.6 | A1.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/1,2/14.7 | A1.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XAM/Z/1,2/14.8 | A1.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XAM/Z/1,2/15.1 | A1.23 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/15.2 | A1.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, pod omítku, III.st. PO
EAM/Z/linka/3 | A1.23 | R1A | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOA |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
PA přípojnice pospojování | A1.24 | R1A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A1.24 | R1A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAz připojení zařízení | A1.24 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 1ks z PA /EPS3/ v místnosti k zařízení
PAp připojení podlahy | A1.24 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
EAM/Z/linka/4 | A1.24 | R1A | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOA |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
XAD/Z/0,3/2.1 | A1.24 | R1ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do SDK, vč. III. st. PO
XAM/Z/1,2/16.1 | A1.24 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/16.2 | A1.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, pod omítku, III.st. PO
XAM/Z/1,2/16.3 | A1.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/16.4 | A1.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAV/Z/0,9/4.1 | A1.24 | R1AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO,
vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/4.2 | A1.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/4.3 | A1.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/4.4 | A1.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/17.1 | A1.24 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/17.2 | A1.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/17.3 | A1.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/17.4 | A1.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/17.5 | A1.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/17.6 | A1.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/17.7 | A1.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/17.8 | A1.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,3/18.1 | A1.24 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, pod omítku, III.st. PO
XAM/Z/0,3/18.2 | A1.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A1.25 | R1A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A1.25 | R1A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAu dvojnásobná svorka | A1.25 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/ v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | A1.25 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | A1.25 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 1ks z PA /EPS3/ v místnosti k zařízení
XAM/Z/0,3/19.1 | A1.25 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM
XAM/Z/0,3/19.2 | A1.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, pod omítku, III.st. PO
XAM/Z/0,3/20.1 | A1.25 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM
XAM/Z/1,2/20.2 | A1.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/1,2/20.3 | A1.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAD/Z/0,3/3.1 | A1.25 | R1ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do OM
XAD/Z/0,3/3.2 | A1.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do OM, vč. III. st. PO
XAD/Z/0,3/4.1 | A1.25 | R1ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do OM, vč. III. st. PO
EAM/Z/linka/5 | A1.25 | R1A | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOA |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
PA přípojnice pospojování | A1.26 | R1A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A1.26 | R1A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAu dvojnásobná svorka | A1.26 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/ v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | A1.26 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | A1.26 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 1ks z PA /EPS3/ v místnosti k zařízení
XAD/Z/1,2/5.1 | A1.26 | R1ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2, do SDK, vč. III. st. PO
XAM/Z/0,9/21.1 | A1.26 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/21.2 | A1.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/21.3 | A1.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/21.4 | A1.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/21.5 | A1.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/21.6 | A1.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/5.1 | A1.26 | R1AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO,
vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/5.2 | A1.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/5.3 | A1.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO,
vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/5.4 | A1.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAM/Z/0,3/22.1 | A1.26 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/0,3/22.2 | A1.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/1,2/22.3 | A1.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/22.4 | A1.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/1,2/22.5 | A1.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/22.6 | A1.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
EAM/Z/linka/6 | A1.26 | R1A | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOA |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
ZTI/1 | A1.27 | R1A | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | vývod | MDOA |  | Vývod pro 2 ks TR ZTI. Trafa smyčkovat
PA přípojnice pospojování | A1.27 | R1A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PA přípojnice pospojování | A1.28 | R1A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat, 2ks v místnosti
PE přípojnice ochr. uzemnění | A1.28 | R1A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat, 2ks v místnosti
PAu dvojnásobná svorka | A1.28 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/, 2ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | A1.28 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 5ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
XAM/Z/1,2/23.1 | A1.28 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/0,3/23.2 | A1.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAD/Z/10,3/6.1 | A1.28 | R1ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do SDK, vč. III. st. PO
XAD/Z/0,3/6.2 | A1.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do SDK
XAM/Z/1,2/24.1 | A1.28 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st. PO
XAM/Z/0,3/24.2 | A1.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XAD/Z/0,3/7.1 | A1.28 | R1ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do OM, vč. III. st. PO
XAD/Z/0,3/7.2 | A1.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do OM
ZTI/2 | A1.28 | R1A | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | vývod | MDOA |  | Vývod pro 1 ks TR ZTI. Trafa smyčkovat
XAM/Z/1,2/25.1 | A1.28 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st. PO
XAM/Z/0,3/25.2 | A1.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XAD/Z/0,3/8.1 | A1.28 | R1ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do OM, vč. III. st. PO
XAD/Z/0,3/8.2 | A1.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do OM
XAM/Z/1,2/26.1 | A1.28 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st. PO
XAM/Z/0,3/26.2 | A1.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XAD/Z/0,3/9.1 | A1.28 | R1ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do OM, vč. III. st. PO
XAD/Z/0,3/9.2 | A1.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do OM
XAM/Z/1,2/27.1 | A1.28 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/0,3/27.2 | A1.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/0,3/27.3 | A1.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAD/Z/0,3/10.1 | A1.28 | R1ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do SDK, vč. III. st. PO
XAD/Z/0,3/10.2 | A1.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do SDK
XAM/Z/podhled/28.1TV | A1.28 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v-podhled neb konstrukce, pro TV, III.st. přep. ochrany
XAM/Z/podhled/28.2TV | A1.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v-podhled neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/1,2/28.1 | A1.28 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/1,2/28.2 | A1.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/28.3 | A1.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/1,2/28.4 | A1.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/1,2/28.5 | A1.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/28.6 | A1.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAV/Z/0,9/6.1 | A1.28 | R1AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, III. st. PO
XAV/Z/0,9/6.2 | A1.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/1,2/29.1 | A1.28 | R1A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/1,2/29.2 | A1.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/29.3 | A1.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/1,2/29.4 | A1.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/1,2/29.5 | A1.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/29.6 | A1.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAV/Z/0,9/7.1 | A1.28 | R1AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, III. st. PO
XAV/Z/0,9/7.2 | A1.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A1.29 | R1B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
XBM/Z/1,2/15.1 | A1.29 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XBM/Z/1,2/15.2 | A1.29 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/16.1 | A1.29 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XBM/Z/1,2/16.2 | A1.29 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/16.3 | A1.29 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/16.4 | A1.29 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBV/Z/0,3/6.1 | A1.29 | R1BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, III. st. PO
XBV/Z/0,3/6.1 | A1.29 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBD/Z/0,3/2.1 | A1.29 | R1BDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do SDK, vč. III. st. PO
XBD/Z/0,3/2.2 | A1.29 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do SDK
PA přípojnice pospojování | A1.30 | 1.29 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
XBM/Z/1,2/17.1 | A1.30 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XBM/Z/1,2/17.2 | [11 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/17.3 | A1.31
PA přípojnice pospojování | A1.33 | R1B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
XBM/C/1,2/18.1 | A1.33 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK a kuchyňské linky, dle PD gastro
XBM/C/1,2/18.2 | A1.33 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK a kuchyňské linky, dle PD gastro
XBM/C/2,3/19 | A1.33 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2,3m, do SDK, dle PD gastro
XBM/C/1,2/20.1 | A1.33 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK a kuchyňské linky, dle PD gastro
XBM/C/1,2/20.2 | A1.33 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK a kuchyňské linky, dle PD gastro
XBM/C/0,3/21 | A1.33 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK a kuchyňské linky, dle PD gastro
XBM/C/0,3/22.1 | A1.33 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM
XBM/C/0,3/22.2 | A1.33 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM
XBM/C/0,3/22.3 | A1.33 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM
XBM/C/0,3/22.4 | A1.33 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st. PO
XBM/C/0,3/22.5 | A1.33 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM
XBM/C/0,3/22.6 | A1.33 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM
XBM/Z/2-2,5/26ATV | A1.33 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO
EBM/Z/2,3/26 | A1.33 | R1B | 230 |  | 0.5 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOB |  | Vývod pro integrované osv. linky - není věcí této PD, viz PD gastro
XBM/Z/0,3/23.1 | A1.34 | R1B | 230 |  |  | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM
XBM/Z/0,3/23.2 | A1.34 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st. PO
XBM/Z/0,3/23.3 | A1.34 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st. PO
XBM/Z/0,3/23.4 | A1.34 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM
XBM/Z/0,3/23.5 | A1.34 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM
XBM/Z/0,3/23.6 | A1.34 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM
XBV/Z/0,3/7.1 | A1.34 | R1BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, III. st. PO
XBV/Z/0,3/7.2 | A1.34 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/23A.1 | A1.35 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM
XBM/Z/0,3/23A.2 | A1.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st. PO
XBM/Z/0,3/23A.3 | A1.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st. PO
XBM/Z/0,3/23A.4 | A1.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM
XBM/Z/0,0/24.1-8 | A1.35 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,0m, do podlahové krabice, 8xMOD45, 4xvolné místo
standard Bettermann, přívod 12xtr pr. 25mm, III, st. PO
XBV/Z/0,3/8.1 | A1.35 | R1BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, III. st. PO
XBV/Z/0,3/8.2 | A1.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/podhled/25 | A1.35 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v-podhled neb konstrukce, pro TV, III.st. PO
XBM/Z/2-2,5/26.1TV | A1.35 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO
XBM/Z/2-2,5/26.2TV | A1.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV
BM/Z/2-2,5/26BTV | A1.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod, v=2 - 2,5m, plátno
XBM/Z/0,3/27.1 | A1.35 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XBM/Z/0,3/27.2 | A1.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/9.1 | A1.35 | R1BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, III. st. PO
XBV/Z/0,3/9.2 | A1.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,0/28.1-8 | A1.35 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,0m, do podlahové krabice, 8xMOD45, 4xvolné místo
standard Bettermann, přívod 12xtr pr. 25mm
PAz připojení zařízení | A1.35 | R1B | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 1ks z R1B v místnosti k zařízení
XBM/Z/0,3/29.1 | A1.35 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XBM/Z/0,3/29.2 | A1.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/10.1 | A1.35 | R1BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, III. st. PO
XBV/Z/0,3/10.2 | A1.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/30.1 | A1.35 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, dále dle PD gastro
XBM/Z/1,2/30.2 | A1.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, dále dle PD gastro
EBM/Z/2,3/30A | A1.35 | R1B | 230 |  | 0.5 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOB |  | Vývod pro integrované osv. linky - není věcí této PD, dle PD gastro
PA přípojnice pospojování | A1.36 | R1B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
XBM/Z/1,2/31.1 | A1.36 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko
XBM/Z/1,2/31.2 | A1.37 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko
PA přípojnice pospojování | A1.38 | R1B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat, 2ks v místnosti
PE přípojnice ochr. uzemnění | A1.38 | R1B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat, 2ks v místnosti
PAu dvojnásobná svorka | A1.38 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/, 2ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | A1.38 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 4ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | A1.38 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 1ks z PA v místnosti k zařízení
BD/Z/VS/3 | A1.38 | R1BDO | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | svítidl. | DOB |  | Vyšetřovací svítidlo, výška přívodu dle ZT, hl. vyp. pod SDK, 16A/230V
XBM/Z/0,3/32.1 | A1.38 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XBM/Z/0,3/32.2 | A1.38 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/32.3 | A1.38 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBD/Z/1,2/4.1 | A1.38 | R1BDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2, do SDK, vč. III. st. PO
XBD/Z/1,2/4.2 | A1.38 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2 do SDK
XBD/Z/1,2/4.3 | A1.38 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2 do SDK
XBM/Z/0,9/33.1 | A1.38 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/33.2 | A1.38 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/33.3 | A1.38 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/33.4 | A1.38 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/33.5 | A1.38 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/33.6 | A1.38 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/33.7 | A1.38 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/33.8 | A1.38 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/11.1 | A1.38 | R1BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO,
vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/11.2 | A1.38 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/11.3 | A1.38 | R1BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO,
vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/11.4 | A1.38 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
BD/Z/VS/4 | A1.38 | R1BDO | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zaříz. | DOB |  | Negatoskop, výška přívodu dle ZT, hl. vyp. pod SDK, 16A/230V
XBM/Z/1,2/34.1 | A1.38 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XBM/Z/1,2/34.2 | A1.38 | [15 empty] | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XBM/Z/1,2/34.3 | A1.38 | [15 empty] | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
EBM/Z/linka/35 | A1.38 | R1B | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOB |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
PA přípojnice pospojování | A1.39 | R1B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat, 2ks v místnosti
PE přípojnice ochr. uzemnění | A1.39 | R1B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat, 2ks v místnosti
PAu dvojnásobná svorka | A1.39 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/, 2ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | A1.39 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 4ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | A1.39 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 1ks z PA v místnosti k zařízení
XBM/Z/0,3/36.1 | A1.39 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XBM/Z/0,3/36.2 | A1.39 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/36.3 | A1.39 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBD/Z/1,2/6.1 | A1.39 | R1BDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2, do SDK, vč. III. st. PO
XBD/Z/1,2/6.2 | A1.39 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2 do SDK
XBD/Z/1,2/6.3 | A1.39 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2 do SDK
XBM/Z/0,9/37.1 | A1.39 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/37.2 | A1.39 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/37.3 | A1.39 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/37.4 | A1.39 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/37.5 | A1.39 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/37.6 | A1.39 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/37.7 | A1.39 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/37.8 | A1.39 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/12.1 | A1.39 | R1BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO,
vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/12.2 | A1.39 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/12.3 | A1.39 | R1BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO,
vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/12.4 | A1.39 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBM/Z/1,2/38.1 | A1.39 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XBM/Z/1,2/38.2 | A1.39 | [15 empty] | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XBM/Z/1,2/38.3 | A1.39 | [15 empty] | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
EBM/Z/linka/39 | A1.39 | R1B | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOB |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
PA přípojnice pospojování | A1.40 | R1B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat, 2ks v místnosti
PE přípojnice ochr. uzemnění | A1.40 | R1B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat, 2ks v místnosti
PAp připojení podlahy | A1.40 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
XBM/Z/0,3/40.1 | A1.40 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XBM/Z/0,3/40.2 | A1.40 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/40.3 | A1.40 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XBM/Z/0,3/40.4 | A1.40 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/40.5 | A1.40 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM, III.st. PO
XBM/Z/1,2/40.6 | A1.40 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XBM/Z/0,9/41.1 | A1.40 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/41.2 | A1.40 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/41.3 | A1.40 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/41.4 | A1.40 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/41.5 | A1.40 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/41.6 | A1.40 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/41.7 | A1.40 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/41.8 | A1.40 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/13.1 | A1.40 | R1BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO,
vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/13.2 | A1.40 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/13.3 | A1.40 | R1BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO,
vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/13.4 | A1.40 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBM/Z/1,2/41A.1 | A1.41 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko
XBM/Z/1,2/41A.2 | A1.41 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko
XBM/C/1,2/42 | A1.42 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, automat
XBM/C/1,2/43.1 | A1.42 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/C/1,2/43.2 | A1.42 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/C/1,2/43.3 | A1.43 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/C/1,2/43.4 | A1.43 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A1.43 | R1B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
XBM/Z/2-2,5/43.1TV | A1.42 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO
XBM/Z/2-2,5/43.2TV | A1.42 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV
XBM/Z/2-2,5/43.3TV | A1.42 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO
XBM/Z/2-2,5/43.4TV | A1.42 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV
PA přípojnice pospojování | A1.44 | R1B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A1.44 | R1B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAp připojení podlahy | A1.44 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
XBM/Z/0,3/44.1 | A1.44 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XBM/Z/0,3/44.2 | A1.44 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/44.3 | A1.44 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XBM/Z/1,2/44.4 | A1.44 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,9/45.1 | A1.44 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/45.2 | A1.44 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/45.3 | A1.44 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/45.4 | A1.44 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/45.5 | A1.44 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/45.6 | A1.44 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/14.1 | A1.44 | R1BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO,
vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/14.2 | A1.44 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
PAz připojení zařízení | A1.45 | PA A1.44 | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 1ks z PA A1.44 k zařízení
XBM/Z/1,2/46.1 | A1.45 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko
XBM/Z/1,2/46.2 | A1.45 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko
PAz připojení zařízení | A1.46 | PA A1.10 | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 1ks z PA A1.10 k zařízení
XBM/Z/1,2/47 | A1.46 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko
PA přípojnice pospojování | A1.47 | A1.38 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A1.47 | A1.38 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAu dvojnásobná svorka | A1.47 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | A1.47 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 4ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | A1.47 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 1ks z PA v místnosti k zařízení
BD/Z/VS/8 | A1.47 | R1BDO | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | svítidl. | DOB |  | Vyšetřovací svítidlo, výška přívodu dle ZT, hl. vyp. pod SDK, 16A/230V
XBM/Z/1,2/48.1 | A1.47 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XBM/Z/1,2/48.2 | A1.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/48.3 | A1.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XBM/Z/1,2/48.4 | A1.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XBD/Z/0,3/9.1 | A1.47 | R1BDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do SDK, vč. III. st. PO
XBD/Z/0,3/9.2 | A1.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3 do SDK
XBD/Z/1,2/9.3 | A1.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2 do SDK
XBD/Z/1,2/9.4 | A1.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2 do SDK
XBM/Z/0,3/49.1 | A1.47 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XBM/Z/0,3/49.2 | A1.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,9/50.1 | A1.47 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/50.2 | A1.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/50.3 | A1.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/50.4 | A1.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/50.5 | A1.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/15.1 | A1.47 | R1BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO,
vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/15.2 | A1.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/15.3 | A1.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/15.4 | A1.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/51.1 | A1.47 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/51.2 | A1.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/51.3 | A1.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/51.4 | A1.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/51.5 | A1.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
BD/Z/VS/10 | A1.47 | R1BDO | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zaříz. | DOB |  | Negatoskop, výška přívodu dle ZT, hl. vyp. pod SDK, 16A/230V
EBM/Z/linka/52 | A1.47 | R1B | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOB |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
XBM/C/1,2/53.1 | A1.48 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/C/1,2/53.2 | A1.48 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/2-2,5/53.3TV | A1.48 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO
XBM/Z/2-2,5/53.4TV | A1.48 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV
XBM/Z/2-2,5/53.5TV | A1.48 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO
XBM/Z/2-2,5/53.6TV | A1.48 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV
PA přípojnice pospojování | A1.50 | A1.52 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
XBM/C/1,2/54.1 | A1.50 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko
XBM/C/1,2/54.2 | A1.49 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko
PA přípojnice pospojování | A1.51 | R1B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A1.51 | R1B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAu dvojnásobná svorka | A1.51 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | A1.51 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 4ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | A1.51 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 1ks z PA v místnosti k zařízení
XBM/Z/1,2/55.1 | A1.51 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XBM/Z/1,2/55.2 | A1.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/55.3 | A1.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XBM/Z/0,3/55.4 | A1.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBD/Z/0,3/11.1 | A1.51 | R1BDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do SDK, vč. III. st. PO
XBD/Z/0,3/11.2 | A1.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2, do SDK, vč. III. st. PO
XBD/Z/0,3/11.3 | A1.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2 do SDK
BD/Z/VS/12 | A1.51 | R1BDO | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | svítidl. | DOB |  | Vyšetř. svítidlo, výška přívodu dle ZT, hl. vyp. pod SDK, 16A/230V, 3m kabel rez.
EBM/Z/linka/56 | A1.51 | R1B | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOB |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
BD/Z/VS/13 | A1.51 | R1BDO | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zaříz. | DOB |  | Negatoskop, výška přívodu dle ZT, hl. vyp. pod SDK, 16A/230V, 3m kabel rez
XBM/Z/0,9/56.1 | A1.51 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/56.2 | A1.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/56.3 | A1.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/56.4 | A1.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/16.1 | A1.51 | R1BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO,
vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/16.2 | A1.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/16.3 | A1.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/16.4 | A1.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/57.1 | A1.51 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/57.2 | A1.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/57.3 | A1.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/57.4 | A1.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/57.5 | A1.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/57.6 | A1.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
PA přípojnice pospojování | A1.52 | A1.51 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A1.52 | A1.51 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAu dvojnásobná svorka | A1.52 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | A1.52 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 4ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | A1.52 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 1ks z PA v místnosti k zařízení
XBM/Z/1,2/58.1 | A1.52 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XBM/Z/1,2/58.2 | A1.52 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/58.3 | A1.52 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XBM/Z/1,2/58.4 | A1.52 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBD/Z/0,3/14.1 | A1.52 | R1BDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do SDK, vč. III. st. PO
XBD/Z/0,3/14.2 | A1.52 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2, do SDK, vč. III. st. PO
XBD/Z/0,3/14.3 | A1.52 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2 do SDK
BD/Z/VS/15 | A1.52 | R1BDO | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | svítidl. | DOB |  | Vyšetř. svítidlo, výška přívodu dle ZT, hl. vyp. pod SDK, 16A/230V, 3m kab. rez.
EAM/Z/linka/59 | A1.52 | R1B | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOB |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
BD/Z/VS/16 | A1.51 | R1BDO | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zaříz. | DOB |  | Negatoskop, výška přívodu dle ZT, hl. vyp. pod SDK, 16A/230V, 3m kab. rez.
XBM/Z/0,9/60.1 | A1.52 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/60.2 | A1.52 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/60.3 | A1.52 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/60.4 | A1.52 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/60.5 | A1.52 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/60.6 | A1.52 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/17.1 | A1.52 | R1BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO,
vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/17.2 | A1.52 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/17.3 | A1.52 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/17.4 | A1.52 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/61.1 | A1.52 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/61.2 | A1.52 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/61.3 | A1.52 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/61.4 | A1.52 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
PA přípojnice pospojování | A1.53 | A1.52 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
XBM/C/1,2/62 | A1.53 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko
XBM/C/1,2/63 | A1.53 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. do OM, v=1,2m, víčko
2NP
PE pospojování, CXKH-R 1x16 mm2 zž, připojení před rozdělením PE a PA v R2B
XBM/C/1,2/1 | A2.03 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. na povrch, víčko, instalace po povrchu, III.st. PO
XBM/C/1,2/2.1 | A2.04 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/C/1,2/2.2 | A2.04 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/3.1 | A2.05 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/3.2 | A2.05 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/3.3 | A2.05 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/3.4 | A2.05 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/3.5 | A2.05 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBV/Z/0,3/1.1 | A2.05 | R2BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/1.2 | A2.05 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/1.3 | A2.05 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/1.4 | A2.05 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/4.1 | A2.05 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/4.2 | A2.05 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/2-2,5/4.3 | A2.05 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO
XBM/Z/2-2,5/4.7 | A2.05 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV
XBM/Z/0,3/4.4 | A2.05 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/4.5 | A2.05 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/4.6 | A2.05 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/5.1 | A2.06 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/5.2 | A2.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/5.3 | A2.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/5.4 | A2.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/5.5 | A2.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/5.6 | A2.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/5.7 | A2.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/5.8 | A2.05 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBV/Z/0,3/2.1 | A2.06 | R2BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/2.2 | A2.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/2.3 | A2.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/2.4 | A2.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/2.5 | A2.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/2.6 | A2.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/2.7 | A2.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/2.8 | A2.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/6.1 | A2.06 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/6.2 | A2.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/6.3 | A2.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/6.4 | A2.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/6.5 | A2.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/6.6 | A2.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/6.7 | A2.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/6.8 | A2.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/6.9 | A2.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/7.1 | A2.07 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/7.2 | A2.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/7.3 | A2.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/7.4 | A2.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/3.1 | A2.07 | R2BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/3.2 | A2.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/3.3 | A2.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/3.4 | A2.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/8.1 | A2.07 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/8.2 | A2.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/8.3 | A2.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/8.4 | A2.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/8.5 | A2.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/8.6 | A2.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/4.1 | A2.08 | R2BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/4.2 | A2.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/4.3 | A2.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/4.4 | A2.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/4.5 | A2.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/4.6 | A2.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/9.1 | A2.08 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/9.2 | A2.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/9.3 | A2.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/9.4 | A2.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/9.5 | A2.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/9.6 | A2.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/9.7 | A2.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/9.8 | A2.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/9.9 | A2.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/9.10 | A2.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/10.1 | A2.09 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/10.2 | A2.09 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/10.3 | A2.09 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/10.4 | A2.09 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/10.5 | A2.09 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/10.6 | A2.09 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBV/Z/0,3/5.1 | A2.09 | R2BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/5.2 | A2.09 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/5.3 | A2.09 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/5.4 | A2.09 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/11.1 | A2.09 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/11.2 | A2.09 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/11.3 | A2.09 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/11.4 | A2.09 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/11.5 | A2.09 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/11.6 | A2.09 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/12.1 | A2.10 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/12.2 | A2.10 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/12.3 | A2.10 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/12.4 | A2.10 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/12.5 | A2.10 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/12.6 | A2.10 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/12.7 | A2.11 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/12.8 | A2.12 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBV/Z/0,3/6.1 | A2.10 | R2BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/6.2 | A2.10 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/6.3 | A2.10 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/6.4 | A2.10 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/6.5 | A2.10 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/6.6 | A2.10 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/13.1 | A2.10 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/13.2 | A2.10 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/13.3 | A2.10 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/13.4 | A2.10 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/13.5 | A2.10 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/13.6 | A2.10 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/14.1 | A2.11 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/14.2 | A2.11 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/14.3 | A2.11 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/14.4 | A2.11 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/14.5 | A2.11 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/14.6 | A2.11 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/7.1 | A2.11 | R2BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/7.2 | A2.11 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/7.3 | A2.11 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/7.4 | A2.11 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/7.5 | A2.11 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/7.6 | A2.11 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/15.1 | A2.11 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/15.2 | A2.11 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/15.3 | A2.11 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/15.4 | A2.11 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/15.5 | A2.11 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/15.6 | A2.11 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/15.7 | A2.11 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/15.8 | A2.11 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A2.12 | R2B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAz připojení zařízení | A2.13 | PA z 2.03 | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | z PA k zařízení
XBM/Z/1,2/16.1 | A2.13 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/16.2 | A2.13 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/16.3 | A2.12 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A2.14 | R2B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
EBM/Z/2,3/17 | A2.14 | R2B | 230 |  | 0.5 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOB |  | Vývod pro integrované osv. linky - není věcí této PD, dle PD gastro
XBM/C/2,3/18.1 | A2.14 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2,3m, do SDK a dle PD kuchyňské linky
XBM/C/0,3/18.2 | A2.14 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK a dle PD kuchyňské linky
XBM/C/1,2/19.1 | A2.14 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK a dle PD kuchyňské linky
XBM/C/1,2/19.2 | A2.14 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK a dle PD kuchyňské linky
XBM/Z/0,3/20.1 | A2.14 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO
XBM/Z/0,3/20.2 | A2.14 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV
XBM/Z/0,3/21.1 | A2.14 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/21.2 | A2.14 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/21.3 | A2.14 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/21.4 | A2.14 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/21.5 | A2.14 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/21.6 | A2.14 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/21.7 | A2.14 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/21.8 | A2.14 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A2.15 | A2.14 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
XBM/C/1,2/22.1 | A2.15 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko
XBM/C/1,2/22.2 | A2.15 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko
PAz připojení zařízení | A2.15d | A2.15 | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | z PA k zařízení
XBM/C/1,2/23.1 | A2.16 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/C/1,2/23.2 | A2.16 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/C/1,2/23.3 | A2.16 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/C/1,2/23.4 | A2.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/C/1,2/23.5 | A2.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A2.18 | R2B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A2.18 | R2B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAu dvojnásobná svorka | A2.18 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | A2.18 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | A2.18 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks z PA v místnosti k zařízení
BM/Z/p/24 | A2.18 | R2B | 230 |  | 0.1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | výv. | MDOB |  | Vývod pro TR, podhled
XBD/Z/0,9/1.1 | A2.18 | R2BDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XBD/Z/0,9/1.2 | A2.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XBD/Z/0,9/1.3 | A2.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XBD/Z/0,9/1.4 | A2.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP54, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,9/25.1 | A2.18 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK
XBM/Z/0,9/25.2 | A2.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,9/25.3 | A2.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK
XBM/Z/0,9/25.4 | A2.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,9/25.5 | A2.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/25.6 | A2.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK
XBM/Z/0,3/25.7 | A2.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,3/25.8 | A2.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/8.1 | A2.18 | R2BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/8.2 | A2.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK
XBV/Z/0,3/8.3 | A2.18 | [15 empty] | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/8.4 | A2.18 | [15 empty] | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK
XBV/Z/0,3/8.5 | A2.18 | [15 empty] | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/8.6 | A2.18 | [15 empty] | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK
XBM/Z/0,9/26.1 | A2.18 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/26.2 | A2.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/26.3 | A2.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/26.4 | A2.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/26.5 | A2.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/26.6 | A2.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/26.7 | A2.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,9/26.8 | A2.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK
XBV/Z/0,9/9.1 | A2.18 | R2BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/9.2 | A2.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/9.3 | A2.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO,
vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/9.4 | A2.18 | R2BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/9.5 | A2.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/9.6 | A2.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
PA přípojnice pospojování | A2.19 | R2B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | 2XEPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A2.19 | R2B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | 2XEPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAu dvojnásobná svorka | A2.19 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | A2.19 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 4ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | A2.19 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks z PA v místnosti k zařízení
EAM/Z/LS/1 | A2.19 | R2B | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOB |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
BM/Z/p/27 | A2.19 | R2B | 230 |  | 0.1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | výv. | MDOB |  | Vývod pro TR, podhled
XBM/Z/1,2/28.1 | A2.19 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/28.2 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/28.3 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/28.4 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBD/Z/0,3/2.1 | A2.19 | R2BDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBD/Z/0,3/2.2 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK
XBD/Z/0,3/2.3 | A2.19 | R2BDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK
XBD/Z/0,3/2.4 | A2.19 | R2BDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/29.1 | A2.19 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/29.2 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/29.3 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/29.4 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBV/Z/1,2/10 | A2.19 | R2BVDO | 230 |  | 2 | D |  | 20 | 0,03"A" |  |  | 3Jx4 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka průmyslová, 230V/32A, IP44, na povrch, v1,2m
XBV/Z/1,2/11 | A2.19 | R2BVDO | 230 |  | 2 | D |  | 20 | 0,03"A" |  |  | 3Jx4 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka průmyslová, 230V/32A, IP44, na povrch, v1,2m
XBV/Z/0,9/12.1 | A2.19 | R2BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK vč. III. st. PO
XBV/Z/0,9/12.2 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK vč. III. st. PO
XBM/Z/0,9/30.1 | A2.19 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/30.2 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/30.3 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/30.4 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/30.5 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/30.6 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/30.7 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/30.8 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/13.1 | A2.19 | R2BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO,
vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/13.2 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/13.3 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/13.4 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/13.5 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO,
vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/13.6 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/13.7 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/13.8 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/31.1 | A2.19 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/31.2 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/31.3 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/31.4 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/31.5 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/31.6 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/31.7 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/31.8 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/14.1 | A2.19 | R2BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO,
vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/14.2 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/14.3 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/14.4 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/14.5 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO,
vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/14.6 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XD/Z/0,3/5.1 | A2.19 | R2BDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/33.1 | A2.19 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/33.2 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/33.3 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/33.4 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBV/Z/1,2/15 | A2.19 | R2BVDO | 230 |  | 2 | D |  | 20 | 0,03"A" |  |  | 3Jx4 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka průmyslová, 230V/32A, IP44, na povrch, v1,2m
XBV/Z/1,2/16 | A2.19 | R2BVDO | 230 |  | 2 | D |  | 20 | 0,03"A" |  |  | 3Jx4 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka průmyslová, 230V/32A, IP44, na povrch, v1,2m
XBV/Z/1,2/17.1 | A2.19 | R2BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK vč. III. st. PO
XBV/Z/1,2/17.2 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK vč. III. st. PO
XBM/Z/0,3/34.1 | A2.19 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XBM/Z/0,3/34.2 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, III.st.PO
XBM/Z/0,3/34.3 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XBM/Z/0,3/34.4 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XBV/Z/1,2/18 | A2.19 | R2BVDO | 230 |  | 2 | D |  | 20 | 0,03"A" |  |  | 3Jx4 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka průmyslová, 230V/32A, IP44, na povrch, v1,2m, sloupek OBO
XBV/Z/1,2/19 | A2.19 | R2BVDO | 230 |  | 2 | D |  | 20 | 0,03"A" |  |  | 3Jx4 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka průmyslová, 230V/32A, IP44, na povrch, v1,2m, sloupek OBO
XBV/Z/0,3/20.1 | A2.19 | R2BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/20.2 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XBM/Z/0,3/35.1 | A2.19 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XBM/Z/0,3/35.2 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, III.st.PO
XBM/Z/0,3/35.3 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XBM/Z/0,3/35.4 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XBV/Z/1,2/21 | A2.19 | R2BVDO | 230 |  | 2 | D |  | 20 | 0,03"A" |  |  | 3Jx4 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka průmyslová, 230V/32A, IP44, na povrch, v1,2m, sloupek OBO
XBV/Z/1,2/22 | A2.19 | R2BVDO | 230 |  | 2 | D |  | 20 | 0,03"A" |  |  | 3Jx4 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka průmyslová, 230V/32A, IP44, na povrch, v1,2m, sloupek OBO
XBV/Z/0,3/23.1 | A2.19 | R2BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/23.2 | A2.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
PA přípojnice pospojování | A2.20 | R2B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A2.20 | R2B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAu dvojnásobná svorka | A2.20 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | A2.20 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
XD/Z/1,2/6.1 | A2.20 | R2BDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic
XD/Z/1,2/6.2 | A2.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DO |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/0,3/36.1 | A2.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/0,3/36.2 | A2.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/0,3/36.3 | A2.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/0,3/36.4 | A2.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/1,2/36.5 | A2.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/1,2/36.6 | A2.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/0,3/24.1 | A2.20 | R2BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/0,3/24.2 | A2.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/1,2/24.3 | A2.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/1,2/24.4 | A2.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/0,3/37.1 | A2.20 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/0,3/37.2 | A2.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/0,3/37.3 | A2.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/0,3/37.4 | A2.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/1,2/37.5 | A2.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/1,2/37.6 | A2.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/0,3/25.1 | A2.20 | R2BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/0,3/25.2 | A2.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/1,2/25.3 | A2.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/1,2/25.4 | A2.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/0,3/25.5 | A2.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/0,3/25.6 | A2.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/0,3/38.1 | A2.20 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/0,3/38.2 | A2.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/0,3/38.3 | A2.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/0,3/38.4 | A2.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XAD/Z/1,2/1.1 | A2.21 | R2ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A2.24 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | 2x EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A2.24 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAu dvojnásobná svorka | A2.24 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | A2.24 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 5ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
XAD/Z/1,2/1.2 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XAD/Z/1,2/1.3 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/1.1 | A2.24 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/1,2/1.2 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/1.3 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/1,2/1.4 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
AV/Z/1,2/1 | A2.24 | R2AVDO | 400 |  | 5 | D |  | 32 | 0,03"A" |  |  | 5Jx10 |  | hl. vyp. | VDOA |  | Hl. vyp. 40A/400V/IP44, na povrch, rudý, v1,2m, dálem 3m kabel. rezerva
XAV/Z/0,3/2.1 | A2.24 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,3/2.2 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XAV/Z/0,3/2.3 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XAV/Z/0,3/2.4 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XAD/Z/1,2/2.1 | A2.24 | R2ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XAD/Z/1,2/2.2 | A2.24 | [15 empty] | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, III.st. PO
PAz připojení zařízení | A2.24 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA sloupek OBO u zařízení
AV/Z/1,2/3 | A2.24 | R2AVDO | 400 |  | 5 | D |  | 32 | 0,03"A" |  |  | 5Jx10 |  | hl. vyp. | VDOA |  | Hl. vyp. 40A/400V/IP44, na povrch, rudý, v1,2m, dálem 3m kabel. rezerva
XAV/Z/0,3/4.1 | A2.24 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,3/4.2 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XAV/Z/0,3/4.3 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XAV/Z/0,3/4.4 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XAD/Z/1,2/3.1 | A2.24 | R2ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XAD/Z/1,2/3.2 | A2.24 | [15 empty] | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, III.st. PO
PAz připojení zařízení | A2.24 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA sloupek OBO u zařízení
AV/Z/1,2/5 | A2.24 | R2AVDO | 400 |  | 5 | D |  | 32 | 0,03"A" |  |  | 5Jx10 |  | hl. vyp. | VDOA |  | Hl. vyp. 40A/400V/IP44, na povrch, rudý, v1,2m, dálem 3m kabel. rezerva
XAV/Z/0,3/6.1 | A2.24 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,3/6.2 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XAV/Z/0,3/6.3 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XAV/Z/0,3/6.4 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XAD/Z/1,2/4.1 | A2.24 | R2ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XAD/Z/1,2/4.2 | A2.24 | [15 empty] | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, III.st. PO
PAz připojení zařízení | A2.24 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA sloupek OBO u zařízení
AV/Z/1,2/7 | A2.24 | R2AVDO | 400 |  | 5 | D |  | 32 | 0,03"A" |  |  | 5Jx10 |  | hl. vyp. | VDOA |  | Hl. vyp. 40A/400V/IP44, na povrch, rudý, v1,2m, dálem 3m kabel. rezerva
XAV/Z/0,3/8.1 | A2.24 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,3/8.2 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XAV/Z/0,3/8.3 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XAV/Z/0,3/8.4 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XAD/Z/1,2/5.1 | A2.24 | R2ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XAD/Z/1,2/5.2 | A2.24 | [15 empty] | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, III.st. PO
PAz připojení zařízení | A2.24 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA sloupek OBO u zařízení
AV/Z/1,2/9 | A2.24 | R2AVDO | 400 |  | 5 | D |  | 32 | 0,03"A" |  |  | 5Jx10 |  | hl. vyp. | VDOA |  | Hl. vyp. 40A/400V/IP44, na povrch, rudý, v1,2m, dálem 3m kabel. rezerva
XAV/Z/0,3/10.1 | A2.24 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,3/10.2 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XAV/Z/0,3/10.3 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XAV/Z/0,3/10.4 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XAD/Z/1,2/6.1 | A2.24 | R2ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XAD/Z/1,2/6.2 | A2.24 | [15 empty] | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, III.st. PO
PAz připojení zařízení | A2.24 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA sloupek OBO u zařízení
AV/Z/1,2/11 | A2.24 | R2AVDO | 400 |  | 5 | D |  | 32 | 0,03"A" |  |  | 5Jx10 |  | hl. vyp. | VDOA |  | Hl. vyp. 40A/400V/IP44, na povrch, rudý, v1,2m, dálem 3m kabel. rezerva
XAV/Z/0,3/12.1 | A2.24 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,3/12.2 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XAV/Z/0,3/12.3 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XAV/Z/0,3/12.4 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XAD/Z/1,2/7.1 | A2.24 | R2ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do sloupku OBO
XAD/Z/1,2/7.2 | A2.24 | [15 empty] | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, III.st. PO
PAz připojení zařízení | A2.24 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA sloupek OBO u zařízení
PAz připojení zařízení | A2.24 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA stůl
XAM/Z/0,9/2.1 | A2.24 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,9/2.2 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK
XAM/Z/0,9/2.3 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,9/2.4 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK
XAM/Z/0,9/2.5 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,9/2.6 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK
XAM/Z/podhled/3.1 | A2.24 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v-podhled neb konstrukce, pro TV, III. st. PO
XAM/Z/podhled/3.2 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v-podhled neb konstrukce, pro TV
AM/Z/podhled/4 | A2.24 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | zás | MDOA |  | Vývod pro TR umývadlo
XAV/Z/0,9/13.1 | A2.24 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,9/13.2 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK
XAV/Z/0,9/13.3 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,9/13.4 | A2.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK
XAD/Z/0,3/8.1, jen lednice | A2.24 | R2ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka VDO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO, nápis
XAD/Z/0,3/8.2, jen lednice | A2.24 | [15 empty] | Zásuvka VDO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, nápis
PA přípojnice pospojování | A2.26 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | 2x EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A2.26 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | 2x EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAu dvojnásobná svorka | A2.26 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/, 2ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | A2.26 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 4ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | A2.26 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA 1ks zařízení
XAM/Z/0,3/5.1 | A2.26 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,3/5.2 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/0,3/5.3 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/0,3/5.4 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/0,9/6.1 | A2.26 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,9/6.2 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK
XAM/Z/0,3/6.3 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,3/6.4 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/0,3/6.5 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/0,3/6.6 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/0,9/7.1 | A2.26 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,9/7.2 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK
XAM/Z/0,3/7.3 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,3/7.4 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/0,3/7.5 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/0,3/7.6 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAV/Z/0,3/14.1 | A2.26 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,3/14.2 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XAV/Z/0,9/14.3 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,9/14.4 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK
XAV/Z/0,3/14.5 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,3/14.6 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
AM/Z/podhled/8A | A2.26 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Vývod pro TR umývadlo
XAV/Z/0,9/15.1 | A2.26 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK
XAV/Z/0,9/15.2 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK
XAV/Z/0,3/15.3 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,3/15.4 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK
XAV/Z/1,2/16.1 | A2.26 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/1,2/16.2 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK
XAV/Z/1,2/16.3 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/1,2/16.4 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/8.1 | A2.26 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/1,2/8.2 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/8.3 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/1,2/8.4 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/0,9/9.1 | A2.26 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/9.2 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/9.3 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/9.4 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/9.5 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/9.6 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/17.1 | A2.26 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAV/Z/0,9/17.2 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/17.3 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAV/Z/0,9/17.4 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/17.5 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAV/Z/0,9/17.6 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAD/Z/0,9/9.1 | A2.26 | R2ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zás. do podpar.kan. DO, mod.45,zelená, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAD/Z/0,9/9.2 | A2.26 | [15 empty] | Zásuv. do podparapet. kan. ,DO, modul 45, zelená, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/18.1 | A2.26 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAV/Z/0,9/18.2 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/18.3 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/18.4 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/9A.1 | A2.26 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/9A.2 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/9A.3 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/9A.4 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/19.1 | A2.26 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAV/Z/0,9/19.2 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/19.3 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/19.4 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/19.5 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAV/Z/0,9/19.6 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/10.1 | A2.26 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/10.2 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/10.3 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/10.4 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/10.5 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/10.6 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/20.1 | A2.26 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAV/Z/0,9/20.2 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/20.3 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/20.4 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/20.5 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAV/Z/0,9/20.6 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/1,2/20.7 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/1,2/20.8 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK
XAM/Z/0,9/11.1 | A2.26 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/11.2 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/11.3 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/11.4 | A2.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
PA přípojnice pospojování | A2.22 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
XAM/Z/1,2/10A.1 | A2.22 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/1,2/10A.2 | A2.22 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A2.23 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAp připojení podlahy | A2.23 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 1ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
XAD/Z/1,2/10, jen pro lednice | A2.23 | R2ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, nápis
XAD/Z/1,2/11, jen pro lednice | A2.23 | R2ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, nápis
XAD/Z/1,2/12, jen pro lednice | A2.23 | R2ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, nápis
XAD/Z/1,2/13, jen pro lednice | A2.23 | R2ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, nápis
XAD/Z/1,2/14, jen pro lednice | A2.23 | R2ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, nápis
XAM/Z/0,3/10A.3 | A2.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A2.25 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A2.25 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAu dvojnásobná svorka | A2.25 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | A2.25 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | A2.25 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA 1ks zařízení
EAM/Z/-/11.1 | A2.25 | R2A | 230 |  | 0.1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | svítidl. | MDOA |  | Lokální svítidlo v lince, výška dle linky
EAM/Z/-/11.2 | A2.25 | [10 empty] | 3Jx1,5 |  | svítidl. | MDOA |  | Lokální svítidlo v lince, výška dle linky
AM/Z/p/12 | A2.25 | R2A | 230 |  | 0.1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | TR | MDOA |  | Trafo v podhledu, voda
XAM/Z/1,2/13.1 | A2.25 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/1,2/13.2 | A2.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/13.3 | A2.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/1,2/13.4 | A2.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/13.5 | A2.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/13.6 | A2.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/13.7 | A2.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/1,2/13.8 | A2.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAV/Z/0,3/22.1 | A2.25 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,3/22.2 | A2.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XAV/Z/1,2/22.3 | A2.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/1,2/22.4 | A2.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK
XAV/Z/0,3/22.5 | A2.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,3/22.6 | A2.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XAV/Z/1,2/21.1 | A2.25 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/1,2/21.2 | A2.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK
XAV/Z/1,2/21.3 | A2.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK
XAV/Z/1,2/21.4 | A2.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK
XAD/Z/0,3/15 | A2.25 | R2ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/0,3/15.1 | A2.25 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,3/15.2 | A2.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/0,3/15.3 | A2.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/0,3/15.4 | A2.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A2.27 | R2B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A2.27 | R2B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAp připojení podlahy | A2.27 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 4ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
XBM/Z/0,0/40.1-8 | A2.27 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,0m, do podlahové krabice, 8xMOD45, 2x volné
místo, standard Bettermann, přívod 12xtr pr. 25mm, III, st. PO, ozn. BOX1
XBM/Z/0,0/26.1-2 | A2.27 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka MDO, rudá, IP20, v0,0m, do podlahové krabice, 2xMOD45, 2xvolné místo
standard Bettermann, přívod xtr pr. 25mm, III, st. PO, ozn. BOX 1
XBM/Z/0,0/41.1-4 | A2.27 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,0m, do podlahové krabice, 4xMOD45, 4x volné
místo, standard Bettermann, přívod 12xtr pr. 25mm, III, st. PO, ozn. BOX2
XBM/Z/0,0/27.1-4 | A2.27 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka MDO, rudá, IP20, v0,0m, do podlahové krabice, 4xMOD45, 4xvolné místo
standard Bettermann, přívod xtr pr. 25mm, III, st. PO, ozn. BOX 2
BM/Z/podhled/42 | A2.27 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro TR umývadlo
XBM/Z/0,9/43.1 | A2.27 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/43.2 | A2.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/43.3 | A2.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/43.4 | A2.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/28.1 | A2.27 | R2BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XBV/Z/0,9/28.2 | A2.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/28.3 | A2.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XBV/Z/0,9/28.4 | A2.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/28.5 | A2.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XBV/Z/0,9/28.6 | A2.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/28.7 | A2.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XBV/Z/0,9/28.8 | A2.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/44.1 | A2.27 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/44.2 | A2.27 | R2B | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/44.3 | A2.27 | R2B | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/44.4 | A2.27 | R2B | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,3/45.1 | A2.27 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,3, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,3/45.2 | A2.27 | R2B | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,3, adaptéru atd.
XBM/Z/0,3/45.3 | A2.27 | R2B | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,3, adaptéru atd.
XBM/Z/0,3/45.4 | A2.27 | R2B | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,3, adaptéru atd.
XBM/Z/0,3/45.5 | A2.27 | R2B | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,3, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,3/45.6 | A2.27 | R2B | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,3, adaptéru atd.
XBM/Z/0,3/45.7 | A2.27 | R2B | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,3, adaptéru atd.
XBM/Z/0,3/45.8 | A2.27 | R2B | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,3, adaptéru atd.
XBM/Z/1,2/46.1 | A2.27 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v1,2, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/1,2/46.2 | A2.27 | R2B | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v1,2, adaptéru atd.
XBV/Z/0,3/29.1 | A2.27 | R2BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/29.2 | A2.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/29.3 | A2.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/29.4 | A2.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/29.5 | A2.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/30.1 | A2.27 | R2BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/30.2 | A2.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/30.3 | A2.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
| A2.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/46.1 | A2.27 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/46.2 | A2.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/46.3 | A2.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/46.4 | A2.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBD/Z/1,2/7.1 | A2.27 | R2BDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XBD/Z/1,2/7.2 | A2.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/47.1 | A2.27 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/47.2 | A2.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/47.3 | A2.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/47.4 | A2.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/48.1 | A2.27 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/48.2 | A2.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A2.28 | R2B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PA přípojnice pospojování | A2.28a | A2.28 | [14 empty] | EPS3 Kopos, KO125
PAz připojení zařízení | A2.28 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA 1ks zařízení
XBM/Z/1,2/49.1 | A2.28 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/49.2 | A2.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/49.3 | A2.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/49.4 | A2.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/C/1,2/49.5 | A2.28a | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
EBM/Z/2,3/50 | A2.28 | R2B | 230 |  | 0.5 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOB |  | Vývod pro integrované osv. linky - není věcí této PD, dle PD gastro
XBM/Z/2,3/51.1 | A2.28 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2,3m, do SDK, dle PD gastro
XBM/Z/0,3/51.2 | A2.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, dle PD gastro
XBM/Z/1,2/52A.1 | A2.28 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDKdo SDK, dle PD gastro
XBM/Z/1,2/52A.2 | [16 empty] | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDKdo SDK, dle PD gastro
XBM/Z/2-2,5/52.1TV | A2.28 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/2-2,5/52.2TV | A2.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v=2-2,5m, do SDK, TV
XBM/Z/1,2/53.1 | A2.28 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/53.2 | A2.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/53.3 | A2.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/53.4 | A2.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A2.30 | R2B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A2.30 | R2B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAz připojení zařízení | A2.29 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA 1ks zařízení
PAp připojení podlahy | A2.30 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
XBM/Z/1,2/54.1 | A2.29 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/54.2 | A2.29 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/55.1 | A2.30 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/55.2 | A2.30 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/56.1 | A2.30 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/56.2 | A2.30 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/57.1 | A2.30 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/57.2 | A2.30 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBV/Z/1,2/31.1 | A2.30 | R2BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PO
XBV/Z/1,2/31.2 | A2.30 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PO
XBM/Z/1,2/8A.1 | A2.31 | R2BDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/8A.2 | A2.31 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III.st. PO
XBM/Z/1,2/8A.3 | A2.31 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/8A.4 | A2.31 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A2.35 | R2B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A2.35 | R2B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAp připojení podlahy | A2.35 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 4ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
XBD/Z/1,2/8.1 | A2.35 | R2BDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XBD/Z/1,2/8.2 | A2.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XBD/Z/1,2/9 | A2.35 | R2BDO | 230 |  | 4 | B |  | 25 | 0,03"A" |  |  | 3Jx6 |  | zás | DOB |  | Zásuvka průmyslová, 230V/32A, IP44, na povrch
XBD/Z/1,2/10 | A2.35 | R2BDO | 230 |  | 4 | B |  | 25 | 0,03"A" |  |  | 3Jx6 |  | zás | DOB |  | Zásuvka průmyslová, 230V/32A, IP44, na povrch
XBV/Z/1,2/32.1 | A2.35 | R2BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PO
XBV/Z/1,2/32.2 | A2.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m
XBV/Z/1,2/32.3 | A2.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/32.4 | A2.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/32.5 | A2.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m
XBM/Z/1,2/59.1 | A2.35 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/59.2 | A2.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/59.3 | A2.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/59.4 | A2.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
BM/Z/podhled/60 | A2.35 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro TR umývadlo
XBM/Z/1,2/61.1 | A2.35 | R2B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/61.2 | A2.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/61.3 | A2.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/61.4 | A2.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/61.5 | A2.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/61.6 | A2.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A2.37 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
XAM/C/1,2/16.1 | A2.37 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko
XAM/C/1,2/16.2 | A2.37 | [12 empty] | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko
XAM/C/1,2/16.3 | A2.38 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko
PA přípojnice pospojování | A2.38 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PA přípojnice pospojování | A2.37 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PA přípojnice pospojování | A2.39a | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PA přípojnice pospojování | A2.39b | smyčkovat | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
AM/Z/podhled/17A | A2.39a | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro TR umývadlo
XAM/Z/1,2/18.5 | A2.39a | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/18.6 | A2.39a | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A2.40b | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
AM/Z/podhled/17 | A2.40b | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro TR umývadlo
XAM/Z/0,3/18.1 | A2.40b | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,3/18.2 | A2.40b | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A2.40a | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
XAM/Z/0,3/18.3 | A2.40a | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,3/18.4 | A2.40a | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A2.41 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
XAM/Z/0,3/19, myčka | A2.41 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, umístit mimo myčku
XAM/Z/1,2/20.1 | A2.41 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/20.2 | A2.41 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/21.1 | A2.41 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/21.2 | A2.41 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/2-2,5/22.1TV | A2.41 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, III.st.PO, pro TV
XAM/Z/2-2,5/22.2TV | A2.41 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, TV
XAV/Z/0,3/22A | A2.41 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XAM/Z/0,3/23 | A2.41 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
PA přípojnice pospojování | A2.42 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A2.42 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAp připojení podlahy | A2.42 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
XAV/Z/1,2/23.1 | A2.42 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/1,2/23.2 | A2.42 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK
XAV/Z/0,3/23.3 | A2.42 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,3/23.4 | A2.42 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XAV/Z/0,3/23.5 | A2.42 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do OM, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,3/23.6 | A2.42 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do OM, vč. III. st. PO
XAM/Z/1,2/24.1 | A2.42 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/1,2/24.2 | A2.42 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/0,3/24.3 | A2.42 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/0,3/24.4 | A2.42 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/0,3/25.1 | A2.42 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st.PO
XAM/Z/0,3/25.2 | A2.42 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM
XAM/Z/0,3/25.3 | A2.42 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM
XAM/Z/0,3/25.4 | A2.42 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM
PA přípojnice pospojování | A2.43 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A2.43 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAu dvojnásobná svorka | A2.43 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | A2.43 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | A2.43 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA 1ks zařízení
AM/Z/podhled/26 | A2.43 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro TR umývadlo
AD/Z/1,2/17 | A2.43 | R2ADO | 230 |  | 2 | B |  | 25 | 0,03"A" |  |  | 3Jx6 |  | hl. vyp. | DOA |  | Hl. vyp. 25A/400V/IP44, na povrch, zelený, v1,2m, dále 3m kabel. rezerva
XAV/Z/1,2/24.1 | A2.43 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/1,2/24.2 | A2.43 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK
XAV/Z/0,3/24.3 | A2.43 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,3/24.4 | A2.43 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/1,2/27.1 | A2.43 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/1,2/27.2 | A2.43 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/0,3/27.3 | A2.43 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,3/27.4 | A2.43 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAD/Z/0,9/18 | A2.43 | R2ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zás. do podpar.kan. DO, mod.45,zelená, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAV/Z/0,9/25.1 | A2.43 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAV/Z/0,9/25.2 | A2.43 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/25.3 | A2.43 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/25.4 | A2.43 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/28.1 | A2.43 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/28.2 | A2.43 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/28.3 | A2.43 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/28.4 | A2.43 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
PA přípojnice pospojování | A2.44 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A2.44 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAu dvojnásobná svorka | A2.44 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | A2.44 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | A2.44 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA 1ks zařízení
AM/Z/podhled/29A | A2.44 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro TR umývadlo
AD/Z/1,2/19 | A2.44 | R2ADO | 230 |  | 2 | B |  | 25 | 0,03"A" |  |  | 3Jx6 |  | hl. vyp. | DOA |  | Hl. vyp. 25A/400V/IP44, na povrch, zelený, v1,2m, dále 3m kabel. rezerva
XAV/Z/0,9/26.1 | A2.44 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAV/Z/0,9/26.2 | A2.44 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/26.3 | A2.44 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/26.4 | A2.44 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/29.1 | A2.44 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/29.2 | A2.44 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/29.3 | A2.44 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/29.4 | A2.44 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAD/Z/0,3/20 jen lednice | A2.44 | R2ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, jen pro lednici-nápis
XAD/Z/0,3/21 jen lednice | A2.44 | R2ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, jen pro lednici-nápis
XAD/Z/1,2/22.1 | A2.44 | R2ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XAD/Z/1,2/22.2 | A2.44 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAD/Z/1,2/22.3 | A2.44 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XAD/Z/1,2/22.4 | A2.44 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A2.45 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A2.45 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAp připojení podlahy | A2.45 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | A2.45 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA 1ks zařízení
AM/Z/podhled/29A | A2.45 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | zás | MDOA |  | Vývod pro TR umývadlo
EAM/Z/LS/3 | A2.45 | R2A | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOA |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
XAM/Z/1,2/30.1 | A2.45 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/1,2/30.2 | A2.45 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/30.3 | A2.45 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/1,2/30.4 | A2.45 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A2.47 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A2.47 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAu dvojnásobná svorka | A2.47 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | A2.47 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | A2.47 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA 1ks zařízení
AD/Z/1,2/23 | A2.47 | R2ADO | 230 |  | 2 | B |  | 25 | 0,03"A" |  |  | 3Jx6 |  | hl. vyp. | DOA |  | Hl. vyp. 25A/400V/IP44, na povrch, zelený, v1,2m, dále 3m kabel. rezerva
XAD/Z/1,2/24 jen lednice | A2.47 | R2ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, jen lednice-nápis
XAD/Z/0,3/25 jen lednice | A2.47 | R2ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, jen lednice-nápis
XAD/Z/1,2/26.1 | A2.47 | R2ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAD/Z/1,2/26.2 | A2.48 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XAD/Z/1,2/26.3 | A2.48 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAD/Z/1,2/26.4 | A2.48 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
AV/Z/1,2/27 | A2.48 | R2ADO | 230 |  | 2 | B |  | 25 |  |  |  | 3Jx6 |  | hl. vyp. | DOA |  | Hl. vyp. 25A/400V/IP44, na povrch, zelený, v1,2m, dále 3m kabel. rezerva
XAV/Z/0,9/27.1 | A2.47 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAV/Z/0,9/27.2 | A2.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/27.3 | A2.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAV/Z/0,9/27.4 | A2.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/31.1 | A2.47 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/31.2 | A2.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/32.1 | A2.47 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/32.2 | A2.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/32.3 | A2.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/32.4 | A2.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/32.5 | A2.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/32.6 | A2.47 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
PA přípojnice pospojování | A2.48 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A2.48 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAu dvojnásobná svorka | A2.48 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | A2.48 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | A2.48 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA 1ks zařízení
AM/Z/podhled/33A | A2.48 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro TR umývadlo
XAV/Z/0,9/28.1 | A2.48 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAV/Z/0,9/28.2 | A2.48 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/28.3 | A2.48 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAV/Z/0,9/28.4 | A2.48 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/33.1 | A2.48 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/33.2 | A2.48 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/33.3 | A2.48 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/33.4 | A2.48 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/34.1 | A2.48 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/34.2 | A2.48 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/34.3 | A2.48 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/34.4 | A2.48 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
PA přípojnice pospojování | A2.50 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A2.50 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAp připojení podlahy | A2.50 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | A2.50 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA 1ks zařízení
EAM/Z/LS/5 | A2.50 | R2A | 230 |  | 0.1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | svítidl. | MDOA |  | Lokální svítidlo v lince, výška dle linky
XAD/Z/1,2/28 jen lednice | A2.50 | R2ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, jen lednice-nápis
XAV/Z/1,2/29.1 | A2.50 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/1,2/29.2 | A2.50 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK
XAV/Z/0,9/30.1 | A2.50 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAV/Z/0,9/30.2 | A2.50 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/30.3 | A2.50 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAV/Z/0,9/30.4 | A2.50 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/30.5 | A2.50 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/30.6 | A2.50 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/35.1 | A2.50 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/35.2 | A2.50 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/35.3 | A2.50 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/35.4 | A2.50 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/35.5 | A2.50 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/35.6 | A2.50 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/36.1 | A2.50 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/36.2 | A2.50 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/36.3 | A2.50 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/36.4 | A2.50 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAV/Z/1,2/31.1 | A2.50 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/1,2/31.2 | A2.50 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK
XAV/Z/1,2/31.3 | A2.50 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/1,2/31.4 | A2.50 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/37.1 | A2.50 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/1,2/37.2 | A2.50 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/37.3 | A2.50 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/37.4 | A2.50 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/37.5 | A2.50 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/1,2/37.6 | A2.50 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A2.51 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A2.51 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAu dvojnásobná svorka | A2.51 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | A2.51 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | A2.51 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA 1ks zařízení
AM/Z/podhled/38 | A2.51 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro TR umývadlo
AD/Z/1,2/30 | A2.51 | R2ADO | 230 |  | 2 | B |  | 25 | 0,03"A" |  |  | 3Jx6 |  | hl. vyp. | DOA |  | Hl. vyp. 25A/400V/IP44, na povrch, zelený, v1,2m, dále 3m kabel. rezerva
XAD/Z/1,2/29 jen lednice | A2.51 | R2ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, jen lednice-nápis
XAV/Z/1,2/33 | A2.51 | R2AVDO | 230 |  | 3.2 | C |  | 25 | 0,03"A" |  |  | 3Jx6 |  | zás | DOA |  | Zásuvka průmyslová, 230V/32A, IP44, na povrch, červená
XAV/Z/1,2/32.1 | A2.51 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/1,2/32.2 | A2.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK
XAV/Z/1,2/32.3 | A2.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK
XAV/Z/1,2/32.4 | A2.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK
XAV/Z/0,3/32.5 | A2.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,3/32.6 | A2.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XAV/Z/1,2/34 | A2.51 | R2AVDO | 230 |  | 3.2 | C |  | 25 | 0,03"A" |  |  | 3Jx6 |  | zás | DOA |  | Zásuvka průmyslová, 230V/32A, IP44, na povrch, červená
XAV/Z/1,2/35.1 | A2.51 | R2AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/1,2/35.2 | A2.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK
XAV/Z/1,2/35.3 | A2.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK
XAV/Z/1,2/35.4 | A2.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/0,3/38.1 | A2.51 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,3/38.2 | A2.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/0,3/38.3 | A2.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/0,3/38.4 | A2.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/1,2/39.1 | A2.51 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/1,2/39.2 | A2.51 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/40.1 | A2.52 | R2A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/40.2 | A2.52 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/40.3 | A2.52 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A2.54 | R2A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
3NP
XBM/Z/1,2/1.1 | A3.03 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/1.2 | A3.03 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/1.3 | A3.03 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/1.1 | A3.03 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/1.2 | A3.03 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/1.3 | A3.03 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A3.04 | R3A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
XAV/Z/0,3/1.1 | A3.04 | R3AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do OM, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,3/1.2 | A3.04 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do OM
XAV/Z/0,3/1.3 | A3.04 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do OM, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,3/1.4 | A3.04 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do OM
XAM/Z/0,3/2.1 | A3.04 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, 0,3m, do OM, vč.III.st. PO
XAM/Z/0,3/2.2 | A3.04 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM
XAM/Z/0,3/3.1 | A3.04 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, 0,3m, do OM, vč.III.st. PO
XAM/Z/0,3/3.2 | A3.04 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM
XAM/Z/0,3/3.3 | A3.04 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A3.05 | R3A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A3.05 | R3A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAp připojení podlahy | A3.05 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz přípoj. pospoj. do zařízení DS | A3.05 | PA | [9 empty] | 1x10zž |  |  |  |  | Do zařízení DS
XAD/Z/-/1 "DS" | A3.05 | R3ADO | 230 |  | 3 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx4 |  | zás | DOA |  | Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAD/Z/-/2 "DS" | A3.05 | R3ADO | 230 |  | 3 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx4 |  | zás | DOA |  | Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAM/Z/-/4 "DS" | A3.05 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Vývod pro zařízení "DO", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAM/Z/1,2/5.1 | A3.05 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/1,2/5.2 | A3.05 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/5.3 | A3.05 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/1,2/5.4 | A3.05 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/2-2,5/6.1TV | A3.05 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO
XAM/Z/2-2,5/6.2TV | A3.05 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV
AM/Z/podhled/7 | A3.05 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro TR umývadlo
EAM/Z/LS/1 | A3.05 | R3A | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOA |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
PA přípojnice pospojování | A3.06 | R3A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A3.06 | R3A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAp připojení podlahy | A3.06 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
XAM/Z/1,2/6.1 | A3.06 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/1,2/6.2 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/0,3/6.3 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/0,3/6.4 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/1,2/6.5 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/1,2/6.6 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
EAM/Z/LS/2 | A3.06 | R3A | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOA |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
XAV/Z/0,3/2.1 | A3.06 | R3AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,3/2.2 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XAV/Z/0,3/2.3 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,3/2.4 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XAV/Z/0,3/2.5 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XAV/Z/0,3/2.6 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/1,2/7.1 | A3.06 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/1,2/7.2 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/7.3 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/7.4 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/0,3/7.5 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/0,3/7.6 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/0,3/7.7 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/0,3/7.8 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/1,2/9.1 | A3.06 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/1,2/9.2 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/0,3/9.3 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/0,3/9.4 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/1,2/9.5 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/1,2/9.6 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
EAM/Z/LS/3 | A3.06 | R3A | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOA |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
XAV/Z/0,3/3.1 | A3.06 | R3AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,3/3.2 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XAV/Z/0,3/3.3 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,3/3.4 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XAV/Z/0,3/3.5 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XAV/Z/0,3/3.6 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/1,2/8.1 | A3.06 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/1,2/8.2 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/8.3 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/8.4 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/0,3/8.5 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/0,3/8.6 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/0,3/8.7 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/0,3/8.8 | A3.06 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
[12 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA
PA přípojnice pospojování | A3.07 | R3A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | 5xEPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A3.07 | R3A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | 5xEPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAp připojení podlahy | A3.07 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 9ks smyčkovat z nejbližší PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení 16 kszařízení | A3.07 | PA | [9 empty] | 1x10zž |  |  |  |  | 16 ks PAz k zařízením
Pro zařízení ozn. v ZT "DD" /doble/ je nutno z PE v místnosti přivést dvakrát zž 10mm2 kabel k zařízení. Pro "DS" 1x zž kabel 10mm2
XAM/Z/podhled/10.1 | A3.07 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/10.2 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/11.1 | A3.07 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/11.2 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/12.1 | A3.07 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/12.2 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/13.1 | A3.07 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/13.2 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/13.3 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/13.4 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/14.1 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/14.2 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/14.3 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/14.4 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/15.1 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/15.2 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/15.3 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/15.4 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/16.1 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/16.2 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/16.3 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/16.4 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/17.1 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/17.2 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/17.3 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/17.4 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/18.1 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/18.2 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/18.3 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/18.4 | A3.07 | R3A | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAD/Z/-/3 "DS" | A3.07 | R3ADO | 230 |  | 2.6 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | DOA |  | Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAD/Z/-/4 "DS" | A3.07 | R3ADO | 230 |  | 2.6 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | DOA |  | Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAM/Z/-/19 "DS" | A3.07 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | MDOA |  | Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie
PAz viz výše
XAD/Z/-/5 "DS" | A3.07 | R3ADO | 230 |  | 2.6 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | DOA |  | Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAD/Z/-/6 "DS" | A3.07 | R3ADO | 230 |  | 2.6 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | DOA |  | Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAD/Z/-/7 "DS" | A3.07 | R3ADO | 230 |  | 2.6 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | DOA |  | Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAM/Z/-/20 "DS" | A3.07 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | MDOA |  | Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie
2xPAz viz výše
XAD/Z/-/8 "DS" | A3.07 | R3ADO | 230 |  | 2.6 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | DOA |  | Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAD/Z/-/9 "DS" | A3.07 | R3ADO | 230 |  | 2.6 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | DOA |  | Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAM/Z/-/21 "DS" | A3.07 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | MDOA |  | Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie
PAz viz výše
XAD/Z/-/10 "DS" | A3.07 | R3ADO | 230 |  | 2.6 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | DOA |  | Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAD/Z/-/11 "DS" | A3.07 | R3ADO | 230 |  | 2.6 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | DOA |  | Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAD/Z/-/12 "DS" | A3.07 | R3ADO | 230 |  | 2.6 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | DOA |  | Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAM/Z/-/22 "DS" | A3.07 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | MDOA |  | Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie
2xPAz viz výše
XAD/Z/-/13 "DS" | A3.07 | R3ADO | 230 |  | 2.6 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | DOA |  | Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAD/Z/-/14 "DS" | A3.07 | R3ADO | 230 |  | 2.6 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | DOA |  | Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAM/Z/-/23 "DS" | A3.07 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | MDOA |  | Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie
PAz viz výše
XAD/Z/-/17 "DS" | A3.07 | R3ADO | 230 |  | 2.6 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | DOA |  | Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAD/Z/-/16 "DS" | A3.07 | R3ADO | 230 |  | 2.6 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | DOA |  | Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAD/Z/-/15 "DS" | A3.07 | R3ADO | 230 |  | 2.6 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | DOA |  | Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAM/Z/-/24 "DS" | A3.07 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | MDOA |  | Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie
2xPAz viz výše
XAD/Z/-/18 "DS" | A3.07 | R3ADO | 230 |  | 2.6 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | DOA |  | Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAD/Z/-/19 "DS" | A3.07 | R3ADO | 230 |  | 2.6 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | DOA |  | Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAD/Z/-20 "DS" | A3.07 | R3ADO | 230 |  | 2.6 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | DOA |  | Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAM/Z/-/25 "DS" | A3.07 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | MDOA |  | Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie
PAz viz výše
XAD/Z/-/21 "DS" | A3.07 | R3ADO | 230 |  | 2.6 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | DOA |  | Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAD/Z/-/22 "DS" | A3.07 | R3ADO | 230 |  | 2.6 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | DOA |  | Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAD/Z/-/23 "DS" | A3.07 | R3ADO | 230 |  | 2.6 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | DOA |  | Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAM/Z/-/26 "DS" | A3.07 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | Výv | MDOA |  | Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie
2xPAz viz výše
XAM/Z/0,3/27.1 | A3.07 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/0,3/27.2 | A3.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/0,3/27.3 | A3.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/0,3/27.4 | A3.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/0,3/27.5 | A3.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/0,3/27.6 | A3.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/1,2/28.1 | A3.07 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/1,2/28.2 | A3.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/0,3/28.3 | A3.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/0,3/28.4 | A3.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/0,3/28.5 | A3.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/0,3/28.6 | A3.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
AM/Z/podhled/29 | A3.07 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro TR umývadlo
EAM/Z/LS/4 | A3.07 | R3A | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOA |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
XAD/Z/0,3/24 | A3.07 | R3ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK
AM/Z/podhled/30 | A3.07 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro TR umývadlo
EAM/Z/LS/5 | A3.07 | R3A | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOA |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
XAM/Z/1,2/31.1 | A3.07 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/1,2/31.2 | A3.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/31.3 | A3.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/1,2/31.4 | A3.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/0,3/31.5 | A3.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/0,3/31.6 | A3.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/1,2/31.7 | A3.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
PA přípojnice pospojování | A3.08 | R3A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PE přípojnice ochr. uzemnění | A3.08 | R3A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PAp připojení podlahy | A3.08 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z nejbližší PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení 1 ks zařízení | A3.08 | PA | [9 empty] | 1x10zž |  |  |  |  | 1 ks PAz k zařízením
XAM/Z/2-2,5/32.1TV | A3.08 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO
XAM/Z/2-2,5/32.2TV | A3.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV
AM/Z/podhled/33 | A3.08 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro TR umývadlo
EAM/Z/LS/6 | A3.08 | R3A | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOA |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
XAM/Z/1,2/34.1 | A3.08 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/1,2/34.2 | A3.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/34.3 | A3.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/1,2/34.4 | A3.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAD/Z/-/25 "DS" | A3.08 | R3ADO | 230 |  | 2.6 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAD/Z/-/26 "DS" | A3.08 | R3ADO | 230 |  | 2.6 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XAM/Z/-/35 "DS" | A3.08 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Vývod pro zařízení "DO", umístění dle požadavku zařízení a technologie
PAz viz výše
PA přípojnice pospojování | A3.09 | R3A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PE přípojnice ochr. uzemnění | A3.09 | R3A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PAz připojení 2 ks zařízení | A3.09 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 1 ks PAz k zařízením
XAM/Z/0,3/36.1 | A3.09 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/0,3/36.2 | A3.09 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XAM/Z/1,2/36.3 | A3.09 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, na SDK
XAM/Z/1,2/36.4 | A3.09 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, na SDK
XAM/Z/1,2/36.5 | A3.09 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO
XAM/Z/1,2/36.6 | A3.09 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A3.10 | R3B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PA přípojnice pospojování | A3.11 | R3B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PA přípojnice pospojování | A3.12 | R3B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PA přípojnice pospojování | A3.13 | R3B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PA přípojnice pospojování | A3.14 | R3B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
XBM/Z/1,2/1A.1 | A3.10 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/1A.2 | A3.11 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/2.1 | A3.12 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/2.2 | A3.12 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/2.3 | A3.13 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/2.4 | A3.15 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/2.5 | A3.15 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/2.6 | A3.14 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/4 | A3.16 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, automat
XBM/Z/1,2/3.1 | A3.16 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/3.2 | A3.16 | [15 empty] | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/3.3 | A3.16 | [15 empty] | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/2-2,5/13.1TV | A3.16 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO
XBM/Z/2-2,5/13.2TV | A3.16 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO
XBM/Z/2-2,5/13.3TV | A3.16 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV
XBM/Z/2-2,5/13.4TV | A3.16 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV
XBM/Z/1,2/3.4 | A3.16 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/3.5 | A3.41 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/3.6 | A3.41 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A3.17 | R3B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A3.17 | R3B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAu dvojnásobná svorka | A3.17 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/, 2ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | A3.17 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | A3.17 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA 1ks zařízení
BM/Z/podhled/4 | A3.17 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro TR umývadlo
EBM/Z/LS/1 | A3.17 | R3B | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOB |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
BV/Z/VS/1 | A3.17 | R3BVDO | 230 |  | 0.1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | svítidl. | VDOB |  | Vyšetřovací svítidlo, strop, hl. vyp. pod SDK, 16A/230V/IP44, ozn. QBV/Z/1,2/1
XBD/Z/1,2/1.1 | A3.17 | R3BDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBD/Z/1,2/1.2 | A3.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XBD/Z/1,2/1.3 | A3.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBD/Z/1,2/1.4 | A3.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XBD/Z/0,3/1.5 | A3.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/5.1 | A3.17 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/5.2 | A3.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/5.3 | A3.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/5.4 | A3.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/5.5 | A3.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/5.6 | A3.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBV/Z/0,3/2.1 | A3.17 | R3BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/2.2 | A3.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/2.3 | A3.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/2.4 | A3.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/6.1 | A3.17 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/6.2 | A3.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/6.3 | A3.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/6.4 | A3.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/6.5 | A3.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/6.6 | A3.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A3.18 | R3B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A3.18 | R3B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAp připojení podlahy | A3.18 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
XBM/Z/0,3/7.1 | A3.18 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/7.2 | A3.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/7.3 | A3.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/7.4 | A3.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/7.5 | A3.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/7.6 | A3.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
PA přípojnice pospojování | A3.19 | R3B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A3.19 | R3B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAu dvojnásobná svorka | A3.19 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | A3.19 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | A3.19 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA 1ks zařízení
EBM/Z/LS/2 | A3.19 | R3B | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOB |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
BD/Z/VS/2 | A3.19 | R1BDO | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | svítidl. | DOB |  | Vyšetř. svítidlo, výška přívodu dle ZT, hl. vyp. pod SDK, 16A/230V, 3m kabel rez
XBD/Z/1,2/3.1 | A3.19 | R3BDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBD/Z/1,2/3.2 | A3.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/8.1 | A3.19 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/8.2 | A3.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/8.3 | A3.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/8.4 | A3.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,9/3.1 | A3.19 | R3BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XBV/Z/0,9/3.2 | A3.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/3.3 | A3.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/3.4 | A3.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/9.1 | A3.19 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/9.2 | A3.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/9.3 | A3.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/9.4 | A3.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/9.5 | A3.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/10.1 | A3.19 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/10.2 | A3.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/10.3 | A3.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/10.4 | A3.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/10.5 | A3.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
PA přípojnice pospojování | A3.20 | R3B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A3.20 | R3B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAp připojení podlahy | A3.20 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | A3.20 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA 1ks zařízení
EBM/Z/LS/3 | A3.20 | R3B | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOB |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
XBV/Z/0,9/4.1 | A3.20 | R3BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XBV/Z/0,9/4.2 | A3.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/11.1 | A3.20 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/11.2 | A3.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/11.3 | A3.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/11.4 | A3.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/11.5 | A3.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/1,2/12.1 | A3.20 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/12.2 | A3.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,9/12.3 | A3.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK
XBM/Z/0,3/12.4 | A3.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/12.5 | A3.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK
XBM/Z/0,9/12.6 | A3.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK
XBM/Z/0,9/12.7 | A3.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
PA přípojnice pospojování | A3.21 | R3B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PA přípojnice pospojování | A3.23 | A3.21 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PA přípojnice pospojování | A3.24 | A3.23 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PA přípojnice pospojování | A3.22 | A3.24 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
XBM/Z/1,2/14.1 | A3.21 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/14.2 | A3.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/14.3 | A3.22 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/14.4 | A3.24 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
PE pospojování, CXKH-R 1x16 mm2 zž, připojení před rozdělením PE a PA v R2B
XBM/C/1,2/15 | A3.25 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. na povrch, víčko, instalace po povrchu, III.st. PO
PA přípojnice pospojování | A3.26 | R3B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A3.26 | R3B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAp připojení podlahy | A3.26 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 4ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
XBM/Z/0,3/16.1 | A3.26 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/16.2 | A3.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/16.3 | A3.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/16.4 | A3.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/16.5 | A3.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/16.6 | A3.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/16.7 | A3.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/16.8 | A3.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/17.1 | A3.26 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/17.2 | A3.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/17.3 | A3.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/17.4 | A3.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/17.5 | A3.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/17.6 | A3.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/17.7 | A3.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/17.8 | A3.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/17.9 | A3.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/0,3/17.10 | A3.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
PA přípojnice pospojování | A3.27 | R3Bv | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A3.27 | R3Bv | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
2x PAz připojení zařízení | A3.27 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA 2ks zařízení
XBD/Z/1,2/4.1 | A3.27 | R3Bv | 230 |  | 1 | D |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBD/Z/1,2/4.2 | A3.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XBD/Z/1,2/5 | A3.27 | R3Bv | 230 |  | 1 | D |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBD/Z/1,2/6.1 | A3.27 | R3Bv | 230 |  | 1 | D |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBD/Z/1,2/6.2 | A3.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XBD/Z/1,2/7.1 | A3.27 | R3Bv | 230 |  | 1 | D |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBD/Z/1,2/7.2 | A3.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XBD/Z/1,2/8.1 | A3.27 | R3Bv | 230 |  | 1 | D |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBD/Z/1,2/8.2 | A3.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XBD/Z/1,2/8.3 | A3.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XBD/Z/1,2/8.4 | A3.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XBD/Z/1,2/9 | A3.27 | R3Bv | 400 |  | 5 | D |  | 16 | 0.03 |  |  | 5Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP44, v1,2m na povrch, 16A
XBD/Z/1,2/10A | A3.27 | R3Bv | 400 |  | 22 | D |  | 32 | 0.03 |  |  | 5Jx10 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m na povrch, 32A
XBD/Z/1,2/11.1 | A3.27 | R3Bv | 230 |  | 1 | D |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBD/Z/1,2/11.2 | A3.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XBD/Z/1,2/11.3 | A3.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/18.1 | A3.27 | R3Bv | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/18.2 | A3.27 | [15 empty] | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A3.28 | R3B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A3.28 | R3B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAz připojení zařízení | A3.28 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA 2ks zařízení
XBM/Z/-/19A "DL" | A3.28 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XBM/Z/-/20A "DL" | A3.28 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XBM/Z/-/21A "DL" | A3.28 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XBM/Z/-/22A "DL" | A3.28 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XBM/Z/-/23A "DL" | A3.28 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XBM/Z/-/24A "DL" | A3.28 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XBM/Z/1,2/19.1 | A3.28 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/19.2 | A3.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/19.3 | A3.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/19.4 | A3.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/19.5 | A3.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/19.6 | A3.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/5.1 | A3.28 | R3BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/5.2 | A3.28 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/20.1 | A3.29 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/20.2 | A3.29 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBD/Z/0,3/12.1, jen pro lednici | A3.30 | R3BDO | 230 |  | 1 | D |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, nápis-jen pro lednici
XBD/Z/0,3/12.2, jen pro lednici | A3.30 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, nápis-jen pro lednici
XBM/Z/0,3/21.1 | A3.30 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/21.2 | A3.30 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/21.3 | A3.30 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/22.1 | A3.31 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m
XBM/Z/1,2/22.2 | A3.31 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/22.3 | A3.31 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/0,3/22.4 | A3.31 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/0,3/22.5 | A3.31 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/0,3/22.6 | A3.31 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/22.7 | A3.31 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m
XBM/Z/1,2/22.8 | A3.31 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/1,2/22.9 | A3.31 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBV/Z/0,3/6.1 | A3.31 | R3BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/6.2 | A3.31 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/6.3 | A3.31 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/6.4 | A3.31 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/23.1 | A3.32 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m
XBM/Z/1,2/23.2 | A3.32 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/23.3 | A3.32 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/0,3/23.4 | A3.32 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/0,3/23.5 | A3.32 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/0,3/23.6 | A3.32 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/23.7 | A3.32 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m
XBM/Z/1,2/23.8 | A3.32 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/1,2/23.9 | A3.32 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBV/Z/0,3/7.1 | A3.32 | R3BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/7.2 | A3.32 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/7.3 | A3.32 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/7.4 | A3.32 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A3.33 | R3B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PA přípojnice pospojování | A3.34 | A3.33 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
XBM/Z/1,2/25.1 | A3.33 | R3B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, víčko, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/25.2 | A3.34 | [15 empty] | Zásuvka MDO, bílá, IP44, víčko, v1,2m, do SDK
XAM/Z/0,3/40.1 | A3.35 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m do SDK
XAM/Z/1,2/40.2 | A3.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/1,2/40.3 | A3.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m do SDK
XAM/Z/0,3/40.4 | A3.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m do SDK
XAM/Z/0,3/40.5 | A3.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m do SDK
XAM/Z/0,3/40.6 | A3.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic
XAM/Z/0,3/40.7 | A3.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XAM/Z/1,2/40.8 | A3.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, rudá, IP20, v1,2m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XAM/Z/1,2/40.9 | A3.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, rudá, IP20, v1,2m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XAV/Z/0,3/5.1 | A3.35 | R3AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XAV/Z/0,3/5.2 | A3.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XAV/Z/0,3/5.3 | A3.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka MDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic
XAV/Z/0,3/5.4 | A3.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka MDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
PA přípojnice pospojování | A3.36 | R3A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PA přípojnice pospojování | A3.37 | A3.36 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PA přípojnice pospojování | A3.38 | A3.37 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
XAM/Z/1,2/41.1 | A3.36 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/41.2 | A3.37 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/41.3 | A3.38 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A3.39 | R3A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PA přípojnice pospojování | A3.40 | A3.39 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
EBM/Z/2,3/42 | A3.39 | R3A | 230 |  | 0.5 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOB |  | Vývod pro integrované osv. linky - není věcí této PD, dle PD gastro
XBM/Z/2,3/43.1 | A3.39 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2,3m, do SDK, dle PD gastro
XBM/Z/0,3/43.2 | A3.39 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, dle PD gastro
XBM/Z/1,2/44.1 | A3.39 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDKdo SDK, dle PD gastro
XBM/Z/1,244.2 | A3.39 | [15 empty] | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDKdo SDK, dle PD gastro
XAM/Z/0,3/45.1 | A3.39 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,3/45.2 | A3.39 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m do SDK
XAM/Z/0,3/45.3 | A3.39 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,3/45.4 | A3.39 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m do SDK
XAM/Z/0,3/46.1 | A3.40 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,3/46.2 | A3.40 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m do SDK
EBM/Z/2,3/47 | A3.39 | R3A | 230 |  | 0.5 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOB |  | Vývod pro integrované osv. linky - není věcí této PD, dle PD gastro
XBM/Z/0,3/48.1 | A3.39 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, dle PD gastro
XBM/Z/2,3/48.2 | A3.39 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2,3m, do SDK, dle PD gastro
XBM/Z/1,2/49.1 | A3.39 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDKdo SDK, dle PD gastro
XBM/Z/1,2/49.2 | A3.39 | [15 empty] | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDKdo SDK, dle PD gastro
XBM/Z/1,2/49.3 | A3.39 | [15 empty] | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDKdo SDK, dle PD gastro | [11 empty] | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDKdo SDK, dle PD gastro
XAM/Z/2-2,5/50.1TV | A3.39 | R3A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO
XAM/Z/2-2,5/50.2TV | A3.39 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV
4NP
PA přípojnice pospojování | A4.03,04 | R4B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
XBM/Z/1,2/1.1 | A4.03 | R4B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m do SDK
XBM/Z/1,2/1.2 | A4.03 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m do SDK
XBM/Z/1,2/1.3 | A4.04 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m do SDK
XBM/Z/1,2/1.4 | A4.04 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m do SDK
XBM/Z/1,2/1.5 | A4.04 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m do SDK
PA přípojnice pospojování | A4.05 | A4.06 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PAz připojení zařízení | A4.05 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA 2ks zařízení
XAM/Z/0,3/1.1 | A4.05 | R4A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m do SDK
XAM/Z/1,2/1.2 | A4.05 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m do SDK
XAM/Z/1,2/1.3 | A4.05 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m do SDK
PA přípojnice pospojování | A4.06 | A4.07 | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PA přípojnice pospojování | A4.07 | R4A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PA přípojnice pospojování | A4.08 | R4A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
XAM/Z/1,2/2.1 | A4.06 | R4A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, víčko, v1,2m do SDK
XAM/Z/1,2/2.2 | A4.07 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, víčko, v1,2m do SDK
XAM/Z/1,2/2.3 | A4.08 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m do SDK
XAD/Z/1,2/1 | A4.36 | R4ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, víčko, v1,2m na povrch
PA přípojnice pospojování | A4.18 | R4A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PE přípojnice ochr. uzemnění | A4.18 | R4A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PAp připojení podlahy | A4.18 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | A4.18 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA 1ks zařízení
AM/Z/podhled/3 | A4.18 | R4A | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | zás | MDOA |  | Vývod pro TR umývadlo
EAM/Z/LS/1 | A4.18 | R4A | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOA |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
AV/Z/VS/1 | A4.18 | R4AVDO | 230 |  | 0.1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | svítidl. | VDOA |  | Vyšetřovací svítidlo, strop, hl. vyp. pod SDK, 16A/230V/IP44, ozn. QBV/Z/1,2/1
XAD/Z/0,9/2.1 | A4.18 | R4ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAD/Z/0,9/2.2 | A4.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XAD/Z/0,9/2.3 | A4.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m do SDK
XAD/Z/0,9/2.4 | A4.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,9/4.1 | A4.18 | R4A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/4.2 | A4.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/4.3 | A4.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/4.4 | A4.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/4.5 | A4.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAV/Z/0,9/2.1 | A4.18 | R4AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAV/Z/0,9/2.2 | A4.18 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOA |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
PA přípojnice pospojování | A4.35 | R4A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | 4xEPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A4.35 | R4A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | 4xEPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAp připojení podlahy | A4.35 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 8ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | A4.35 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA 2ks zařízení
AM/Z/podhled/5 | A4.35 | R4A | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | zás | MDOA |  | Vývod pro TR umývadlo
EAM/Z/LS/2 | A4.35 | R4A | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0,03"A" |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOA |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
XAM/Z/0,9/6.1 | A4.35 | R4A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/6.2 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/6.3 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/6.4 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/6.5 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/6.6 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAD/Z/0,9/3.1 | A4.35 | R4ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zás. do podpar.kan. DO, mod.45,zelená, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAD/Z/0,9/3.2 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zás. do podpar.kan. DO, mod.45,zelená, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAD/Z/0,9/3.3 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zás. do podpar.kan. DO, mod.45,zelená, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAD/Z/0,9/3.4 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zás. do podpar.kan. DO, mod.45,zelená, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAD/Z/0,9/3.5 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zás. do podpar.kan. DO, mod.45,zelená, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAD/Z/0,9/3.6 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zás. do podpar.kan. DO, mod.45,zelená, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAD/Z/0,9/3.7 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zás. do podpar.kan. DO, mod.45,zelená, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XAM/Z/0,9/7.1 | A4.35 | R4A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/7.2 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/7.3 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/7.4 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/7.5 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/7.6 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/7.7 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/7.8 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/podhled/10.1 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/10.2 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/11.1 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/11.2 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/12.1 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/12.2 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/13.1 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/13.2 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/0,9/8.1 | A4.35 | R4A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XAM/Z/0,9/8.2 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XAM/Z/0,3/8.3 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,3/8.4 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,3/8.5 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,9/9.1 | A4.35 | R4A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK
XAM/Z/0,9/9.2 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,9/9.3 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK
XAM/Z/0,9/9.4 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,9/9.5 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK
XAM/Z/0,9/9.6 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XAD/Z/0,9/4.1 | A4.35 | R4ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XAD/Z/0,9/4.2 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XAD/Z/0,9/4.3 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XAD/Z/0,9/4.4 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XAD/Z/0,9/4.5 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XAD/Z/0,9/4.6 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/podhled/14.1 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/14.2 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/14.3 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/14.4 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/15.1 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/15.2 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/15.3 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/15.4 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/16.1 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/16.2 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/16.3 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/16.4 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/0,9/17.1 | A4.35 | R4A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK
XAM/Z/0,9/17.2 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,9/17.3 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK
XAM/Z/0,9/17.4 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,9/17.5 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK
XAM/Z/0,9/17.6 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/1,2/17.7 | A4.35 | R4A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/17.8 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,3/17.9 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/0,9/18.1 | A4.35 | R4A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | vývod | MDOA |  | Vývod MDO, bílá, IP20, v0,9m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu, vč.III.st.PO
XAM/Z/0,9/18.2 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | vývod | MDOA |  | Vývod MDO, bílá, IP20, v0,9m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu,
XAM/Z/0,9/18.3 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | vývod | MDOA |  | Vývod MDO, bílá, IP20, v0,3m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu, vč.III.st.PO
XAM/Z/0,9/18.4 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | vývod | MDOA |  | Vývod MDO, bílá, IP20, v0,3m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu,
XAM/Z/0,9/18.5 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | vývod | MDOA |  | Vývod MDO, bílá, IP20, v0,9m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu, vč.III.st.PO
XAM/Z/0,9/18.6 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | vývod | MDOA |  | Vývod MDO, bílá, IP20, v0,9m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu,
XAM/Z/0,9/18.7 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | vývod | MDOA |  | Vývod MDO, bílá, IP20, v0,9m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu, vč.III.st.PO
XAM/Z/0,9/18.8 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | vývod | MDOA |  | Vývod MDO, bílá, IP20, v0,9m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu,
XAM/Z/0,9/18.9 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | vývod | MDOA |  | Vývod MDO, bílá, IP20, v0,3m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu, vč.III.st.PO
XAM/Z/0,9/18.10 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | vývod | MDOA |  | Vývod MDO, bílá, IP20, v0,3m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu,
XAV/Z/0,3/3.1 | A4.35 | R4AVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | vývod | VDOA |  | Vývod VDO, rudá, IP20, v0,3m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu, vč.III.st.PO
XAV/Z/0,3/3.2 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | vývod | VDOA |  | Vývod VDO, rudá, IP20, v0,3m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu
XAV/Z/0,3/3.3 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | vývod | VDOA |  | Vývod VDO, rudá, IP20, v0,3m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu, vč.III.st.PO
XAV/Z/0,3/3.4 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | vývod | VDOA |  | Vývod VDO, rudá, IP20, v0,3m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu
XAM/Z/1,2/19.1 | A4.35 | R4A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/19.2 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/1,2/19.3 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/19.4 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/19.5 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/1,2/19.6 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/19.7 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/19.8 | A4.35 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAD/Z/0,3/5, jen pro lednice | A4.35 | R4ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, jen pro lednici-nápis, bez RCD
PA přípojnice pospojování | A4.34 | R4A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A4.34 | R4A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAu dvojnásobná svorka | A4.34 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/, 2ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | A4.34 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
XAD/Z/1,2/6.1 | A4.34 | R4ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do OM, vč.III.st.PO
XAD/Z/1,2/6.2 | A4.34 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do OM, vč.III.st.PO
XAM/Z/1,2/20.1 | A4.34 | R4A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/1,2/20.2 | A4.34 | [7 empty] | 0,03"A" |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/20.3 | A4.34 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/1,2/20.4 | A4.34 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/20.5 | A4.34 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/20.6 | A4.34 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/1,2/20.7 | A4.34 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
AM/Z/podhled/21 | A4.34 | R4A | 230 |  | 1 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | zás | MDOA |  | Vývod pro TR umývadlo
XAM/Z/podhled/22.1 | A4.34 | R4A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV
XAM/Z/podhled/22.2 | A4.34 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV
PA přípojnice pospojování | A4.33 | R4A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
XAV/Z/1,2/7 jen pro lednice | A4.33 | R4ADO | 230 |  | 1 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOA |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, jen pro lednici-nápis, bez RCD
XAM/Z/1,2/23 | A4.33 | R4A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
PA přípojnice pospojování | A4.32 | R4A | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
XAM/Z/2-2,5/24.1TV | A4.32 | R4A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO
XAM/Z/2-2,5/24.2TV | A4.32 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV
EAM/Z/2,3/25 | A4.32 | R4A | 230 |  | 0.5 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOB |  | Vývod pro integrované osv. linky - není věcí této PD, dle PD gastro
XBM/Z/2,3/26.1 | A4.32 | R4A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2,3m, do SDK, dle PD gastro
EBM/Z/0,3/26.2 | A4.32 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, dle PD gastro
XBM/Z/1,2/27.1 | A4.32 | R4A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDKdo SDK, dle PD gastro
XBM/Z/1,2/27.2 | A4.32 | R4A | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XAM/Z/1,2/28.1 | A4.32 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/28.2 | A4.32 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/28.3 | A4.32 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOA |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A4.31 | R4B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
XBM/Z/1,2/1.1 | A4.31 | R4B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, víčko, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/1.2 | A4.30 | R4B | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/1.3 | A4.30 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/1.4 | A4.30 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/1.5 | A4.30 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/1.6 | A4.30 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/1.7 | A4.30 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/1.8 | A4.30 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/1.9 | A4.30 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/1.10 | A4.30 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/1.1 | A4.30 | R4BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/1.2 | A4.30 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/1.3 | A4.30 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/1.4 | A4.30 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A4.28 | R4B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
XBM/Z/1,2/2.1 | A4.28 | R4B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP44, víčko, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/2.2 | A4.29 | R4B | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/2.3 | A4.29 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/2.4 | A4.29 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/2.5 | A4.29 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/2.6 | A4.29 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/2.7 | A4.29 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/2.8 | A4.29 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/2.9 | A4.29 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/2.10 | A4.29 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/2.1 | A4.29 | R4BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/2.2 | A4.29 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/2.3 | A4.29 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/2.4 | A4.29 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/3.1 | A4.27 | R4B | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/3.2 | A4.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/3.3 | A4.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/3.4 | A4.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/3.5 | A4.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/3.6 | A4.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/3.7 | A4.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/3.8 | A4.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/3.9 | A4.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/3.1 | A4.27 | R4BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/3.2 | A4.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/3.3 | A4.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/3.4 | A4.27 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/4.1 | A4.26 | R4B | [9 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/4.2 | A4.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/4.3 | A4.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/4.4 | A4.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/4.5 | A4.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/4.6 | A4.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/4.7 | A4.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/4.8 | A4.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/4.9 | A4.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/4.1 | A4.26 | R4BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/4.2 | A4.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/4.3 | A4.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/4.4 | A4.26 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/1,2/5.1 | A4.25 | R4B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/5.2 | A4.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/5.3 | A4.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/5.4 | A4.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/5.5 | A4.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/5.6 | A4.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/5.7 | A4.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/5.8 | A4.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/5.9 | A4.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/5.1 | A4.25 | R4BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/5.2 | A4.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/5.3 | A4.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/5.4 | A4.25 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A4.37 | R4B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
XBM/Z/1,2/6.1 | A4.37 | R4B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/6.2 | A4.37 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/6.3 | A4.37 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A4.38 | R4B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
XBM/Z/1,2/7.1 | A4.38 | R4B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/7.2 | A4.38 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM, III.st.PO
XBM/Z/1,2/7.3 | A4.38 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/7.4 | A4.39 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
PA přípojnice pospojování | A4.39 | R4B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PA přípojnice pospojování | A4.23 | R4B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
XBM/Z/0,3/8.1 | A4.23 | R4B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/8.2 | A4.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/8.3 | A4.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st.PO
XBM/Z/0,3/8.4 | A4.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st.PO
XBM/Z/1,2/8.5 | A4.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/8.6 | A4.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBV/Z/0,3/6.1 | A4.23 | R4BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/6.2 | A4.23 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XBV/Z/0,3/6.3 | A4.23 | [15 empty] | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do OM, vč. III. st. PO
XBV/Z/0,3/6.4 | A4.23 | [15 empty] | Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do OM
PE pospojování, CXKH-R 1x16 mm2 zž, připojení před rozdělením PE a PA v R2B
XBM/C/1,2/9A | A4.24 | R4B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. na povrch, víčko, instalace po povrchu, III.st. PO
Pospojení v rámci MaR, není věcí této PD
XBMaR/C/1,2/9 | A4.22 | Připojení v rozvaděči MaR RA4.1s-síťová část | [14 empty] | Zásuvka MDO, IP44, v1,2m, na SDK, 400V/16A
XMaR/C/1,2/10.1 | A4.22 | Připojení v rozvaděči MaR RA4.1s-síťová část | [14 empty] | Zásuvka MDO, IP44, v1,2m, na SDK, 230V/16A
XMaR/C/1,2/10.2 | A4.22 | Smyčkováno | [14 empty] | Zásuvka MDO, IP44, v1,2m, na SDK, 230V/16A
XAM/Z/2-2,5/11.1TV | A4.17 | R4B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO
XAM/Z/2-2,5/11.2TV | A4.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO
XAM/Z/2-2,5/11.3TV | A4.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV
XAM/Z/2-2,5/11.4TV | A4.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV
XBM/Z/1,2/12.1 | A4.17 | R4B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/12.2 | A4.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/12.3 | A4.17 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/13 | A4.17 | R4B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, příprava automat
PA přípojnice pospojování | A4.21 | R4B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PE přípojnice ochr. uzemnění | A4.21 | R4B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PAu dvojnásobná svorka | A4.21 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | A4.21 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
XBM/Z/0,9/14.1 | A4.21 | R4B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/14.2 | A4.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/14.3 | A4.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/14.4 | A4.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/14.5 | A4.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/14.6 | A4.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/14.7 | A4.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,9/14.8 | A4.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,9/14.9 | A4.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBV/Z/0,9/7.1 | A4.21 | R4BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XBV/Z/0,9/7.2 | A4.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
BD/Z/VS/1 | A4.21 | R4BDO |  |  | 0.2 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | svítidl. | DOB |  | Vyšetř. svítidlo, "v" přívodu dle ZT, hl. vyp.IP44 pod SDK, 16A/230V, 3m kabel rez
XBD/Z/1,2/2.1 | A4.21 | R4BDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, vč.III.st.PO
XBD/Z/1,2/2.2 | A4.21 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A4.20 | R4B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění | A4.20 | R4B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125, smyčkovat
PAp připojení podlahy | A4.20 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení | A4.20 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PA 1ks zařízení
EBM/Z/LS/1 | A4.20 | R4B | 230 |  | 0.2 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx1,5 |  | světlo | MDOB |  | Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO
XBM/Z/0,9/15.1 | A4.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/15.2 | A4.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/15.3 | A4.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/15.4 | A4.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/15.5 | A4.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/15.6 | A4.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/15.7 | A4.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/15.8 | A4.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/8.1 | A4.20 | R4BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XBV/Z/0,9/8.2 | A4.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/8.3 | A4.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/8.4 | A4.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBM/Z/1,2/16.1 | A4.20 | R4B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/16.2 | A4.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/16.3 | A4.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/16.4 | A4.20 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBV/Z/0,3/3.1 | A4.20 | R4BDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, vč.III.st.PO
PA přípojnice pospojování | A4.19 | R4B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PE přípojnice ochr. uzemnění | A4.19 | R4B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
PAu dvojnásobná svorka | A4.19 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy | A4.19 | PA | [9 empty] | 1x4zž |  |  |  |  | 2ks smyčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
XBM/Z/0,9/17.1 | A4.19 | R4B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/17.2 | A4.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/17.3 | A4.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/17.4 | A4.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/17.5 | A4.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/17.6 | A4.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/17.7 | A4.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,9/17.8 | A4.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,9/17.9 | A4.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBV/Z/0,9/9.1 | A4.19 | R4BVDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XBV/Z/0,9/9.2 | A4.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | VDOB |  | Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
BD/Z/VS/4 | A4.19 | R4BDO |  |  | 0.2 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | svítidl. | DOB |  | Vyšetř. svítidlo, "v" přívodu dle ZT, hl. vyp.IP44 pod SDK, 16A/230V, 3m kabel rez
XBD/Z/1,2/5.1 | A4.19 | R4BDO | 230 |  | 1 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, vč.III.st.PO
XBD/Z/1,2/5.2 | A4.19 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | DOB |  | Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování | A4.09 | R4B | [9 empty] | 1x16zž |  |  |  |  | EPS3 Kopos, KO125
XBM/Z/1,2/18.1 | A4.09 | R4B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/18.2 | A4.10 | [15 empty] | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/18.3 | A4.11 | [15 empty] | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/18.4 | A4.12 | [15 empty] | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/18.5 | A4.13 | [15 empty] | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/19.1 | A4.14 | R4B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/19.2 | A4.15 | [15 empty] | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/19.3 | A4.16 | [15 empty] | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/19.4 | A4.16 | [15 empty] | Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
5NP
EP přípojnice | Připojení na CXKH-R 1x240 zž - do rozvaděče, dále pospojit prostor 5NP
XBM/C/1,2/20.1 | A5.02 | R5t | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. na povrch, víčko, instalace po povrchu
XBM/C/1,2/20.2 | A5.03 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. na povrch, víčko, instalace po povrchu
XBM/C/1,2/21 | A5.02 | R5t | 400 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 5Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka DO, IP44, v1,2m, na SDK, 400V/16A, instalace po povrchu
XBM/C/1,2/22 | A5.04 | R5t | 400 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 5Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka DO, IP44, v1,2m, na SDK, 400V/16A, instalace po povrchu
XBM/C/1,2/23.1 | A5.04 | R5t | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. na povrch, víčko, instalace po povrchu
XBM/C/1,2/23.2 | A5.04 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | zás | MDOB |  | Zásuvka IP44. na povrch, víčko, instalace po povrchu
Klapky požární, kabel CXKH-V, B2cas1d0, trasa P60-R
13.1/Vpoz | AS.01 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  |  | Jistič uzamknout v RDApoz, funkce-požár klapka otvírá
Klapka MK | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Dle liniového schéma ovládáno skupinově od EPS, ukončit v "požární" krabici
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
14.1/Vpoz | AS.02 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  |  | Jistič uzamknout v RDApoz, funkce-požár klapka otvírá
Klapka MK | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Dle liniového schéma ovládáno skupinově od EPS, ukončit v "požární" krabici
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
14.2/Vpoz | A5 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  |  | Jistič uzamknout v RDApoz, funkce-požár klapka otvírá
Klapka MK | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Dle liniového schéma ovládáno skupinově od EPS, ukončit v "požární" krabici IP44
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
13.2/Vpoz | A5 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  |  | Jistič uzamknout v RDApoz, funkce-požár klapka otvírá
Klapka MK | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Dle liniového schéma ovládáno skupinově od EPS, ukončit v "požární" krabici IP44
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
13.3/Vpoz | A5 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  |  | Jistič uzamknout v RDApoz, funkce-požár klapka otvírá
Klapka MK | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Dle liniového schéma ovládáno skupinově od EPS, ukončit v "požární" krabici IP44
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
13.4/Vpoz | A5 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  |  | Jistič uzamknout v RDApoz, funkce-požár klapka otvírá
Klapka MK | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Dle liniového schéma ovládáno skupinově od EPS, ukončit v "požární" krabici IP44
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK4.1/Vpoz | AS.31 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK4.2/Vpoz | AS.31 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK4.3/Vpoz | AS.31 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK3.1/Vpoz | AS.31 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK3.2/Vpoz | AS.31 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK3.3/Vpoz | AS.04 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK3.4/Vpoz | AS.08 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK5.1/Vpoz | AS.31 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK5.2/Vpoz | AS.31 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK5.3/Vpoz | AS.31 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK5.4/Vpoz | AS.31 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK1.1/Vpoz | AS.31 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK1.2/Vpoz | AS.31 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK2.1/Vpoz | AS.31 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK2.2/Vpoz | AS.31 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK6.1/Vpoz | AS.31 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK6.2/Vpoz | AS.31 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK7.1/Vpoz | A5 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici IP44
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK7.2/Vpoz | A5 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici IP44
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK8.1/Vpoz | A5 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici IP44
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK8.2/Vpoz | A5 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici IP44
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK9.1/Vpoz | A5 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici IP44
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK9.2/Vpoz | A5 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici IP44
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK9.3/Vpoz | A5 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici IP44
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK9.4/Vpoz | A3.26 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK9.5/Vpoz | A3.26 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK9.6/Vpoz | A3.26 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK9.7/Vpoz | A3.26 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK10.1/Vpoz | A5 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK10.2/Vpoz | A5 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici IP44
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK10.3/Vpoz | A5 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici IP44
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK10.4/Vpoz | A5 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici IP44
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK19a/Vpoz | A5 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici IP44
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK19b/Vpoz | A5 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici IP44
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK10.6/Vpoz | A4.10a | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK10.7/Vpoz | A4.04/3 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK10.8/Vpoz | A4.12 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK10.9/Vpoz | A4.10a | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK10.10/Vpoz | A4.36 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK10.11/Vpoz | A4.08 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
PK10.5/Vpoz | A4.17 | RDApoz | 230 |  |  | B |  | 6 |  |  |  | CXKH-V 5Jx1,5 |  |  |  | EPS | Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici
Klapka | [8 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [5 empty] | EPS |  | Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Trasa vedena po povrchu na příchytkách stand. Bettermann pro P60-R
VZT požární
13/Vpoz | AS.01 | RDApoz | 400 |  | 7 | D |  | 25 |  |  |  | 5Jx6 |  | HL. VYP | DOpoz | A-0_R | Ukončení hl. vyp. 25A/400V/IP65, kabel. rezerva. A-0-R na rozvaděči
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
13.t/Vpoz | [11 empty] | 3Ox1,5 |  |  |  |  | Termokontakt VZT13
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
14/Vpoz | AS.02 | RDApoz | 400 |  | 3 | D |  | 10 |  |  |  | 5Jx2,5 |  | HL. VYP | DOpoz | A-0_R | Ukončení hl. vyp. 25A/400V/IP65. A-0-R na rozvaděči
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
14.t/Vpoz | [11 empty] | 3Ox1,5 |  |  |  |  | Termokontakt VZT14
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
TECHNOLOGIE, vč. výtahů
Dt/T20 | AS.09 | RPtDA | 400 | 10 | 6 | B |  | 32 |  |  |  | 5Jx10 |  | Rozv. | DO |  | Ukončení v rozvaděči-věc dodávky technologie
XVt/T10.1, PP, nápis napáj, z UPS | AS.09 | RPtUPS | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Zás | VDO |  | Zás. "pod" s III.st.přep. ochrany, IP20, v=1,2m, s popis. polem, červená, rámeček
XVt/T10.2 | AS.09 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | Zás | VDO |  | Zás. "pod" s III.st., IP20, v=1,2m, s popis. polem, červená, rámeček
XMt/T11.1 | AS.09 | RPt | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Zás | MDO |  | Zás. "pod" s III.st.přep. ochrany, IP20, v=1,2m, s popis. polem, bílá, rámeček
XMt/T11.2 | AS.09 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | Zás | MDO |  | Zás. "pod", IP20, v=1,2m, s popis. polem, bílá, rámeček
XMt/T11.3 | AS.09 | [10 empty] | 3Jx2,5 |  | Zás. | MDO |  | Zás. "pod", IP20, v=1,2m, s popis. polem, bílá, rámeček
EMt/T12 | AS.09 | RPt | 230 |  | 1 | B |  | 10 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | G | MDO |  | Přes vypínač, "pod" IP20/10A/230V, bílý, ovládání germicidní trubice
XVt/T13-nápis napájení z UPS | A2.27 | RPt | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Zás | MDO |  | Zás. IP44, nad podhl. s III.st.přep. ochrany, s popis. polem-napáj. z UPS, červená
EP pospojování | AS.09
XMt/T7, odpady | AS.11 | RPt | 230 |  | 2 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Zás | MDO |  | Zásuvka, IP44, v=1,2m, bílá
XMt/T8 | AS.11 | RPt | 400 |  | 2 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 5Jx2,5 |  | Zás | MDO |  | Zásuvka, IP44, v=1,2m, bílá
EP pospojování | AS.11 | [15 empty] | V místnosti provést pospojování
XMt/T1 myčka, centrální úklid | AS.16 | RPt | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Zás. | MDO |  | Zásuvka, IP44, v=1,2m, bílá
XMt/T2 sušička | AS.16 | RPt | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Zás. | MDO |  | Zásuvka, IP44, v=1,2m, bílá
XMt/T3 zásuvka | AS.16 | RPt | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Zás. | MDO |  | Zásuvka, IP44, v=1,2m, bílá
XMt/T4 dobíjení vozík | AS.16 | RPt | 400 |  | 2 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 5Jx2,5 |  | Zás | MDO |  | Zásuvka, IP44, v=1,2m, bílá
XMt/T5 zásuvka | AS.16 | RPt | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Zás. | MDO |  | Zásuvka, IP44, v=1,2m, bílá
EP pospojování | [16 empty] | V místnosti provést pospojování
V4/T24 | V4/1NP | RDA | 400 |  | 14.2 | C |  | 40 |  |  |  | 5Jx25 |  | Rozv. | DO-v |  | Volný vývod do rozvaděče, dle PD technologie, 5m kabel. rezerva
|  |  | 36A | [13 empty] | V 1PP přivést kabel pospojení CYY zž 16mm2 - z HOP, zem. soustavy
V3/T23 | V3/4NP | RDA | 400 |  | 4.6 | C |  | 16 |  |  |  | 5Jx6 |  | Rozv. | DO-v |  | Volný vývod do rozvaděče, dle PD technologie, 5m kabel. rezerva
|  |  | 14 | [13 empty] | V 1PP přivést kabel pospojení CYY zž 16mm2 - z HOP, zem. soustavy
V2/T22 | V2/4NP | RDA | 400 |  | 4.6 | C |  | 16 |  |  |  | 5Jx6 |  | Rozv. | DO-v |  | Volný vývod do rozvaděče, dle PD technologie, 5m kabel. rezerva
|  |  | 14 | [13 empty] | V 1PP přivést kabel pospojení CYY zž 16mm2 - z HOP, zem. soustavy
V1/T21 /požární výtah/ | V1/5NP | RDApoz | 400 |  | 14.2 | C |  | 40 |  |  |  | 5Jx25 |  | Rozv. | DO-v |  | Volný vývod do rozvaděče, dle PD technologie, 5m kabel. rezerva. Požární zaříz.
|  |  | 36A | [5 empty] | P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0 | [7 empty] | V 1PP přivést kabel pospojení CYY zž 16mm2 - z HOP, zem. soustavy
M+R
RA0.1s/MaR | AS.31 | RH | 400 |  | 150 | B |  | 250 |  |  |  | 5Jx240 |  | Rozv. | MDOmar |  | Volný vývod do rozvaděče M+R
RA0.1u/MaR | AS.31 | RN | 230 |  | 1 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx4 |  | Rozv. | VDOmar |  | Volný vývod do rozvaděče M+R
RA4.1s/MaR | A4.22 | RH | 400 |  | 22 | B |  | 63 |  |  |  | 5Jx35 |  | Rozv. | MDOmar |  | Volný vývod do rozvaděče M+R
RA4.1u/MaR | A4.22 | RN | 230 |  | 1 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx4 |  | Rozv. | VDOmar |  | Volný vývod do rozvaděče M+R
RA5.1s/MaR | A5 | RH | 400 |  | 165 | B |  | 315 |  |  |  | 2x 5Jx150 |  | Rozv. | MDOmar |  | Volný vývod do rozvaděče M+R
RA5.1d/MaR | A5 | RDA | 400 |  | 22 | B |  | 63 |  |  |  | 5Jx35 |  | Rozv. | MDOmar |  | Volný vývod do rozvaděče M+R
RA5.1u/MaR | A5 | RN | 230 |  | 1 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx4 |  | Rozv. | VDOmar |  | Volný vývod do rozvaděče M+R
POHON DVEŘÍ
1/Dpoz | AS.01 | RDApoz | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | DO-v |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
2/Dpoz | AS.01 | RDApoz | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | DO-v |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
3/D | AS.03 | RPt | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
4/D | AS.24 | RPt | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
5/D | A1.03 | RPt | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
6/D | A1.03 | RPt | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
7/D | A1.13 | R1B | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
8/Dpoz | A1.04 | RDApoz | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | DO-v |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
9/Dpoz | A1.04 | RDApoz | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | DO-v |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
10/D | A1.01 | R1B | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
11/Dpoz | A1.01 | RDApoz | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | DO-v |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
12/D | A1.22 | RPt | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
13/D | A1.22 | RPt | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
14/D | A1.21 | R1A | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
15/D | A1.21 | R1A | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
16/D | A1.21 | R1A | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
17/D | A1.21 | R1A | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
18/D | A1.15 | R1A | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
19/D | A1.32 | R1A | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
20/D | A1.32 | R1A | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
21/D | A2.40a | R2A | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
21A/D | A2.50 | R2A | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
22/D | A2.24 | R2A | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
23/D | A2.24 | R2A | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
24/D | A2.24 | R2A | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
25/D | A2.24 | R2A | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
26/D | A2.20 | R2B | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
27/D | A2.17 | R2B | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
28/D | A2.17 | R2B | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
29/D | A2.19 | R2B | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
30/D | A2.17 | R2B | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
31/D | A2.16 | R2B | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
32/Dpoz | A2.01 | RDApoz | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | DO-v |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
33/Dpoz | A2.01 | RDApoz | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | DO-v |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
34/Dpoz | A2.04 | RDApoz | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | DO-v |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
35/D | A3.05 | R3A | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
36/D | A3.08 | R3A | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
37/D | A3.07 | R3A | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
38/D | A3.07 | R3A | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
39/D | A3.41 | R3B | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
40/Dpoz | A3.01 | RDApoz | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | DO-v |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
41/Dpoz | A3.01 | RDApoz | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | DO-v |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
42/D | A4.34 | R4A | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
43/D | A4.35 | R4A | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
44/D | A4.35 | R4A | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
45/D | A4.35 | R4A | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
46/D | A4.35 | R4A | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
47/Dpoz | A4.35 | RDApoz | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | DO-v |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
48/Dpoz | A4.35 | RDApoz | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | DO-v |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
49/D | A4.19 | R4B | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
50/D | A4.21 | R4B | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. | MDO |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
51/Dpoz | A4.01 | RDApoz | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | DO-v |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
52/Dpoz | A4.01 | RDApoz | 230 |  | 0.24 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | DO-v |  | Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
Dveřní clony
15.2/DC | A1.22 | RPt | 230 |  | 1 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx4 |  | Rozv | MDOA |  | Volný vývod do rozvaděče dveřní clony, umístění dle MaR
15.1/DC | A1.03 | RPt | 230 |  | 2 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx4 |  | Rozv | MDOB |  | Volný vývod do rozvaděče dveřní clony, umístění dle MaR
CHLAZENÍ
1/CHL | A4.22 | RH | 400 |  | 70 | B |  | 160 |  |  |  | 5Jx120 |  | Rozv. | MDOchl |  | Volný vývod do rozvaděče zařízení chlazení dle požadavků chlazení
2/CHL | A4.22 | RH | 400 |  | 70 | B |  | 160 |  |  |  | 5Jx120 |  | Rozv. | MDOchl |  | Volný vývod do rozvaděče zařízení chlazení dle požadavků chlazení
3/CHL | A5.05 | RH | 400 |  | 1 | B |  | 16 |  |  |  | 5Jx4 |  | Rozv. | MDOchl |  | Volný vývod do rozvaděče zařízení chlazení dle požadavků chlazení
4/CHL | 4/MPL | RH | 400 |  | 1 | B |  | 16 |  |  |  | 5Jx4 |  | Rozv. | MDOchl |  | Volný vývod do rozvaděče zařízení chlazení dle požadavků chlazení
5/CHL | A5.05 | RH | 400 |  | 10 | B |  | 32 |  |  |  | 5Jx10 |  | Rozv. | MDOchl |  | Volný vývod do rozvaděče zařízení chlazení dle požadavků chlazení
6/CHL | A5.05 | RDA | 400 |  | 10 | B |  | 32 |  |  |  | 5Jx10 |  | Rozv. | MDOchl |  | Volný vývod do rozvaděče zařízení chlazení dle požadavků chlazení
7/CHL | A5.05 | RH | 400 |  | 2 | B |  | 16 |  |  |  | 5J4 |  | Rozv. | MDOchl |  | Volný vývod do rozvaděče zařízení chlazení dle požadavků chlazení
8/CHL | A5.05 | RH | 400 |  | 2 | B |  | 16 |  |  |  | 5J4 |  | Rozv. | MDOchl |  | Volný vývod do rozvaděče zařízení chlazení dle požadavků chlazení
9/CHL | A5.05 | RH | 400 |  | 10 | B |  | 32 |  |  |  | 5Jx10 |  | Rozv. | MDOchl |  | Volný vývod do rozvaděče zařízení chlazení dle požadavků chlazení
10/CHL | A5.05 | RH | 400 |  | 8 | B |  | 32 |  |  |  | 5Jx10 |  | Rozv. | MDOchl |  | Volný vývod do rozvaděče zařízení chlazení dle požadavků chlazení
11/CHL | A5.05 | RDA | 400 |  | 14 | B |  | 40 |  |  |  | 5Jx16 |  | Rozv. | MDOchl |  | Volný vývod do rozvaděče zařízení chlazení dle požadavků chlazení
12/CHL | A5.05 | RH | 400 |  | 10 | B |  | 32 |  |  |  | 5Jx10 |  | Rozv. | MDOchl |  | Volný vývod do rozvaděče zařízení chlazení dle požadavků chlazení
13/CHL | A5.05 | RH | 400 |  | 10 | B |  | 32 |  |  |  | 5Jx10 |  | Rozv. | MDOchl |  | Volný vývod do rozvaděče zařízení chlazení dle požadavků chlazení
14/CHL | A5.05 | RH | 400 |  | 10 | B |  | 32 |  |  |  | 5Jx10 |  | Rozv. | MDOchl |  | Volný vývod do rozvaděče zařízení chlazení dle požadavků chlazení
15/CHL | A5.05 | RDA | 400 |  | 2 | B |  | 16 |  |  |  | 5Jx4 |  | Rozv. | MDOchl |  | Volný vývod do rozvaděče zařízení chlazení dle požadavků chlazení
16/CHL | A5.05 | RH | 400 |  | 2 | B |  | 16 |  |  |  | 5Jx4 |  | Rozv. | MDOchl |  | Volný vývod do rozvaděče zařízení chlazení dle požadavků chlazení
17/CHL | A2.35 | RH | 230 |  | 0.5 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx4 |  | Rozv. | MDOchl |  | Volný vývod do rozvaděče zařízení chlazení dle požadavků chlazení
18/CHL | A2.32 | RH | 230 |  | 0.5 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx4 |  | Rozv. | MDOchl |  | Volný vývod do rozvaděče zařízení chlazení dle požadavků chlazení
19/CHL | A2.33 | RH | 230 |  | 0.5 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx4 |  | Rozv. | MDOchl |  | Volný vývod do rozvaděče zařízení chlazení dle požadavků chlazení
20/CHL | A2.36 | RH | 230 |  | 0.5 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx4 |  | Rozv. | MDOchl |  | Volný vývod do rozvaděče zařízení chlazení dle požadavků chlazení
21/CHL | A2.49 | RH | 230 |  | 0.5 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx4 |  | Rozv. | MDOchl |  | Volný vývod do rozvaděče zařízení chlazení dle požadavků chlazení
SLABOPROUD
1/SLP | AS.56 | RDApoz | 230 |  | 0.5 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Volný vývod do rozvaděče EPS, instalace dle SLP, v=1,5m, instalace na povrchu
CXKH-V, P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
2/SLP | AS.56 | RDApoz | 230 |  | 0.5 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Volný vývod do rozvaděče EPS, instalace dle SLP, v=1,5m, instalace na povrchu
CXKH-V, P60-R-trasa s funkčn. při požáru, B2cas1d0
3/SLP | AS.28 | RDA | 230 |  | 0.1 | B |  | 10 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vol. vývod do rozvad. "ústředny EZS" instalace dle SLP, v=1,5m, instal. na povrchu
4/SLP | AS.30 | RDA | 230 |  | 0.03 | B |  | 10 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vol. vývod zdroj EKV, instalace dle SLP, v=nad dveřmi, instal. pod omítkou
5/SLP | AS.30 | RDA | 230 |  | 2.3 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx4 |  | Rozv. |  |  | Volný vývod do rozvaděče struktur. kabeláže, provedeno dle požadavků PD SLP
[12 empty] | CXKH 1x10 zž |  |  |  |  | Veden z EP v místnosti
6/SLP | AS.30 | RDA | 230 |  | 2.3 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx4 |  | Rozv. |  |  | Volný vývod do rozvaděče struktur. kabeláže, provedeno dle požadavků PD SLP
[12 empty] | CXKH 1x10 zž |  |  |  |  | Veden z EP v místnosti
7/SLP | AS.30 | RDA | 230 |  | 2.3 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx4 |  | Rozv. |  |  | Volný vývod do rozvaděče struktur. kabeláže, provedeno dle požadavků PD SLP
[12 empty] | CXKH 1x10 zž |  |  |  |  | Veden z EP v místnosti
8/SLP | AS.27 | RH | 230 |  | 0.02 | B |  | 10 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. |  |  | Vol. vývod do rozvad. "signal WC" instalace dle SLP, podhled
9/SLP | AS.22 | RDA | 230 |  | 0.03 | B |  | 10 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. |  |  | Vol. vývod do rozvad. "zdroj EKV" instalace dle SLP, podhled
10/SLP | AS.25 | RH | 230 |  | 0.01 | B |  | 10 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. |  |  | Vol. vývod do rozvad. "napaječ zámku" instalace dle SLP, podhled
10A/SLP | A1.05 | RH | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás |  |  | Zásuvka IP44. na povrch, víčko, instalace po povrchu, III.st. PO | R1A | #REF! | R3A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
11/SLP | A1.48 | RDA | 230 |  | 0.03 | B |  | 10 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vol. vývod do rozvad. "zdroj EKV" instalace dle SLP, podhled
12/SLP | A1.13 | R1B | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás |  |  | Zásuvka pro tiskárnu, umístění dle PD SLP u podlahy, III.st.PO
13/SLP | A1.12 | RH | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás |  |  | 3xzásuvka smyčkovat pro display, umístění dle PD SLP, 2,2m vysoko, III.st.PO
14/SLP | A1.11 | RH | 230 |  | 0.02 | B |  | 10 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. |  |  | Vol. vývod do rozvad. "signal WC" instalace dle SLP, podhled
15/SLP | A1.12 | RH | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás |  |  | 2xzásuvka smyčkovat pro display, umístění dle PD SLP, 2,3m vysoko, III.st.PO
15A/SLP | A1.43d | RH | 230 |  | 0.02 | B |  | 10 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. |  |  | Vol. vývod do rozvad. "signal WC" instalace dle SLP, podhled
16/SLP | A1.21 | RDA | 230 |  | 0.03 | B |  | 10 |  |  |  | 3Jx1,5 |  | Rozv. |  |  | Vol. vývod do rozvad. "zdroj EKV" instalace dle SLP, podhled
18A/SLP | A2.03 | RDA | 230 |  | 0.03 | B |  | 10 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vol. vývod do rozvad. "zdroj EKV" instalace dle SLP, nad dveře
18/SLP | A2.03 | RDA | 230 |  | 2.3 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx4 |  | Rozv. |  |  | Volný vývod do rozvaděče struktur. kabeláže, provedeno dle požadavků PD SLP
[12 empty] | CXKH 1x10 zž |  |  |  |  | Veden z EP v místnosti
19/SLP | A2.03 | RDA | 230 |  | 2.3 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx4 |  | Rozv. |  |  | Volný vývod do rozvaděče struktur. kabeláže, provedeno dle požadavků PD SLP
[12 empty] | CXKH 1x10 zž |  |  |  |  | Veden z EP v místnosti
20/SLP | A3.25 | RDA | 230 |  | 2.3 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx4 |  | Rozv. |  |  | Volný vývod do rozvaděče struktur. kabeláže, provedeno dle požadavků PD SLP
[12 empty] | CXKH 1x10 zž |  |  |  |  | Veden z EP v místnosti
21/SLP | A3.25 | RDA | 230 |  | 2.3 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx4 |  | Rozv. |  |  | Volný vývod do rozvaděče struktur. kabeláže, provedeno dle požadavků PD SLP
[12 empty] | CXKH 1x10 zž |  |  |  |  | Veden z EP v místnosti
22/SLP | A3.25 | RDA | 230 |  | 2.3 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx4 |  | Rozv. |  |  | Volný vývod do rozvaděče racku, provedeno dle požadavků PD SLP
23/SLP | A3.03 | RDA | 230 |  | 0.05 | B |  | 10 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vol. vývod do rozvad. "zvonky" instalace dle SLP, podhled
24/SLP | A4.24 | RH | 230 |  | 0.03 | B |  | 10 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vol. vývod do rozvad. "rozv. STA" instalace dle SLP
25/SLP | A4.24 | RH | 230 |  | 0.1 | B |  | 10 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Volný vývod do ústředny jednotného času, provedeno dle požadavků PD SLP
26/SLP | A4.24 | RDA | 230 |  | 2.3 | B |  | 16 |  |  |  | 3Jx4 |  | Rozv. |  |  | Volný vývod do rozvaděče racku, provedeno dle požadavků PD SLP
27/SLP | A4.24 | RDA | 230 |  | 0.03 | B |  | 10 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vol. vývod do rozvad. "EKV" instalace dle SLP, nad dveře
MEDICINÁLNÍ PLYNY
PE pospojování, CXKH-R 1x16 mm2 zž, připojení před rozdělením PE a PA v RH
1/MPL | AS.57 | RDA | 400 |  | 7.5 | B |  | 25 |  |  |  | 5Jx6 |  | Rozv. | Dopl |  | Volný vývod do rozvaděče MPL /kompresorová st./
2/MPL | AS.57 | RH | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka IP44. na povrch, víčko, instalace po povrchu
3/MPL | AS.57 | RDA | 400 |  | 3 | B |  | 16 |  |  |  | 5Jx2,5 |  | Rozv. | Dopl |  | Volný vývod do rozvaděče MPL /vakuová stanice/
4/MPL | AS.24 | RDA | 230 |  | 0.5 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | Dopl |  | Volný vývod do rozvaděče MPL
PE pospojování, CXKH-R 1x16 mm2 zž, připojení před rozdělením PE a PA v R1B
5/MPL | A1.06 | RDA | 230 |  | 0.5 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | Dopl |  | Volný vývod do rozvaděče MPL
6/MPL | A1.06 | RH | 230 |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka IP44. zapuštěná, víčko
7/MPL | A1.13 | RDA | 230 |  | 0.5 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | Dopl |  | Volný vývod do rozvaděče MPL, v=1,6m
8/MPL | A1.24 | RDA | 230 |  | 0.5 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | Dopl |  | Volný vývod do rozvaděče MPL, v=1,6m
9/MPL | A2.44 | RDA | 230 |  | 0.5 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | Dopl |  | Volný vývod do rozvaděče MPL, v=1,6m
10/MPL | A2.44 | RDA | 230 |  | 0.5 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | Dopl |  | Volný vývod do rozvaděče MPL, dle MLP
11/MPL | A2.44 | RH |  |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka IP44. zapuštěná, víčko
12/MPL | A2.44 | RDA | 230 |  | 0.5 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | Dopl |  | Volný vývod do rozvaděče MPL, dle MLP
13/MPL | A2.44 | RH |  |  | 1 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás | MDO |  | Zásuvka IP44. zapuštěná, víčko
14/MPL | A3.08 | RDA | 230 |  | 0.5 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | Dopl |  | Volný vývod do rozvaděče MPL, v=1,6m
15/MPL | A4.35 | RDA | 230 |  | 0.5 | B |  | 6 |  |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | Dopl |  | Volný vývod do rozvaděče MPL, v=1,6m
ZTI
1/ZTI | AS.29 | RPt | 400 |  | 2.74 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 5Jx2,5 |  | Rozv. | MDOzti |  | Volný vývod do rozvaděče čerpací stanice /hl. vyp. IP44/16A/400V /
2/ZTI | AS.29 | RPt | 230 |  | 0.5 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | MDOzti |  | Volný vývod do rozvaděče ponorného čerpadla /hl. vyp. IP44/16A/230V/
1A/ZTI | AS.08 | RPt | 230 |  | 0.5 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Zás | MDOzti |  | Zás. "pod", IP20, v=1,2m, s popis. polem, bílá, rámeček
2A/ZTI | AS.10 | RPt | 230 |  | 0.5 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Zás | MDOzti |  | Zás. "na", IP44, v=1,2m, s popis. polem
3/ZTI | 1.10a | RPt | 230 |  | 0.01 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | MDOzti |  | Volný vývod do TR, podhled
4/ZTI | 1.18a | RPt | 230 |  | 0.01 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | MDOzti |  | Volný vývod do TR, podhled
5/ZTI | 1.36a | RPt | 230 |  | 0.01 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | MDOzti |  | Volný vývod do TR, podhled
6/ZTI | 1.43a | RPt | 230 |  | 0.01 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | MDOzti |  | Volný vývod do TR, podhled
Baterie voda 1.28, 1.27 viz část ZT. Ukončení v TR podhledu
7/ZTI střecha | 2NP | RPt | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč vtok-střecha 2NP
8/ZTI střecha | 2NP | RPt | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč vtok-střecha 2NP
9/ZTI střecha | 2NP | RPt | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč vtok-střecha 2NP
10/ZTI | A2.18 | RPt | 230 |  | 0.067 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Dávkovací zař. chlór /ventil věcí MaR/
11/ZTI | A2.25 | RPt | 230 |  | 0.067 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Dávkovací zař. chlór /ventil věcí MaR/
Baterie voda 2.18, 18, 24-27, 35, 40, 43-45, 48, 51 viz část ZT. Ukončení v TR podhledu | [13 empty] | Rozv.
12/ZTI | A3.37 | RPt | 230 |  | 0.01 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | MDOzti |  | Volný vývod do TR, podhled
Baterie voda 3.05, 07, 08, 17 viz část ZT. Ukončení v TR podhledu
13/ZTI terasa | 4NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč vtok-terasa 4NP
14/ZTI terasa | 4NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč vtok-terasa 4NP
15/ZTI terasa | 4NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč vtok-terasa 4NP
16/ZTI terasa | 4NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč vtok-terasa 4NP
17/ZTI terasa | 4NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč vtok-terasa 4NP
18/ZTI terasa | 4NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč vtok-terasa 4NP
19/ZTI | A4.16a | R5t | 230 |  | 0.01 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. | MDOzti |  | Volný vývod do TR, podhled
Baterie voda A4.18, 34, 35 viz část ZT. Ukončení v TR podhledu
20/ZTI střešní vtok | 5NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč střešní vtoku
21/ZTI střešní vtok | 5NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč střešní vtoku
22/ZTI střešní vtok | 5NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč střešní vtoku
23/ZTI střešní vtok | 5NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč střešní vtoku
24/ZTI střešní vtok | 5NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč střešní vtoku
25/ZTI střešní vtok | 5NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč střešní vtoku
26/ZTI střešní vtok | 5NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč střešní vtoku
27/ZTI střešní vtok | 5NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč střešní vtoku
28/ZTI střešní vtok | 5NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč střešní vtoku
29/ZTI střešní vtok | 5NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč střešní vtoku
30/ZTI střešní vtok | 5NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč střešní vtoku
31/ZTI střešní vtok | 5NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč střešní vtoku
32/ZTI střešní vtok | 5NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč střešní vtoku
33/ZTI střešní vtok | 5NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč střešní vtoku
34/ZTI střešní vtok | 5NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč střešní vtoku
35/ZTI střešní vtok | 5NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč střešní vtoku
36/ZTI střešní vtok | 5NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč střešní vtoku
37/ZTI střešní vtok | 5NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč střešní vtoku
38/ZTI střešní vtok | 5NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč střešní vtoku
39/ZTI podlahový vtok | 5NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč podlahového vtoku
40/ZTI podlahový vtok | 5NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč podlahového vtoku
41/ZTI podlahový vtok | 5NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč podlahového vtoku
42/ZTI podlahový vtok | 5NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč podlahového vtoku
50/ZTI střešní vtok | 3NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč střešního vtoku /krček/
51/ZTI střešní vtok | 3NP | R5t | 230 |  | 0.036 | B |  | 10 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | Rozv. |  |  | Vývod pro rozvaděč střešního vtoku /krček/
53/ZTI | AS.08 | RPt | 400 |  | 2.2 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 5Jx2,5 |  | Rozv. | MDOzti |  | Volný vývod do rozvaděče aut. tlak. stanice /hl. vyp. IP44/16A/400V/
42/ZTI | 5NP | R5t | 230 |  | 0.5 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | krab. |  |  | Přívod CXKH-R do krabice č.1, na povrch IP65
42.1s/ZTI samoreg. kabel trasa č.1 | 5NP | Krab. č.1 | [11 empty] | krab. |  |  | Trasa samoreg. kabelu 15W/m2, 10°C, ozn. 1
42.I/ZTI /do krab. č.2/ | 5NP | Krab. č.1 | 230 | [8 empty] | 3Jx2,5 |  | krab. |  |  | Přívod do krabice č.2 na povrch IP65 z krabice č.1
42.2s/ZTI samoreg. kabel, trasa č.2 | 5NP | Krab. č.2 | [11 empty] | krab. |  |  | Trasa samoreg. kabelu 15W/m2, 10°C, ozn. 2
42.II/ZTI /do krab. č.3/ | 5NP | Krab. č.2 | 230 | [8 empty] | 3Jx2,5 |  | krab. |  |  | Přívod do krabice č.3 na povrch IP65, z krabice č.2
42.3s/ZTI samoreg. kabel trasa č.3 | 5NP | Krab. č.3 | [11 empty] | krab. |  |  | Trasa samoreg. kabelu 15W/m2, 10°C, ozn. 3
42.III/ZTI /do krab. č.4/ | 5NP | Krab. č.3 | 230 | [8 empty] | 3Jx2,5 |  | krab. |  |  | Přívod do krabice č.4 na povrch IP65
42.4s/ZTI samoreg. kabel trasa č.4 | 5NP | Krab. č.4 | [11 empty] | krab. |  |  | Trasa samoreg. kabelu 15W/m2, 10°C, ozn. 4
Th/ZTI | 5NP | R5t | [9 empty] | 4Jx1,5 |  | Term. |  |  | Termostat IP65, pro samoreg. kabely, venkovní provedení
43/ZTI | 5NP | R5t | 230 |  | 0.5 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | krab. |  |  | Přívod CXKH-R do krabice č.1, na povrch IP65
43.1s/ZTI samoreg. kabel trasa č.1 | 5NP | Krab. č.1 | [11 empty] | krab. |  |  | Trasa samoreg. kabelu 15W/m2, 10°C, ozn. 1
43.I/ZTI /do krab. č.2/ | 5NP | Krab. č.1 | 230 | [8 empty] | 3Jx2,5 |  | krab. |  |  | Přívod do krabice č.2 na povrch IP65, z krabice č.1
43.2s/ZTI samoreg. kabel trasa č.2 | 5NP | Krab. č.2 | [11 empty] | krab. |  |  | Trasa samoreg. kabelu 15W/m2, 10°C, ozn. 2
43.II/ZTI /do krab. č.3/ | 5NP | Krab. č.2 | 230 | [8 empty] | 3Jx2,5 |  | krab. |  |  | Přívod do krabice č.3 na povrch IP65, z krabice č.2
43.3s/ZTI samoreg. kabel trasa č.3 | 5NP | Krab. č.3 | [11 empty] | krab. |  |  | Trasa samoreg. kabelu 15W/m2, 10°C, ozn. 3
43.III/ZTI /do krab. č.4/ | 5NP | Krab. č.3 | 230 | [8 empty] | 3Jx2,5 |  | krab. |  |  | Přívod do krabice č.4 na povrch IP65, z krabice č.3
43.4s/ZTI samoreg. kabel trasa č.4 | 5NP | Krab. č.4 | [11 empty] | krab. |  |  | Trasa samoreg. kabelu 15W/m2, 10°C, ozn. 4
43.IV/ZTI /do krab. č.5/ | 5NP | Krab. č.4 | 230 | [8 empty] | 3Jx2,5 |  | krab. |  |  | Přívod do krabice č.5 na povrch IP65, z krabice č.4
43.5s/ZTI samoreg. kabel trasa č.5 | 5NP | Krab. č.5 | [11 empty] | krab. |  |  | Trasa samoreg. kabelu 15W/m2, 10°C, ozn. 5
44/ZTI | 5NP | R5t | 230 |  | 0.5 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | krab. |  |  | Přívod CXKH-R do krabice č.1, na povrch IP65
44.1s/ZTI samoreg. kabel trasa č.1 | 5NP | Krab. č.1 | [11 empty] | krab. |  |  | Trasa samoreg. kabelu 15W/m2, 10°C, ozn. 1
44.I/ZTI /do krab. č.2/ | 5NP | Krab. č.1 | 230 | [8 empty] | 3Jx2,5 |  | krab. |  |  | Přívod do krabice č.2 na povrch IP65, z krabice č.1
44.2s/ZTI samoreg. kabel trasa č.2 | 5NP | Krab. č.2 | [11 empty] | krab. |  |  | Trasa samoreg. kabelu 15W/m2, 10°C, ozn. 2
44.II/ZTI /do krab. č.3/ | 5NP | Krab. č.2 | 230 | [8 empty] | 3Jx2,5 |  | krab. |  |  | Přívod do krabice č.3 na povrch IP65, z krabice č.2
44.3s/ZTI samoreg. kabel trasa č.3 | 5NP | Krab. č.3 | [11 empty] | krab. |  |  | Trasa samoreg. kabelu 15W/m2, 10°C, ozn. 3
44.III/ZTI /do krab. č.4/ | 5NP | Krab. č.3 | 230 | [8 empty] | 3Jx2,5 |  | krab. |  |  | Přívod do krabice č.4 na povrch IP65, z krabice č.3
44.4s/ZTI samoreg. kabel trasa č.4 | 5NP | Krab. č.4 | [11 empty] | krab. |  |  | Trasa samoreg. kabelu 15W/m2, 10°C, ozn. 4
44.IV/ZTI /do krab. č.5/ | 5NP | Krab. č.4 | 230 | [8 empty] | 3Jx2,5 |  | krab. |  |  | Přívod do krabice č.5 na povrch IP65, z krabice č.4
44.5s/ZTI samoreg. kabel trasa č.5 | 5NP | Krab. č.5 | [11 empty] | krab. |  |  | Trasa samoreg. kabelu 15W/m2, 10°C, ozn. 5
45/ZTI | 5NP | R5t | 230 |  | 0.5 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | krab. |  |  | Přívod CXKH-R do krabice č.1, na povrch IP65
45.1s/ZTI samoreg. kabel trasa č.1 | 5NP | Krab. č.1 | [11 empty] | krab. |  |  | Trasa samoreg. kabelu 15W/m2, 10°C, ozn. 1
45.I/ZTI /do krab. č.2/ | 5NP | Krab. č.1 | 230 | [8 empty] | 3Jx2,5 |  | krab. |  |  | Přívod do krabice č.2 na povrch IP65, z krabice č.1
45.2s/ZTI samoreg. kabel trasa č.2 | 5NP | Krab. č.2 | [11 empty] | krab. |  |  | Trasa samoreg. kabelu 15W/m2, 10°C, ozn. 2
45.II/ZTI /do krab. č.3/ | 5NP | Krab. č.2 | 230 | [8 empty] | 3Jx2,5 |  | krab. |  |  | Přívod do krabice č.3 na povrch IP65, z krabice č.2
45.3s/ZTI samoreg. kabel trasa č.3 | 5NP | Krab. č.3 | [11 empty] | krab. |  |  | Trasa samoreg. kabelu 15W/m2, 10°C, ozn. 3
45.III/ZTI /do krab. č.4/ | 5NP | Krab. č.3 | 230 | [8 empty] | 3Jx2,5 |  | krab. |  |  | Přívod do krabice č.4 na povrch IP65, z krabice č.3
45.4s/ZTI samoreg. kabel trasa č.4 | 5NP | Krab. č.4 | [11 empty] | krab. |  |  | Trasa samoreg. kabelu 15W/m2, 10°C, ozn. 4
45.IV/ZTI /do krab. č.5/ | 5NP | Krab. č.4 | 230 | [8 empty] | 3Jx2,5 |  | krab. |  |  | Přívod do krabice č.5 na povrch IP65, z krabice č.4
45.5s/ZTI samoreg. kabel trasa č.5 | 5NP | Krab. č.5 | [11 empty] | krab. |  |  | Trasa samoreg. kabelu 15W/m2, 10°C, ozn. 5
46/ZTI | 5NP | R5t | 230 |  | 0.5 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | krab. |  |  | Přívod CXKH-R do krabice č.1A, na povrch IP65
46.1s/ZTI samoreg. kab. trasa č.1A | 5NP | Krab. č.1A | [11 empty] | krab. |  |  | Trasa samoreg. kabelu 15W/m2, 10°C, ozn. 1A
47/ZTI | 5NP | R5t | 230 |  | 0.5 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | krab. |  |  | Přívod CXKH-R do krabice č.1B, na povrch IP65
47.1s/ZTI samoreg. kab. trasa č.1A | 5NP | Krab. č.1B | [11 empty] | krab. |  |  | Trasa samoreg. kabelu 15W/m2, 10°C, ozn. 1B
48/ZTI | 5NP | R5t | 230 |  | 0.5 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | krab. |  |  | Přívod CXKH-R do krabice č.1C, na povrch IP65
48.1s/ZTI /konec samoreg. kabelu/ | 5NP | Krab. č.1C | [11 empty] | krab. |  |  | Trasa samoreg. kabelu 15W/m2, 10°C, ozn. 1C
XMt/ZTI-K čerpadlo | Kanál | RPt | 230 |  | 0.5 | B |  | 16 | 0.03 |  |  | 3Jx2,5 |  | zás |  |  | Zásuvka čerpadla ZTI
Centrální baterie
CBS | AS.07 | RDApož | 230 |  | 2 | C |  | 32 |  |  |  | 3Jx10 |  | Rozv. | MDOcb |  | Rozvaděč
Trasa s funkčn. při požáru P60-R, B2cas1d0
Propojení signálu z patrových rozvaděčů dle samostatného výkresu "Nouzového osvětlení" J-H(St)H2P0,8
ENERGOCENTRUM | [17 empty] | RHmar | 0 | VZT
Věcí M+R | [17 empty] | RHchl | 0
[18 empty] | RN | 13
VYSVĚTLIVKY - Zkratky
Jištění *) - přesná hodnota jištění bude upřesněna při realizaci dle podkladů a požadavku dodaného zařízení konkrétního výrobce a dodavatele | [17 empty] | RP | 217
[18 empty] | RPDO | 35.5
FM - Frekvenční měnič - neznačeno, použit u motorů nad 4 - 5 kW, věcí dodávky zařízení | [17 empty] | RPDOZIS | 2
SM - Spouštěč motorů /zkratově i přetížení/ | [17 empty] | RPVDO | 16.5
Kabely neznačené -dle požadavku požární zprávy, CXKH-R, provedení B2ca, s1 d0 | [17 empty] | RPVDOZIS | 1
V - kabel standard CXKH-V Kabely v trase s funkčností při požáru: | [11 empty] | P60-R, kabely v provedení B2ca s1 d0 | [6 empty] | 285
blokace 65kW
[22 empty] | Asíť | Ada | Aups | Bsíť | Bda | Bups
[18 empty] | R1ADO | 40 | R3ADO | 96.8 | [6 empty] | #REF!
[18 empty] | R1ADOZIS | 0 | R3ADOZIS | 0
[18 empty] | R1AVDO | 8 | R3AVDO | 4
[18 empty] | R1AVDOZIS | 0 | R3AVDOZIS | 0
[18 empty] | R1B | 106.68 | R3B | 96.84
[18 empty] | R1BDO | 45.2 | R3BDO | 43
[18 empty] | R1BDOZIS | 0 | R3BDOZIS | 0
[18 empty] | R1BVDO | 19 | R3BVDO | 6.1
[18 empty] | R1BVDOZIS | 0 | R3BVDOZIS | 0
[18 empty] | R2A | 97.94 | R4A | 63.1
[18 empty] | R2ADO | 84 | R4ADO | 37
[18 empty] | R2ADOZIS | 0 | R4ADOZIS | 0
[18 empty] | R2AVDO | 64.4 | R4AVDO | 2.1
[18 empty] | R2AVDOZIS | 0 | R4AVDOZIS | 0
[18 empty] | R2B | 99.84 | R4B | 56.68
[18 empty] | R2BDO | 47 | R4BDO | 33.4
[18 empty] | R2BDOZIS | 0 | R4BDOZIS | 0
[18 empty] | R2BVDO | 39 | R4BVDO | 9
[18 empty] | R2BVDOZIS | 0 | R4BVDOZIS | 0