## RA0.1-As01
DATOVÉ BODY
RA0.1 - AA01 |  |  | DI | AI | DO | AO
Datové body automatu AA01 rozvaděče RA0.1 celkem: |  |  | 44 | 14 | 11 | 10
ZAŘÍZENÍ | PŘÍSTROJ | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Adresa I/O
S1 |  | Datové body SUM | 6 | 1 | 2 | 0
S1 | KA1.1 | Napájení rozvaděče | 1 |  |  |  | T7.DI13
S1 | RST1 | EPS | 1 |  |  |  | T7.DI14
S1 | RST1 | Provoz DA | 1 |  |  |  | T7.DI15
S1 | RST1 | Kvitovací tlačítko | 1 |  |  |  | T7.DI16
S1 | RST1 | Kvitování |  |  | 1 |  | T9.RO6
S1 | BTA | T.venkovní - suterén |  | 1 |  |  | T2.UI08
S1 | LA_S.31 | Zaplavení-strojovna VZT | 1 |  |  |  | T7.DI07
S1 | LA_S.08 | Zaplavení-úpravna vody | 1 |  |  |  | T7.DI08
S1 | Z_S.16 | Odpínaná zásuvka - nabíjení úklid.vozíku. Sepnout spolu s chodem VZT16 |  |  | 1 |  | T9.RO5 |  | VZORKY
ZAŘÍZENÍ | PŘÍSTROJ | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Adresa I/O | TXM1.16D | TXM1.R6 | TXM1.8U | TXM1.8X | PXC36-E.D
V1 |  | Datové body VZT1 - zobrazovací metody | 23 | 9 | 6 | 8 |  | T1.DI01 | T1.RO1 | T1.UI01 | T1.AO01 | DO1
V1 | MV1._ | Ventilátory přívod+odtah - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T8.RO1 | T1.DI02 | T1.RO2 | T1.UI02 | T1.AO02 | DO2
V1 | MV1.1 | Ventilátor (FM) přívod - Servis.vypínač | 1 |  |  |  | T5.DI01 | T1.DI03 | T1.RO3 | T1.UI03 | T1.AO03 | DO3
V1 | MV1.1 | Ventilátor (FM) přívod - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI02 | T1.DI04 | T1.RO4 | T1.UI04 | T1.AO04 | DO4
V1 | MV1.1 | Ventilátor přívod - Výkon FM (nebo EC) |  |  |  | 1 | T3.AO01 | T1.DI05 | T1.RO5 | T1.UI05 | T1.AO05 | DO5
V1 | MV1.2 | Ventilátor odtah - Servis.vypínač | 1 |  |  |  | T5.DI03 | T1.DI06 | T1.RO6 | T1.UI06 | T1.AO06 | DO6
V1 | MV1.2 | Ventilátor odtah - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI04 | T1.DI07 |  | T1.UI07 | T1.AO07 | DO7
V1 | MV1.2 | Ventilátor odtah - Výkon FU (nebo EC) |  |  |  | 1 | T3.AO02 | T1.DI08 |  | T1.UI08 | T1.AO08 | DO8
V1 | MP1.1 | Čerpadlo ohřívače - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T8.RO2 | T1.DI09 |  |  |  | DI1
V1 | MP1.1 | Čerpadlo ohřívače - chod | 1 |  |  |  | T5.DI05 | T1.DI10 |  |  |  | DI2
V1 | MP1.1 | Čerpadlo ohřívače - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI06 | T1.DI11 |  |  |  | DI3
V1 | YV1.1 | Regulační ventil ohřívače 3-cestný |  |  |  | 1 | T3.AO03 | T1.DI12 |  |  |  | DI4
[8 empty] | T1.DI13 |  |  |  | AO1
V1 | ST1.1 | Termostat mrazové ochrany | 1 |  |  |  | T5.DI07 | T1.DI14 |  |  |  | AO2
V1 | YV1.2 | Regulační ventil chladiče 3-cestný |  |  |  | 1 | T3.AO04 | T1.DI15 |  |  |  | AO3
V1 | YK1.3 | Rekuperátor - klapka obchozu |  |  |  | 1 | T3.AO05 | T1.DI16 |  |  |  | AO4
V1 | MK1.1 | Klapka na přívodu vzduchu - zavřena | 1 |  | (s VTpřívod) |  | T5.DI08 |  |  |  |  | AO5
V1 | MK1.2 | Klapka na odtahu vzduchu - zavřena | 1 |  | (s VTodtah) |  | T5.DI09 |  |  |  |  | AO6
V1 | PK1.1 | Pož. Klapka - přívod - ze strojovny | 1 |  |  |  | T5.DI10 |  |  |  |  | UI7
V1 | PK1.2 | Pož. Klapka - odtah z pokojů do strojovny | 1 |  |  |  | T5.DI11 |  |  |  |  | UI8
V1 | SA1.x | Ovladače v poloze "AUT" | 1 |  |  |  | T5.DI12 |  |  |  |  | UI9
V1 | HA1.1 | Signalizace sumární poruchy VZT |  |  | 1 |  | T8.RO3 |  |  |  |  | UI10
V1 | MP1.4 | Čerpadlo dohřívače - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T8.RO4 |  |  |  |  | UI7
V1 | MP1.4 | Čerpadlo dohřívače - chod | 1 |  |  |  | T5.DI13 |  |  |  |  | UI11
V1 | MP1.4 | Čerpadlo dohřívače - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI14 |  |  |  |  | UI11
V1 | YV1.4 | Regulační ventil dohřívače 3-cestný |  |  |  | 1 | T3.AO06 |  |  |  |  | UI12
V1 | BT1.1 | Teplota vzduchu přívod |  | 1 |  |  | T1.UI01 |  |  |  |  | UI13
V1 | BT1.2 | Čidlo teploty zpátečky ohřívače |  | 1 |  |  | T1.UI02 |  |  |  |  | UI14
V1 | BT1.3 | Teplota vzduchu odtah |  | 1 |  |  | T1.UI03 |  |  |  |  | UI15
V1 | BT1.4 | Teplota za rekuperátorem |  | 1 |  |  | T1.UI04 |  |  |  |  | UI16
V1 | BT1.5 | Čidlo teploty za dohř.zóny |  | 1 |  |  | T1.UI05 |  |  |  |  | UI17
V1 | BT1.6 | Teplota vzduchu za hl.chladičem |  | 1 |  |  | T2.UI06 |  |  |  |  | UI18
V1 | BT1.1 | Vlhkost vzduchu přívod |  | 1 |  |  | T1.UI06 |  |  |  |  | UI19
V1 | BP1.1 | Tlak/množství VT přívod |  | 1 |  |  | T1.UI07 |  |  |  |  | UI20
V1 | BP1.2 | Tlak/množství VT odtah |  | 1 |  |  | T1.UI08 |  |  |  |  | UI21
V1 | MD1.1 | Zvlhčovač - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T8.RO5 |  |  |  |  | UI22
V1 | MD1.1 | Zvlhčovač - 0..10V |  |  |  | 1 | T3.AO07 |  |  |  |  | UI23
V1 | MD1.1 | Zvlhčovač - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI15 |  |  |  |  | UI24
V1 | MD1.1 | Zvlhčovač - chod | 1 |  |  |  | T5.DI16
V1 | SH1.1 | RH MAX. - MAX | 1 |  |  |  | T6.DI13
V1 | MP1.5 | Čerpadlo dohřívače zóny - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T8.RO6
V1 | MP1.5 | Čerpadlo dohřívače zóny - chod | 1 |  |  |  | T6.DI14
V1 | MP1.5 | Čerpadlo dohřívače zóny - porucha | 1 |  |  |  | T6.DI15
V1 | YV1.5 | Regulační ventil dohř.zóny 3-cestný |  |  |  | 1 | T3.AO08
V1 | SP1.3 | P.dif.rekuperátoru - námraza | 1 |  |  |  | T6.DI16
V1 | SF1.1 | Filtr přívod - F7 | 1 |  |  |  | T7.DI01
V1 | SF1.2 | Filtr přívod - F9 | 1 |  |  |  | T7.DI02
V1 | SF1.3 | Filtr odtah - M5 | 1 |  |  |  | T7.DI03
ZAŘÍZENÍ | PŘÍSTROJ | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO
V2 |  | Datové body VZT2 - šatny | 15 | 4 | 3 | 2
V2 | MV2._ | Ventilátory přívod+odtah - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T9.RO1
V2 | MV2.1 | Ventilátor (FM) přívod - Servis.vypínač | 1 |  |  |  | T6.DI01
V2 | MV2.1 | Ventilátor (FM) přívod - porucha | 1 |  |  |  | T6.DI02
V2 | MV2.2 | Ventilátor odtah - Servis.vypínač | 1 |  |  |  | T6.DI03
V2 | MV2.2 | Ventilátor odtah - porucha | 1 |  |  |  | T6.DI04
V2 | MP2.1 | Čerpadlo ohřívače - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T9.RO2
V2 | MP2.1 | Čerpadlo ohřívače - chod | 1 |  |  |  | T6.DI05
V2 | MP2.1 | Čerpadlo ohřívače - porucha | 1 |  |  |  | T6.DI06
V2 | YV2.1 | Regulační ventil ohřívače 3-cestný |  |  |  | 1 | T4.AO03
V2 | ST2.1 | Termostat mrazové ochrany | 1 |  |  |  | T6.DI07
V2 | MK2.1 | Klapka na přívodu vzduchu - zavřena | 1 |  | (s VTpřívod) |  | T6.DI08
V2 | MK2.2 | Klapka na odtahu vzduchu - zavřena | 1 |  | (s VTodtah) |  | T6.DI09
V2 | PK2.1 | Pož. Klapka - přívod - ze strojovny | 1 |  |  |  | T6.DI10
V2 | PK2.2 | Pož. Klapka - odtah z pokojů do strojovny | 1 |  |  |  | T6.DI11
V2 | SA2.x | Ovladače v poloze "AUT" | 1 |  |  |  | T6.DI12
V2 | BT2.1 | Teplota vzduchu přívod |  | 1 |  |  | T2.UI01
V2 | BT2.2 | Čidlo teploty zpátečky ohřívače |  | 1 |  |  | T2.UI02
V2 | BT2.3 | Teplota vzduchu odtah |  | 1 |  |  | T2.UI03
V2 | YK2.3 | Rekuperátor - klapka obchozu |  |  |  | 1 | T4.AO05
V2 | BT2.4 | Teplota za rekuperátorem |  | 1 |  |  | T2.UI04
V2 | HA2.1 | Signalizace sumární poruchy VZT |  |  | 1 |  | T9.RO3
V2 | SP2.3 | P.dif.rekuperátoru - námraza | 1 |  |  |  | T7.DI04
V2 | SF2.1 | Filtr přívod - M5 | 1 |  |  |  | T7.DI05
V2 | SF2.2 | Filtr odtah - M5 | 1 |  |  |  | T7.DI06
|  | NEOBSAZENÉ I/O (rezerva) | DI | AI | DO | AO
|  |  | T7.DI09 | T2.UI07 | T9.RO4 | T4.AO01
|  |  | T7.DI10 |  |  | T4.AO02
|  |  | T7.DI11 |  |  | T4.AO04
T7.DI12
T4.AO06
T4.AO07
T4.AO08

## RA0.1-As02
DATOVÉ BODY
RA0.1 - AA02 |  |  | DI | AI | DO | AO
Datové body automatu AA02 rozvaděče RA0.1 celkem: |  |  | 38 | 11 | 8 | 12
VZORKY
ZAŘÍZENÍ | PŘÍSTROJ | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Adresa I/O | TXM1.16D | TXM1.R6 | TXM1.8U | TXM1.8X | PXC36-E.D
V4 |  | Datové body VZT4 - Laboratoře 1.PP | 21 | 7 | 5 | 9 |  | T1.DI01 | T1.RO1 | T1.UI01 | T1.AO01 | DO1
V4 | MV4._ | Ventilátory přívod+odtah - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T8.RO1 | T1.DI02 | T1.RO2 | T1.UI02 | T1.AO02 | DO2
V4 | MV4.1 | Ventilátor (FM) přívod - Servis.vypínač | 1 |  |  |  | T5.DI01 | T1.DI03 | T1.RO3 | T1.UI03 | T1.AO03 | DO3
V4 | MV4.1 | Ventilátor (FM) přívod - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI02 | T1.DI04 | T1.RO4 | T1.UI04 | T1.AO04 | DO4
V4 | MV4.1 | Ventilátor přívod - Výkon FM (nebo EC) |  |  |  | 1 | T3.AO01 | T1.DI05 | T1.RO5 | T1.UI05 | T1.AO05 | DO5
V4 | MV4.2 | Ventilátor odtah - Servis.vypínač | 1 |  |  |  | T5.DI03 | T1.DI06 | T1.RO6 | T1.UI06 | T1.AO06 | DO6
V4 | MV4.2 | Ventilátor odtah - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI04 | T1.DI07 |  | T1.UI07 | T1.AO07 | DO7
V4 | MV4.2 | Ventilátor odtah - Výkon FU (nebo EC) |  |  |  | 1 | T3.AO02 | T1.DI08 |  | T1.UI08 | T1.AO08 | DO8
V4 | MP4.1 | Čerpadlo ohřívače - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T8.RO2 | T1.DI09 |  |  |  | DI1
V4 | MP4.1 | Čerpadlo ohřívače - chod | 1 |  |  |  | T5.DI05 | T1.DI10 |  |  |  | DI2
V4 | MP4.1 | Čerpadlo ohřívače - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI06 | T1.DI11 |  |  |  | DI3
V4 | YV4.1 | Regulační ventil ohřívače 3-cestný |  |  |  | 1 | T3.AO03 | T1.DI12 |  |  |  | DI4
[8 empty] | T1.DI13 |  |  |  | AO1
V4 | ST4.1 | Termostat mrazové ochrany | 1 |  |  |  | T5.DI07 | T1.DI14 |  |  |  | AO2
V4 | YV4.2 | Regulační ventil chladiče 3-cestný |  |  |  | 1 | T3.AO04 | T1.DI15 |  |  |  | AO3
V4 | YK4.3 | Rekuperátor - klapka obchozu |  |  |  | 1 | T3.AO05 | T1.DI16 |  |  |  | AO4
V4 | MK4.1 | Klapka na přívodu vzduchu - zavřena | 1 |  | (s VTpřívod) |  | T5.DI08 |  |  |  |  | AO5
V4 | MK4.2 | Klapka na odtahu vzduchu - zavřena | 1 |  | (s VTodtah) |  | T5.DI09 |  |  |  |  | AO6
V4 | PK4.1 | Pož. Klapka - přívod - ze strojovny | 1 |  |  |  | T5.DI10 |  |  |  |  | UI7
V4 | PK4.3 | Pož. Klapka - odtah - do strojovny | 1 |  |  |  | T5.DI11 |  |  |  |  | UI8
V4 | SA4.x | Ovladače v poloze "AUT" | 1 |  |  |  | T5.DI12 |  |  |  |  | UI9
V4 | HA4.1 | Signalizace sumární poruchy VZT |  |  | 1 |  | T8.RO3 |  |  |  |  | UI10
V4 | MP4.4 | Čerpadlo dohřívače - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T8.RO4 |  |  |  |  | UI7
V4 | MP4.4 | Čerpadlo dohřívače - chod | 1 |  |  |  | T5.DI13 |  |  |  |  | UI11
V4 | MP4.4 | Čerpadlo dohřívače - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI14 |  |  |  |  | UI11
V4 | YV4.4 | Regulační ventil dohřívače 3-cestný |  |  |  | 1 | T3.AO06 |  |  |  |  | UI12
V4 | BT4.1 | Teplota vzduchu přívod |  | 1 |  |  | T1.UI01 |  |  |  |  | UI13
V4 | BT4.2 | Čidlo teploty zpátečky ohřívače |  | 1 |  |  | T1.UI02 |  |  |  |  | UI14
V4 | BT4.3 | Teplota vzduchu odtah |  | 1 |  |  | T1.UI03 |  |  |  |  | UI15
V4 | BT4.4 | Teplota za rekuperátorem |  | 1 |  |  | T1.UI04 |  |  |  |  | UI16
V4 | [11 empty] | UI17
V4 | BT4.1 | Vlhkost vzduchu přívod |  | 1 |  |  | T1.UI06 |  |  |  |  | UI19
V4 | BP4.1 | Tlak/množství VT přívod |  | 1 |  |  | T1.UI07 |  |  |  |  | UI20
V4 | BP4.2 | Tlak/množství VT odtah |  | 1 |  |  | T1.UI08 |  |  |  |  | UI21
V4 | MD4.1 | Zvlhčovač - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T8.RO5 |  |  |  |  | UI22
V4 | MD4.1 | Zvlhčovač - 0..10V |  |  |  | 1 | T3.AO07 |  |  |  |  | UI23
V4 | MD4.1 | Zvlhčovač - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI15 |  |  |  |  | UI24
V4 | MD4.1 | Zvlhčovač - chod | 1 |  |  |  | T5.DI16
V4 | SH4.1 | RH MAX. - MAX | 1 |  |  |  | T6.DI13
V4
V4 | YZ4.1 | Reg.Průtoku zóny S.33 |  |  |  | 1 | T4.AO01
V4 | YZ4.2 | Reg.Průtoku zóny S.32, 34..36 |  |  |  | 1 | T4.AO02
V4 | SP4.3 | P.dif.rekuperátoru - námraza | 1 |  |  |  | T6.DI16
V4 | SF4.1 | Filtr přívod - F7 | 1 |  |  |  | T7.DI01
V4 | SF4.2 | Filtr přívod - F9 | 1 |  |  |  | T7.DI02
V4 | SF4.3 | Filtr odtah - M5 | 1 |  |  |  | T7.DI03
V4 | PK4.2 | Pož. Klapka - přívod - ze strojovny | 1 |  |  |  | T7.DI09
ZAŘÍZENÍ | PŘÍSTROJ | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Adresa I/O
V3 |  | Datové body VZT3 - tech.místnosti | 17 | 4 | 3 | 3
V3 | MV3._ | Ventilátory přívod+odtah - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T9.RO1
V3 | MV3.1 | Ventilátor (FM) přívod - Servis.vypínač | 1 |  |  |  | T6.DI01
V3 | MV3.1 | Ventilátor (FM) přívod - porucha | 1 |  |  |  | T6.DI02
V3 | MV3.2 | Ventilátor odtah - Servis.vypínač | 1 |  |  |  | T6.DI03
V3 | MV3.2 | Ventilátor odtah - porucha | 1 |  |  |  | T6.DI04
V3 | MP3.1 | Čerpadlo ohřívače - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T9.RO2
V3 | MP3.1 | Čerpadlo ohřívače - chod | 1 |  |  |  | T6.DI05
V3 | MP3.1 | Čerpadlo ohřívače - porucha | 1 |  |  |  | T6.DI06
V3 | YV3.1 | Regulační ventil ohřívače 3-cestný |  |  |  | 1 | T4.AO03
V3 | ST3.1 | Termostat mrazové ochrany | 1 |  |  |  | T6.DI07
V3 | MK3.1 | Klapka na přívodu vzduchu - zavřena | 1 |  | (s VTpřívod) |  | T6.DI08
V3 | MK3.2 | Klapka na odtahu vzduchu - zavřena | 1 |  | (s VTodtah) |  | T6.DI09
V3 | PK3.1 | Pož. Klapka - přívod - ze strojovny | 1 |  |  |  | T6.DI10
V3 | PK3.2 | Pož. Klapka - odtah - do strojovny | 1 |  |  |  | T6.DI11
V3 | SA3.x | Ovladače v poloze "AUT" | 1 |  |  |  | T6.DI12
V3 | BT3.1 | Teplota vzduchu přívod |  | 1 |  |  | T2.UI01
V3 | BT3.2 | Čidlo teploty zpátečky ohřívače |  | 1 |  |  | T2.UI02
V3 | BT3.3 | Teplota vzduchu odtah |  | 1 |  |  | T2.UI03
V3 | YK3.3 | Rekuperátor - klapka obchozu |  |  |  | 1 | T4.AO05
V3 | BT3.4 | Teplota za rekuperátorem |  | 1 |  |  | T2.UI04
V3 | HA3.1 | Signalizace sumární poruchy VZT |  |  | 1 |  | T9.RO3
V3 | SP3.3 | P.dif.rekuperátoru - námraza | 1 |  |  |  | T7.DI04
V3 | SF3.1 | Filtr přívod - M5 | 1 |  |  |  | T7.DI05
V3 | SF3.2 | Filtr odtah - M5 | 1 |  |  |  | T7.DI06
V3 | PK3.3 | Pož. Klapka - odtah - m.č.S.08 | 1 |  |  |  | T7.DI07
V3 | PK3.4 | Pož. Klapka - odtah - m.č.S.04 | 1 |  |  |  | T7.DI08
V5 | YZ5.4,b | Reg.Průtoku m.č.1.33,1.09,10 |  |  |  | 1 | T4.AO06
|  | NEOBSAZENÉ I/O (rezerva) | DI | AI | DO | AO
|  |  | T6.DI14 | T2.UI05 | T8.RO6 | T3.AO08
|  |  | T6.DI15 | T2.UI06
|  |  |  | T2.UI07 | T9.RO4 | T4.AO04
|  |  |  | T2.UI08 | T9.RO5
|  |  | T7.DI10 |  | T9.RO6 | T4.AO07
|  |  | T7.DI11 |  |  | T4.AO08
T7.DI12
T7.DI13
T7.DI14
T7.DI15
T7.DI16

## RA0.1-As03
DATOVÉ BODY
RA0.1 - AA03 |  |  | DI | AI | DO | AO
Datové body automatu AA03 rozvaděče RA0.1 celkem: |  |  | 55 | 20 | 9 | 17
VZORKY
ZAŘÍZENÍ | PŘÍSTROJ | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Adresa I/O | TXM1.16D | TXM1.R6 | TXM1.8U | TXM1.8X | PXC36-E.D
V5 |  | Datové body VZT5 - Transfúzní stanice | 21 | 8 | 4 | 11 |  | T1.DI01 | T1.RO1 | T1.UI01 | T1.AO01 | DO1
V5 | MV5._ | Ventilátory přívod+odtah - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T8.RO1 | T1.DI02 | T1.RO2 | T1.UI02 | T1.AO02 | DO2
V5 | MV5.1 | Ventilátor (FM) přívod - Servis.vypínač | 1 |  |  |  | T5.DI01 | T1.DI03 | T1.RO3 | T1.UI03 | T1.AO03 | DO3
V5 | MV5.1 | Ventilátor (FM) přívod - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI02 | T1.DI04 | T1.RO4 | T1.UI04 | T1.AO04 | DO4
V5 | MV5.1 | Ventilátor přívod - Výkon FM (nebo EC) |  |  |  | 1 | T3.AO01 | T1.DI05 | T1.RO5 | T1.UI05 | T1.AO05 | DO5
V5 | MV5.2 | Ventilátor odtah - Servis.vypínač | 1 |  |  |  | T5.DI03 | T1.DI06 | T1.RO6 | T1.UI06 | T1.AO06 | DO6
V5 | MV5.2 | Ventilátor odtah - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI04 | T1.DI07 |  | T1.UI07 | T1.AO07 | DO7
V5 | MV5.2 | Ventilátor odtah - Výkon FU (nebo EC) |  |  |  | 1 | T3.AO02 | T1.DI08 |  | T1.UI08 | T1.AO08 | DO8
V5 | MP5.1 | Čerpadlo ohřívače - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T8.RO2 | T1.DI09 |  |  |  | DI1
V5 | MP5.1 | Čerpadlo ohřívače - chod | 1 |  |  |  | T5.DI05 | T1.DI10 |  |  |  | DI2
V5 | MP5.1 | Čerpadlo ohřívače - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI06 | T1.DI11 |  |  |  | DI3
V5 | YV5.1 | Regulační ventil ohřívače 3-cestný |  |  |  | 1 | T3.AO03 | T1.DI12 |  |  |  | DI4
[8 empty] | T1.DI13 |  |  |  | AO1
V5 | ST5.1 | Termostat mrazové ochrany | 1 |  |  |  | T5.DI07 | T1.DI14 |  |  |  | AO2
V5 | YV5.2 | Regulační ventil chladiče 3-cestný |  |  |  | 1 | T3.AO04 | T1.DI15 |  |  |  | AO3
V5 | YK5.3 | Rekuperátor - klapka obchozu |  |  |  | 1 | T3.AO05 | T1.DI16 |  |  |  | AO4
V5 | MK5.1 | Klapka na přívodu vzduchu - zavřena | 1 |  | (s VTpřívod) |  | T5.DI08 |  |  |  |  | AO5
V5 | MK5.2 | Klapka na odtahu vzduchu - zavřena | 1 |  | (s VTodtah) |  | T5.DI09 |  |  |  |  | AO6
V5 | PK5.1 | Pož. Klapka - přívod - zóna 1 | 1 |  |  |  | T5.DI10 |  |  |  |  | UI7
V5 | PK5.2 | Pož. Klapka - přívod - zóna 2 | 1 |  |  |  | T5.DI11 |  |  |  |  | UI8
V5 | PK5.3 | Pož. Klapka - přívod - zóna 3 | 1 |  |  |  | T5.DI13 |  |  |  |  | UI9
V5 | PK5.4 | Pož. Klapka - odtah - do strojovny | 1 |  |  |  | T5.DI14 |  |  |  |  | UI10
V5 | SA5.x | Ovladače v poloze "AUT" | 1 |  |  |  | T5.DI12 |  |  |  |  | UI7
V5 | HA5.1 | Signalizace sumární poruchy VZT |  |  | 1 |  | T8.RO3 |  |  |  |  | UI11
UI13
V5 | YV5.5 | Regulační ventil dochlazovače - m.č.1.17 |  |  |  | 1 | T3.AO06 |  |  |  |  | UI14
V5 | BT5.1 | Teplota vzduchu přívod |  | 1 |  |  | T1.UI01 |  |  |  |  | UI15
V5 | BT5.2 | Čidlo teploty zpátečky ohřívače |  | 1 |  |  | T1.UI02 |  |  |  |  | UI16
V5 | BT5.3 | Teplota vzduchu odtah |  | 1 |  |  | T1.UI03 |  |  |  |  | UI17
V5 | BT5.4 | Teplota za rekuperátorem |  | 1 |  |  | T1.UI04 |  |  |  |  | UI18
V5 | BT5.5 | Teplota za DoChlazovačem zóny Z1 |  | 1 |  |  | T1.UI05 |  |  |  |  | UI19
V5 | [11 empty] | UI20
V5 | BT5.1 | Vlhkost vzduchu přívod |  | 1 |  |  | T1.UI06 |  |  |  |  | UI21
V5 | BP5.1 | Tlak/množství VT přívod |  | 1 |  |  | T1.UI07 |  |  |  |  | UI22
V5 | BP5.2 | Tlak/množství VT odtah |  | 1 |  |  | T1.UI08 |  |  |  |  | UI23
V5 | MD5.1 | Zvlhčovač - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T8.RO5 |  |  |  |  | UI24
V5 | MD5.1 | Zvlhčovač - 0..10V |  |  |  | 1 | T3.AO07
V5 | MD5.1 | Zvlhčovač - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI15
V5 | MD5.1 | Zvlhčovač - chod | 1 |  |  |  | T5.DI16
V5 | SH5.1 | RH MAX. - MAX | 1 |  |  |  | T6.DI13
V5 | YZ5.1a,b | Reg.Průtoku m.č.1.28..1.30 |  |  |  | 1 | T3.AO08
V5 | YZ5.2a,b | Reg.Průtoku m.č.1.21,23..1.26 |  |  |  | 1 | T4.AO06
V5 | YZ5.3a,b | Reg.Průtoku m.č.1.07,08,15,33 |  |  |  | 1 | T4.AO08
V5 | YZ5.4,b | Reg.Průtoku m.č.1.33,1.09,10 |  |  |  | 1 | "- AA02-T4.AO06
V5 | SP5.3 | P.dif.rekuperátoru - námraza | 1 |  |  |  | T7.DI16
V5 | SF5.1 | Filtr přívod - F7 | 1 |  |  |  | T7.DI01
V5 | SF5.2 | Filtr přívod - F9 | 1 |  |  |  | T7.DI02
V5 | SF5.3 | Filtr odtah - M5 | 1 |  |  |  | T7.DI03
ZAŘÍZENÍ | PŘÍSTROJ | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Adresa I/O
V6 |  | Datové body VZT6 - Ambulance | 34 | 12 | 5 | 6
V6 | MV6._ | Ventilátory přívod+odtah - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T9.RO1
V6 | MV6.1 | Ventilátor (FM) přívod - Servis.vypínač | 1 |  |  |  | T6.DI01
V6 | MV6.1 | Ventilátor (FM) přívod - porucha | 1 |  |  |  | T6.DI02
V6 | MV6.1 | Ventilátor přívod - Výkon FM (nebo EC) |  |  |  | 1 | T4.AO01
V6 | MV6.2 | Ventilátor odtah - Servis.vypínač | 1 |  |  |  | T6.DI03
V6 | MV6.2 | Ventilátor odtah - porucha | 1 |  |  |  | T6.DI04
V6 | MV6.2 | Ventilátor odtah - Výkon FM (nebo EC) |  |  |  | 1 | T4.AO02
V6 | MP6.1 | Čerpadlo ohřívače - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T9.RO2
V6 | MP6.1 | Čerpadlo ohřívače - chod | 1 |  |  |  | T6.DI05
V6 | MP6.1 | Čerpadlo ohřívače - porucha | 1 |  |  |  | T6.DI06
V6 | YV6.1 | Regulační ventil ohřívače 3-cestný |  |  |  | 1 | T4.AO03
V6 | ST6.1 | Termostat mrazové ochrany | 1 |  |  |  | T6.DI07
V6 | YV6.2 | Regulační ventil chladiče 3-cestný |  |  |  | 1 | T4.AO04
V6 | YK6.3 | Rekuperátor - klapka obchozu |  |  |  | 1 | T4.AO05
V6 | MK6.1 | Klapka na přívodu vzduchu - zavřena | 1 |  | (s VTpřívod) |  | T6.DI08
V6 | MK6.2 | Klapka na odtahu vzduchu - zavřena | 1 |  | (s VTodtah) |  | T6.DI09
V6 | PK6.1 | Pož. Klapka - přívod - ze strojovny | 1 |  |  |  | T6.DI10
V6 | PK6.2 | Pož. Klapka - odtah - do strojovny | 1 |  |  |  | T6.DI11
V6 | SA6.x | Ovladače v poloze "AUT" | 1 |  |  |  | T6.DI12
V6 | BT6.1 | Teplota vzduchu přívod |  | 1 |  |  | T2.UI01
V6 | BT6.2 | Čidlo teploty zpátečky ohřívače |  | 1 |  |  | T2.UI02
V6 | BT6.3 | Teplota vzduchu odtah |  | 1 |  |  | T2.UI03
V6 | BT6.4 | Teplota za rekuperátorem |  | 1 |  |  | T2.UI04
V6 | [6 empty] | T2.UI05
V6 | BT6.1 | Vlhkost vzduchu přívod |  | 1 |  |  | T2.UI06
V6 | BP6.1 | Tlak/množství VT přívod |  | 1 |  |  | T2.UI07
V6 | BP6.2 | Tlak/množství VT odtah |  | 1 |  |  | T2.UI08
V6 | MD6.1 | Zvlhčovač - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T9.RO5
V6 | MD6.1 | Zvlhčovač - 0..10V |  |  |  | 1 | T4.AO07
V6 | MD6.1 | Zvlhčovač - porucha | 1 |  |  |  | T6.DI15
V6 | MD6.1 | Zvlhčovač - chod | 1 |  |  |  | T6.DI16
V6 | SH6.1 | RH MAX. - MAX | 1 |  |  |  | T7.DI13
V6
V6 | HA6.1 | Signalizace sumární poruchy VZT |  |  | 1 |  | T9.RO3
V6 | SP6.3 | P.dif.rekuperátoru - námraza | 1 |  |  |  | T7.DI04
V6 | SF6.1 | Filtr přívod - F7 | 1 |  |  |  | T7.DI05
V6 | SF6.2 | Filtr přívod - F9 | 1 |  |  |  | T7.DI06
V6 | SF6.3 | Filtr odtah - M5 | 1 |  |  |  | T7.DI07
S1 | YG_S.33 | Plynový uzávěr m.č. S.33 - OTEVŘÍT |  |  | 1 |  | T8.RO6
S1 | GA_S.33 | Detekce plynu m.č. S.33 - Výstraha | 1 |  |  |  | T7.DI08
EL | E.RH | Rozvaděč - Porucha |  |  |  |  | T10.DI01
EL | E.RDA | Rozvaděč - Porucha |  |  |  |  | T10.DI02
EL | E.RDAP | Rozvaděč - Porucha |  |  |  |  | T10.DI03
EL | E.RN | Rozvaděč - Porucha |  |  |  |  | T10.DI04
EL | E.RNP | Rozvaděč - Porucha |  |  |  |  | T10.DI05
EL | E.RUPS | Rozvaděč - Porucha |  |  |  |  | T10.DI06
EL | E.R1A | Rozvaděč - Porucha |  |  |  |  | T10.DI07
EL | E.R1ADO | Rozvaděč - Porucha |  |  |  |  | T10.DI08
EL | E.R1AVDO | Rozvaděč - Porucha |  |  |  |  | T10.DI09
EL | E.R1B | Rozvaděč - Porucha |  |  |  |  | T10.DI10
EL | E.R1BDO | Rozvaděč - Porucha |  |  |  |  | T10.DI11
EL | E.R1BVDO | Rozvaděč - Porucha |  |  |  |  | T10.DI12
P1 | E.V4 | Výtah 4 - norm. |  |  |  |  | T10.DI13
P1 | E.V4 | Výtah 4 - NZE |  |  |  |  | T10.DI14
P1 | E.V4 | Výtah 4 - Požární režim |  |  |  |  | T10.DI15
P1 | E.V4 | Výtah 4 - Významná porucha |  |  |  |  | T10.DI16
P1 | E.V4 | Výtah 4 - rezerva |  |  |  |  | T11.DI01
P1 | E.V4 | Výtahy - NORM |  |  |  |  | T9.RO4
P1 | E.V4 | Výtahy - NZE |  |  |  |  | T9.RO6
MP | FA.M1 | Kompres.stanice - výpadek jističe | 1 |  |  |  | T11.DI02
MP | FA.M2 | Kompres.stanice - výpadek jističe | 1 |  |  |  | T11.DI03
MP | FA.M3 | Kompres.stanice - výpadek jističe | 1 |  |  |  | T11.DI04
MP | FA.M4 | Vakuová stanice - výpadek jističe | 1 |  |  |  | T11.DI05
MP | FA.M5 | Vakuová stanice - výpadek jističe | 1 |  |  |  | T11.DI06
MP | FA.M6 | Vakuová stanice - výpadek jističe | 1 |  |  |  | T11.DI07
MP | SA.M1 | Kyslíková stanice - přepnutí na zál. zdroj | 1 |  |  |  | T11.DI08
MP | BP.M1 | Kompres.stanice -Tlak vzduchu 3,2..4,8bar (4..20mA) |  | 1 |  |  | T12.UI01
MP | BP.M2 | Vakuová stanice -vakuum 400mbar (4..20mA) |  | 1 |  |  | T12.UI02
MP | BP.M3 | Kyslíková stanice - kyslík 6,4..9,6bar (4..20mA) |  | 1 |  |  | T12.UI03
MP | BP.M4 | Kyslíková stanice - kyslík 3,2..4,8bar (4..20mA) |  | 1 |  |  | T12.UI04
MP | BP.M5 | Kyslíková stanice - kyslík 3,2..4,8bar (4..20mA) |  | 1 |  |  | T12.UI05
S1 | SC_S.05 | Split-Chlazení - Porucha | 1 |  |  |  | T11.DI09
S1 | SC_S.06 | Split-Chlazení - Porucha | 1 |  |  |  | T11.DI10
S1 | SC_S.07 | Split-Chlazení - Porucha | 1 |  |  |  | T11.DI11
S1 | SC_S.28 | Split-Chlazení - Porucha | 1 |  |  |  | T11.DI12
S1 | SC_S.30 | Split-Chlazení - Porucha | 1 |  |  |  | T11.DI13
V18 | SZ18 | Místní ovladač odtahu VZT18 | 1 |  |  |  | T11.DI14
V26 | SZ26 | Místní ovladač odtahu VZT26 | 1 |  |  |  | T11.DI15
|  | NEOBSAZENÉ I/O (rezerva) | DI | AI | DO | AO
|  |  | T6.DI14 | T12.UI06 | T8.RO4
T12.UI07
|  |  | T11.DI16 | T12.UI08
T7.DI09
T7.DI10
T7.DI11
T7.DI12
T7.DI14
T7.DI15

## RA0.2-As04
DATOVÉ BODY
RA0.3 - AA04 |  |  | DI | AI | DO | AO
Datové body automatu AA04 rozvaděče RA0.2 celkem: |  |  | 14 | 5 | 5 | 0
PXC36-E.D
ZAŘÍZENÍ | PŘÍSTROJ | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | ADRESA I/O
ÚT |  | Datové body -STROJOVNA ÚT | 14 | 5 | 5 | 0
ÚT | SA.xx | Ovladače v poloze "AUT" | 1 |  |  |  | DI1
ÚT | MPT.2 | Čerpadlo TV2 - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | DO1
ÚT | MPT.2 | Čerpadlo TV2 - chod | 1 |  |  |  | UI16
ÚT | MPT.2 | Čerpadlo TV2 - porucha | 1 |  |  |  | UI17
ÚT | MPT.3 | Čerpadlo TV3 - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | DO2
ÚT | MPT.3 | Čerpadlo TV3 - chod | 1 |  |  |  | UI18
ÚT | MPT.3 | Čerpadlo TV3 - porucha | 1 |  |  |  | UI19
ÚT | YVT.3 | Ventil TV ÚT - řízení |  |  |  | 1 | AO1
ÚT | MPT.4 | Čerpadlo TV4 - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | DO3
ÚT | MPT.4 | Čerpadlo TV4 - chod | 1 |  |  |  | UI20
ÚT | MPT.4 | Čerpadlo TV4 - porucha | 1 |  |  |  | UI21
ÚT | MPT.5 | Čerpadlo TV5 - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | DO4
ÚT | MPT.5 | Čerpadlo TV5 - chod | 1 |  |  |  | UI22
ÚT | MPT.5 | Čerpadlo TV5 - porucha | 1 |  |  |  | UI23
ÚT | MPZ.1 | Čerpadlo jímky - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | DO5
ÚT | MPZ.1 | Čerpadlo jímky - chod | 1 |  |  |  | DI2
ÚT | MPZ.1 | Čerpadlo jímky - porucha | 1 |  |  |  | DI3
ÚT | LAZ.1 | Hladina jímky | 1 |  |  |  | DI4
ÚT | MPZ.2 | Přečerp.zařízení - porucha | 1 |  |  |  | UI24
ÚT | BPT.1 | Tlak TV na sběrači |  | 1 |  |  | UI09
ÚT | BTT.3 | Teplota TV ÚT- TĚLESA |  | 1 |  |  | UI10
ÚT | BTT.6 | Teplota TV - rozdělovač |  | 1 |  |  | UI11
ÚT | BTT.7 | Teplota TV - sběrač |  | 1 |  |  | UI12
ÚT | BT_S.29 | Teplota prostoru strojovny |  | 1 |  |  | UI13
ÚT | LAT.1 | Hlídač zaplavení - strojovna | 1 |  |  |  | UI15
|  | NEOBSAZENÉ I/O (rezerva) | DI | AI | DO | AO
|  |  |  | UI14 | DO6 | AO2
[5 empty] | DO7 | AO3
[5 empty] | DO8 | AO4
AO5
AO6
AO6
AO6

## RA0.2-As05
DATOVÉ BODY
RA0.2 - AA05 |  |  | DI | AI | DO | AO | Komunikace
Datové body automatu AA05 rozvaděče RA0.2 celkem: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
PXC001_E.D
ZAŘÍZENÍ | PŘÍSTROJ | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | RS485
MP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
MP | AA.M1 | RS485- řídící automat kompresorové stanice |  |  |  |  | 1
MP | AA.M2 | RS485- řídící automat vakuové stanice |  |  |  |  | 1

## RA4.1-As41
DATOVÉ BODY | [8 empty] | VZORKY
RA4.1 - AA41 |  |  | DI | AI | DO | AO
Datové body automatu AA41 rozvaděče RA4.1 celkem: |  |  | 44 | 11 | 21 | 2 |  | TXM1.16D | TXM1.R6 | TXM1.8U | TXM1.8X | PXC36-E.D
[8 empty] | T1.DI01 | T1.RO1 | T1.UI01 | T1.AO01 | DO1
ZAŘÍZENÍ | PŘÍSTROJ | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Adresa I/O | T1.DI02 | T1.RO2 | T1.UI02 | T1.AO02 | DO2
P4 |  | Datové body SUM - rozvaděče RA4.1 - CHLAZENÍ | 44 | 11 | 21 | 2 |  | T1.DI03 | T1.RO3 | T1.UI03 | T1.AO03 | DO3
P4 | HA8.05 | Sum.Porucha CHL |  |  | 1 |  | T11.RO3 | T1.DI04 | T1.RO4 | T1.UI04 | T1.AO04 | DO4
P4 | KA1.1 | Napájení rozvaděče | 1 |  |  |  | T4.DI01 | T1.DI05 | T1.RO5 | T1.UI05 | T1.AO05 | DO5
P4 | EPS | Signál EPS | 1 |  |  |  | T4.DI02 | T1.DI06 | T1.RO6 | T1.UI06 | T1.AO06 | DO6
P4 | LA4.22 | Zaplavení | 1 |  |  |  | T4.DI03 | T1.DI07 |  | T1.UI07 | T1.AO07 | DO7
V12 | BT12.5 | T.prost.strojovny |  | 1 |  |  | T1.UI01 | T1.DI08 |  | T1.UI08 | T1.AO08 | DO8
V12 | AG12.1 | Únik chladiva - výstraha | 1 |  |  |  | T4.DI04 | T1.DI09 |  |  |  | DI1
V12 | AG12.1 | Únik chladiva - alarm | 1 |  |  |  | T4.DI05 | T1.DI10 |  |  |  | DI2
V12 | SA12.1 | Ovladače v poloze "AUT" | 1 |  |  |  | T4.DI06 | T1.DI11 |  |  |  | DI3
V12 | MK12.1 | Klapka přívod - OTV |  |  | 1 |  | T8.RO1 | T1.DI12 |  |  |  | DI4
V12 | MK12.1 | Klapka přívod - zavřena | 1 |  |  |  | T4.DI07 | T1.DI13 |  |  |  | AO1
V12 | MK12.2 | Klapka přívod cirkulace - OTV |  |  | 1 |  | T8.RO2 | T1.DI14 |  |  |  | AO2
V12 | MK12.2 | Klapka přívod cirkulace - zavřena | 1 |  |  |  | T4.DI08 | T1.DI15 |  |  |  | AO3
V12 | MK12.3 | Klapka odtah horní - OTV |  |  | 1 |  | T8.RO3 | T1.DI16 |  |  |  | AO4
V12 | MK12.3 | Klapka odtah horní - zavřena | 1 |  |  |  | T4.DI09 |  |  |  |  | AO5
V12 | MK12.4 | Klapka odtah dolní - OTV |  |  | 1 |  | T8.RO4 |  |  |  |  | AO6
V12 | MK12.4 | Klapka odtah dolní - zavřena | 1 |  |  |  | T4.DI10 |  |  |  |  | UI7
V12 | MV12.1 | Ventilátor přívod - ZAP |  |  | 1 |  | T8.RO5 |  |  |  |  | UI8
V12 | MV12.1 | Ventilátor přívod - chod | 1 |  |  |  | T4.DI11 |  |  |  |  | UI9
V12 | MV12.1 | Ventilátor přívod - porucha | 1 |  |  |  | T4.DI12 |  |  |  |  | UI10
V12 | MV12.2 | Ventilátor odtah - ZAP |  |  | 1 |  | T8.RO6 |  |  |  |  | UI7
V12 | MV12.2 | Ventilátor odtah - chod | 1 |  |  |  | T4.DI13 |  |  |  |  | UI11
V12 | MV12.2 | Ventilátor odtah - porucha | 1 |  |  |  | T4.DI14 |  |  |  |  | UI11
CHL | CHJ | Chl.agregát - ZAP |  |  | 1 |  | T9.RO1 |  |  |  |  | UI12
CHL | CHJ | Chl.agregát - XS |  |  |  | 1 | T3.AO01 |  |  |  |  | UI13
CHL | CHJ | Chl.agregát - aktuální výkon |  | 1 |  |  | T2.UI03 |  |  |  |  | UI14
CHL | CHJ | Chl.agregát - stav | 1 |  |  |  | T4.DI15 |  |  |  |  | UI15
CHL | CHJ | Chl.agregát - porucha | 1 |  |  |  | T4.DI16 |  |  |  |  | UI16
CHL | MPC.1 | Čerpadlo Suché Chl. - ZAP |  |  | 1 |  | T9.RO2 |  |  |  |  | UI17
CHL | MPC.1 | Čerpadlo Suché Chl. - chod | 1 |  |  |  | T5.DI01 |  |  |  |  | UI18
CHL | MPC.1 | Čerpadlo Suché Chl. - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI02 |  |  |  |  | UI19
CHL | MPC.1 | Čerpadlo Suché Chl. - Servis.vypínač | 1 |  |  |  | T5.DI03 |  |  |  |  | UI20
CHL | YVC.1 | Ventil Chl. primár |  |  |  | 1 | T3.AO02 |  |  |  |  | UI21
CHL | FC1 | Suché Chl.1 - ZAP |  |  | 1 |  | T9.RO3 |  |  |  |  | UI22
CHL | FC1 | Suché Chl.1 -sum.porucha | 1 |  |  |  | T5.DI04 |  |  |  |  | UI23
CHL | FC2 | Suché Chl.2 - ZAP |  |  | 1 |  | T9.RO4
CHL | FC2 | Suché Chl.2 -sum.porucha | 1 |  |  |  | T5.DI05 |  |  |  |  | UI24
CHL | MPD1 | Čerpadlo doplňování glykolu - ZAP |  |  | 1 |  | T9.RO5
CHL | MPD1 | Čerpadlo doplňování glykolu - chod | 1 |  |  |  | T5.DI06
CHL | MPD1 | Čerpadlo doplňování glykolu - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI07
CHL | YVD1 | Ventil odpouštění glykolu - OTV |  |  | 1 |  | T9.RO6
CHL | BLD1 | Tlak chl.média - primáru (glykolu) |  | 1 |  |  | T2.UI01
CHL | BPC.1 | Hladina nádrže glykolu |  | 1 |  |  | T2.UI02
CHL | BTC.1 | Teplota primáru Such.Chladiče |  | 1 |  |  | T1.UI02
CHL | BTC.2 | Teplota primáru (glykolu) do CHJ |  | 1 |  |  | T1.UI03
CHL | BTC.3 | Teplota primáru (glykolu) z CHJ |  | 1 |  |  | T1.UI04
CHL | MPC2a | Čerpadlo chl.vody - ZAP |  |  | 1 |  | T10.RO1
CHL | MPC2a | Čerpadlo chl.vody - chod | 1 |  |  |  | T5.DI08
CHL | MPC2a | Čerpadlo chl.vody - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI09
CHL | MPC2a | Čerpadlo chl.vody - Servisní vypínač | 1 |  |  |  | T5.DI10
CHL | MPC2b | Čerpadlo chl.vody - ZAP |  |  | 1 |  | T10.RO2
CHL | MPC2b | Čerpadlo chl.vody - chod | 1 |  |  |  | T5.DI11
CHL | MPC2b | Čerpadlo chl.vody - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI12
CHL | MPC2b | Čerpadlo chl.vody - Servisní vypínač | 1 |  |  |  | T5.DI13
CHL | BTC.4 | Teplota Zásobníku Chl.vody nahoře |  | 1 |  |  | T1.UI05
CHL | BTC.5 | Teplota Zásobníku Chl.vody dole |  | 1 |  |  | T1.UI06
CHL | MPC3a | Čerpadlo chl.vody - ZAP |  |  | 1 |  | T10.RO3
CHL | MPC3a | Čerpadlo chl.vody - chod | 1 |  |  |  | T5.DI14
CHL | MPC3a | Čerpadlo chl.vody - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI15
CHL | MPC3a | Čerpadlo chl.vody - Servisní vypínač | 1 |  |  |  | T5.DI16
CHL | MPC3b | Čerpadlo chl.vody - ZAP |  |  | 1 |  | T10.RO4
CHL | MPC3b | Čerpadlo chl.vody - chod | 1 |  |  |  | T6.DI01
CHL | MPC3b | Čerpadlo chl.vody - porucha | 1 |  |  |  | T6.DI02
CHL | MPC3b | Čerpadlo chl.vody - Servisní vypínač | 1 |  |  |  | T6.DI03
CHL | BTC.6 | Teplota Chl.vody vratná |  | 1 |  |  | T1.UI07
CHL | BTC.7 | Teplota Chl.vody rozváděná |  | 1 |  |  | T1.UI08
CHL | MPC4 | Čerpadlo chl.větev 1 - ZAP |  |  | 1 |  | T10.RO5
CHL | MPC4 | Čerpadlo chl.větev 1 - chod | 1 |  |  |  | T6.DI04
CHL | MPC4 | Čerpadlo chl.větev 1 - porucha | 1 |  |  |  | T6.DI05
CHL | MPC5 | Čerpadlo chl.větev 2 - ZAP |  |  | 1 |  | T10.RO6
CHL | MPC5 | Čerpadlo chl.větev 2 - chod | 1 |  |  |  | T6.DI06
CHL | MPC5 | Čerpadlo chl.větev 2- porucha | 1 |  |  |  | T6.DI07
CHL | MPC6 | Čerpadlo chl.větev 3 - ZAP |  |  | 1 |  | T11.RO1
CHL | MPC6 | Čerpadlo chl.větev 3 - chod | 1 |  |  |  | T6.DI08
CHL | MPC6 | Čerpadlo chl.větev 3 - porucha | 1 |  |  |  | T6.DI09
CHL | MPC7 | Čerpadlo chl.větev 4 - ZAP |  |  | 1 |  | T11.RO2
CHL | MPC7 | Čerpadlo chl.větev 4 - chod | 1 |  |  |  | T6.DI10
CHL | MPC7 | Čerpadlo chl.větev 4 - porucha | 1 |  |  |  | T6.DI11
CHL | PAC.1 | Automat doplňování - porucha | 1 |  |  |  | T7.DI16
P4 | E.V1 | Výtah 1 - norm. |  |  |  |  | T7.DI01
P4 | E.V1 | Výtah 1 - NZE |  |  |  |  | T7.DI02
P4 | E.V1 | Výtah 1 - Požární režim |  |  |  |  | T7.DI03
P4 | E.V1 | Výtah 1 - Významná porucha |  |  |  |  | T7.DI04
P4 | E.V1 | Výtah 1 - rezerva |  |  |  |  | T7.DI05
P4 | E.V2 | Výtah 2 - norm. |  |  |  |  | T7.DI06
P4 | E.V2 | Výtah 2 - NZE |  |  |  |  | T7.DI07
P4 | E.V2 | Výtah 2 - Požární režim |  |  |  |  | T7.DI08
P4 | E.V2 | Výtah 2 - Významná porucha |  |  |  |  | T7.DI09
P4 | E.V2 | Výtah 2 - rezerva |  |  |  |  | T7.DI10
P4 | E.V3 | Výtah 3 - norm. |  |  |  |  | T7.DI11
P4 | E.V3 | Výtah 3 - NZE |  |  |  |  | T7.DI12
P4 | E.V3 | Výtah 3 - Požární režim |  |  |  |  | T7.DI13
P4 | E.V3 | Výtah 3 - Významná porucha |  |  |  |  | T7.DI14
P4 | E.V3 | Výtah 3 - rezerva |  |  |  |  | T7.DI15
P4 | E.V_ | Výtahy - NORM |  |  |  |  | T11.RO4
P4 | E.V_ | Výtahy - NZE |  |  |  |  | T11.RO5
P4 | SC_4.24 | Splitjednotka-rozvodna SLP - Porucha |  |  |  |  | T6.DI12
P4 | SC_5.02 | Splitjednotka-rozvodna SLP - Porucha |  |  |  |  | T6.DI13
|  | NEOBSAZENÉ I/O (rezerva) | DI | AI | DO | AO
|  |  | T6.DI14 | T2.UI04 | T11.RO6 | T3AO02
|  |  | T6.DI15 | T2.UI05 |  | T3.AO03
|  |  | T6.DI16 | T2.UI06 |  | T3AO03
|  |  |  | T2.UI07 |  | T3.AO04
|  |  |  | T2.UI08 |  | T3AO04
T3.AO05

## RA5.1-As51
DATOVÉ BODY
RA5.1 - AA51 |  |  | DI | AI | DO | AO
Datové body automatu AA51 rozvaděče RA5.1 celkem: |  |  | 55 | 18 | 13 | 14
ZAŘÍZENÍ | PŘÍSTROJ | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Adresa I/O
P5 |  | Datové body SUM - rozvaděče RA0.1 | 6 | 2 | 1 | 0
P5 | KA1.1 | Napájení rozvaděče - normal | 1 |  |  |  | T7.DI13
P5 | RST1 | EPS | 1 |  |  |  | T7.DI14
P5 | RST1 | Provoz DA | 1 |  |  |  | T7.DI15
P5 | RST1 | Kvitovací tlačítko | 1 |  |  |  | T7.DI16
P5 | RST1 | Kvitování |  |  | 1 |  | T9.RO6
P5 | BTA | T.venkovní - střecha |  | 1 |  |  | T10.UI01
P5 | BHA | RH.venkovní - střecha |  | 1 |  |  | T10.UI02
P5 | KA1.1 | Napájení rozvaděče - DA | 1 |  |  |  | T11.DI06
P5 | LA_5.01 | Zaplavení-strojovna VZT | 1 |  |  |  | T11.DI07
VZORKY
ZAŘÍZENÍ | PŘÍSTROJ | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Adresa I/O | TXM1.16D | TXM1.R6 | TXM1.8U | TXM1.8X | PXC36-E.D
V7 |  | Datové body VZT7 - laboratoře mikrobiologie | 25 | 8 | 7 | 7 |  | T1.DI01 | T1.RO1 | T1.UI01 | T1.AO01 | DO1
V7 | MV7._ | Ventilátory přívod+odtah - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T8.RO1 | T1.DI02 | T1.RO2 | T1.UI02 | T1.AO02 | DO2
V7 | MV7.1 | Ventilátor (FM) přívod - Servis.vypínač | 1 |  |  |  | T5.DI01 | T1.DI03 | T1.RO3 | T1.UI03 | T1.AO03 | DO3
V7 | MV7.1 | Ventilátor (FM) přívod - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI02 | T1.DI04 | T1.RO4 | T1.UI04 | T1.AO04 | DO4
V7 | MV7.1 | Ventilátor přívod - Výkon FM (nebo EC) |  |  |  | 1 | T3.AO01 | T1.DI05 | T1.RO5 | T1.UI05 | T1.AO05 | DO5
V7 | MV7.2 | Ventilátor odtah - Servis.vypínač | 1 |  |  |  | T5.DI03 | T1.DI06 | T1.RO6 | T1.UI06 | T1.AO06 | DO6
V7 | MV7.2 | Ventilátor odtah - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI04 | T1.DI07 |  | T1.UI07 | T1.AO07 | DO7
V7 | MV7.2 | Ventilátor odtah - Výkon FU (nebo EC) |  |  |  | 1 | T3.AO02 | T1.DI08 |  | T1.UI08 | T1.AO08 | DO8
V7 | MP7.1 | Čerpadlo ohřívače - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T8.RO2 | T1.DI09 |  |  |  | DI1
V7 | MP7.1 | Čerpadlo ohřívače - chod | 1 |  |  |  | T5.DI05 | T1.DI10 |  |  |  | DI2
V7 | MP7.1 | Čerpadlo ohřívače - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI06 | T1.DI11 |  |  |  | DI3
V7 | YV7.1 | Regulační ventil ohřívače 3-cestný |  |  |  | 1 | T3.AO03 | T1.DI12 |  |  |  | DI4
V7 | ST7.1 | Termostat mrazové ochrany | 1 |  |  |  | T5.DI07 | T1.DI13 |  |  |  | AO1
V7 | YV7.2 | Regulační ventil chladiče 3-cestný |  |  |  | 1 | T3.AO04 | T1.DI14 |  |  |  | AO2
V7 | YK7.3 | Rekuperátor - klapka obchozu |  |  |  | 1 | T3.AO05 | T1.DI15 |  |  |  | AO3
V7 | MK7.1 | Klapka na přívodu vzduchu - zavřena | 1 |  | (s VTpřívod) |  | T5.DI08 | T1.DI16 |  |  |  | AO4
V7 | MK7.2 | Klapka na odtahu vzduchu - zavřena | 1 |  | (s VTodtah) |  | T5.DI09 |  |  |  |  | AO5
V7 | PK7.1 | Pož. Klapka - přívod - zóna 1 | 1 |  |  |  | T5.DI10 |  |  |  |  | AO6
V7 | PK7.2 | Pož. Klapka - přívod - zóna 2 | 1 |  |  |  | T5.DI11 |  |  |  |  | UI7
V7 | SA7.x | Ovladače v poloze "AUT" | 1 |  |  |  | T5.DI12 |  |  |  |  | UI8
V7 | HA7.1 | Signalizace sumární poruchy VZT |  |  | 1 |  | T8.RO3 |  |  |  |  | UI9
V7 | MP7.4 | Čerpadlo dohřívače - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T8.RO4 |  |  |  |  | UI10
V7 | MP7.4 | Čerpadlo dohřívače - chod | 1 |  |  |  | T5.DI13 |  |  |  |  | UI7
V7 | MP7.4 | Čerpadlo dohřívače - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI14 |  |  |  |  | UI11
V7 | YV7.4 | Regulační ventil dohřívače 3-cestný |  |  |  | 1 | T3.AO06 |  |  |  |  | UI11
V7 | BT7.1 | Teplota vzduchu přívod |  | 1 |  |  | T1.UI01 |  |  |  |  | UI12
V7 | BT7.2 | Čidlo teploty zpátečky ohřívače |  | 1 |  |  | T1.UI02 |  |  |  |  | UI13
V7 | BT7.3 | Teplota vzduchu odtah |  | 1 |  |  | T1.UI03 |  |  |  |  | UI14
V7 | BT7.4 | Teplota za rekuperátorem |  | 1 |  |  | T1.UI04 |  |  |  |  | UI15
V7 | BT7.6 | Čidlo teploty za hl.chladičem |  | 1 |  |  | T1.UI05 |  |  |  |  | UI16
V7 | BT7.1 | Vlhkost vzduchu přívod |  | 1 |  |  | T1.UI06 |  |  |  |  | UI18
V7 | BP7.1 | Tlak/množství VT přívod |  | 1 |  |  | T1.UI07 |  |  |  |  | UI19
V7 | BP7.2 | Tlak/množství VT odtah |  | 1 |  |  | T1.UI08 |  |  |  |  | UI20
V7 | MD7.1 | Zvlhčovač - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T8.RO5 |  |  |  |  | UI21
V7 | MD7.1 | Zvlhčovač - 0..10V |  |  |  | 1 | T3.AO07 |  |  |  |  | UI22
V7 | MD7.1 | Zvlhčovač - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI15 |  |  |  |  | UI23
V7 | MD7.1 | Zvlhčovač - chod | 1 |  |  |  | T5.DI16 |  |  |  |  | UI24
V7 | SH7.1 | RH MAX. - MAX | 1 |  |  |  | T6.DI13
V7 | YZ7.1 | Reg.Průtoku m.č.2.15, 2.16 |  |  | 1 |  | T3.AO08
V7 | YZ7.2 | Reg.Průtoku m.č.2.17, 2.26, 2.51 |  |  | 1 |  | T4.AO08
V7 | SP7.3 | P.dif.rekuperátoru - námraza | 1 |  |  |  | T6.DI16
V7 | SF7.1 | Filtr přívod - F7 | 1 |  |  |  | T7.DI01
V7 | SF7.2 | Filtr přívod - F9 | 1 |  |  |  | T7.DI02
V7 | SF7.3 | Filtr přívod - H13 | 1 |  |  |  | T7.DI03
V7 | SF7.3 | Filtr odtah - F9 | 1 |  |  |  | T6.DI14
V7 | SF7.3 | Filtr odtah - H13 | 1 |  |  |  | T6.DI15
V7 | PK7.3 | Pož. Klapka - odtah | 1 |  |  |  | T11.DI01
V7 | ME7.x | EL.topení komor VZT - porucha | 1 |  |  |  | T11.DI02
ZAŘÍZENÍ | PŘÍSTROJ | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Adresa I/O
V8 |  | Datové body VZT7 - laboratoře mikrobiologie | 24 | 8 | 5 | 7
V8 | MV8._ | Ventilátory přívod+odtah - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T9.RO1
V8 | MV8.1 | Ventilátor (FM) přívod - Servis.vypínač | 1 |  |  |  | T6.DI01
V8 | MV8.1 | Ventilátor (FM) přívod - porucha | 1 |  |  |  | T6.DI02
V8 | MV8.1 | Ventilátor přívod - Výkon FM (nebo EC) |  |  |  | 1 | T4.AO01
V8 | MV8.2 | Ventilátor odtah - Servis.vypínač | 1 |  |  |  | T6.DI03
V8 | MV8.2 | Ventilátor odtah - porucha | 1 |  |  |  | T6.DI04
V8 | MV8.2 | Ventilátor odtah - Výkon FU (nebo EC) |  |  |  | 1 | T4.AO02
V8 | MP8.1 | Čerpadlo ohřívače - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T9.RO2
V8 | MP8.1 | Čerpadlo ohřívače - chod | 1 |  |  |  | T6.DI05
V8 | MP8.1 | Čerpadlo ohřívače - porucha | 1 |  |  |  | T6.DI06
V8 | YV8.1 | Regulační ventil ohřívače 3-cestný |  |  |  | 1 | T4.AO03
V8 | ST8.1 | Termostat mrazové ochrany | 1 |  |  |  | T6.DI07
V8 | YV8.2 | Regulační ventil chladiče 3-cestný |  |  |  | 1 | T4.AO04
V8 | YK8.3 | Rekuperátor - klapka obchozu |  |  |  | 1 | T4.AO05
V8 | MK8.1 | Klapka na přívodu vzduchu - zavřena | 1 |  | (s VTpřívod) |  | T6.DI08
V8 | MK8.2 | Klapka na odtahu vzduchu - zavřena | 1 |  | (s VTodtah) |  | T6.DI09
V8 | PK8.1 | Pož. Klapka - přívod | 1 |  |  |  | T6.DI10
V8 | PK8.2 | Pož. Klapka - odtah | 1 |  |  |  | T6.DI11
V8 | SA8.x | Ovladače v poloze "AUT" | 1 |  |  |  | T6.DI12
V8 | HA8.1 | Signalizace sumární poruchy VZT |  |  | 1 |  | T9.RO3
V8 | MP8.4 | Čerpadlo dohřívače - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T9.RO4
V8 | MP8.4 | Čerpadlo dohřívače - chod | 1 |  |  |  | T7.DI10
V8 | MP8.4 | Čerpadlo dohřívače - porucha | 1 |  |  |  | T7.DI11
V8 | YV8.4 | Regulační ventil dohřívače 3-cestný |  |  |  | 1 | T4.AO06
V8 | BT8.1 | Teplota vzduchu přívod |  | 1 |  |  | T2.UI01
V8 | BT8.2 | Čidlo teploty zpátečky ohřívače |  | 1 |  |  | T2.UI02
V8 | BT8.3 | Teplota vzduchu odtah |  | 1 |  |  | T2.UI03
V8 | BT8.4 | Teplota za rekuperátorem |  | 1 |  |  | T2.UI04
V8 | BT8.6 | Teplota vzduchu za hl.chladičem |  | 1 |  |  | T2.UI05
V8 | BT8.1 | Vlhkost vzduchu přívod |  | 1 |  |  | T2.UI06
V8 | BP8.1 | Tlak/množství VT přívod |  | 1 |  |  | T2.UI07
V8 | BP8.2 | Tlak/množství VT odtah |  | 1 |  |  | T2.UI08
V8 | MD8.1 | Zvlhčovač - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T9.RO5
V8 | MD8.1 | Zvlhčovač - 0..10V |  |  |  | 1 | T4.AO07
V8 | MD8.1 | Zvlhčovač - porucha | 1 |  |  |  | T7.DI08
V8 | MD8.1 | Zvlhčovač - chod | 1 |  |  |  | T7.DI09
V8 | SH8.1 | RH MAX. - MAX | 1 |  |  |  | T11.DI03
V8 | SP8.3 | P.dif.rekuperátoru - námraza | 1 |  |  |  | T7.DI04
V8 | SF8.1 | Filtr přívod - F7 | 1 |  |  |  | T7.DI05
V8 | SF8.2 | Filtr přívod - F9 | 1 |  |  |  | T7.DI06
V8 | SF8.3 | Filtr přívod - H13 | 1 |  |  |  | T7.DI07
V8 | SF8.4 | Filtr odtah - F9 | 1 |  |  |  | T7.DI12
V8 | SF8.5 | Filtr odtah - H13 | 1 |  |  |  | T11.DI04
V8 | ME7.x | EL.topení komor VZT - porucha | 1 |  |  |  | T11.DI05
|  | NEOBSAZENÉ I/O (rezerva) | DI | AI | DO | AO
|  |  | T11.DI08 | T10.UI03 | T8.RO6
|  |  | T11.DI09 | T10.UI04
|  |  | T11.DI10 | T10.UI05
|  |  | T11.DI11 | T10.UI06
|  |  | T11.DI12 | T10.UI07
|  |  | T11.DI13 | T10.UI08
T11.DI14
T11.DI15
T11.DI16

## RA5.1-As52
DATOVÉ BODY
RA5.1 - AA52 |  |  | DI | AI | DO | AO
Datové body automatu AA52 rozvaděče RA5.1 celkem: |  |  | 80 | 16 | 20 | 14
VZORKY
ZAŘÍZENÍ | PŘÍSTROJ | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Adresa I/O | TXM1.16D | TXM1.R6 | TXM1.8U | TXM1.8X | PXC36-E.D
V9 |  | Datové body VZT9 - Hemodializační středisko | 23 | 8 | 6 | 7 |  | T1.DI01 | T1.RO1 | T1.UI01 | T1.AO01 | DO1
V9 | MV9._ | Ventilátory přívod+odtah - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T8.RO1 | T1.DI02 | T1.RO2 | T1.UI02 | T1.AO02 | DO2
V9 | MV9.1A | Ventilátor přívod - Servis.vypínač | 1 |  |  |  | T5.DI01 | T1.DI03 | T1.RO3 | T1.UI03 | T1.AO03 | DO3
V9 | MV9.1A | Ventilátor přívod - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI02 | T1.DI04 | T1.RO4 | T1.UI04 | T1.AO04 | DO4
V9 | MV9.1 | Ventilátor přívod - Výkon FM (nebo EC) |  |  |  | 1 | T3.AO01 | T1.DI05 | T1.RO5 | T1.UI05 | T1.AO05 | DO5
V9 | MV9.2A | Ventilátor odtah - Servis.vypínač | 1 |  |  |  | T5.DI03 | T1.DI06 | T1.RO6 | T1.UI06 | T1.AO06 | DO6
V9 | MV9.2A | Ventilátor odtah - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI04 | T1.DI07 |  | T1.UI07 | T1.AO07 | DO7
V9 | MV9.2 | Ventilátor odtah - Výkon FU (nebo EC) |  |  |  | 1 | T3.AO02 | T1.DI08 |  | T1.UI08 | T1.AO08 | DO8
V9 | MP9.1 | Čerpadlo ohřívače - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T8.RO2 | T1.DI09 |  |  |  | DI1
V9 | MP9.1 | Čerpadlo ohřívače - chod | 1 |  |  |  | T5.DI05 | T1.DI10 |  |  |  | DI2
V9 | MP9.1 | Čerpadlo ohřívače - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI06 | T1.DI11 |  |  |  | DI3
V9 | YV9.1 | Regulační ventil ohřívače 3-cestný |  |  |  | 1 | T3.AO03 | T1.DI12 |  |  |  | DI4
V9 | ST9.1 | Termostat mrazové ochrany | 1 |  |  |  | T5.DI07 | T1.DI13 |  |  |  | AO1
V9 | YV9.2 | Regulační ventil chladiče 3-cestný |  |  |  | 1 | T3.AO04 | T1.DI14 |  |  |  | AO2
V9 | YK9.3 | Rekuperátor - klapka obchozu |  |  |  | 1 | T3.AO05 | T1.DI15 |  |  |  | AO3
V9 | MK9.1 | Klapka na přívodu vzduchu - zavřena | 1 |  | (s VTpřívod) |  | T5.DI08 | T1.DI16 |  |  |  | AO4
V9 | MK9.2 | Klapka na odtahu vzduchu - zavřena | 1 |  | (s VTodtah) |  | T5.DI09 |  |  |  |  | AO5
V9 | PK9.1 | Pož. Klapka - přívod - zóna 1 | 1 |  |  |  | T5.DI10 |  |  |  |  | AO6
V9 | PK9.2 | Pož. Klapka - přívod - zóna 2 | 1 |  |  |  | T5.DI11 |  |  |  |  | UI7
V9 | SA9.x | Ovladače v poloze "AUT" | 1 |  |  |  | T5.DI12 |  |  |  |  | UI8
V9 | HA9.1 | Signalizace sumární poruchy VZT |  |  | 1 |  | T8.RO3 |  |  |  |  | UI9
UI11
V9 | YV9.5 | Regulační ventil dochlazovače zóny 1 2-cestný |  |  |  | 1 | T3.AO06 |  |  |  |  | UI11
V9 | BT9.1 | Teplota vzduchu přívod |  | 1 |  |  | T1.UI01 |  |  |  |  | UI12
V9 | BT9.2 | Čidlo teploty zpátečky ohřívače |  | 1 |  |  | T1.UI02 |  |  |  |  | UI13
V9 | BT9.3 | Teplota vzduchu odtah |  | 1 |  |  | T1.UI03 |  |  |  |  | UI14
V9 | BT9.4 | Teplota za rekuperátorem |  | 1 |  |  | T1.UI04 |  |  |  |  | UI15
V9 | BT9.5 | Teplota za dochlazovačem zóny 1 |  | 1 |  |  | T1.UI05 |  |  |  |  | UI16
UI17
V9 | BT9.1 | Vlhkost vzduchu přívod |  | 1 |  |  | T1.UI06 |  |  |  |  | UI18
V9 | BP9.1 | Tlak/množství VT přívod |  | 1 |  |  | T1.UI07 |  |  |  |  | UI19
V9 | BP9.2 | Tlak/množství VT odtah |  | 1 |  |  | T1.UI08 |  |  |  |  | UI20
V9 | MD9.1 | Zvlhčovač - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T8.RO5 |  |  |  |  | UI21
V9 | MD9.1 | Zvlhčovač - 0..10V |  |  |  | 1 | T3.AO07 |  |  |  |  | UI22
V9 | MD9.1 | Zvlhčovač - porucha | 1 |  |  |  | T5.DI15 |  |  |  |  | UI23
V9 | MD9.1 | Zvlhčovač - chod | 1 |  |  |  | T5.DI16 |  |  |  |  | UI24
V9 | SH9.1 | RH MAX. - MAX | 1 |  |  |  | T6.DI13
V9 | YZ9.1 | Reg.Průtoku-hemodial.sál-3.05-08, 3.17 (1xpřívod,1xodtah) |  |  | 1 |  | T8.RO4
V9 | YZ9.2 | Reg.Průtoku-zázemí (+xpřívod,2xodtah) |  |  | 1 |  | T8.RO6
V9 | SP9.3 | P.dif.rekuperátoru - námraza | 1 |  |  |  | T6.DI16
V9 | SF9.1 | Filtr přívod - F7 | 1 |  |  |  | T7.DI01
V9 | SF9.2 | Filtr přívod - F9 | 1 |  |  |  | T7.DI02
V9 | SF9.3 | Filtr přívod - H13 | 1 |  |  |  | T7.DI03
V9 | SF9.4 | Filtr odtah - F9 | 1 |  |  |  | T6.DI14
V9 | SF9.5 | Filtr odtah - H13 | 1 |  |  |  | T6.DI15
V9 | PK9.3 | Pož. Klapka - odtah | 1 |  |  |  | T6.DI11
V9 | ME9.x | EL.topení komor VZT - porucha | 1 |  |  |  | T7.DI15
V9 | PK9.4 | Pož. Klapka - přívod 3.28 | 1 |  |  |  | AA3.03.1-TXM1.16-DI5
V9 | PK9.5 | Pož. Klapka - přívod 3.26 | 1 |  |  |  | AA3.03.1-TXM1.16-DI6
V9 | PK9.6 | Pož. Klapka - odtah 3.26 | 1 |  |  |  | AA3.03.1-TXM1.16-DI7
V9 | PK9.7 | Pož. Klapka - odtah 3.28 | 1 |  |  |  | AA3.03.1-TXM1.16-DI8
V9 | YZ9.1c | Reg.Průtoku-infekce 3.05 |  |  |  |  | AA3.03.3-Y10
V9 | BP9.1c | Podtlak místnosti - infekce 3.05 |  |  |  |  | AA3.03.3-X1
V9 | YZ9.1d | Reg.Průtoku-infekce 3.05 |  |  |  |  | AA3.03.3-Y20
V9 | BP9.1d | Podtlak místnosti - infekce 3.05 |  |  |  |  | AA3.03.3-X2
ZAŘÍZENÍ | PŘÍSTROJ | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Adresa I/O
V10 |  | Datové body VZT10 - onkologický stacionář | 23 | 8 | 6 | 7
V10 | MV10._ | Ventilátory přívod+odtah - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T9.RO1
V10 | MV10.1 | Ventilátor (FM) přívod - Servis.vypínač | 1 |  |  |  | T6.DI01
V10 | MV10.1 | Ventilátor (FM) přívod - porucha | 1 |  |  |  | T6.DI02
V10 | MV10.1 | Ventilátor přívod - Výkon FM (nebo EC) |  |  |  | 1 | T4.AO01
V10 | MV10.2 | Ventilátor odtah - Servis.vypínač | 1 |  |  |  | T6.DI03
V10 | MV10.2 | Ventilátor odtah - porucha | 1 |  |  |  | T6.DI04
V10 | MV10.2 | Ventilátor odtah - Výkon FU (nebo EC) |  |  |  | 1 | T4.AO02
V10 | MP10.1 | Čerpadlo ohřívače - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T9.RO2
V10 | MP10.1 | Čerpadlo ohřívače - chod | 1 |  |  |  | T6.DI05
V10 | MP10.1 | Čerpadlo ohřívače - porucha | 1 |  |  |  | T6.DI06
V10 | YV10.1 | Regulační ventil ohřívače 3-cestný |  |  |  | 1 | T4.AO03
V10 | ST10.1 | Termostat mrazové ochrany | 1 |  |  |  | T6.DI07
V10 | YV10.2 | Regulační ventil chladiče 3-cestný |  |  |  | 1 | T4.AO04
V10 | YK10.3 | Rekuperátor - klapka obchozu |  |  |  | 1 | T4.AO05
V10 | MK10.1 | Klapka na přívodu vzduchu - zavřena | 1 |  | (s VTpřívod) |  | T6.DI08
V10 | MK10.2 | Klapka na odtahu vzduchu - zavřena | 1 |  | (s VTodtah) |  | T6.DI09
V10 | PK10.1 | Pož. Klapka - přívod | 1 |  |  |  | T6.DI10
V10 | SA10.x | Ovladače v poloze "AUT" | 1 |  |  |  | T6.DI12
V10 | HA10.1 | Signalizace sumární poruchy VZT |  |  | 1 |  | T9.RO3
V10 | YV10.5 | Regulační ventil dochlazovače zóny 1 2-cestný |  |  |  | 1 | T4.AO06
V10 | BT10.1 | Teplota vzduchu přívod |  | 1 |  |  | T2.UI01
V10 | BT10.2 | Čidlo teploty zpátečky ohřívače |  | 1 |  |  | T2.UI02
V10 | BT10.3 | Teplota vzduchu odtah |  | 1 |  |  | T2.UI03
V10 | BT10.4 | Teplota za rekuperátorem |  | 1 |  |  | T2.UI04
V10 | BT10.5 | Teplota za dochlazovačem zóny 1 |  | 1 |  |  | T2.UI05
V10 | BT10.1 | Vlhkost vzduchu přívod |  | 1 |  |  | T2.UI06
V10 | BP10.1 | Tlak/množství VT přívod |  | 1 |  |  | T2.UI07
V10 | BP10.2 | Tlak/množství VT odtah |  | 1 |  |  | T2.UI08
V10 | MD10.1 | Zvlhčovač - ZAPNOUT |  |  | 1 |  | T9.RO5
V10 | MD10.1 | Zvlhčovač - 0..10V |  |  |  | 1 | T4.AO07
V10 | MD10.1 | Zvlhčovač - porucha | 1 |  |  |  | T7.DI08
V10 | MD10.1 | Zvlhčovač - chod | 1 |  |  |  | T7.DI09
V10 | SH10.1 | RH MAX. - MAX | 1 |  |  |  | T7.DI13
V10 | Y10.1 | Reg.Průtoku-onkolog.stacionář, vyšetřovna (1xpřívod,1xodtah) |  |  | 1 |  | T9.RO4
V10 | YZ10.2 | Reg.Průtoku-zázemí (1xpřívod,1xodtah) |  |  | 1 |  | T9.RO6
V10 | SP10.3 | P.dif.rekuperátoru - námraza | 1 |  |  |  | T7.DI04
V10 | SF10.1 | Filtr přívod - F7 | 1 |  |  |  | T7.DI05
V10 | SF10.2 | Filtr přívod - F9 | 1 |  |  |  | T7.DI06
V10 | SF10.3 | Filtr přívod - H13 | 1 |  |  |  | T7.DI07
V10 | PK10.3 | Pož. Klapka - odtah | 1 |  |  |  | T7.DI10
V10 | PK10.4 | Pož. Klapka - odtah | 1 |  |  |  | T7.DI11
V10 | SF10.4 | Filtr odtah - F9 | 1 |  |  |  | T7.DI12
V10 | SF10.5 | Filtr odtah - H13 | 1 |  |  |  | T7.DI14
V10 | ME10.x | EL.topení komor VZT - porucha | 1 |  |  |  | T7.DI16
ZAŘÍZENÍ | PŘÍSTROJ | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Adresa I/O
|  | Datové body - odtahové ventilátory | 34 | 0 | 8 | 0
V16 | MV16 | Ventilátor odtah A_S.16 - ZAP |  |  | 1 |  | T10.RO1
V16 | MV16 | Ventilátor odtah A_S.16 - chod | 1 |  |  |  | T12.DI01
V16 | MV16 | Ventilátor odtah A_S.16 - porucha | 1 |  |  |  | T12.DI02
V16 | SS16 | Servisní vypínač SS16 - vyp. | 1 |  |  |  | T12.DI03
V16 | SA16 | Ovladač-Aut | 1 |  |  |  | T12.DI04
V17 | MV17 | Ventilátor odtah A_S.17 - ZAP |  |  | 1 |  | T10.RO2
V17 | MV17 | Ventilátor odtah A_S.17 - chod | 1 |  |  |  | T12.DI05
V17 | MV17 | Ventilátor odtah A_S.17 - porucha | 1 |  |  |  | T12.DI06
V17 | SS17 | Servisní vypínač SS17 - vyp. | 1 |  |  |  | T12.DI07
V17 | SA17 | Ovladač-Aut | 1 |  |  |  | T12.DI08
V18 | MV18 | Ventilátor odtah A_S.18 - ZAP |  |  | 1 |  | T10.RO3
V18 | MV18 | Ventilátor odtah A_S.18 - chod | 1 |  |  |  | T12.DI09
V18 | MV18 | Ventilátor odtah A_S.18 - porucha | 1 |  |  |  | T12.DI10
V18 | SS18 | Servisní vypínač SS18 - vyp. | 1 |  |  |  | T12.DI11
V18 | SA18 | Ovladač-Aut | 1 |  |  |  | T12.DI12
V19a | MV19a | Ventilátor odtah A_S.19a - ZAP |  |  | 1 |  | T10.RO4
V19a | MV19a | Ventilátor odtah A_S.19a - chod | 1 |  |  |  | T12.DI13
V19a | MV19a | Ventilátor odtah A_S.19a - porucha | 1 |  |  |  | T12.DI14
V19a | SS19a | Servisní vypínač SS19a - vyp. | 1 |  |  |  | T12.DI15
V19a | SA19a | Ovladač-Aut | 1 |  |  |  | T12.DI16
V19a | PK19a | Požární klapka | 1 |  |  |  | T13.DI01
V19b | MV19b | Ventilátor odtah A_S.19b - ZAP |  |  | 1 |  | T10.RO5
V19b | MV19b | Ventilátor odtah A_S.19b - chod | 1 |  |  |  | T13.DI02
V19b | MV19b | Ventilátor odtah A_S.19b - porucha | 1 |  |  |  | T13.DI03
V19b | SS19b | Servisní vypínač SS19b - vyp. | 1 |  |  |  | T13.DI04
V19b | SA19b | Ovladač-Aut | 1 |  |  |  | T13.DI05
V19b | PK19b | Požární klapka | 1 |  |  |  | T13.DI06
V26 | MV26 | Ventilátor odtah A_S.26 - ZAP |  |  | 1 |  | T10.RO6
V26 | MV26 | Ventilátor odtah A_S.26 - chod | 1 |  |  |  | T13.DI07
V26 | MV26 | Ventilátor odtah A_S.26 - porucha | 1 |  |  |  | T13.DI08
V26 | SS26 | Servisní vypínač SS26 - vyp. | 1 |  |  |  | T13.DI09
V26 | SA26 | Ovladač-Aut | 1 |  |  |  | T13.DI10
V24 | MV24 | Ventilátor odtah A_S.24 - ZAP |  |  | 1 |  | T11.RO1
V24 | MV24 | Ventilátor odtah A_S.24 - chod | 1 |  |  |  | T13.DI11
V24 | MV24 | Ventilátor odtah A_S.24 - porucha | 1 |  |  |  | T13.DI12
V24 | SS24 | Servisní vypínač SS24 - vyp. | 1 |  |  |  | T13.DI13
V24 | SA24 | Ovladač-Aut | 1 |  |  |  | T13.DI14
V25 | MV25 | Ventilátor odtah A_S.25 - ZAP |  |  | 1 |  | T11.RO2
V25 | MV25 | Ventilátor odtah A_S.25 - chod | 1 |  |  |  | T13.DI15
V25 | MV25 | Ventilátor odtah A_S.25 - porucha | 1 |  |  |  | T13.DI16
V25 | SS25 | Servisní vypínač SS25 - vyp. | 1 |  |  |  | T14.DI01
V25 | SA25 | Ovladač-Aut | 1 |  |  |  | T14.DI02
V10 | PK10.5 | Pož. Klapka - přívod zóna 2 | 1 |  |  |  | AA4.36.TXM1.16-DI4
V10 | PK10.6 | Pož. Klapka - přívod 4.09 | 1 |  |  |  | AA4.36.TXM1.16-DI5
V10 | PK10.7 | Pož. Klapka - odtah 4.03 | 1 |  |  |  | AA4.36.TXM1.16-DI6
V10 | PK10.8 | Pož. Klapka - odtah 4.12 | 1 |  |  |  | AA4.36.TXM1.16-DI7
V10 | PK10.9 | Pož. Klapka - odtah 4.10 | 1 |  |  |  | AA4.36.TXM1.16-DI8
V10 | PK10.10 | Pož. Klapka - odtah 4.36 | 1 |  |  |  | AA4.36.TXM1.16-DI9
V10 | PK10.11 | Pož. Klapka - odtah 4.08 | 1 |  |  |  | AA4.36.TXM1.16-DI10
|  | NEOBSAZENÉ I/O (rezerva) | DI | AI | DO | AO
|  |  | T5.DI13 |  | T11.RO3 | T3.AO08
|  |  | T5.DI14 |  | T11.RO4 | T4.AO08
T11.RO5
|  |  | T14.DI03 |  | T11.RO6
T14.DI04
T14.DI05
T14.DI06
T14.DI07
T14.DI08
T14.DI09
T14.DI10
T14.DI11
T14.DI12
T14.DI13
T14.DI14
T14.DI15
T14.DI16

## 1.PP-RA0.1-Dat.body-mimo strojo
KNX
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | Prost.ovladač QXM3.__ | žaluz.aktor UP520/13 | det.přítomnosti a osvětlenosti PD4 (UP258) | DALI SVÍTIDLA | poznámka | příkon [kW] | ovladač QMX3.P37 | ovladač QMX3.P34-jen displej | ovladač QMX3.P02-jen tlačítka | Detektor přít+Osv. PD4-KNX-C-.. | Snímač Teplory prostorový 0..10V | Snímač Rel.Vlhkosti prostorový 0..10V | Aktor žaluzie | T.prost. Teploty Ni1000 | EL-termický pohon 230Vac, NC | Okenní kontakt | Plyn.uzávěr | Detektor plynu | Snímač P.dif. 0..100Pa | Mrazovka | KNX - připojení 2 tlačítek | Tlačítkový ovladač ř.1 | T.kanálový Ni1000 | Hlídač zaplavení | KNX - JY(St)Y 1x2x0,8 | JY(St)Y 1x2x0,8 | JY(St)Y 2x2x0,8 | JY(St)Y 3x2x0,8 | CYKY 2Ax1,5 | CYKY 3Cx1,5 | CYKY 3Cx2,5 | CYKY 4Bx1,5 | CYKY 5Cx1,5 | CYKY 7Cx1,5 | CYKY 2Ax2,5 | CYKY 3Cx2,5 | CYKY 5Cx2,5 | CYKY-J 5x4 | CMFM-J 4x2,5 | žlab MARS 100x50 s víkem -střecha | Elinst.trubka 750N, DN20 -střecha
|  |  | Datové body - CELKEM | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[50 empty] | AS | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | volné 525 | volné K1 | volné K2 | volné K3 | volné K4 | volné K2
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
RA0.1 |  |  | Datové body automatu RA0.1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | E.R1A | Hl. jistič rozvaděče EL | 1 | [31 empty] | 75
|  | E.R1ADO | Hl. jistič rozvaděče EL-DO | 1
|  | E.R1AVDO | Hl. jistič rozvaděče EL-VDO | 1
|  | E.R1B | Hl. jistič rozvaděče EL | 1 | [31 empty] | 48
|  | E.R1BDO | Hl. jistič rozvaděče EL-DO | 1
|  | E.R1BVDO | Hl. jistič rozvaděče EL-VDO | 1
|  | BT_S.33+BH_S.33 | T.+RH.prost |  | 2 | [29 empty] | 37
|  | BT_S.36 | T.prost |  | 1 | [28 empty] | 28.5
|  | SC_S.05 | Split-porucha | 1 | [29 empty] | 34
|  | SC_S.06 | Split-porucha | 1 | [29 empty] | 32
|  | SC_S.07 | Split-porucha | 1 | [29 empty] | 27
|  | LA_S.08 | Zaplavení | 1 | [29 empty] | 35
|  | SZ26 | Ovladač VT.odtah v S.18 | 1 | [29 empty] | 48
|  | SZ18 | Ovladač VT.odtah v S.33 | 1 | [29 empty] | 37
|  | MPZ1 | Spínaná zásuvka čerpadla jímky-ZAP,porucha - m.č. S.29 | 1 |  | 1
|  | LSZ1 | Zaplavení jímky m.č.S.29 | 1
|  | MPZ2 | Přečerp.zařízení m.č.S.29 - porucha | 1
|  | MPZ3 | ATS v m.č.S.08 - porucha | 1
|  | LSZ3 | Hladina nádrže před ATS m.č.S.08 | 1
|  | PK3.3 | Požární klapka-odtah - m.č.S.08 | 1 | [29 empty] | 16
|  | PK3.4 | Požární klapka-odtah - m.č.S.04 | 1 | [29 empty] | 19
zahrnuto v RA0.1

## 1.PP-Dat.body-mimo strojovny
Automatizační stanice pro jednotlivé místnosti + DALI - 1.PP
KNX
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | Prost.ovladač QXM3.__ | žaluz.aktor UP520/13 | det.přítomnosti a osvětlenosti PD4 (UP258) | DALI SVÍTIDLA | poznámka | příkon [kW] | ovladač QMX3.P37 | ovladač QMX3.P34-jen displej | ovladač QMX3.P02-jen tlačítka | Detektor přít+Osv. PD4-KNX-C-.. | Snímač Teplory prostorový 0..10V | Snímač Rel.Vlhkosti prostorový 0..10V | Aktor žaluzie | T.prost. Teploty Ni1000 | EL-termický pohon 230Vac, NC | Okenní kontakt | Plyn.uzávěr | Detektor plynu | Snímač P.dif. 0..100Pa | Mrazovka | KNX - připojení 2 tlačítek | Tlačítkový ovladač ř.1 | T.kanálový Ni1000 | Hlídač zaplavení | KNX - JY(St)Y 1x2x0,8 | JY(St)Y 1x2x0,8 | JY(St)Y 2x2x0,8 | JY(St)Y 3x2x0,8 | CYKY 2Ax1,5 | CYKY 3Cx1,5 | CYKY 3Cx2,5 | CYKY 4Bx1,5 | CYKY 5Cx1,5 | CYKY 7Cx1,5 | CYKY 2Ax2,5 | CYKY 3Cx2,5 | CYKY 5Cx2,5 | CYKY-J 5x4 | CMFM-J 4x2,5 | žlab MARS 100x50 s víkem -střecha | Elinst.trubka 750N, DN20 -střecha
|  |  | Datové body - CELKEM | 11 | 5 | 13 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 | 268 | 129 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | AS | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | volné 525 | volné K1 | volné K2 | volné K3 | volné K4 | volné K2
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.15.1 | PXC3.E16A |  | Datové body automatu AA_1.15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |  | 0 | [22 empty] | 130
|  | _S.04.1a | D1 | [8 empty] | 5
|  | _S.04.1b | D1 | [8 empty] | 4
|  | _S.04.2 | D1 | [8 empty] | 5
|  | _S.03 | D1 | [8 empty] | 2
|  | _S.27 | D1 | [8 empty] | 3
|  | _S.23 | D1 | [8 empty] | 9
|  | _S.24 | D1 | [8 empty] | 4
|  | _S.01 | D1 | [8 empty] | 3
|  | _S.55.1 | D1 | [8 empty] | 6
|  | _S.55.2 | D1 | [8 empty] | 6
|  | _S.02 | D1 | [8 empty] | 3
|  | _S.32 | D1 | [8 empty] | 3
|  | _S.33 | D1 | [8 empty] | 4
|  | _S.34 | D1 | [8 empty] | 3
|  | _S.35 | D1 | [8 empty] | 2
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.04.1 | PXC3.E72 |  | Datové body automatu AA_2.04.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |  | 0
| _S.04.1a | S | Detektor+Osvětlenost | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| _S.04.1b | S | Detektor+Osvětlenost | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| _S.04.2 | S | Detektor+Osvětlenost | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| _S.03 | S | Detektor+Osvětlenost | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| _S.01 | S | Detektor+Osvětlenost | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| _S.55.2 | S | Detektor+Osvětlenost | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| _S.55.1 | S | Detektor+Osvětlenost | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| _S.02 | S | Detektor+Osvětlenost | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| _S.32 | S | Detektor+Osvětlenost | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| _S.33 | S | Detektor+Osvětlenost | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| _S.34 | S | Detektor+Osvětlenost | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| _S.35 | S | Detektor+Osvětlenost | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_S.17 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_S.17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 42
| _S.17 | Q | Ovladač S.23 | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost.S.23 , +/-teplota S.23 pro VZT1 , světla S.23, FCU S.17 dle T.prost.S.17 |  | 1 | [17 empty] | 24
| _S.23 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 18
| _S.17 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2xFCU | [28 empty] | 5
| _S.17 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 5
| _S.17 | BH | Snímač RH.prost S.17 |  | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 8
| _S.27 | S | Detektor pro S.27 - čekárna | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 15
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_S.24 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_S.24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 28
| _S.24 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-teplota,FCU |  | 1
| _S.24 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| _S.24 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _S.24 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_S.57 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_S.57 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 26
| _S.57 | BT | T.prostoru |  | 1 | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 8
| _S.57 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _S.57 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _S.57 | SC0.57 |  | 1 | [8 empty] | Split - sum.porucha | [20 empty] | 5
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
RA0.1 |  |  | Datové body automatu RA0.1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| _S.33 | BT+BH | T.prostoru + RH.prost. |  | 2 | [14 empty] | 1 |  | 1 | [12 empty] | 38
| _S.33 | YG | Ventil plynu |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 38
| _S.33 | GA | Čidlo plynu | 1 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | 38
| _S.33 | SZ18 | Ovladač VT.odtah | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 38
| _S.05 | SC_S.05 | Split-porucha | 2 | [30 empty] | 42
| _S.06 | SC_S.06 | Split-porucha | 1 | [29 empty] | 38
| _S.07 | SC_S.07 | Split-porucha | 1 | [29 empty] | 34
| _S.18 | SZ26 | Ovladač VT.odtah | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 46
| _S.30 | SC_S.30 | Split-porucha | 2 | [30 empty] | 41
| _S.28 | SC_S.28 | Split-porucha | 1 | [29 empty] | 35
| _S.36 | BT | T.prostoru |  | 1 | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 26

## 1.NP-Dat.body-mimo strojovnu
Automatizační stanice pro jednotlivé místnosti + DALI - 1.NP
KNX
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | Prost.ovladač QXM3.__ | žaluz.aktor UP520/13 | det.přítomnosti a osvětlenosti PD4 (UP258) | DALI SVÍTIDLA | poznámka | příkon [kW] | ovladač QMX3.P37 | ovladač QMX3.P34-jen displej | ovladač QMX3.P02-jen tlačítka | Detektor přít+Osv. PD4-KNX-C-.. | ovladač QMX3.P30-jen T.prost. | Snímač Rel.Vlhkosti prostorový 0..10V | Aktor žaluzie | T.prost. Teploty Ni1000 | EL-termický pohon 230Vac, NC | Okenní kontakt | Plyn.uzávěr | Detektor plynu | Snímač P.dif. 0..100Pa | Mrazovka | KNX - připojení 2 tlačítek | Tlačítkový ovladač ř.1 | T.kanálový Ni1000 | Hlídač zaplavení | KNX - JY(St)Y 1x2x0,8 | JY(St)Y 1x2x0,8 | JY(St)Y 2x2x0,8 | JY(St)Y 3x2x0,8 | CYKY 2Ax1,5 | CYKY 3Cx1,5 | CYKY 3Cx2,5 | CYKY 4Bx1,5 | CYKY 5Cx1,5 | CYKY 7Cx1,5 | CYKY 2Ax2,5 | CYKY 3Cx2,5 | CYKY 5Cx2,5 | CYKY-J 5x4 | CMFM-J 4x2,5 | žlab MARS 100x50 s víkem -střecha | Elinst.trubka 750N, DN20 -střecha
|  |  | Datové body - CELKEM | 6.5 | 5 | 37.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 24 | 1 | 0 | 34 | 2 | 1 | 27 | 10 | 74 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 632 | 734 | 68 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | AS | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | volné 525 | volné K1 | volné K2 | volné K3 | volné K4 | volné K2
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.DALI1 | PXC3.E16A |  | Datové body automatu AA_1.DALI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |  | 0 | [22 empty] | 130
| _1.23 | D1_Světla | [9 empty] | 3
| _1.24 | D1_Světla | [9 empty] | 6
| _1.25 | D1_Světla | [9 empty] | 9
| _1.22 | D1_Světla | [9 empty] | 3
| _1.21.1 | D1_Světla | [9 empty] | 10
| _1.21.2 | D1_Světla | [9 empty] | 19
| _1.27 | D1_Světla | [9 empty] | 2
| _1.26 | D1_Světla | [9 empty] | 4
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.DALI2 | PXC3.E16A |  | Datové body automatu AA_1.DALI2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |  | 0 | [22 empty] | 150
| _1.28 | D2_Světla | [9 empty] | 12
| _1.29 | D2_Světla | [9 empty] | 4
| _1.30 | D2_Světla | [9 empty] | 1
| _1.33 | D2_Světla | [9 empty] | 3
| _1.34 | D2_Světla | [9 empty] | 4
| _1.35 | D2_Světla | [9 empty] | 7
| _1.38 | D2_Světla | [9 empty] | 3
| _1.39 | D2_Světla | [9 empty] | 4
| _1.40 | D2_Světla | [9 empty] | 4
| _1.42a | D4_Světla | [9 empty] | 5
| _1.42b | D4_Světla | [9 empty] | 8
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.15.3 | PXC3.E16A |  | Datové body automatu AA_1.15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |  | 0
| _1.02 | D3_Světla | [9 empty] | 3
| _1.14 | D3_Světla | [9 empty] | 4 | [24 empty] | 120
| _1.08 | D3_Světla | [9 empty] | 3
| _1.07 | D3_Světla | [9 empty] | 8
| _1.13 | D3_Světla | [9 empty] | 3
| _1.03 | D3_Světla | [9 empty] | 3
| _1.04 | D3_Světla | [9 empty] | 6
| _1.52 | D3_Světla | [9 empty] | 3
| _1.51 | D3_Světla | [9 empty] | 3
| _1.48 | D3_Světla | [9 empty] | 10
| _1.47 | D3_Světla | [9 empty] | 6
| _1.44 | D3_Světla | [9 empty] | 4
| _1.01 | D3_Světla | [9 empty] | 3
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.15.4 | PXC3.E16A |  | Datové body automatu AA_1.15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |  | 0
| _1.12 | D4_Světla | [9 empty] | 13
| _1.15.3 | D4_Světla | [9 empty] | 4 | [24 empty] | 120
| _1.15.2 | D4_Světla | [9 empty] | 5
| _1.15.1 | D4_Světla | [9 empty] | 7
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.23 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_1.23 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 0
| _1.23 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 8
| _1.23 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _1.23 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | [11 empty] | 12
| _1.23 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 2 radiátory | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 12
| _1.23 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _1.23 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _1.23 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 16
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.24 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_1.24 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _1.24 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 8
| _1.24 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _1.24 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _1.24 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 2 radiátory | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 22
| _1.24 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2xFCU | [28 empty] | 8
| _1.24 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 8
| _1.24 | SO | Okenní kontakt | 1 | [8 empty] | 2 okna | [10 empty] | 2 | [9 empty] | 21
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.25 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_1.25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _1.25 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 8
| _1.25 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _1.25 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _1.25 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 2 radiátory | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 20
| _1.25 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2xFCU | [28 empty] | 6
| _1.25 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 6
| _1.25 | SO | Okenní kontakt | 1 | [8 empty] | 2 okna | [10 empty] | 2 | [9 empty] | 16
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.21.1 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_1.21.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _1.21.1 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 10
| _1.21.1 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _1.21.1 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 16
| _1.21.1 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 1 radiátor | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 10
| _1.21.1 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2xFCU | [28 empty] | 6
| _1.21.1 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 8
| _1.21.1 | BT | Snímač T.prost |  | 1 | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 5
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.21.2 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_1.21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 0
| _1.21.2 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 16
| _1.21.2 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _1.21.2a | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 8
| _1.21.2b | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 8
| _1.21.2 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 4 radiátory | [9 empty] | 4 | [10 empty] | 19
| _1.21.2 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2xFCU | [28 empty] | 10
| _1.21.2 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 10
| _1.21.2 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 4 | [9 empty] | 15
| _1.21.2 | BT | Snímač T.prost |  | 1 | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 5
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.22 | DXR2.E09T |  | Datové body automatu AA_1.22 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 0
| _1.22 | S | Detektor před vstupem | [7 empty] | 1 |  | Detektor před vstupem |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 8
| _1.22 | YV15.2 | Ventil Ohř. Dveř. Clony |  |  | 1 | [6 empty] | Ventil ohřívače 20kW (PWM) | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 6
| _1.22 | MP15.2 | Čerpadlo Ohřívače |  |  | 1
| _1.22 | MV15.2 | Ventilátor clony |  |  | 3
| _1.22 | BT15.2 | Snímač T.přívod |  | 1 | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 5
| _1.22 | ST15.2 | Mrazovka |  | 1 | [22 empty] | 1 | [5 empty] | 6
| _1.22 | SD15.2 | Dveřní kontakt | 1 | [30 empty] | 6
| _1.22 | BT | T.prostoru | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 7
| _1.02 | S | Detektor schodiště | [7 empty] | 1 |  | Detektor schodiště |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 12
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.03 | DXR2.E09T |  | Datové body automatu AA_1.03 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 0
| _1.03 | S | Detektor před vstupem | [7 empty] | 1 |  | Detektor před vstupem |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 10
| _1.03 | YV15.1 | Ventil Ohř. Dveř. Clony |  |  | 1 | [6 empty] | Ventil ohřívače 20kW (PWM) | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 6
| _1.03 | MP15.1 | Čerpadlo Ohřívače |  |  | 1
| _1.03 | MV15.1 | Ventilátor clony |  |  | 3
| _1.03 | BT15.1 | Snímač T.přívod |  | 1 | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 5
| _1.03 | ST15.1 | Mrazovka |  | 1 | [22 empty] | 1 | [5 empty] | 6
| _1.03 | SD15.1 | Dveřní kontakt | 1 | [30 empty] | 6
| _1.03 | BT | T.prostoru | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 7
| _1.04 | S | Detektor - CHODBA | [7 empty] | 1 |  | Detektor - CHODBA |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 4
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.26 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_1.26 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _1.26 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 10
| _1.26 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _1.26 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 5
| _1.26 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 2x radiátor | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 15
| _1.26 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _1.26 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _1.26 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 8
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.29 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_1.29 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _1.29 | BT | Snímač T.prost |  | 1 | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 8
| _1.29 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _1.29 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _1.28 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota |  | 1 | [17 empty] | 18
| _1.28 | S | Detektor m.č. _1.28 | [7 empty] | 1 |  | Detektor m.č. _1.28 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 8
| _1.28 | Ž | Aktor žaluzie m.č._1.28 | [6 empty] | 1 |  |  | Aktor žaluzie m.č._1.28 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 10
| _1.28 | YT | Rad.ventil m.č. _1.28 |  |  | 1 | [6 empty] | Rad.ventil m.č. _1.28 | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 22
| _1.31 | BT | Snímač T.prost |  | 1 | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 12
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.30 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_1.30 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 0
| _1.30 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +FCU |  |  | 1 | [16 empty] | 5
| _1.30 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _1.30 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _1.30 | BH | Snímač RH.prost |  | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 7
| _1.30 | BT | Snímač T.prost |  | 1 | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 7
| _1.15.1 | S | Detektor chodba _1.15 | [7 empty] | 1 |  | Detektor chodba _1.15 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 18
| _1.15.2 | S | Detektor chodba _1.15 | [7 empty] | 1 |  | Detektor chodba _1.15 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 7
| _1.15.3 | S | Detektor chodba _1.15 | [7 empty] | 1 |  | Detektor chodba _1.15 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 18
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.33 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_1.33 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 0
| _1.33 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 8
| _1.33 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _1.33 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 5
| _1.33 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 2x radiátor | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 18
| _1.33 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _1.33 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _1.33 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 12
| _1.32 | S | Detektor zádveří _1.32 | [7 empty] | 1 |  | Detektor zádveří _1.32 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 11
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.34 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_1.34 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _1.34 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 5
| _1.34 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _1.34 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _1.34 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 1x radiátor | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 8
| _1.34 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _1.34 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _1.34 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 6
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.35 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_1.35 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _1.35 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 7
| _1.35 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _1.35 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 8
| _1.35 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 1x radiátor | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 14
| _1.35 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2xFCU | [28 empty] | 10
| _1.35 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 10
| _1.35 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 10
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.38 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_1.38 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _1.38 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 5
| _1.38 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _1.38 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _1.38 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 1x radiátor | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 8
| _1.38 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _1.38 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _1.38 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 6
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.39 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_1.39 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _1.39 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 5
| _1.39 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _1.39 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _1.39 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 1x radiátor | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 8
| _1.39 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _1.39 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _1.39 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 6
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.40 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_1.40 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _1.40 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 6
| _1.40 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 3
| _1.40 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _1.40 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 2x radiátor | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 15
| _1.40 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _1.40 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _1.40 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 10
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.44 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_1.44 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _1.44 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 5
| _1.44 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _1.44 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _1.44 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 1x radiátor | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 8
| _1.44 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _1.44 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _1.44 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 6
|  | SC_1.05 | Split-porucha |  | 1 | [28 empty] | 29
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.47 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_1.47 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _1.47 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 7
| _1.47 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _1.47 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _1.47 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 2x radiátor | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 15
| _1.47 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _1.47 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _1.47 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 8
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.51 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_1.51 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 0
| _1.51 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 7
| _1.51 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _1.51a | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _1.51b | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 8
| _1.51 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 1x radiátor | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 10
| _1.51 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _1.51 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _1.51 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 10
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.52 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_1.52 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 0
| _1.52 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 7
| _1.52 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _1.52 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _1.53 | Ž | Aktor žaluzie m.č._1.53 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 10
| _1.52 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 1x radiátor | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 10
| _1.52 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _1.52 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _1.52 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 8
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.13 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_1.13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _1.13 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 4
| _1.13 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _1.13 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 3
| _1.13 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 1x radiátor | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 8
| _1.13 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _1.13 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _1.13 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 5
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.07 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_1.07 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _1.07 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 8
| _1.07 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 5
| _1.07 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _1.07 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 3x radiátor | [9 empty] | 3 | [10 empty] | 24
| _1.07 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2xFCU | [28 empty] | 8
| _1.07 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 8
| _1.07 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 4 | [9 empty] | 22
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.08 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_1.08 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _1.08 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 4
| _1.08 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _1.08 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 3
| _1.08 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 1x radiátor | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 5
| _1.08 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _1.08 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _1.08 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 3
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.14 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_1.14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _1.14 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 6
| _1.14 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _1.14 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _1.14 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 2x radiátor | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 14
| _1.14 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _1.14 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _1.14 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 10
| _1.14 | LA_1.16abc | Zaplavení žlabu pod kanalizací |  | 1 | [26 empty] | 3 |  |  | 37
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.12 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_1.12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0
| _1.12 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU- umístěný v _1.07 |  | 1 | [17 empty] | 21
| _1.12 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 5
| _1.12 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 1x radiátor | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 16
| _1.12 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2xFCU | [28 empty] | 8
| _1.12 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 8
| _1.12 | BT | Snímač T.prost |  | 1 | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 5
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.42 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_1.42 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 0
| _1.42 | Q | Ovladač umístěný v _1.07 | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU- umístěný v _1.07 |  | 1 | [17 empty] | 28
| _1.42a | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _1.42b | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 10
| _1.42 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _1.42 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 1x radiátor | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 10
| _1.42 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2xFCU | [28 empty] | 17
| _1.42 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 17
| _1.42 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 8
| _1.42 | BT | Snímač T.prost |  | 1 | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 7
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_1.48 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_1.48 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 0
| _1.48 | Q | Ovladač umístěný v _1.07 | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU- umístěný v _1.07 |  | 1 | [17 empty] | 23
| _1.48 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _1.01 | S | Detektor - SCHODIŠTĚ | [7 empty] | 1 |  | Detektor - SCHODIŠTĚ |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 20
| _1.48 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 8
| _1.48 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 1x radiátor | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 10
| _1.48 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2xFCU | [28 empty] | 17
| _1.48 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 17
| _1.48 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 8
| _1.48 | BT | Snímač T.prost |  | 1 | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 7
| _1.01 | D3_Světla
| _1.01 | S
| _1.02 | D3_Světla
| _1.02 | S
| _1.03 | D3_Světla
| _1.03 | S
| _1.03 | YV15.1
| _1.03 | MP15.1
| _1.03 | MV15.1
| _1.03 | BT15.1
| _1.03 | ST15.1
| _1.03 | SD15.1
| _1.03 | BT
| _1.04 | D3_Světla
| _1.04 | S
| _1.07 | D3_Světla
| _1.07 | Q
| _1.07 | S
| _1.07 | Ž
| _1.07 | YT
| _1.07 | FCU-VT
| _1.07 | FCU-YC
| _1.07 | SO
| _1.08 | D3_Světla
| _1.08 | Q
| _1.08 | S
| _1.08 | Ž
| _1.08 | YT
| _1.08 | FCU-VT
| _1.08 | FCU-YC
| _1.08 | SO
| _1.12 | D4_Světla
| _1.12 | Q
| _1.12 | S
| _1.12 | YT
| _1.12 | FCU-VT
| _1.12 | FCU-YC
| _1.12 | BT
| _1.13 | D3_Světla
| _1.13 | Q
| _1.13 | S
| _1.13 | Ž
| _1.13 | YT
| _1.13 | FCU-VT
| _1.13 | FCU-YC
| _1.13 | SO
| _1.14 | D3_Světla
| _1.14 | Q
| _1.14 | S
| _1.14 | Ž
| _1.14 | YT
| _1.14 | FCU-VT
| _1.14 | FCU-YC
| _1.14 | SO
| _1.14 | LA_1.16abc
| _1.15.1 | D4_Světla
| _1.15.1 | S
| _1.15.2 | D4_Světla
| _1.15.2 | S
| _1.15.3 | D4_Světla
| _1.15.3 | S
| _1.21.1 | D1_Světla
| _1.21.1 | Q
| _1.21.1 | S
| _1.21.1 | Ž
| _1.21.1 | YT
| _1.21.1 | FCU-VT
| _1.21.1 | FCU-YC
| _1.21.1 | BT
| _1.21.2 | D1_Světla
| _1.21.2 | Q
| _1.21.2 | S
| _1.21.2 | YT
| _1.21.2 | FCU-VT
| _1.21.2 | FCU-YC
| _1.21.2 | SO
| _1.21.2 | BT
| _1.21.2a | Ž
| _1.21.2b | Ž
| _1.22 | D1_Světla
| _1.22 | S
| _1.22 | YV15.2
| _1.22 | MP15.2
| _1.22 | MV15.2
| _1.22 | BT15.2
| _1.22 | ST15.2
| _1.22 | SD15.2
| _1.22 | BT
| _1.23 | D1_Světla
| _1.23 | Q
| _1.23 | S
| _1.23 | Ž
| _1.23 | YT
| _1.23 | FCU-VT
| _1.23 | FCU-YC
| _1.23 | SO
| _1.24 | D1_Světla
| _1.24 | Q
| _1.24 | S
| _1.24 | Ž
| _1.24 | YT
| _1.24 | FCU-VT
| _1.24 | FCU-YC
| _1.24 | SO
| _1.25 | D1_Světla
| _1.25 | Q
| _1.25 | S
| _1.25 | Ž
| _1.25 | YT
| _1.25 | FCU-VT
| _1.25 | FCU-YC
| _1.25 | SO
| _1.26 | D1_Světla
| _1.26 | Q
| _1.26 | S
| _1.26 | Ž
| _1.26 | YT
| _1.26 | FCU-VT
| _1.26 | FCU-YC
| _1.26 | SO
| _1.27 | D1_Světla
| _1.28 | D2_Světla
| _1.28 | Q
| _1.28 | S
| _1.28 | Ž
| _1.28 | YT
| _1.29 | D2_Světla
| _1.29 | BT
| _1.29 | FCU-VT
| _1.29 | FCU-YC
| _1.30 | D2_Světla
| _1.30 | Q
| _1.30 | FCU-VT
| _1.30 | FCU-YC
| _1.30 | BH
| _1.30 | BT
| _1.31 | BT
| _1.32 | S
| _1.33 | D2_Světla
| _1.33 | Q
| _1.33 | S
| _1.33 | Ž
| _1.33 | YT
| _1.33 | FCU-VT
| _1.33 | FCU-YC
| _1.33 | SO
| _1.34 | D2_Světla
| _1.34 | Q
| _1.34 | S
| _1.34 | Ž
| _1.34 | YT
| _1.34 | FCU-VT
| _1.34 | FCU-YC
| _1.34 | SO
| _1.35 | D2_Světla
| _1.35 | Q
| _1.35 | S
| _1.35 | Ž
| _1.35 | YT
| _1.35 | FCU-VT
| _1.35 | FCU-YC
| _1.35 | SO
| _1.38 | D2_Světla
| _1.38 | Q
| _1.38 | S
| _1.38 | Ž
| _1.38 | YT
| _1.38 | FCU-VT
| _1.38 | FCU-YC
| _1.38 | SO
| _1.39 | D2_Světla
| _1.39 | Q
| _1.39 | S
| _1.39 | Ž
| _1.39 | YT
| _1.39 | FCU-VT
| _1.39 | FCU-YC
| _1.39 | SO
| _1.40 | D2_Světla
| _1.40 | Q
| _1.40 | S
| _1.40 | Ž
| _1.40 | YT
| _1.40 | FCU-VT
| _1.40 | FCU-YC
| _1.40 | SO
| _1.42 | Q
| _1.42 | Ž
| _1.42 | YT
| _1.42 | FCU-VT
| _1.42 | FCU-YC
| _1.42 | SO
| _1.42 | BT
| _1.42a | D4_Světla
| _1.42a | S
| _1.42b | D4_Světla
| _1.42b | S
| _1.44 | D3_Světla
| _1.44 | Q
| _1.44 | S
| _1.44 | Ž
| _1.44 | YT
| _1.44 | FCU-VT
| _1.44 | FCU-YC
| _1.44 | SO
| _1.47 | D3_Světla
| _1.47 | Q
| _1.47 | S
| _1.47 | Ž
| _1.47 | YT
| _1.47 | FCU-VT
| _1.47 | FCU-YC
| _1.47 | SO
| _1.48 | D3_Světla
| _1.48 | Q
| _1.48 | S
| _1.48 | Ž
| _1.48 | YT
| _1.48 | FCU-VT
| _1.48 | FCU-YC
| _1.48 | SO
| _1.48 | BT
| _1.51 | D3_Světla
| _1.51 | Q
| _1.51 | S
| _1.51 | YT
| _1.51 | FCU-VT
| _1.51 | FCU-YC
| _1.51 | SO
| _1.51a | Ž
| _1.51b | Ž
| _1.52 | D3_Světla
| _1.52 | Q
| _1.52 | S
| _1.52 | Ž
| _1.52 | YT
| _1.52 | FCU-VT
| _1.52 | FCU-YC
| _1.52 | SO
| _1.53 | Ž
AA_1.22 | DXR2.E09T
AA_1.03 | DXR2.E09T
AA_1.23 | DXR2.E10
AA_1.24 | DXR2.E10
AA_1.25 | DXR2.E10
AA_1.21.1 | DXR2.E10
AA_1.21.2 | DXR2.E10
AA_1.26 | DXR2.E10
AA_1.29 | DXR2.E10
AA_1.30 | DXR2.E10
AA_1.33 | DXR2.E10
AA_1.34 | DXR2.E10
AA_1.35 | DXR2.E10
AA_1.38 | DXR2.E10
AA_1.39 | DXR2.E10
AA_1.40 | DXR2.E10
AA_1.44 | DXR2.E10
AA_1.47 | DXR2.E10
AA_1.51 | DXR2.E10
AA_1.52 | DXR2.E10
AA_1.13 | DXR2.E10
AA_1.07 | DXR2.E10
AA_1.08 | DXR2.E10
AA_1.14 | DXR2.E10
AA_1.12 | DXR2.E10
AA_1.42 | DXR2.E10
AA_1.48 | DXR2.E10
AA_1.DALI1 | PXC3.E16A
AA_1.DALI2 | PXC3.E16A
AA_1.15.3 | PXC3.E16A
AA_1.15.4 | PXC3.E16A
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
SC_1.05

## 2.NP-Dat.body-mimo strojovnu
Automatizační stanice pro jednotlivé místnosti + DALI - 2.NP
KNX
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | Prost.ovladač QXM3.__ | žaluz.aktor UP520/13 | det.přítomnosti a osvětlenosti PD4 (UP258) | DALI SVÍTIDLA | poznámka | příkon [kW] | ovladač QMX3.P37 | ovladač QMX3.P34-jen displej | ovladač QMX3.P02-jen tlačítka | Detektor přít+Osv. PD4-KNX-C-.. | Snímač Teplory prostorový 0..10V | Snímač Rel.Vlhkosti prostorový 0..10V | Aktor žaluzie | T.prost. Teploty Ni1000 | EL-termický pohon 230Vac, NC | Okenní kontakt | Plyn.uzávěr | Detektor plynu | Snímač P.dif. 0..100Pa | Mrazovka | KNX - připojení 2 tlačítek | Tlačítkový ovladač ř.1 | T.kanálový Ni1000 | Hlídač zaplavení | KNX - JY(St)Y 1x2x0,8 | JY(St)Y 1x2x0,8 | JY(St)Y 2x2x0,8 | JY(St)Y 3x2x0,8 | CYKY 2Ax1,5 | CYKY 3Cx1,5 | CYKY 3Cx2,5 | CYKY 4Bx1,5 | CYKY 5Cx1,5 | CYKY 7Cx1,5 | CYKY 2Ax2,5 | CYKY 3Cx2,5 | CYKY 5Cx2,5 | CYKY-J 5x4 | CMFM-J 4x2,5 | žlab MARS 100x50 s víkem -střecha | Elinst.trubka 750N, DN20 -střecha
|  |  | Datové body - CELKEM | 14 | 7 | 31 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 25 | 3 | 0 | 37 | 0 | 13 | 28 | 9 | 79 | 43 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 628 | 977 | 171 | 75 | 748 | 157 | 0 | 0 | 50 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[51 empty] | AS | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | volné 525 | volné K1 | volné K2 | volné K3 | volné K4 | volné K2
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.21.2 | PXC3.E16A |  | Datové body automatu AA_2.21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 0
| _2.53 | D1_Světla | [9 empty] | 5 | [24 empty] | 25
| _2.04 | D1_Světla | [9 empty] | 4 | [24 empty] | 20
| _2.01 | D1_Světla | [9 empty] | 3 | [24 empty] | 15
| _2.16a | D1_Světla | [9 empty] | 4 | [24 empty] | 20
| _2.16b | D1_Světla | [9 empty] | 4 | [24 empty] | 20
| _2.17 | D1_Světla | [9 empty] | 4 | [24 empty] | 20
| _2.02 | D1_Světla | [9 empty] | 2 | [24 empty] | 10
| _2.21 | D1_Světla | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 5
| _2.39a+ _2.40a+ _2.40b | D1_Světla | [9 empty] | 3 | [24 empty] | 22
| _2.52 | D1_Světla | [9 empty] | 5 | [24 empty] | 25
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.21.3 | PXC3.E16A |  | Datové body automatu AA_2.21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |  | 0
| _2.05 | D2_Světla | [9 empty] | 3 | [24 empty] | 15
| _2.06 | D2_Světla | [9 empty] | 4 | [24 empty] | 20
| _2.07 | D2_Světla | [9 empty] | 2 | [24 empty] | 10
| _2.08 | D2_Světla | [9 empty] | 3 | [24 empty] | 15
| _2.09 | D2_Světla | [9 empty] | 3 | [24 empty] | 15
| _2.10 | D2_Světla | [9 empty] | 4 | [24 empty] | 20
| _2.11 | D2_Světla | [9 empty] | 4 | [24 empty] | 20
| _2.14 | D2_Světla | [9 empty] | 4 | [24 empty] | 20
| _2.18 | D2_Světla | [9 empty] | 3 | [24 empty] | 15
| _2.19 | D2_Světla | [9 empty] | 12 | [24 empty] | 60
| _2.20 | D2_Světla | [9 empty] | 3 | [24 empty] | 15
| _2.41 | D2_Světla | [9 empty] | 2 | [24 empty] | 10
| _2.42 | D2_Světla | [9 empty] | 2 | [24 empty] | 10
| _2.43 | D2_Světla | [9 empty] | 3 | [24 empty] | 15
| _2.44 | D2_Světla | [9 empty] | 4 | [24 empty] | 20
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.21.4 | PXC3.E16A |  | Datové body automatu AA_2.21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |  | 0
| _2.45 | D3_Světla | [9 empty] | 4 | [24 empty] | 20
| _2.47 | D3_Světla | [9 empty] | 6 | [24 empty] | 30
| _2.50 | D3_Světla | [9 empty] | 3 | [24 empty] | 15
| _2.51 | D3_Světla | [9 empty] | 3 | [24 empty] | 15
| _2.25 | D3_Světla | [9 empty] | 3 | [24 empty] | 15
| _2.26 | D3_Světla | [9 empty] | 4 | [24 empty] | 20
| _2.24 | D3_Světla | [9 empty] | 14 | [24 empty] | 70
| _2.27 | D3_Světla | [9 empty] | 8 | [24 empty] | 40
| _2.28 | D3_Světla | [9 empty] | 3 | [24 empty] | 15
| _2.35 | D3_Světla | [9 empty] | 5 | [24 empty] | 25
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.21.1 | PXC3.E72+2xTXM1.8D |  | Datové body automatu AA_2.21.1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |  | 0
| _2.53 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 10
| _2.04 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 8
| _2.01 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _2.16a | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _2.16b | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 12
| _2.17 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 32
| _2.02 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 25
| _2.02 | Ž | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _2.52 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 25
| _2.39a | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _2.40a | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _2.40b | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _2.21 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 8
DI01 |  | SC_2.24a | Porucha SPLIT jednotky | 1
DI02 |  | SC_2.24b | Porucha SPLIT jednotky | 1 | [29 empty] | 23
DI03 |  | SC_2.24c | Porucha SPLIT jednotky | 1 | [29 empty] | 16
DI04 |  | SC_2.42 | Porucha SPLIT jednotky | 1 | [29 empty] | 55
DI05 |  | E.R2A | Hl. jistič rozvaděče EL | 1 | [31 empty] | 10
DI06 |  | E.R2ADO | Hl. jistič rozvaděče EL-DO | 1
DI07 |  | E.R2AVDO | Hl. jistič rozvaděče EL-VDO | 1
DI08 |  | E.R2B | Hl. jistič rozvaděče EL | 1 | [31 empty] | 65
DI09 |  | E.R2BDO | Hl. jistič rozvaděče EL-DO | 1
DI10 |  | E.R2BVDO | Hl. jistič rozvaděče EL-VDO | 1
DO01 |  | HA_2.37 | Porucha -prost. Teploty(houkačka+signálka |  |  | 1 | [28 empty] | 28 | [14 empty] | Tesla tropkov HV85-230X-R
DO02 |  | HA_2.52 | Porucha -prost. Teploty(houkačka+signálka |  |  | 1 | [28 empty] | 78 | [14 empty] | Tesla tropkov HV85-230X-R
DO03 |  | YD_2.18 | doplňování/proplach sifonu - přes chránič |  |  | 1 | [31 empty] | 41
DO04 |  | YD_2.25 | doplňování/proplach sifonu - přes chránič |  |  | 1 | [31 empty] | 26
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.41 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.41 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _2.41 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU umístěný v _4.21 |  | 1 | [17 empty] | 12
| _2.41 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _2.41 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _2.41 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 1 radiátor | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 8
| _2.41 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU | [28 empty] | 5
| _2.41 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _2.41 | SO | Okenní kontakt | 1 | [8 empty] | 2 okna | [10 empty] | 2 | [9 empty] | 9
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.42 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.42 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _2.42 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 12
| _2.42 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _2.42 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _2.42 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 1 radiátor | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 8
| _2.42 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU | [28 empty] | 5
| _2.42 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _2.42 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 7
| _2.42 | BH | Snímač rel. Vlhkosti (0..10V) |  | 1 | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 7
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.43 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.43 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 0
| _2.43 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 10
| _2.43 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _2.43 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | [11 empty] | 12
| _2.43 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 1 radiátor | [9 empty] | 3 | [10 empty] | 28
| _2.43 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU | [28 empty] | 5
| _2.43 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _2.43 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 15
| _2.43 | BH | Snímač rel. Vlhkosti (0..10V) |  | 1 | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 7
| _2.43 | YG | Ventil plynu |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 15
| _2.43 | GA | Čidlo plynu |  | 1 | [20 empty] | 1 | [15 empty] | 15
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.44 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.44 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _2.44 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 10
| _2.44 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _2.44 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 7
| _2.44 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 1 radiátor | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 9
| _2.44 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU | [28 empty] | 5
| _2.44 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _2.44 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 15
| _2.44 | BH | Snímač rel. Vlhkosti (0..10V) |  | 1 | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 7
| _2.44 | YG | Ventil plynu |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 15
| _2.44 | GA | Čidlo plynu |  | 1 | [20 empty] | 1 | [15 empty] | 15
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.45 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.45 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0
| _2.45 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 10
| _2.45 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _2.45 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU | [28 empty] | 5
| _2.45 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _2.45 | YG | Ventil plynu |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 5
| _2.45 | GA | Čidlo plynu |  | 1 | [20 empty] | 1 | [15 empty] | 5
| _2.49 | BT | Snímač T.prost |  | 1 | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 17
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.46 | DXR2.E09 |  | Datové body automatu AA_2.46 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| _2.46 | BT | Snímač T.prost: 37°C |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | T.prost. | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 5 | 25
| VZT23 | MV23 | Cirkulační ventilátorek |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | T.vzduchu | [24 empty] | 25
| VZT23 | ME23 | Elelktroohřev | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | ElOhřívač s regulátorem V_systém EFM-9161(0..10V / 230V~PWM) | [27 empty] | 25
| VZT23 | BT23 | T.za ElOhřevem |  | 1 | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 25
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.47 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.47 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 0
| _2.47 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 10
| _2.47 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _2.47 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 7
| _2.47 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 10
| _2.48 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 10
| _2.47 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2xFCU jeden v 2.47 a druhý v 2.48 | [28 empty] | 5
| _2.47 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2
| _2.47 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 15
| _2.47 | YG | Ventil plynu |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 8
| _2.47 | GA | Čidlo plynu |  | 1 | [20 empty] | 1 | [15 empty] | 8
| _2.48 | BT | Snímač T.prost |  | 1 | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 10
| 19a, 19b | SZ | Ovladače pro VZT19a a 19b | [6 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 2 | [6 empty] | 21
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.50 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.50 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _2.50 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 5
| _2.50 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _2.50 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _2.50 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 2 radiátory | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 16
| _2.50 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _2.50 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _2.50 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 10
| _2.50 | BH | Snímač rel. Vlhkosti (0..10V) |  | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 8
| _2.50 | YG | Ventil plynu |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 8
| _2.50 | GA | Čidlo plynu |  | 1 | [20 empty] | 1 | [15 empty] | 8
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.51 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.51 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _2.51 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 5
| _2.51 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _2.51 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _2.51 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 1 radiátor | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 7
| _2.51 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2xFCU
| _2.51 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [18 empty] | 5
| _2.51 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 13
| _2.51 | BH | Snímač rel. Vlhkosti (0..10V) |  | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 6
| _2.51 | YG | Ventil plynu |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 7
| _2.51 | GA | Čidlo plynu |  | 1 | [20 empty] | 1 | [15 empty] | 7
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.25 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.25 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _2.25 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 5
| _2.25 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _2.25 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _2.25 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 1 radiátor | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 7
| _2.25 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _2.25 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _2.25 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 10
| _2.25 | BH | Snímač rel. Vlhkosti (0..10V) |  | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 6
| _2.25 | YG | Ventil plynu |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 7
| _2.25 | GA | Čidlo plynu |  | 1 | [20 empty] | 1 | [15 empty] | 7
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.26 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.26 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _2.26 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 5
| _2.26 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 6
| _2.26 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 4
| _2.26 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 4 radiátory | [9 empty] | 4 | [10 empty] | 28
| _2.26 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2xFCU | [28 empty] | 10
| _2.26 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 10
| _2.26 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 4 | [9 empty] | 24
| _2.26 | BH | Snímač rel. Vlhkosti (0..10V) |  | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 10
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.27 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.27 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _2.27 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 11
| _2.27 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 3
| _2.27 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _2.27 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 3 radiátory | [9 empty] | 3 | [10 empty] | 24
| _2.27 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _2.27 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _2.27 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 21
| _2.32 | BT | Snímač T.prost |  | 1 | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 17
| _2.33 | BT | Snímač T.prost |  | 1 | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 20
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.28 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.28 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _2.28 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 6
| _2.28 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _2.28 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 7
| _2.28 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 2 radiátory | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 16
| _2.28 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _2.28 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _2.28 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 11
| _2.34 | BT | Snímač T.prost |  | 1 | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 19
| _2.31 | BT | Snímač T.prost |  | 1 | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 15
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.05 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.05 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _2.05 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 8
| _2.05 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _2.05 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 8
| _2.05 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 11
| _2.05 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _2.05 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _2.05 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 8
| _2.53 | BT | Snímač T.prost |  | 1 | [7 empty] | T.prost .krčku (rezerva pro ref.teplotu top.větve) | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 12
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.06 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.06 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 0
| _2.06 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 10
| _2.06 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _2.06a | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _2.06b | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 8
| _2.06 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 2 radiátory | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 22
| _2.06 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _2.06 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _2.06 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 15
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.07 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.07 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _2.07 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 6
| _2.07 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _2.07 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _2.07 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 8
| _2.07 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _2.07 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _2.07 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 6
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.08 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.08 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _2.08 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 6
| _2.08 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _2.08 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _2.08 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 8
| _2.08 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _2.08 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _2.08 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 6
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.09 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.09 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _2.09 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 6
| _2.09 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _2.09 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _2.09 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 8
| _2.09 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _2.09 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _2.09 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 6
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.10 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _2.10 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 8
| _2.10 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _2.10 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _2.10 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 18
| _2.10 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _2.10 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _2.10 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 10
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.11 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 0
| _2.11 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 10
| _2.11 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _2.11a | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _2.11b | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 8
| _2.11 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 3 radiátory | [9 empty] | 3 | [10 empty] | 28
| _2.11 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _2.11 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _2.11 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 17
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.14 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 0
| _2.14 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 8
| _2.14 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _2.14 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 7
| _2.14 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 18
| _2.14 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _2.14 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _2.14 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 10
| _2.12 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 18
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.18 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.18 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 0
| _2.18 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 8
| _2.18 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _2.18 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _2.18 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 8
| _2.18 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2xFCU | [28 empty] | 8
| _2.18 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 8
| _2.18 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 10
| _2.15 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 15
| 2_18 | BH | RH.prost. |  | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 10
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.19 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.19 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _2.19 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 10
| _2.19 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _2.19 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 12
| _2.19 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 4 radiátory | [9 empty] | 4 | [10 empty] | 32
| _2.19 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 4xFCU | [28 empty] | 28
| _2.19 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 4 | [10 empty] | 28
| _2.19 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 4 | [9 empty] | 24
| 2_19 | BH | RH.prost. |  | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 10
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.20 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.20 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _2.20 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 5
| _2.20 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _2.20 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 4
| _2.20 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 7
| _2.20 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _2.20 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _2.20 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 5
| 2_20 | BH | RH.prost. |  | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 10
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.24 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.24 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0
| _2.24 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 5
| _2.24 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 8
| _2.24 | FCU-VT |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4xFCU | [27 empty] | 25
| _2.24 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 4 | [10 empty] | 25
| _2.24 | BH | Snímač rel. Vlhkosti (0..10V) |  | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 5
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.35 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.35 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0
| _2.35 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 5
| _2.35 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _2.35 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2xFCU | [28 empty] | 6
| _2.35 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 6
| _2.35 | BT | Snímač T.prost |  | 1 | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 8
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.30 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| _2.30 | Q | Ovladač | [5 empty] | 0 |  |  |  | T.prost, +FCU |  |  | 1 | [16 empty] | 5
| _2.30 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _2.30 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.22 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| _2.22 | Q | Ovladač | [5 empty] | 0 |  |  |  | T.prost, +FCU |  |  | 1 | [16 empty] | 5
| _2.22 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _2.22 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_2.23 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_2.23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| _2.23 | Q | Ovladač | [5 empty] | 0 |  |  |  | T.prost, +FCU |  |  | 1 | [16 empty] | 5
| _2.23 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1xFCU
| _2.23 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _2.36 | BT | Snímač T.prost |  | 1 | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 11
| _2.01 | D1_Světla
| _2.01 | S
| _2.02 | D1_Světla
| _2.02 | S
| _2.02 | Ž
| _2.04 | D1_Světla
| _2.04 | S
| _2.05 | D2_Světla
| _2.05 | Q
| _2.05 | S
| _2.05 | Ž
| _2.05 | YT
| _2.05 | FCU-VT
| _2.05 | FCU-YC
| _2.05 | SO
| _2.06 | D2_Světla
| _2.06 | Q
| _2.06 | S
| _2.06 | YT
| _2.06 | FCU-VT
| _2.06 | FCU-YC
| _2.06 | SO
| _2.06a | Ž
| _2.06b | Ž
| _2.07 | D2_Světla
| _2.07 | Q
| _2.07 | S
| _2.07 | Ž
| _2.07 | YT
| _2.07 | FCU-VT
| _2.07 | FCU-YC
| _2.07 | SO
| _2.08 | D2_Světla
| _2.08 | Q
| _2.08 | S
| _2.08 | Ž
| _2.08 | YT
| _2.08 | FCU-VT
| _2.08 | FCU-YC
| _2.08 | SO
| _2.09 | D2_Světla
| _2.09 | Q
| _2.09 | S
| _2.09 | Ž
| _2.09 | YT
| _2.09 | FCU-VT
| _2.09 | FCU-YC
| _2.09 | SO
| _2.10 | D2_Světla
| _2.10 | Q
| _2.10 | S
| _2.10 | Ž
| _2.10 | YT
| _2.10 | FCU-VT
| _2.10 | FCU-YC
| _2.10 | SO
| _2.11 | D2_Světla
| _2.11 | Q
| _2.11 | S
| _2.11 | YT
| _2.11 | FCU-VT
| _2.11 | FCU-YC
| _2.11 | SO
| _2.11a | Ž
| _2.11b | Ž
| _2.12 | Ž
| _2.14 | D2_Světla
| _2.14 | Q
| _2.14 | S
| _2.14 | Ž
| _2.14 | YT
| _2.14 | FCU-VT
| _2.14 | FCU-YC
| _2.14 | SO
| _2.15 | Ž
| _2.16a | D1_Světla
| _2.16a | S
| _2.16b | D1_Světla
| _2.16b | S
| _2.17 | D1_Světla
| _2.17 | S
| _2.18 | D2_Světla
| _2.18 | Q
| _2.18 | S
| _2.18 | Ž
| _2.18 | YT
| _2.18 | FCU-VT
| _2.18 | FCU-YC
| _2.18 | SO
| _2.19 | D2_Světla
| _2.19 | Q
| _2.19 | S
| _2.19 | Ž
| _2.19 | YT
| _2.19 | FCU-VT
| _2.19 | FCU-YC
| _2.19 | SO
| _2.20 | D2_Světla
| _2.20 | Q
| _2.20 | S
| _2.20 | Ž
| _2.20 | YT
| _2.20 | FCU-VT
| _2.20 | FCU-YC
| _2.20 | SO
| _2.21 | D1_Světla
| _2.21 | S
| _2.22 | Q
| _2.22 | FCU-VT
| _2.22 | FCU-YC
| _2.23 | Q
| _2.23 | FCU-VT
| _2.23 | FCU-YC
| _2.24 | D3_Světla
| _2.24 | Q
| _2.24 | S
| _2.24 | FCU-VT
| _2.24 | FCU-YC
| _2.24 | BH
| _2.25 | D3_Světla
| _2.25 | Q
| _2.25 | S
| _2.25 | Ž
| _2.25 | YT
| _2.25 | FCU-VT
| _2.25 | FCU-YC
| _2.25 | SO
| _2.25 | BH
| _2.25 | YG
| _2.25 | GA
| _2.26 | D3_Světla
| _2.26 | Q
| _2.26 | S
| _2.26 | Ž
| _2.26 | YT
| _2.26 | FCU-VT
| _2.26 | FCU-YC
| _2.26 | SO
| _2.26 | BH
| _2.27 | D3_Světla
| _2.27 | Q
| _2.27 | S
| _2.27 | Ž
| _2.27 | YT
| _2.27 | FCU-VT
| _2.27 | FCU-YC
| _2.27 | SO
| _2.28 | D3_Světla
| _2.28 | Q
| _2.28 | S
| _2.28 | Ž
| _2.28 | YT
| _2.28 | FCU-VT
| _2.28 | FCU-YC
| _2.28 | SO
| _2.30 | Q
| _2.30 | FCU-VT
| _2.30 | FCU-YC
| _2.31 | BT
| _2.32 | BT
| _2.33 | BT
| _2.34 | BT
| _2.35 | D3_Světla
| _2.35 | Q
| _2.35 | S
| _2.35 | FCU-VT
| _2.35 | FCU-YC
| _2.35 | BT
| _2.36 | BT
| _2.39a | S
| _2.39a+ _2.40a+ _2.40b | D1_Světla
| _2.40a | S
| _2.40b | S
| _2.41 | D2_Světla
| _2.41 | Q
| _2.41 | S
| _2.41 | Ž
| _2.41 | YT
| _2.41 | FCU-VT
| _2.41 | FCU-YC
| _2.41 | SO
| _2.42 | D2_Světla
| _2.42 | Q
| _2.42 | S
| _2.42 | Ž
| _2.42 | YT
| _2.42 | FCU-VT
| _2.42 | FCU-YC
| _2.42 | SO
| _2.42 | BH
| _2.43 | D2_Světla
| _2.43 | Q
| _2.43 | S
| _2.43 | Ž
| _2.43 | YT
| _2.43 | FCU-VT
| _2.43 | FCU-YC
| _2.43 | SO
| _2.43 | BH
| _2.43 | YG
| _2.43 | GA
| _2.44 | D2_Světla
| _2.44 | Q
| _2.44 | S
| _2.44 | Ž
| _2.44 | YT
| _2.44 | FCU-VT
| _2.44 | FCU-YC
| _2.44 | SO
| _2.44 | BH
| _2.44 | YG
| _2.44 | GA
| _2.45 | D3_Světla
| _2.45 | Q
| _2.45 | S
| _2.45 | FCU-VT
| _2.45 | FCU-YC
| _2.45 | YG
| _2.45 | GA
| _2.46 | BT
| _2.47 | D3_Světla
| _2.47 | Q
| _2.47 | S
| _2.47 | Ž
| _2.47 | YT
| _2.47 | FCU-VT
| _2.47 | FCU-YC
| _2.47 | SO
| _2.47 | YG
| _2.47 | GA
| _2.48 | YT
| _2.48 | BT
| _2.49 | BT
| _2.50 | D3_Světla
| _2.50 | Q
| _2.50 | S
| _2.50 | Ž
| _2.50 | YT
| _2.50 | FCU-VT
| _2.50 | FCU-YC
| _2.50 | SO
| _2.50 | BH
| _2.50 | YG
| _2.50 | GA
| _2.51 | D3_Světla
| _2.51 | Q
| _2.51 | S
| _2.51 | Ž
| _2.51 | YT
| _2.51 | FCU-VT
| _2.51 | FCU-YC
| _2.51 | SO
| _2.51 | BH
| _2.51 | YG
| _2.51 | GA
| _2.52 | D1_Světla
| _2.52 | S
| _2.53 | D1_Světla
| _2.53 | S
| _2.53 | BT
| 19a, 19b | SZ
| 2_18 | BH
| 2_19 | BH
| 2_20 | BH
AA_2.46 | DXR2.E09
AA_2.41 | DXR2.E10
AA_2.42 | DXR2.E10
AA_2.43 | DXR2.E10
AA_2.44 | DXR2.E10
AA_2.45 | DXR2.E10
AA_2.47 | DXR2.E10
AA_2.50 | DXR2.E10
AA_2.51 | DXR2.E10
AA_2.25 | DXR2.E10
AA_2.26 | DXR2.E10
AA_2.27 | DXR2.E10
AA_2.28 | DXR2.E10
AA_2.05 | DXR2.E10
AA_2.06 | DXR2.E10
AA_2.07 | DXR2.E10
AA_2.08 | DXR2.E10
AA_2.09 | DXR2.E10
AA_2.10 | DXR2.E10
AA_2.11 | DXR2.E10
AA_2.14 | DXR2.E10
AA_2.18 | DXR2.E10
AA_2.19 | DXR2.E10
AA_2.20 | DXR2.E10
AA_2.24 | DXR2.E10
AA_2.35 | DXR2.E10
AA_2.30 | DXR2.E10
AA_2.22 | DXR2.E10
AA_2.23 | DXR2.E10
AA_2.21.2 | PXC3.E16A
AA_2.21.3 | PXC3.E16A
AA_2.21.4 | PXC3.E16A
AA_2.21.1 | PXC3.E72+2xTXM1.8D
| VZT23 | MV23
| VZT23 | ME23
| VZT23 | BT23
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj
DI01 |  | SC_2.24a
DI02 |  | SC_2.24b
DI03 |  | SC_2.24c
DI04 |  | SC_2.42
DI05 |  | E.R2A
DI06 |  | E.R2ADO
DI07 |  | E.R2AVDO
DI08 |  | E.R2B
DI09 |  | E.R2BDO
DI10 |  | E.R2BVDO
DO01 |  | HA_2.37
DO02 |  | HA_2.52
DO03 |  | YD_2.18
DO04 |  | YD_2.25

## 3.NP-Dat.body-mimo strojovnu
Automatizační stanice pro jednotlivé místnosti + DALI - 3.NP
KNX
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | Prost.ovladač QXM3.__ | žaluz.aktor UP520/13 | det.přítomnosti a osvětlenosti PD4 (UP258) | DALI SVÍTIDLA | poznámka | příkon [kW] | ovladač QMX3.P37 | ovladač QMX3.P34-jen displej | ovladač QMX3.P02-jen tlačítka | Detektor přít+Osv. PD4-KNX-C-.. | Snímač Teplory prostorový 0..10V | Snímač Rel.Vlhkosti prostorový 0..10V | Aktor žaluzie | T.prost. Teploty Ni1000 | EL-termický pohon 230Vac, NC | Okenní kontakt | Plyn.uzávěr | Detektor plynu | Snímač P.dif. 0..100Pa | Mrazovka | KNX - připojení 2 tlačítek | Tlačítkový ovladač ř.1 | T.kanálový | Hlídač zaplavení | KNX - JY(St)Y 1x2x0,8 | JY(St)Y 1x2x0,8 | JY(St)Y 2x2x0,8 | JY(St)Y 3x2x0,8 | CYKY 2Ax1,5 | CYKY 3Cx1,5 | CYKY 3Cx2,5 | CYKY 4Bx1,5 | CYKY 5Cx1,5 | CYKY 7Cx1,5 | CYKY 2Ax2,5 | CYKY 3Cx2,5 | CYKY 5Cx2,5 | CYKY-J 5x4 | CMFM-J 4x2,5 | žlab MARS 100x50 s víkem -střecha | Elinst.trubka 750N, DN20 -střecha
|  |  | Datové body - CELKEM | 21 | 3 | 34 | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 11 | 5 | 2 | 14 | 0 | 0 | 29 | 1 | 52 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 474 | 827 | 130 | 70 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | AS | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | volné 525 | volné K1 | volné K2 | volné K3 | volné K4 | volné K2
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_3.DALI1 | PXC3.E16A |  | Datové body automatu AA_3.DALI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |  | 0
| _3.16 | Světla | [9 empty] | 12 | [24 empty] | 60
| _3.20 | Světla | [9 empty] | 4 | [24 empty] | 20
| _3.19 | Světla | [9 empty] | 4 | [24 empty] | 20
| _3.17 | Světla | [9 empty] | 4 | [24 empty] | 20
| _3.39 | Světla | [9 empty] | 4 | [24 empty] | 20
| _3.40 | Světla | [9 empty] | 2 | [24 empty] | 10
| _3.03a | Světla | [9 empty] | 6 | [24 empty] | 30
| _3.03b | Světla | [9 empty] | 2 | [24 empty] | 10
| _3.03c | Světla | [9 empty] | 7 | [24 empty] | 35
| _3.01 | Světla | [9 empty] | 3 | [24 empty] | 15
| _3.02 | Světla | [9 empty] | 3 | [24 empty] | 15
[50 empty] | AS | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | volné 525 | volné K1 | volné K2 | volné K3 | volné K4 | volné K2
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_3.DALI2 | PXC3.E16A |  | Datové body automatu AA_3.DALI2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 0
| _3.35 | Světla | [9 empty] | 4 | [24 empty] | 20
| _3.32 | Světla | [9 empty] | 3 | [24 empty] | 15
| _3.31 | Světla | [9 empty] | 3 | [24 empty] | 15
| _3.07.1 | Světla | [9 empty] | 7 | [24 empty] | 35
| _3.07.2 | Světla | [9 empty] | 6 | [24 empty] | 30
| _3.07.3 | Světla | [9 empty] | 6 | [24 empty] | 30
| _3.07.4 | Světla | [9 empty] | 6 | [24 empty] | 30
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_3.03.1 | PXC3.E72+TXM1.6R +TXM1.8D |  | Datové body automatu AA_3.03.1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |  | 0
| _3.07.1 | Q | Ovladač - jen tlačítka | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| _3.07.2 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 15
| _3.07.2 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 15
| _3.07.2 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 46
| _3.07.2 | SO | Okenní kontakt | 1 | [8 empty] | 3 okna | [10 empty] | 3 | [9 empty] | 48
| _3.07.3 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 15
| _3.07.3 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 15
| _3.07.3 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 44
| _3.07.3 | SO | Okenní kontakt | 1 | [8 empty] | 3 okna | [10 empty] | 3 | [9 empty] | 47
| _3.07.4 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 15
| _3.07.4 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | [11 empty] | 15
| _3.07.4 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 3 | [10 empty] | 48
| _3.07.4 | SO | Okenní kontakt | 1 | [8 empty] | 4 okna | [10 empty] | 4 | [9 empty] | 56
| _3.04 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 15
|  | SC3.25 | Split-porucha | 1 | [29 empty] | 60
|  | PK9.4 |  | 1 | [29 empty] | 60
|  | PK9.5 |  | 1 | [29 empty] | 52
|  | PK9.6 |  | 1 | [29 empty] | 52
|  | PK9.7 |  | 1 | [29 empty] | 60
| _3.17 | SO | Okenní kontakt | 1 | [8 empty] | 2 okna | [10 empty] | 2 | [9 empty] | 48
|  | E.R3A | Hl. jistič rozvaděče EL | 1 | [31 empty] | 10
|  | E.R3ADO | Hl. jistič rozvaděče EL-DO | 1
|  | E.R3AVDO | Hl. jistič rozvaděče EL-VDO | 1
|  | E.R3B | Hl. jistič rozvaděče EL | 1 | [31 empty] | 60
|  | E.R3BDO | Hl. jistič rozvaděče EL-DO | 1
|  | E.R3BVDO | Hl. jistič rozvaděče EL-VDO | 1
| _3.17 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 48
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_3.03.2 | PXC3.E72+TXM1.6R +TXM1.8D |  | Datové body automatu AA_3.03.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |  | 0
| _3.18 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 23
| _3.17 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 8
| _3.17 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 10
| _3.17 | S | Detektor+Osvětlenost | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 10
| _3.01 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 15
| _3.03c | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 25
| _3.03b | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 25
| _3.02 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 25
| _3.02 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 8
| _3.03a | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 25
| _3.03a | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 16
| _3.38 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _3.03b | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 10
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_3.03.3 | DXR2.E9-3xAO |  | Datové body automatu AA_3.03.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | BP9.1c | Pdif - 0..100Pa, 0..10V |  | 1 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 31
|  | YZ9.1c | Regulátoru průtoku-dod.VZT |  |  |  | 1 | [27 empty] | 31
|  | BP9.1d | Pdif - 0..100Pa, 0..10V |  | 1 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 34
|  | YZ9.1d | Regulátoru průtoku-dod.VZT |  |  |  | 1 | [27 empty] | 34
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_3.16 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_3.16 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 0
| _3.16 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU umístěný v _4.21 |  | 1 | [17 empty] | 12
| _3.16 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _3.16a | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _3.16 | BT | Prost.snímač teploty |  | 1 | [16 empty] | 1
| _3.16 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 2 radiátory | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 12
| _3.16 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2xFCU | [28 empty] | 5
| _3.16 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 5
| _3.16 | SO | Okenní kontakt | 1 | [8 empty] | 2 okna | [10 empty] | 2 | [9 empty] | 10
| _3.16b | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 15
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_3.20 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_3.20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _3.20 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 15
| _3.20 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _3.20 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _3.20 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 10
| _3.20 | FCU-VT |  |  |  | 3
| _3.20 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _3.20 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 10
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_3.19 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_3.19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _3.19 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 15
| _3.19 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _3.19 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 7
| _3.19 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 10
| _3.19 | FCU-VT |  |  |  | 3
| _3.19 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _3.19 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 7
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_3.40 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_3.40 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _3.40 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie, |  |  |  | 1 | [15 empty] | 10
| _3.40 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _3.40 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _3.40 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 10
| _3.40 | FCU-VT |  |  |  | 3
| _3.40 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _3.40 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 10
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_3.39 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_3.39 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 0
| _3.39 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 15
| _3.39 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _3.39 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | [11 empty] | 16
| _3.39 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 3 | [10 empty] | 32
| _3.39 | FCU-VT |  |  |  | 3
| _3.39 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2
| _3.39 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 22
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_3.35 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_3.35 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _3.35 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 10
| _3.35 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _3.35 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _3.35 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 10
| _3.35 | FCU-VT |  |  |  | 3
| _3.35 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _3.35 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 10
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_3.32 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_3.32 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _3.32 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 10
| _3.32 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _3.32 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _3.32 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 10
| _3.32 | FCU-VT |  |  |  | 3
| _3.32 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _3.32 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 10
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_3.31 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_3.31 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _3.31 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 6
| _3.31 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| _3.31 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _3.31 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 8
| _3.31 | FCU-VT |  |  |  | 3
| _3.31 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _3.31 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 7
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_3.30 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_3.30 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| _3.30 | Q | Ovladač | [5 empty] | 0 |  |  |  | T.prost,+-žaluzie,+-teplota,FCU |  |  | 1 | [16 empty] | 6
| _3.30 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _3.30 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 8
| _3.30 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2xFCU | [28 empty] | 5
| _3.30 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 5
| _3.30 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 7
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_3.29 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_3.29 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| _3.29 | Q | Ovladač | [5 empty] | 0 |  |  |  | T.prost,+-žaluzie,+-teplota,FCU |  |  | 1 | [16 empty] | 6
| _3.29 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _3.29 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 8
| _3.29 | FCU-VT |  |  |  | 3
| _3.29 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _3.29 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 7
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_3.28 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_3.28 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| _3.28 | Q | Ovladač | [5 empty] | 0 |  |  |  | T.prost,+-žaluzie,+-teplota,FCU |  |  | 1 | [16 empty] | 6
| _3.28 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _3.28 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 8
| _3.28 | FCU-VT |  |  |  | 3
| _3.28 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _3.28 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 7
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_3.27 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_3.27 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| _3.27 | Q | Ovladač | [5 empty] | 0 |  |  |  | T.prost,+-žaluzie,+-teplota,FCU |  |  | 1 | [16 empty] | 8
| _3.27 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _3.27 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 11
| _3.27 | FCU-VT |  |  |  | 3
| _3.27 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _3.27 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 11
| _3.27 | LA | Hlídač zaplavení |  | 1 | [26 empty] | 1 |  | 15
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_3.26 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_3.26 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| _3.26 | Q | Ovladač | [5 empty] | 0 |  |  |  | T.prost,+-žaluzie,+-teplota,FCU |  |  | 1 | [16 empty] | 16
| _3.26 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | [11 empty] | 18
| _3.26 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 8 | [10 empty] | 49
| _3.26 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [35 empty] | 10
| _3.26 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 10
| _3.26 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 8 | [9 empty] | 29
| _3.21 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | [11 empty] | 18

## 4.NP-Dat.body-mimo strojovnu
Automatizační stanice pro jednotlivé místnosti + DALI - 4.NP
KNX
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | Prost.ovladač QXM3.__ | žaluz.aktor UP520/13 | det.přítomnosti a osvětlenosti PD4 (UP258) | DALI SVÍTIDLA | poznámka | příkon [kW] | ovladač QMX3.P37 | ovladač QMX3.P34-jen displej | ovladač QMX3.P02-jen tlačítka | Detektor přít+Osv. PD4-KNX-C-.. | Snímač Teplory prostorový 0..10V | Snímač Rel.Vlhkosti prostorový 0..10V | Aktor žaluzie | T.prost. Teploty Ni1000 | EL-termický pohon 230Vac, NC | Okenní kontakt | Plyn.uzávěr | Detektor plynu | Snímač P.dif. 0..100Pa | METEOSTANICE pro 4 fasády -Advanced |  |  |  |  | KNX - JY(St)Y 1x2x0,8 | JY(St)Y 1x2x0,8 | JY(St)Y 2x2x0,8 | JY(St)Y 3x2x0,8 | CYKY 2Ax1,5 | CYKY 3Cx1,5 | CYKY 3Cx2,5 | CYKY 4Bx1,5 | CYKY 5Cx1,5 | CYKY 7Cx1,5 | CYKY 2Ax2,5 | CYKY 3Cx2,5 | CYKY 5Cx2,5 | CYKY-J 5x4 | CMFM-J 4x2,5 | žlab MARS 100x50 s víkem -střecha | Elinst.trubka 750N, DN20 -střecha
|  |  | Datové body - CELKEM | 30 | 1 | 60 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 16 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 28 | 1 | 38 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 890 | 0 | 10 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | AS | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | volné 525 | volné K1 | volné K2 | volné K3 | volné K4 | volné K2
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_4.DALI1 | PXC3.E16A |  | Datové body automatu AA_4.DALI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |  | 0
D1 | _4.17.1 | Světla | [9 empty] | 10 | [24 empty] | 50
| _4.17.2 | Světla | [9 empty] | 5 | [24 empty] | 25
| _4.01 | Světla | [9 empty] | 3 | [24 empty] | 15
| _4.25 | Světla | [9 empty] | 4 | [24 empty] | 20
| _4.26 | Světla | [9 empty] | 4 | [24 empty] | 20
| _4.27 | Světla | [9 empty] | 4 | [24 empty] | 20
| _4.29 | Světla | [9 empty] | 3 | [24 empty] | 15
| _4.30 | Světla | [9 empty] | 4 | [24 empty] | 20
| _4.32 | Světla | [9 empty] | 2 | [24 empty] | 10
| _4.02 | Světla | [9 empty] | 3 | [24 empty] | 15
| _4.04 | Světla | [9 empty] | 8 | [24 empty] | 40
| _4.03 | Světla | [9 empty] | 3 | [24 empty] | 15
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_4.DALI2 | PXC3.E16A |  | Datové body automatu AA_4.DALI2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |  | 0
D2 | _4.21 | Světla | [9 empty] | 4 | [20 empty] | 4
| _4.20 | Světla | [9 empty] | 4 | [20 empty] | 6
| _4.19 | Světla | [9 empty] | 4
| _4.18 | Světla | [9 empty] | 5
| _4.35.1 | Světla | [9 empty] | 7
| _4.35.2a | Světla | [9 empty] | 4 | [21 empty] | 12
| _4.35.2b | Světla | [9 empty] | 4 | [21 empty] | 12
| _4.35.3 | Světla | [9 empty] | 4
| _4.35.4 | Světla | [9 empty] | 5
| _4.34 | Světla | [9 empty] | 4 | [21 empty] | 8
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_4.36.1 | PXC3.E72+TXM1.6R+TXM1.8D |  | Datové body automatu AA_4.36.1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |  | 0
| _4.35.1 | Q | Ovladač - jen tlačítka | [5 empty] | 1 |  |  |  | "-světla 4.35.1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 45
| _4.35.2 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 8
| _4.35.2 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | [11 empty] | 10
| _4.35.2 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 36
| _4.35.2 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 36
| _4.35.3 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 10
| _4.35.3 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | [11 empty] | 10
| _4.35.3 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 4 | [9 empty] | 48
| _4.35.3 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 3 | [10 empty] | 48
| _4.35.4 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 10
| _4.35.4 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 3 | [11 empty] | 10
| _4.35.4 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 43
| _4.35.4 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 3 | [10 empty] | 56
|  | E.R4A | Hl. jistič rozvaděče EL | 1 | [31 empty] | 10
|  | E.R4ADO | Hl. jistič rozvaděče EL-DO | 1
|  | E.R4AVDO | Hl. jistič rozvaděče EL-VDO | 1
|  | E.R4B | Hl. jistič rozvaděče EL | 1 | [28 empty] | 10
|  | E.R4BDO | Hl. jistič rozvaděče EL-DO | 1 | [28 empty] | 10
|  | E.R4BVDO | Hl. jistič rozvaděče EL-VDO | 1 | [28 empty] | 10
9
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_4.36.2 | PXC3.E72+TXM1.6R+TXM1.8D |  | Datové body automatu AA_4.36.2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |  | 0
| _4.34 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 10
| _4.34a | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 10
| _4.34b | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 10
| _4.34 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 38
| _4.34 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 46
| _4.33 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 10
| _4.02 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 10
| _4.02 | S | Detektor+Osvětlenost | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 15
| _4.04a | S | Detektor+Osvětlenost | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 10
| _4.04b | S | Detektor+Osvětlenost | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 10
| _4.03 | S | Detektor+Osvětlenost | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 15
| _4.01 | S | Detektor+Osvětlenost | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 10
| _4.17.2 | S | Detektor+Osvětlenost | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 26
| _4.18 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 25
| _4.18 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _4.18 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | [11 empty] | 12
| _4.18 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 34
| _4.18 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 41
| METEO | METEO | Meteostanice AP257/22-Adv | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 52 | 52
|  | SC_4.24 | Split-porucha | 1 | [29 empty] | 10
|  | PK10.5 | PPK přívod - zóna 2 | 1 | [29 empty] | 38
|  | PK10.6 | PPK odtah - zóna 2 | 1 | [29 empty] | 6
|  | PK10.7 | PPK odtah - zóna 2 | 1 | [29 empty] | 26
|  | PK10.8 | PPK odtah - zóna 2 | 1 | [29 empty] | 15
|  | PK10.9 | PPK odtah - zóna 2 | 1 | [29 empty] | 12
|  | PK10.10 | PPK odtah - zóna 2 | 1 | [29 empty] | 3
|  | PK10.11 | PPK odtah - zóna 1 | 1 | [29 empty] | 8
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_4.17 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_4.17 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 0
| _4.17 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU umístěný v _4.21 |  | 1 | [17 empty] | 15
| _4.17.1 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _4.17 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 8
| _4.17 | BT | Prost.snímač teploty |  | 1 | [16 empty] | 1
| _4.17 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [6 empty] | 2 radiátory | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 12
| _4.17 | FCU-VT |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2xFCU | [28 empty] | 5
| _4.17 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 5
| _4.17 | SO | Okenní kontakt | 1 | [8 empty] | 2 okna | [10 empty] | 2 | [9 empty] | 8
| _4.22 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 22
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_4.21 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_4.21 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _4.21 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 12
| _4.21 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _4.21 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _4.21 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 12
| _4.21 | FCU-VT |  |  |  | 3
| _4.21 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _4.21 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 8
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_4.20 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_4.20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _4.20 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 12
| _4.20 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _4.20 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _4.20 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 12
| _4.20 | FCU-VT |  |  |  | 3
| _4.20 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _4.20 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 8
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_4.19 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_4.19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _4.19 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 12
| _4.19 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _4.19 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _4.19 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 12
| _4.19 | FCU-VT |  |  |  | 3
| _4.19 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _4.19 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 10
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_4.25 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_4.25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _4.25 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 12
| _4.25 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _4.25 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _4.25 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 12
| _4.25 | FCU-VT |  |  |  | 3
| _4.25 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _4.25 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 8
| _4.37 | Ž | Aktor žaluzie | [9 empty] | žaluzie ve vedlejší místn. | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 15
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_4.26 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_4.26 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _4.26 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 12
| _4.26 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _4.26 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _4.26 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 12
| _4.26 | FCU-VT |  |  |  | 3
| _4.26 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _4.26 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 8
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_4.27 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_4.27 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _4.27 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 12
| _4.27 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _4.27 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _4.27 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 12
| _4.27 | FCU-VT |  |  |  | 3
| _4.27 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _4.27 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 8
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_4.29 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_4.29 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _4.29 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 12
| _4.29 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _4.29 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _4.29 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 12
| _4.29 | FCU-VT |  |  |  | 3
| _4.29 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _4.29 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 8
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_4.30 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_4.30 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _4.30 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 12
| _4.30 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _4.30 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _4.30 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 12
| _4.30 | FCU-VT |  |  |  | 3
| _4.30 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _4.30 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 8
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_4.32 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_4.32 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| _4.32 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 12
| _4.32 | S | Detektor | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4
| _4.32 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 6
| _4.32 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 12
| _4.32 | FCU-VT |  |  |  | 3
| _4.32 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _4.32 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 8
rozvaděč MaR | zařízení | přístroj | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | Mbus | KNX Ovl | KNX ŽAL. | KNX OSV | DALI SV. |  | příkon [kW]
AA_4.23 | DXR2.E10 |  | Datové body automatu AA_4.23 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | 0
| _4.23 | Q | Ovladač | [5 empty] | 1 |  |  |  | T.prost, +-světla, +-žaluzie,+-teplota,FCU |  | 1 | [17 empty] | 8
| _4.23 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 7
| _4.23 | YT | Rad.ventil |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 25
| _4.23 | FCU-VT |  |  |  | 3
| _4.23 | FCU-YC |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| _4.23 | SO | Okenní kontakt | 1 | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 21
| _4.38 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 17
| _4.39 | Ž | Aktor žaluzie | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 12