## Výkaz výměr UT-SO03
Název stavby: |  |  |  | Oblastní nemocnice Jičín
Stavební objekt: |  |  |  | SPOJOVACÍ KRČEK |  | Kód profese: | UT
Profesní část: |  |  |  | D.1.4.3 Vytápění |  | Zkratka dílu: | D.1.4.3
Zpracovatel dílu: |  |  |  | Obermeyer Helika, a.s., Ing. P. Sirko
Kód položky podle cen. soustavy, pokud je použita | Číslo dílu | Číslo položky | Popis položky | Číslo výkresu |  | Měr. jedn. | Množství položky
| 2. |  | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
| 2 | 200 | SYSTÉM ROZVODŮ - VĚTEV KRČEK
| 2 | 201 | Uzavírací, seřizovací , měřící a impulzní ventil DN 15 kv 2,5 , dp 6 kPa ( ASV-I ) | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 | 03 | ks | 1
| 2 | 202 | Kulový kohout 1" | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 | 03 | ks | 1
|  | 203 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 | 03 | ks | 3
|  | 204 | Vypouštěcí kulový kohout DN15 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 | 03 | ks | 4
| 2 | 205 | Ocelové trubky bezešvé hladké černé
|  |  | DN 25 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03 08 | m | 7
|  |  | DN 32 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03 08 | m | 2
|  |  | DN 65 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03 08 | m | 220
| 2 | 206 | Izolační pouzdro z min. vlny s Al. Folií
|  |  | 42/30 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 02,03,08 | m | 2
|  |  | 32/30 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03 08 | m | 7
| 2 | 207 | Nátěr potrubí včetně pomocných konstrukcí | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | 03 08 | bm | 220
| 2 | 208 | Požární ucpávka EI 90 DP1 , prostup do plochy 0,15 m2 | 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 | 03 | ks | 2
990 - Hodinové zúčtovací ceny
|  | 990000001 | Prováděcí a dílenská dokumentace |  |  | kpl. | 1
|  | 990000002 | Montáž |  |  | kpl. | 1
|  | 990000003 | Proplach systému po montáži |  |  | kpl. | 1
|  | 990000004 | Napuštění systému upravenou vodou včetně odvzdušnění |  |  | kpl. | 1
|  | 990000005 | Základní vyregulování systému na projektem stanovené parametry včetně vystavení protokolu |  |  | kpl. | 1
|  | 990000007 | Tlaková zkouška dle ČSN 06 03 10 |  |  | kpl. | 1
|  | 990000008 | Topná zkouška |  |  | kpl. | 1
|  | 990000010 | Dokumentace skutečného stavu |  |  | kpl. | 1
CELKEM

## Standardy UT-SO03
SO : | 03 | Nemocnice Jičín
Technické podmínky a specifikace
Profese: |  | Vytápění
Číslo položky |  | Popis standardu
2. |  | VYTÁPĚNÍ
2 | 200 | SYSTÉM ROZVODŮ - VĚTEV KRČEK
2 | 201 | Ruční regulační vyvažovací ventily (regulace průtoku nebo tlaku se stupnicí, přednastavení, uzavření, měřící koncovky) DN 10-50 závitový pro přesné hydronické vyvážení , atestovaný pro použití pro chladicí a vytápěcí soustavy. Dodávka bude obsahovat samotěsnící měřící vsuvky, impuslní potrubí min. 1,5 m a spojovací materiál, snímatelné izolační pouzdro. Funkce : Vyvažování uzavíraní, vypouštění Nastavení s aretací Měření průtoku, tlaků a teploty Max. pracovní teplota: 120 °C min PN 6
2 | 202 | Uzavírací armatury do DN50 - závitové PN16 - otopná voda 120°C - izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium. Ovládání kolečkem materiál mosaz , včetně montážního materiálu
2 | 203 | Odvzdušnění systému (automatický odvzdušňovací ventil/ruční odvzdušňovací ventil + odvzdušňovací nádobka DN65) včetně připojení - PN6 - otopná voda 90°C - atestované na dané médium.
2 | 204 | Napouštěcí a vypuštěcí kulový kohout 1/2" - 1" , 110°C, 10 bar , s hadicovou koncovkou, ovládání pákou, Materiál : mosaz
2 | 205 | Ocelové trubky bezešvé hladké černé - jak. mat. 11353.0, spojované svařováním, odrezivěné - natřené základním nátěrem, včetně drobných armatur (odvzdušnění, vypouštění apod.), ohybů, odboček, přechodů, tvarových kompenzátorů, chrániček, prostupů atd. Veškeré uložení a upevnění - instalační profily pozinkované, objímky, táhla, kluzné uložení a zakotvení. Dodávka zahrnuje barevné značení a štítky . Rezerva na prořez 10% délky.
2 | 206 | Potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s polepem hliníkovou fólií. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. .V souladu se standardem v zemích EU stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou na třech místech na běžný metr délky pouzdra. λ 0,037 [W.m-1.K-1] . Oblast použití : topná voda 90°C
2 | 207 | Nátěr potrubí a pomocných konstrukcí 1x základ a 2x krycím nátěrem (odstín podle ČSN a daných zvyklostí investora nebo požadavku architekta)
2 | 207 | Požární utěsnění prostupů potrubí skrze požární předěl. Vlastnosti a odolnost bude splňovat požadavky PBŘS- EI 90 PD1 a bude provedeno oprávněnoou osobou dle pokynů zvoleného výrobce požárních ucpávek (např. PROMAT- PROMASTOP pro ocelová potrubí ), včetně označení požární ucpávky štítkem.
2 | 206-299 | neobsazeno
Kontrola tendrové dokumentace a její dopracování jako prováděcí a dílenské dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb. na skutečně dodané výrobky a techologické celky nabídnuté dodavatelem v rámci výběrového řízení včetně návrhu čerpadel a regulačních a vyvažovacích ventilů. Projektová dokumentace v rozsahu dle SOD a vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění.
Montáž zařízení včetně pomocného materiálu a konstrukcí provedení dle ČSN 06 0310, při dodržení podmínek N.V. 591/2006 Sb., N.V. 361/2007Sb. a 362/2005 Sb.a 591/2006 Sb., , vyhl. 48/82Sb. a 324/1990 Sb. a zákon 185/2001 Sb., 183/2006 Sb., vyhl. 268/2009 Sb., zákon 258/2000 Sb. v platném znění včetně navazujících předpisů
Proplach systému dle ČSN 06 0310
Napuštění okruhu upravenou vodu v parametrech dle požadavků zdroje tepla - stávající kotelny, případně ČSN 06 0310. Uvedení do provozu ve spolupráci s provozovatelem zdroje tepla, odvzdušnění systému .
Vyregulování systému včetně zkoušek a komplexního vyzkoušení a protokolů dle ČSN 06 0310, 06 0830 a ČSN EN 12599
Komplexní vyzkoušení a protokolů dle ČSN 06 0310 a ČSn EN 12599 – tlaková zkouška
Komplexní vyzkoušení a protokolů dle ČSN 06 0310 a ČSn EN 12599 – topná zkouška
Zaškolení obsluhy včetně zpracování plánu kontrol a revizí dle SOD a vyhl. 277/2007 Sb. a navazujících předpisů
Projektová dokumentace v rozsahu dle SOD a vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění.
Doprava materiálu od dodavatele na stavbu a po staveništi bude probíhat dle projektu POV a N.V. 591/2006 Sb. , č. 361/2007 Sb., č. 362/2005 Sb., zákona 48/1982 Sb., 150/2000 Sb., 102/2000 Sb., č. 355/1999 Sb., a vyhl. Č. 324/1990 Sb., v platném znění včetně navazujících předpisů