## TR1600
Seznam zařízení
Transformátor T2
DODÁVKY
Text položky | M.J. | Počet
Dodávky:
Transformátory | ks | 1
označení: T2
Trojfázový transformátor suchý SGB 1000 kVA, DTTHZ1N 1000/10
VN: 10 (+-2x2,5%) kV
NN: 0,4kV
uk: 6%
skupina spojení: Dyn 1
Po: 1550 W
Pk: 9000 W
52 dB
Rozměry: max.šíře 980 mm, max.délka 1800 mm, max.výška 2000 mm
Váha: 3100 kg
Krytí: IP 00
Dodávka vč. modulu tepelné ochrany, ochranné relé TS 01 (Ziehl MSF 220 K)
Výroba: SGB
Osová rozteč koleček :
Vývody NN - nahoře
Dodavatel: Elpro-Energo s.r.o.
Tlumící podložka proti chvění pod kolečka transformátorů (EK90) | ks | 4
Dřevěná zábrana | ks | 1
Kompenzační kondenzátory k trafům 1000 kVA
Ochranné relé TS01 (Ziehl MSF 220 K) | ks | 1
Kompenzační kondenzátor CSADG 1-0,44/10 viz RH2 | ks | 1
1,7kVAr, 440VAC, ZEZ SILKO, pro TR 1000kVA/10kVA