## VZT_Tabulka zařízení
TABULKA ZAŘÍZENÍ PAVILON "A" JIČÍN a ENERGOBLOK
Označení |  | Umístění | Popis | Přívodní zařízení | [5 empty] | Elektrická charakteristika | el.energ. |  | proud | el.energ. | Odvodní zařízení |  | Elektrická charakteristika | el.energ. |  | proud | el.energ. | Ovládání zařízení | Hmotnost | Navržené zařízení (referenční)
|  |  |  | Průtok vzduchu | Topení |  | Chlazení |  | Externí tlak | Příkon 400V/3Ph/50Hz | Příkon 230V/1Ph/50Hz | Proud |  | Zálohované napájení | Průtok vzduchu | Externí tlak | Příkon 400V/3Ph/50Hz | Příkon 230V/1Ph/50Hz | Proud |  | Zálohované napájení
[5 empty] | Výkon | Odpor výměníku | Výkon | Odpor výměníku |  |  |  | Provozní | Náběhový | [5 empty] | Provozní | Náběhový
[5 empty] | výkon |  | výkon | [6 empty] | D.A. | [6 empty] | D.A. | měnič
|  |  |  | m3/hod | kW | kPa | kW | kPa | Pa | kW | kW | A | A |  | m3/hod | Pa | kW | kW | A | A |  |  | kg
VZT | 1 | 1.PP | Zobrazovací metody 1.PP | 4600 | 12.4 | 1.3 | 61.5 | 4.9 | 500 | 3.9 |  | 6.2 |  |  | 4540 | 500 | 2.4 |  | 3.9 |  |  |  | 1070 | ZZT, O, CHL, vlhčení
|  |  | (vlhčení) | [20 empty] | radiátory, split pro tech. místn.
|  |  | dohřívač ve VZT.1 |  | výkon kW: 12.4; výkon kPa: 1.8 | [10 empty] | dohřívač
(v létě pro systém odvlhčování)
VZT | 2 | 1.PP | Šatny 1.PP | 1850 | výkon kW: 6.2; výkon kPa: 0.1; výkon Pa: 500; výkon kW: 2.5; výkon A: 4 |  | 1790 | 500 | 2.5 |  | 4 |  |  |  | 900 | ZZT, O
radiátory
VZT | 3 | 1.PP | Technické místnosti 1.PP | 1900 | výkon kW: 6.4; výkon kPa: 0.7; výkon Pa: 500; výkon kW: 2.5; výkon A: 4 |  | 1600 | 500 | 2.5 |  | 4 |  |  |  | 700 | ZZT, O
radiátory
VZT | 4 | 1.PP | Laboratoře 1.PP | 1950 | 6.5 | 0.1 | 24.2 | 4.5 | 800 | 2.5 |  | 4 |  |  | 1750 | 500 | 2.5 |  | 4 |  |  |  | 900 | ZZT, O, CHL
radiátory, kazetové FCU
|  |  | dohřívač ve VZT.4 |  | výkon kW: 5; výkon kPa: 0.4 | [10 empty] | dohřívač
(v létě pro systém odvlhčování)
VZT | 5 | 1.PP | Transfúzní stanice 1.NP | 7500 | 25.2 | 0.4 | 22.8 | 11 | 500 | 5.2 |  | 8.4 |  |  | 7280 | 500 | 5.2 |  | 8.4 |  |  |  | 1950 | ZZT, O, CHL, vlhčení
|  |  | (vlhčení) | [20 empty] | radiátory, kazetové FCU
VZT | 6 | 1.PP | Ambulance 1.NP | 3000 | 10.1 | 0.2 | 9.1 | 13.6 | 500 | 2.5 |  | 4 |  |  | 3190 | 500 | 2.5 |  | 4 |  |  |  | 1050 | ZZT, O, CHL, vlhčení
|  |  | (vlhčení) | [20 empty] | radiátory, kazetové FCU
VZT | 7 | 5.NP | Laboratoře mikrobiologické 2.NP | 2030 (4000) | 11 | 1.2 | 38 | 3.6 | 500 | 5.6 |  | 9 |  |  | 2060 | 500 | 2.5 |  | 4 |  |  |  | 2050 | ZZT, O1, CHL, O2, vlhčení, odvlhčování
|  |  | (vlhčení) | [20 empty] | radiátory, kazetové FCU
|  | 5.NP | dohřívač ve VZT.7 |  | výkon kW: 15; výkon kPa: 1.5 | [10 empty] | dohřívač
(v létě pro systém odvlhčování)
VZT | 8 | 5.NP | Laboratoře bioch. a hematol. 2.NP | 4600 | 6 | 0.4 | 44 | 2 | 500 | 5.6 |  | 9 |  |  | 4690 | 500 | 3.9 |  | 6.2 |  |  |  | 2300 | ZZT, O1, CHL, O2, vlhčení, odvlhčování
|  |  | (vlhčení) | [20 empty] | radiátory, kazetové FCU
|  | 5.NP | dohřívač ve VZT.8 |  | výkon kW: 17; výkon kPa: 2.5 | [10 empty] | dohřívač
(v létě pro systém odvlhčování)
VZT | 9 | 5.NP | Hemodialyzační středisko 3.NP | 8050 | 32.4 | 0.8 | 24.7 | 7.1 | 500 | 2x 5,2 |  | 2x 8,4 |  |  | 7930 | 500 | 2x 5,2 |  | 2x 8,4 |  |  |  | 3750 | ZZT, O, CHL, vlhčení
|  |  | (vlhčení) | [20 empty] | radiátory, kazetové FCU
VZT | 10 | 5.NP | Onkologický stacionář 3.NP | 7100 | 28.6 | 0.6 | 21.7 | 11.3 | 500 | 2x 5,2 |  | 2x 8,4 |  |  | 7050 | 500 | 2x 5,2 |  | 2x 8,4 |  |  |  | 2900 | ZZT, O, CHL, vlhčení
|  |  | (vlhčení) | [20 empty] | radiátory, kazetové FCU
VZT | 11 |  | NEOBSAZENO | [20 empty] | směšování
radiátory- temperování
VZT | 12 | 4.NP | Strojovna chlazení 4.NP | 1500 | výkon Pa: 300; výkon kW: 1 |  | 1500 | 300 | 1 | [6 empty] | směšování, odvod tepelných zisků
radiátory temperování
VZT | 13 | 1.PP | CHÚC typu B | 17750 | výkon Pa: 600; výkon kW: 7 | [7 empty] | NZ |  |  | přívod+řízení přetlaku (dle PBŘ)
|  |  | TGT | [20 empty] | náhradní zdroj
VZT | 14 | 1.PP | CHÚC typu A | 5000 | výkon Pa: 600; výkon kW: 3 | [7 empty] | NZ |  |  | přívod+výfuk (dle PBŘ)
|  |  | TGT 400 | [20 empty] | náhradní zdroj
VZT | 15.1 |  | Vzduchová dveřní clona |  | výkon kW: 23; výkon kPa: 5.2; výkon kW: 1.5; výkon A: 6.5
VZT | 15.2 |  | Vzduchová dveřní clona |  | výkon kW: 23; výkon kPa: 5.2; výkon kW: 0.8; výkon A: 3.28
VZT | 16 | 5.NP | Centrální úklid 1.PP | [11 empty] | 100 | 300 |  | 0.5 | [5 empty] | Ventilátor Ex
TD-1100/250 Ex
VZT | 17 | 5.NP | Odpadky 1.PP | [11 empty] | 300 | 300 |  | 0.5 | [5 empty] | Ventilátor
RM 160 Ecowatt
VZT | 18 | 5.NP | Varna půd, sklad chemikálií 1.PP | [11 empty] | 500 | 300 |  | 0.5 | [5 empty] | Ventilátor Ex z vodivého plastu
nerezové potrubí, TD-1200/315 Ex
VZT | 19a | 5.NP | Laminární box | [11 empty] | 950 | 500 |  | 0.3 | [5 empty] | Ventilátor
RM 355 Ecowatt
VZT | 19b | 5.NP | Laminární box | [11 empty] | 950 | 500 |  | 0.3 | [5 empty] | Ventilátor
RM 355 Ecowatt
VZT | 20.1 | energoblok | Trafo | [11 empty] | 1500 | 300 |  | 0.5 | [5 empty] | Ventilátor
RM 400 Ecowatt
VZT | 20.2 | energoblok | Trafo | [11 empty] | 1500 | 300 |  | 0.5 | [5 empty] | Ventilátor
RM 400 Ecowatt
VZT | 21 | energoblok | Rozvodna VN | [11 empty] | 1500 | 300 |  | 0.5 | [5 empty] | Ventilátor
RM 400 Ecowatt
VZT | 22 | energoblok | Rozvodna NN | [11 empty] | 100 | 300 |  | 0.1 | [5 empty] | Ventilátor RM 125 Ecowatt
|  |  | split! | [20 empty] | Split - vnitřní teplota max.28
VZT | 23 | m.č.A.2.46 | Prostorový termostat | [11 empty] | 200 | 100 |  | 0.5 | [5 empty] | Ventilátor
|  |  | elektrický ohřívač 400W | [20 empty] | Elektrický ohřívač 400W
VZT | 24 | 5.NP | Tlaková stanice m.č.2.13 | [11 empty] | 50 | 300 |  | 0.5 | [5 empty] | Ventilátor
RM100 Ecowatt
VZT | 25 | 5.NP | Redukce kyslíku a záložní | [11 empty] | 50 | 300 |  | 0.5 | [5 empty] | Ventilátor
|  |  | zdroj kyslíku m.č.1.31 | [20 empty] | RM100 Ecowatt
VZT | 26 | střecha 2.NP | MRI havarijní větrání | [11 empty] | 1800 | [8 empty] | Ventilátor nástřešní
CRHB-355 Ecowatt
VZT | 27 |  | Větrání výtahů
přirozené
Spád topné vody pro VZT jednotky 85/65
Spád chladicí vody pro VZT jednotky 6/12
Radiátory, jednotky fan coil, jednotky split - zpracovává profese Vytápění a chlazení
Parní vlhčení v zimním období
Označení |  | Umístění | VZT zařízení | Parní vlhčení
|  |  |  | Zvlhčovací výkon | Množství vzduchu | Minimální relativní vlhkost | Napájení topení | Napájení regulace | Max. příkon | Max. proud | Jištění | Šířka potrubí
|  |  |  | kg/hod | m3/hod | % |  |  | kW | A | A | mm
VZT | 1 | 1.PP | Zobrazovací metody 1.PP | 40 | 4600 | 40 | 400V/3f | 230V/1f | 30 | 43.3 | 63 | 630
(vlhčení)
VZT | 4 | 1.PP | Laboratoře 1.PP | 16 | 1950 | 30 | 400V/3f | 230V/1f | 12 | 17.4 | 20 | 400
(vlhčení)
VZT | 5 | 1.PP | Transfúzní stanice 1.NP | 50 | 7500 | 30 | 400V/3f | 230V/1f | 14,9+22,3 | 21,5+32,3 | 25+40 | 900
(vlhčení)
VZT | 6 | 1.PP | Ambulance 1.NP | 20 | 3000 | 30 | 400V/3f | 230V/1f | 14.9 | 21.5 | 25 | 500
(vlhčení)
VZT | 7 | 5.NP | Laboratoře mikrobiologie 2.NP | 30 | 4000 | 40 | 400V/3f | 230V/1f | 22.3 | 32.3 | 40 | 400
(vlhčení)
VZT | 8 | 5.NP | Laboratoře biochem. a hematol. 2.NP | 40 | 4600 | 40 | 400V/3f | 230V/1f | 30 | 43.3 | 63 | 630
(vlhčení)
VZT | 9 | 5.NP | Hemodialyzační středisko 3.NP | 50 | 8050 | 30 | 400V/3f | 230V/1f | 14,9+22,3 | 21,5+32,3 | 25+40 | 1250
(vlhčení)
VZT | 10 | 5.NP | Onkologický stacionář 3.NP | 40 | 7100 | 30 | 400V/3f | 230V/1f | 30 | 43.3 | 63 | 800
(vlhčení)
Zónové výměníky
Označení |  | Umístění | VZT zařízení
|  |  |  | Typ | výkon kW: Množství vzduchu; výkon kPa: ks; výkon kW: Průtok vody; výkon kPa: Tlaková ztráta; výkon Pa: Výkon
[5 empty] | m3/hod |  | l/s | kPa | kW
VZT | 1 | 1.PP | Zobrazovací metody 1.PP | VBC 315-2 | výkon kW: 1550; výkon kPa: 1; výkon kW: 0.153; výkon kPa: 6.1; výkon Pa: 12.4
(vodní ohřívač)
VZT | 5 | 1.PP | Transfúzní stanice 1.NP | PGK 60-35-3-2,0 | výkon kW: 1950; výkon kPa: 1; výkon kW: 0.193; výkon kPa: 3.3; výkon Pa: 4.7
(vodní chladič)
VZT | 9 | 5.NP | Hemodialyzační středisko 3.NP | PGK 100-50-3-2,0 | výkon kW: 5450; výkon kPa: 1; výkon kW: 0.63; výkon kPa: 4.9; výkon Pa: 14
(vodní chladič)
VZT | 10 | 5.NP | Onkologický stacionář 3.NP | PGK 100-50-3-2,0 | výkon kW: 4900; výkon kPa: 1; výkon kW: 0.406; výkon kPa: 3.2; výkon Pa: 12.1
(vodní chladič)