Seznam příloh

1.	Seznam příloh, Technická zpráva, Tabulka VZT zařízení, Výkaz výměr

2.	Půdorys	1 : 50

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Akce :	NOVOSTAVBA PAVILONU „A“ (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)

Název objektu :		IO 07 ÚPRAVA ENERGOBLOKU

Druh dokumentace :		DPS

Část :				Vzduchotechnika

Projektant :			Obermeyer Helika, a.s.

Beranových 65, Praha 9

Zakázkové číslo :		1110429

Datum :			03/2017

1. ÚVOD

Projekt řeší vzduchotechniku v energobloku v Oblastní nemocnici v Jičíně. V energobloku se nachází trafostanice, rozvodna NN a rozvodna VN.

Podkladem pro vypracování byly údaje od zpracovatele profese elektro silnoproud. Byly  použity následující normy, zákonná ustanovení a technické podklady:

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, (prováděcí předpis k zákonu č.258/2000 Sb.),

- Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci,

- Vyhláška č.6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

- ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor,

- ČSN  73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením,

- ČSN 12 7010 – Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

### Výpočtové hodnoty venkovního prostředí:

letní období:			   te =   32°C,  rel. vlhkost 40%

### Požadovaná vnitřní teplota vzduchu:			       léto

Trafostanice	      			       40°C

Rozvodna NN	     			       28°C

Rozvodna VN	     			       40°C

### Tepelné zisky od technologie:

Trafostanice	      			     10,5kW

Rozvodna NN	     			         3 kW

Rozvodna VN 				                    4 kW

3. SEZNAM  VZT  ZAŘÍZENÍ

VZT.20.1 – Trafostanice

VZT.20.2 – Trafostanice

VZT.21 – Rozvodna VN

VZT.22 – Rozvodna NN

4. POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

VZT.20 – Trafostanice

Větrání trafostanice je navrženo pro odvod tepelné zátěže. Je počítáno s pracovním rozdílem teplot 8K. Množství větracího vzduchu je 3000 m3/h. Vzduch je do trafostanice přiveden pod tlakem přes mříže ve dveřích. Nucený odvod zajišťují dva axiální ventilátory umístěné pod stropem. Výfuk je protidešťovými žaluziemi osazenými na fasádě. Zařízení bude spouštěno od teploty v trafostanici.

VZT.21 – Rozvodna VN

V rozvodně VN je navrženo provozní větrání 0,5x/h. Odvod tepelné zátěže a zajištění požadované vnitřní teploty zajišťuje nástěnná chladicí jednotka přímého chlazení. Umístění venkovní chladicí jednotky bude dořešeno v dalším stupni projektu. Ventilátor bude spouštěn dle časového programu. Chladicí jednotka bude ovládána od teploty v rozvodně VN.

VZT.23 – Rozvodna NN

Větrání rozvodny NN je navrženo pro odvod tepelné zátěže. Je počítáno s pracovním rozdílem teplot 8K. Množství větracího vzduchu je 1500 m3/h. Vzduch je do rozvodny NN přiveden pod tlakem přes mříže ve dveřích. Nucený odvod zajišťuje axiální ventilátor umístěný pod stropem. Výfuk je protidešťovou žaluzií osazenou na fasádě.   Zařízení bude spouštěno od teploty v rozvodně NN.

5. HYGIENA, VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA PROTI HLUKU

Vzduchotechnické zařízení nebude vytvářet ani pracovat se žádnými škodlivinami, které by mohly zatěžovat životní prostředí.

Projekt respektuje svým řešením požadavky akustické studie. Pro snížení hladiny hluku jsou navržena následující opatření:

- do vzduchotechnického potrubí jsou navrženy tlumiče hluku

- potrubí je na VZT zařízení napojeno přes tlumicí vložky

- vzduchotechnické potrubí bude hlukově izolováno od ventilátoru po tlumiče hluku (včetně)

- ventilátory a potrubí budou pružně uloženy

6. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Potrubí VZT neprochází hranicí požárních úseků.

Veškeré rozvody VZT budou navrženy a provedeny z nehořlavých materiálů.

Při požáru budou  VZT zařízení vypnuta.

7. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

### Stavba

- zajistí prostupy pro VZT potrubí ve svislých a vodorovných konstrukcích a jejich následné dotěsnění a začištění, vč. hydroizolace, prostupy musí být o 100mm větší než je potrubí

- zajistí uzemnění - potrubí VZT bude vodivě propojeno a dodavatel stavební části zajistí jeho elektrické uzemnění, vč. zemnící desky

- provede nosné konstrukce pod ventilátory

- zajistí závěsné body pro montáž uchycení ventilátorů

- zajistí konstrukce pro upevnění protidešťových žaluzií

- mřížky a žaluzie, které budou dodávkou stavby, musí mít čistou průtočnou plochu 80%

CHL

- zajistí krytí tepelných zisků jednotkami přímého chlazení

ZTI

- zajistí odvod kondenzátu od vnitřních chladicích jednotek přímého chlazení

### Silnoproud a MaR

- zajistí připojení ventilátorů

- zajistí ovládání dle popisu v TZ

- zajistí propojení a elektrické uzemnění celého VZT zařízení

- zajistí vypnutí vzduchotechnických zařízení při vyhlášení požáru

- signalizace provozních a poruchových stavů

- ostatní dle kapitol TZ

8. POŽADAVKY NA ENERGIE

Elektrická energie  pro ventilátory	  4 kW

Elektrická energie pro split jednotky   1 kW

9. POKYNY PRO MONTÁŽ

- při montáži je třeba dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených k dodávce uvedených v jednotlivých normách a montážních předpisech

- veškeré díly vzduchovodů s volnou přírubou budou upraveny na potřebnou délku dle situace na montáži

- závěsy, případně podpěry potrubí budou zhotoveny na montáži z dodaného materiálu. Upevnění závěsů na úchytky zajišťované stavbou provede montáž

- potrubí na závěsech nebo na podporách bude podloženo pryží

- před montáží jednotlivých dílů z nich musí být odstraněny nečistoty. Před a po montáži klapek je nutno vyzkoušet jejich funkci

- nasazení vyústek, vzduchotechnických ventilů a ostatních koncových elementů provést až těsně před uvedením zařízení do provozu

- jednotky uložit pružně, např. podložením rýhovanou pryží

- VZT potrubí a elementy na závěsech pružně uložit

- spoje vzduchovodů musí být při montáži vodivě spojeny pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím a opatřeny těsněním

- pro vodivé spojení slouží minimálně 2 vějířové podložky vložené pod hlavu šroubu a pod matici minimálně v jednom spoji každého přírubového spoje

- zajistit aby tlumící vložky a pružné izolátory byly překlenuty pružným vodivým spojem v rámci elektromontáže

- před montáží odstraňte nečistoty z jednotlivých dílů zařízení, rovněž i nečistoty ze zděných kanálů a průchodů

- po úpravách při kterých bylo použito sváření je nutno po důkladném očištění opravit, nebo provést nátěry

- vzduchovody v místech průchodů zdmi musí být obaleny tlumící tkaninou zajištěnou drátem

- při montáži požárních klapek dbejte, aby stěny klapek nebyly prohnuté, byly by nefunkční, před a po montáži vyzkoušejte jejich funkci

- při montáži tlumících vložek dbejte, aby byla zachována jejich funkčnost

- po dohodě s montáží měření a regulace zabudujte do vzduchotechnického zařízení

- návarky pro čidla MaR

10. ZAREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Veškeré rozvody je nutno zaregulovat na požadovaný průtok vzduchu uvedený na výkresech. V případě, že v průběhu zaregulovávání se objeví požadavek na dodatečnou regulační klapku, je nutno tuto klapku doplnit.

11. BEZPEČNOST PŘI REALIZACI STAVBY A PROVOZU ZAŘÍZENÍ

Budoucí realizátor projektu musí vypracovat a předložit vyššímu dodavateli nebo investorovi následující dokumenty pro zajištění bezpečné realizace:

- Technologický předpis pro montáž zařízení VZT,

kde budou uvedeny technologické postupy, používané materiály, mechanizmy a měřící zařízení. Dále pak kvalifikace pracovníků, složení montážních čet a ochrana jejich zdraví, způsob kontroly a zkušební plán.

- Seznam a vyhodnocení rizik BOZP,

kde budou uvedena vyhodnocena rizika při montáži a provozu VZT podle příslušných pravidel.

12. POŽADAVKY NA UVEDENÍ DO PROVOZU

Před uvedením VZT zařízení do provozu je nutno provést individuální, funkční a komplexní vyzkoušení zařízení, zaregulování a seřízení průtoků vzduchu. Tyto činnosti zajišťuje dodavatelská a montážní firma a před zahájením zkoušek by měla sestavit plán těchto zkoušek.

Individuální vyzkoušení

Prokazuje kvalitu namontovaných elementů, možnost předání k funkčním zkouškám. Provádí se bez medií po ukončení montáže na všech elementech, které se v akci vyskytují, zejména ventilátory, klapky, PPK, vyústky atd. Má prokázat kvalitu namontovaných elementů a umožnit další bezproblémové zaregulování zařízení a zkoušky. Provedení individuálních zkoušek zapíše vedoucí montér akce do montážního deníku, popř. se sepíše samostatný zápis.

Funkční vyzkoušení

Prokazuje funkčnost elementů ve spojitosti s energiemi a medii, možnost předat zařízení ke komplexním zkouškám. Funkční zkoušky jsou součástí zaregulování zařízení a vedoucí zaregulování o tom provede zápis do montážního deníku, popř. se sepíše samostatný zápis.

Zaregulování, měření a seřízení průtoku vzduchu

Před komplexním vyzkoušením zajistí realizační firma zaregulování, měření a seřízení průtoku vzduchu dle projektové dokumentace. Kontrolu správnosti metodiky a výsledků by měla provádět autorizovaná osoba ČKAIT (AO).

Měření hluku

Po realizaci VZT zařízení zajistí realizátor měření hluku od VZT zařízení autorizovanou osobou pro měření hluku. Měřená zařízení musí splňovat limity dle nařízení vlády č. 148/2006.

Komplexní vyzkoušení

Jedná se o uvedení díla jako celku do chodu s tím, že dodavatel prokazuje objednateli, že dílo je kvalitní, splňuje požadované funkce a je schopno trvalého provozu v projektovaném režimu. Prokazuje se jistota a bezporuchovost chodu zařízení, bezpečnost provozu a komplexní funkční spolehlivost větrání, ohřevu, chlazení, vlhčení, atd. Komplexní vyzkoušení se proto uskutečňuje za součinnosti všech souvisejících profesí a s dodávkou jejich energií a médií. V rámci komplexního vyzkoušení se provedou za přítomnosti všech povinných účastníků předepsané nebo dohodnuté zkoušky. Komplexní vyzkoušení je možno provádět v kterékoli roční době a většinou bez chodu výrobní či provozní technologie a pracovního personálu. Jeho smyslem není prokázat dodržování provozních a mikroklimatických stavů (které technologie a počasí ovlivňuje) za všech podmínek, ale především vůbec funkčnost zařízení jako celku. Komplexním vyzkoušením není totiž možno

ani nutno dokládat veškeré vlastnosti dodávané díla, předpokládané projektem, například při letním i zimním provozu. Důležité je prokázat, že v daných klimatických podmínkách je dodávka kvalitní, nevykazuje zřejmé vady  a je schopna přejít do trvalého, (resp. zkušebního či garančního) provozu.

Zkušební provoz

Zkušební provoz není běžně užívanou formou uvádění zařízení do provozu. Objednatel k němu přistupuje většinou jen u komplikovaných dodávek. Zkušební provoz slouží k prověření, zda zařízení bude za předpokládaných provozních (výrobních) podmínek schopno plnit funkce stanovené projektem za všech venkovních klimatických podmínek v průběhu roku. Má zabezpečit záběh zařízení, dodatečné a konečné seřizování a doregulování parametrů zařízení, odstraňování případných závad na zařízení a zaučení obsluhy a údržby provozovatele.