| INVESTOR | Královohradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546 DIČ: CZ70889546 |
| --- | --- |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT | Statika - Dynamika, s.r.o. IČ: 277 148 70 DIČ: CZ277 148 70 sídlo: Havlenova 20, 639 00 Brno, Česká republika provozovna: Orlí 7, 602 00 Brno, Česká republika kontakt: info@statika-dynamika.cz |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO GP | 18 – 143 – 17 – 5 |
| PROJEKTANT PROFESNÍ ČÁSTI | STATIKA DYNAMIKA, s.r.o. Ing. Jana Třeštíková Patrik Kluka., zodpovědný projektant Ing. Miroslav Poláček, aut. ing., hlavní inženýr projektu |

DD Tmavý důl – PD novostavba I. Oddělení

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

| STAVEBNÍ OBJEKT | D.2.1.2.23 | VÝTAH |
| --- | --- | --- |

| ##### DOKUMENT | ##### VÝTAHY |
| --- | --- |
| ##### OZNAČENÍ | ##### D.2.1.2.23 |

| Vypracoval: | Ing. Jana Třeštíková |
| --- | --- |
| Kontroloval: | Ing. Miroslav Poláček, aut. Ing. HIP |
|  | Brno, 31.5. 2019 |

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

# Údaje o stavbě

# Název stavby

DD TMAVÝ DŮL – PD NOVOSTAVBA I. ODDĚLENÍ

    - Místo stavby

Adresa: 			Domov důchodců Tmavý důl

Tmavý důl 633, 542 34 Rtyně v Podkrkonoší

Okres Trutnov

Kraj Královehradecký

Katastrální území:		k.ú. Rtyně v Podkrkonoší [743143]

Parcelní čísla pozemků:	st. 750, st. 751, st. 752, p.č. 3636, p.č. 3612

# Údaje o žadateli / stavebníkovi

- Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla

Královéhradecký kraj

IČ: 70889546, DIČ: CZ70889546

Zastoupený Ing. Marek Pavlíkem  - z odboru investic/přípravy a realizací staveb

Tel. 495 817 364, 702 124 847

Mail: mpavlik@kr-kralovehradecky.cz

Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D.  - ředitel domova důchodců

Tel. 603 371 213

Mail: reditel@ddtmavydul.cz

# Údaje o zpracovateli společné dokumentace

### Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Hlavní zpracovatel projektu: 		SD Ateliér, s.r.o.

Havlenova 20, 639 00 Brno				IČ: 277 148 70, DIČ: CZ277 148 70

Hlavní inženýr projektu:		Ing. Miroslav Poláček	ČKAIT.1000795, obor. IS00

### Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Hlavní zodpovědný projektant: 	Ing. František Hajda	ČKAIT.1001134, obor. IP00

# TECHNICKÝ POPIS VÝTAHU

- Charakteristika: hydraulický osobní výtah pro přepravu nemocničních lůžek s personálem a imobilních osob

- Nosnost: 1600 kg

- Počet osob: 21

- Počet zastávek: 2-3

- Výška zdvihu: max. 25 m

Kabina:

- rozměry ŠxHLxV 1400 x 2400 x 2170

- počet vstupů: 1 (neprůchozí)

- provedení: struktura kabiny: nerez

- stěny kabiny: * laminát

- podlaha: * PVC

- zrcadlo: * ½ stěny

- osvětlení: * zářivkové + LED

Dveře:

- Rozměry ŠxV 1200 x 2000 mm

- typ: * teleskopické

- materiál: * lakovaný plech nebo laminát

- volitelné: šachetní dveře

- třída protipožární odolnosti není stanovena ale:

- Evakuační výtahy jsou v souladu s ust. CSN 73 0802/Z1, cl. 9.6.5, součástí požárního úseku chráněné únikové cesty při splnění následujících podmínek :

- výtah je určen pouze pro dopravu osob, výtahová klec je provedena z výrobku třídy reakce na ohen A1 nebo A2 (podlahová krytina muže mít klasifikaci Cfl-s1), velikost min. 1200x2300mm, dveře 1100mm, s nosností min. 10 kN pro dopravu osob na nosítkách v souladu s ust. CSN 73 0802/Z1, cl. 9.6.5 s odkazem na splnění požadavku na výtahy dle CSN 27 4014.

- zajištěná dodávka energie po dobu min. 45min, záložní zdroj dieselagregát umístěný v samostatné místnosti objektu garáží v areálu DD

- doba jízdy max. 2,5min

- v případě požáru na impuls EPS sjetí do základní stanice a být připraven pro ovládání klíčem

- stanovení odpovědných osob trvalé služby ovládajících toto zařízení v případě vzniku požáru v objektu

- řídící systém – spínač přepínající na provoz přednostního řízení při evakuaci musí být umístěný na nástupišti, ovládaný speciálním klíčem umístěným max. do 2,0m od vstupu do ev. výtahu. Spínač i spec. klíc musí být zřetelně označeny

g) Kabelové rozvody zajištující chod evakuačních výtahu jsou z kabelu tř. reakce na ohen B2CA v celé délce od rozvaděče bezpečnostních technologií a od náhradního zdroje napájení v kabelové trase s funkční integritou po dobu min. 30min – P30-R (CSN 73 0848, cl. 4.2, 4.3). V případě instalace v chráněné únikové cestě je nutné použít kabelu tr. reakce na ohen B2CA,s1,dl (viz príl. c. 2 vyhl. 23/2008 Sb. ve znění vyhl. c. 268/2011 Sb.) – v souladu s ust. CSN 27 4014, cl. 4.9

Stanovení poctu evak. výtahu (CSN 73 0835, príl. B):

L1=14; tm=3,0s; tn=9,0s; H1=3,13m; v=1,0m/s; tp=10min _ X1(ger) = 1,17

L2=10; tm=3,0s; tn=9,0s; H2=3,13m; v=1,0m/s; tp=10min _ X1(ger) = 0,84

L1 + L2 = 2,01 zaokrouhleno 2,0 evakuační výtahy

Stanovení doby jednoho evakuačního cyklu dle CSN 27 4014, cl. 4.2:

Při celkovém poctu evakuovaných osob (NSP) Ge = 10+14 = 24 za dobu 10min a jedné osobě evakuované v jednom evakuačním cyklu činí doba jednoho cyklu evakuace :

T1 = 2(t1 + t3) + 2h/v + t2 x G1 = 2(3+9) + 2x3,13/1,0 + 2 x 1 = 32,7 s

n = Ge/G1 x T1/60 tu = 24/1 x 32,7/60.10 = 1,31

Evakuační výtahy budou v souladu s CSN 27 4014, cl. 4.1.5 vybaveny

Rozměry šachty

- Prohlubeň : 1300 mm

- Hlava: 3400 mm

- Šířka:* 2100 mm (dveře teleskopické)

- 2550 mm (dveře centrální)

- pro kabinu neprůchozí

- hloubka: * 2800 mm (dveře teleskopické)

- 2750 mm (dveře centrální)

- Pro kabina průchozí

- hloubka: * 2900 mm (dveře teleskopické)

- 2840 mm (dveře centrální)

- Rychlost: 0,40 - 0,50 m/s

- Typ pohonu: hydraulický/ Fluitronic

- převod: 1 : 2

- Agregát: * T2 / T3 / T4

- Příkon : * 14,7 – 22,0 kW (závisí od zdvihu a rychlosti)

- Řídící blok: 3010

- NGV proporcionální

- Řízení: mikroprocesorové

- Způsob jízdy: * sběr směrem dolů

- sběr směrem nahoru/dolů

- Strojovna: * samostatná místnost

- skříň typ F - rozměry Š x Hl x V ( 1000 x 650 x 2100 mm )

- Napětí: 400V / třífázové

VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝTAHOVÉ KABINY, POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVNOST, NA PROFESNÍ PŘIPRAVENOST, NA ODVĚTRÁNÍ ŠACHTY, PROVEDENÍ HRANY NÁSTUPU, VYBAVENÍ MONTÁŽNÍ TECHNIKOU, POŽADAVKY NA STĚNY ŠACHET atd. BUDOU KOORDINOVÁNY S DODAVATELEM VÝTAHU PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.

TATO DOKUMENTACE NEOBSAHUJE VÝHRADNÍ URČENÍ DODAVATELE VÝTAHU A TAK NENÍ MOŽNÉ TAXATIVNĚ STANOVIT VEŠKERÉ POŽADAVKY. TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ROVNÉ NACENĚNÍ ZAKÁZKY, NESLOUŽÍ PRO ZAHÁJENÍ PRACÍ NA VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ NEBO PŘEZBROJENÍ VÝTAHU. ZAHÁJENÍ PRACÍ JE MOŽNÉ NA ZÁKLADĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE!

| Vypracoval: | Ing. Jana Třeštíková |
| --- | --- |
| Kontroloval: | Ing. František Hajda, aut. ing |
|  | Ing. Miroslav Poláček, aut ing. HIP |