B.2.8

ZÁSADY POŽÁRNĚ

BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Akce :	Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, Vrchlabí

Místo stavby :	st.p.č. 292, p.p.č. 482/4, 482/5, k.ú. Hořejší Vrchlabí

Investor :	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2,            Hradec Králové 500 03

Projektant PBŘ :		Petr Šulc, a.t. pro požární bezpečnost staveb

Smetanova 2181, Dvůr Králové n.L. 544 01

ČKAIT : 0602153

Datum zpracování : 		10 / 2019

Zak. č. PBŘ :			5319

Úvod

Tyto zásady požárně bezpečnostního řešení stavby jsou zpracované dle požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyhlášky č. 246/2001 Sb. §41 odst.1, vyhlášky č. 23/2008 Sb a dále dle normativních požadavků viz níže.

Normativní posouzení je provedeno dle základních norem ČSN 73 0834, 73 0802, 73 0804 (garáž), 73 0810,  73 0873, 73 0833 a norem navazujících.

Podkladem pro zpracování byly telefonické a e-mailové informace a podklady projektanta (ing. Pavlíček), zejména projektová dokumentace studie v rozsahu e-mailů z 09-10/2019.

Dokument prokazující dosavadní požárně bezpečnostní řešení stavby nebyl předložen.

Předmět řešení

Předmětem řešení jsou stavební úpravy a přístavba budovy určené pro praktickou výuku učňovských oborů Střední školy strojní a elektrotechnické se sídlem v Nové Pace.

Řešená budova Horská č.p. 258 ve Vrchlabí byla postavena na počátku 20. století (projektová

dokumentace je datována 1902) jako víceúčelový objekt. Ve zvýšeném přízemí byla výroba

a obchod (zřejmě s textilním zbožím), 2. a 3.N.P. bylo určeno pro bydlení a obchodní

jednání. Suterénní prostory sloužily jako sklepy a prádelna. V současné době slouží budova pro praktickou výuku výše uvedených učňovských oborů.

Současný stav

Suterénní prostory (1.P.P.) jsou využívány pouze částečně a to jako technické zázemí (plynová kotelna, místnost pro plynoměry) a jako skladové prostory.

V 1.N.P. se nachází strojní dílny, přípravna materiálu, svařovna, sklad a nezbytné sociální zařízení (šatny s umyvadly a nepoužívané WC).

Prostory ve 2.N.P. jsou využívány převážně jako ruční dílny s navazujícím sociálním zařízením (šatny, umyvárna, úklidová místnost, WC), dále je zde denní místnost (svačiny) a kancelář mistra.

Ve 3.N.P. (podkroví) jsou menší prostory pro teoretickou výuku a samostatná bytová

jednotka.

Stavební konstrukce – popis

Ze stavebně konstrukčního hlediska se jedná o částečně podsklepený zděný stěnový

konstrukční systém s jedním podzemním podlažím, 2 plnohodnotnými nadzemími podlažími

a obytným podkrovím nad východní částí půdorysu.

Obvodové a vnitřní nosné stěny nadzemích podlaží jsou vyzděny z plných cihel, převážně na tl. 450 mm, v suterénu bylo užito smíšeného zdiva tl. 600 mm.

Stropy nad 1.P.P. a 1.N.P. jsou tvořeny cihelnými klenbami do ocelových válcovaných nosníků, stropy nad 2.NP jsou pravděpodobně dřevěné trámové, opatřené podbitím z prken a omítkou na rákosovém pletivu.

3.N.P. se nachází pouze nad východní částí půdorysu a bylo vytvořeno jako obytné

podkroví vestavěné do dřevěného krovu sedlové střechy s polovalbami. Západní křídlo

stávajícího objektu je pouze dvoupodlažní a je zastřešeno sedlovou střechou.

TZB

Pitná voda, elektrická energie, plyn pro vytápění. Vytápění objektu je teplovodní ústřední, 2 kotle na zemní plyn (každý o výkonu 45 kW) jsou umístěny v suterénu. Příprava teplé vody je zajišťována v místě spotřeby lokálními plynovými nebo elektrickými průtokovými ohřívači.

Popis navržených úprav

- ve stávajícím objektu je navržena výměna veškerých instalací (vodovod, kanalizace,

ústřední vytápění, silnoproud, slaboproud) a bude provedena revize rozvodu domovního plynovodu

- WC v 1.N.P. budou zrekonstruovány

- v nadzemních podlažích budou po nových instalacích vnitřní omítky opraveny ; při

větším rozsahu oprav budou vnitřní omítky realizovány nové ; ve sklepě budou nové omítky provedeny v celém rozsahu

- poškozené podlahy budou vybourány a zhotoveny nově

- střecha nad západním křídlem bude demontována a realizována nově včetně

zateplení a nové střešní krytiny ; demontován bude i nájezd na rampu rampa do zvýšeného 1.N.P.

- zateplit je třeba rovněž veškeré stropy nad posledním vytápěným podlažím ve

východním křídle objektu, zvážena bude varianta zateplení obvodových stěn stávající

budovy a stropu nad suterénem

- střešní krytina východního křídla bude vyměněna

- stávající objekt bude s přístavbou propojen spojovací chodbou, která bude navazovat

na stávající centrální chodbu na úrovni 1. a 2.N.P. (rozsah přístavby viz níže)

- v areálu je navrženo parkoviště pro osobní automobily personálu a garáž se dvěma

parkovacími stáními (pro školní mikrobus a cvičnou rolbu), zakomponovaná do přístavby dílen.

Přístavba nové části

V přístavbě vzniknou 4 nové dílny (po dvou v každém NP) s navazujícím zázemím (šatny, WC, úklidová místnost, kancelář, denní místnost, …). Přístavba je navržena jako dvoupodlažní zděný stěnový systém zastřešený plochou střechou. Vertikální komunikaci zajišťuje nové dvouramenné schodiště, které navazuje na hlavní vstup z atria mezi západními křídly nově vzniklého areálu. Centrální chodba přístavby navazuje na chodbu stávající části areálu a spojuje obě schodiště (stávající a nové). Výtah a WC pro imobilní nejsou v areálu navrhovány, protože charakter oborů praktické výuky vylučuje zařazení osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Konstrukce přístavby :

Zdivo - obvodové – keramické zdivo tl. 300 (380) mm + KZS 200 (120) mm

- vnitřní nosné – keramické zdivo tl. 300 mm

- příčky keramické zděné tl. 115 mm

Stropy - nad dílnami v 1. a 2.N.P. a vestavěné garáži ŽB monolitické trámové

- nad ostatními prostory ŽB monolitické křížem armované desky

Schodiště - ŽB monolitické nebo montované

Střecha - jednoplášťová na ŽB stropu nad 2.N.P.

- krytina z PE fólie nebo modifikovaných asfaltových pásů

Povrchy - vnitřní stěny - vápenné štukové omítky

- stropy – vápenné štukové omítky nebo sádrokartonové podhledy

- fasáda – kontaktní zateplovací systém s izolantem z MW.

Navržené zásady požárně bezpečnostního řešení

a) návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby

Základní požárně technické údaje : požární výška stavby max. 7,4m (stávající část), 3,8m (přístavba) ; smíšený konstrukční systém stávající části (dřevěné trámové stropy nad 2.NP), nehořlavý KS přístavby (staticky nezávislá na stávající budově).

Základní princip řešení požární bezpečnosti stavby

Objekt je veden v KN jako stavba občanského vybavení. Posuzován tak bude primárně dle ČSN 73 0802 jako nevýrobní objekt, přičemž přistavěná část bude posuzována s plným uplatněním norem požární bezpečnosti a stávající měněná část dle ČSN 73 0834 jako změna stavby.

Stávající část

Stávající 3-podlažní část stavby je navrženo požárně oddělit od 2-podlažní přístavby nové části.

Vzhledem k rozsahu navržené rekonstrukce (úpravy povrchů, výměna a opravy TZB, výměna a nahrazení nevyhovujících stavebních konstrukcí apod.) se předpokládá stávající část řešit jako změnu stavby sk. I ve smyslu ČSN 73 0834, s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti. Podmínkou je dodržení resp. ověření splnění technických požadavků dle kapitoly 4 ČSN 73 0834.

Přístavba

Předpokládané dělení do požárních úseků přístavby :

N1.01/N2 : 	Přístavba – dílenská část (řešeno dle ČSN 73 0802)

N1.02 : 	Přístavba – Garáž 1 a 2 (řešeno dle ČSN 73 0804).

Úniková cesta z přístavby je navržena vzhledem k podlažnosti a předpokládané délce jako nechráněná – překročení mezního počtu evakuovaných osob dle ČSN 73 818 ve výši 120 dle tab. 17 ČSN 73 0802 se nepředpokládá.

Průkaz resp. doložení obsazenosti objektu osobami musí být provedeno v dalším stupni PD.

b) řešení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné hasební látky,

Příjezdová komunikace je stávající, tvoří ji místní komunikace p.p.č. 2130/13, napojená na hlavní komunikaci 2130/1.

Uvedená koncová příjezdová pozemní komunikace je zpevněná, je dimenzována i pro provoz obslužných vozidel (TS apod.), je v části jednopruhová, avšak šíře min. 3m. Je průjezdná – viz situace v příloze.

Nástupní plochy a zásahové cesty se v posuzovaném případě nezřizují.

Zajištění požární vody se předpokládá :

- vnějšími odběrními místy : stávajícími hydranty umístěnými v lokalitě v normové vzdálenosti do 150m od objektu nebo (v případě nedostupnosti hydrantů) přírodním zdrojem, tj. zřízením odběrného místa na mostě přes řeku Labe, v normové vzdálenosti do 600m (most cca 300m), při dodržení souvisejících požadavků ČSN 75 2411 (zdroje požární vody)

- vnitřními odběrními místy : novými vnitřními hydranty umístěnými v nové přístavbě (překročení součinu „p . S“ ve smyslu ČSN 73 0873 přes normový limit 9000 se předpokládá).

c) předpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti,

Vzhledem k charakteru provozu (školní zařízení – odborné učebny, dílny, garáž) a dělení do požárních úseků, se nepředpokládá výbava objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními dle §4, odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb.

d) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, popřípadě vyjádření potřeby zřízení jednotky požární ochrany podniku nebo požární hlídky,

Požární zásah bude možné provést standardním zařízením v rozsahu dle kap. 12 ČSN 73 0802 a vyhl.č. 23/2008 Sb., tj. dostupnou přístupovou komunikací dle části „b)“ výše.

e) grafické vyznačení umístění stavby s vymezením předpokládaných odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, připojení k sítím technického vybavení apod.

Umístění stavby je graficky vyznačeno v příloze.

Předpokládané odstupové vzdálenosti od přístavby jsou vyznačeny orientačně, na základě předpokládaného požárního zatížení stavby, velikostí a umístění požárně otevřených ploch a souvisejících činitelů.

V severním směru je rozsah požárně nebezpečného prostoru (dále jako „PNP“) v přímém směru max. 3150mm, ve východním max. 4600mm, v jižním max. 5600mm a v západním směru max. 4000mm.

Požárně nebezpečný prostor za uvedených předpokladů :

- nezasahuje do požárně otevřených ploch jiných požárních úseků

- nezasahuje nedovoleně na pozemky mimo vlastnictví investora (p.p.č. 2130/9 jako „jiná plocha“ je chodníkem resp. veřejným prostranstvím, na které může v souladu s čl. 10.2.1 ČSN 73 0802 PNP zasahovat).

Přesné stanovení a ověření detailních odstupových vzdáleností bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace po stanovení detailního a konečného řešení stavby.

Graficky je dále znázorněna průjezdnost předpokládané přístupové komunikace p.p.č. 2130/13.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přílohy obsahují :

- situace umístění objektu na snímku z KN

- půdorysy stavby s vyznačením předpokládaných hranic navržených požárních úseků

- řez objektem

- průjezdnost přístupové komunikace pro zásah

Ve Dvoře Králové n/L, říjen 2019 ;

vypracoval : Petr Šulc – a.t. v oboru PBS