##### Přemístění ambulance TRN (plicní) v Novém Bydžově

##### Doplnění technické zprávy – změna

1. Základní údaje

Název stavby                     : Přemístění ambulance TRN (plicní) v Novém Bydžově

Místo stavby                      : Nemocnice Nový Bydžov, Jana Maláta 493, 504 01 Nový

Bydžov

Stavebník                           : Oblastní nemocnice Jičín, a.s., IČ: 260 01 551, Bolzanova 512,

506 01 Jičín

Projektant                           : Ing.Vladimír Říha, Na Jihu 539, 506 01 Jičín

Charakter stavby                : Stavební úpravy

2. Popis změn

Do místnosti 1.02 a 1.04 je navrženo eletrostaticky vodivé PVC – NV 24. Ve zbývajících  místnostech dle tabulky místností (viz výkres Půdorys 1.NP–navržený stav), kde je povlaková podlaha z PVC, je navrženo zátěžové PVC 34/42 (NV 15). Barva PVC bude dle výběru uživatele. Stěrka pod PVC (vinyl) je navržena na 30 MPa. Vinylové nášlapné vrstvy jsou navrženy s ohledem na provoz a provozní zatížení jednotlivých prostor. Vinylové podlahy jsou vhodné pro použití ve zdravotnických zařízeních z důvodu odolnosti vůči působení chemických a dezinfekčních látek, antibakteriálního provedení a snadné údržby a čistitelnosti. Jedná se o lepené pásky, které jsou spojovány svařováním. Spoje jsou téměř neviditelné a velmi pevné. Sokl je proveden ze stejného materiálu ukončený klipovou lištou. Přechod podlahy na svislou stěnu je řešen formou fabionu. V případě návaznosti keramického obkladu je ukončen nerezovou ukončovací lištou s přechodem. Veškeré spoje, vazby a detaily musí být provedeny v souladu s doporučením výrobce.

ZÁTĚŽOVÁ HYBRIDNÍ VINYLOVÁ PODLAHA ve 2 m pásech

- ZÁTĚŽOVÁ HYBRIDNÍ VINYLOVÁ POVLAKOVÁ PODLAHA V ROLI O TL. 2 mm

- RUBOVÁ VRSTVA Z RECYKLOVANÉHO VINYLU, VÝZTUHA ZE SKELNÉ SÍTĚ,

KALANDROVANÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PROBARVENÁ V CELÉ TLOUŠŤCE TVOŘENÁ KUSY ČISTÉHO VINYLU BEZ PLNIV

- UV TVRZENÁ POLYURETANOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECSOL

NEVYŽADUJÍCÍ APLIKACI OCHRANNÝCH EMULZÍ

- S PŘÍSADOU SANOSOL BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ MIKROORGANIZMŮ

- TL. NÁŠLAPNÉ VRSTVY MIN 1 mm

- TŘÍDA ZÁTĚŽE 34/43

- SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ: 0,5

- KLUZNOST ZA MOKRA: R10

- TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ – klasifikace Bfl-s1 - DLE EN 13501-1

- TVOC PO 28 DNECH < 10μg/m3/ dle ISO 16000-6.

- BEZ OBSAHU TĚŽKÝCH KOVŮ A FTALÁTŮ SPADAJÍCÍCH DO SKUPINY CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ HOMOGENNÍ PVC ve 2 m pásech

- ELEKTROSTATICKY VODIVÁ HOMOGENNÍ PVC PODLAHOVÁ KRYTINA V ROLI

- TL. 2 mm

- LASEREM TVRZENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA EVERCARE, KTERÁ NEVYŽADUJE OCHRANNÉ EMULZE

- ODOLNOST VŮČI DEZINFEKCÍM (VČETNĚ TĚCH NA BÁZI JÓDU) A ALKALICKÝM SAPONÁTŮM

- HODNOTA ELEKTRICKÉHO ODPORU - 50.000-1.000.000 Ω

- HMOTNOST MAXIMÁLNĚ 3060 g/m3/

- SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ: 0,6 DLE ČSN 744507

- TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ – klasifikace Bfl-s1 - DLE EN 13501-1

- BEZ OBSAHU TĚŽKÝCH KOVŮ A FTALÁTŮ SPADAJÍCÍCH DO SKUPINY CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).).

Vypracoval: Ing. Vladimír Říha

V Jičíně dne: 4.11.2019