## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Zateplení SPŠ Trutnov |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | Horská 618 |  |  |  | Datum: |  | 2019-03-07
Učebny č.: | C1.04
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 150 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 650
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 650
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 650
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 650
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 650
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 650
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 650
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 650
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 650
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.50534 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 650
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.24417 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 650
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 650
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 650
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 650 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 650
Intenzita větrání (orientačně) |  | 4.3333 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 650
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 650 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 650 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 82 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1318.8656 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1749.5725 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Bilance větrané místnosti (2)
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Zateplení SPŠ Trutnov |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | Horská 618 |  |  |  | Datum: |  | 2019-03-07
Učebny č.: | C1.11
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 110 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 390
Počet dětí ve třídě |  | 17 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 390
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 390
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 390
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 390
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 390
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 390
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 390
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 390
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.29373 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 390
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.13836 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 390
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 390
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 390
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 390 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 390
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.5455 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 390
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 390 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 390 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 82 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1318.8656 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1049.7435 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Bilance větrané místnosti (3)
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Zateplení SPŠ Trutnov |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | Horská 618 |  |  |  | Datum: |  | 2019-03-07
Učebny č.: | C1.05
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 650
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 650
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 650
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 650
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 650
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 650
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 650
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 650
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 650
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.50534 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 650
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.24417 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 650
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 650
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 650
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 650 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 650
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.6111 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 650
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 650 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 650 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 82 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1318.8656 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1749.5725 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Bilance větrané místnosti (4)
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Zateplení SPŠ Trutnov |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | Horská 618 |  |  |  | Datum: |  | 2019-03-07
Učebny č.: | B1.04
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 150 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 650
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 650
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 650
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 650
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 650
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 650
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 650
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 650
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 650
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.50534 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 650
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.24417 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 650
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 650
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 650
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 650 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 650
Intenzita větrání (orientačně) |  | 4.3333 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 650
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 650 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 650 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 82 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1318.8656 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1749.5725 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Bilance větrané místnosti (5)
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Zateplení SPŠ Trutnov |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | Horská 618 |  |  |  | Datum: |  | 2019-03-07
Učebny č.: | B1.11
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 110 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 390
Počet dětí ve třídě |  | 17 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 390
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 390
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 390
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 390
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 390
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 390
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 390
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 390
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.29373 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 390
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.13836 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 390
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 390
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 390
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 390 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 390
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.5455 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 390
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 390 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 390 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 82 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1318.8656 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1049.7435 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Bilance větrané místnosti (6)
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Zateplení SPŠ Trutnov |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | Horská 618 |  |  |  | Datum: |  | 2019-03-07
Učebny č.: | B1.05
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 650
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 650
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 650
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 650
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 650
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 650
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 650
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 650
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 650
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.50534 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 650
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.24417 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 650
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 650
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 650
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 650 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 650
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.6111 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 650
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 650 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 650 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 82 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1318.8656 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1749.5725 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Bilance větrané místnosti (7)
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Zateplení SPŠ Trutnov |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | Horská 618 |  |  |  | Datum: |  | 2019-03-07
Učebny č.: | C2.03
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 150 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 650
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 650
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 650
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 650
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 650
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 650
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 650
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 650
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 650
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.50534 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 650
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.24417 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 650
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 650
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 650
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 650 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 650
Intenzita větrání (orientačně) |  | 4.3333 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 650
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 650 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 650 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 82 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1318.8656 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1749.5725 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Bilance větrané místnosti (8)
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Zateplení SPŠ Trutnov |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | Horská 618 |  |  |  | Datum: |  | 2019-03-07
Učebny č.: | C2.04
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 110 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 390
Počet dětí ve třídě |  | 17 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 390
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 390
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 390
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 390
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 390
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 390
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 390
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 390
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.29373 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 390
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.13836 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 390
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 390
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 390
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 390 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 390
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.5455 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 390
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 390 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 390 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 82 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1318.8656 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1049.7435 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Bilance větrané místnosti (9)
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Zateplení SPŠ Trutnov |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | Horská 618 |  |  |  | Datum: |  | 2019-03-07
Učebny č.: | C2.06
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 650
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 650
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 650
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 650
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 650
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 650
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 650
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 650
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 650
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.50534 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 650
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.24417 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 650
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 650
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 650
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 650 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 650
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.6111 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 650
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 650 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 650 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 82 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1318.8656 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1749.5725 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Bilance větrané místnosti (10)
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Zateplení SPŠ Trutnov |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | Horská 618 |  |  |  | Datum: |  | 2019-03-07
Učebny č.: | B2.03
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 150 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 650
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 650
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 650
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 650
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 650
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 650
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 650
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 650
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 650
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.50534 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 650
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.24417 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 650
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 650
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 650
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 650 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 650
Intenzita větrání (orientačně) |  | 4.3333 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 650
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 650 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 650 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 82 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1318.8656 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1749.5725 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Bilance větrané místnosti (11)
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Zateplení SPŠ Trutnov |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | Horská 618 |  |  |  | Datum: |  | 2019-03-07
Učebny č.: | B2.04
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 110 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 390
Počet dětí ve třídě |  | 17 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 390
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 390
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 390
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 390
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 390
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 390
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 390
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 390
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.29373 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 390
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.13836 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 390
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 390
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 390
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 390 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 390
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.5455 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 390
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 390 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 390 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 82 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1318.8656 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1049.7435 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Bilance větrané místnosti (12)
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Zateplení SPŠ Trutnov |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | Horská 618 |  |  |  | Datum: |  | 2019-03-07
Učebny č.: | B2.06
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 650
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 650
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 650
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 650
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 650
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 650
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 650
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 650
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 650
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.50534 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 650
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.24417 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 650
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 650
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 650
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 650 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 650
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.6111 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 650
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 650 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 650 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 82 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1318.8656 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1749.5725 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.060417 | 604.1692
| 8:02 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.065456 | 654.5642
| 8:03 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.070145 | 701.4478
| 8:04 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.074506 | 745.0648
| 8:05 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.078564 | 785.6427
| 8:06 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.082339 | 823.3934
| 8:07 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.085851 | 858.5137
| 8:08 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.089119 | 891.187
| 8:09 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.092158 | 921.5837
| 8:10 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.094986 | 949.8625
| 8:11 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.097617 | 976.171
| 8:12 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10006 | 1000.6464
| 8:13 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10234 | 1023.4165
| 8:14 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10446 | 1044.6
| 8:15 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10643 | 1064.3076
| 8:16 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10826 | 1082.642
| 8:17 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10997 | 1099.6989
| 8:18 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11156 | 1115.5674
| 8:19 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11303 | 1130.3303
| 8:20 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11441 | 1144.0645
| 8:21 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11568 | 1156.8418
| 8:22 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11687 | 1168.7288
| 8:23 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11798 | 1179.7876
| 8:24 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11901 | 1190.0758
| 8:25 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11996 | 1199.6472
| 8:26 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12086 | 1208.5517
| 8:27 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12168 | 1216.8358
| 8:28 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12245 | 1224.5427
| 8:29 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12317 | 1231.7126
| 8:30 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12384 | 1238.3829
| 8:31 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12446 | 1244.5885
| 8:32 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12504 | 1250.3616
| 8:33 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12557 | 1255.7326
| 8:34 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12607 | 1260.7293
| 8:35 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12654 | 1265.3779
| 8:36 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12697 | 1269.7025
| 8:37 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12737 | 1273.7259
| 8:38 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12775 | 1277.4689
| 8:39 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1281 | 1280.9511
| 8:40 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12842 | 1284.1907
| 8:41 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12872 | 1287.2046
| 8:42 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.129 | 1290.0084
| 8:43 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12926 | 1292.6169
| 8:44 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1295 | 1295.0437
| 8:45 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12973 | 1297.3014
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12714 | 1271.406
| 8:47 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12473 | 1247.3149
| 8:48 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12249 | 1224.9023
| 8:49 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12041 | 1204.0514
| 8:50 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11847 | 1184.6533
| 8:51 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11666 | 1166.6067
| 8:52 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11498 | 1149.8176
| 8:53 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11342 | 1134.1983
| 8:54 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11197 | 1119.6672
| 8:55 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11061 | 1106.1486
| 8:56 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11216 | 1121.5677
| 8:57 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11359 | 1135.9125
| 8:58 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11493 | 1149.2578
| 8:59 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11617 | 1161.6732
| 9:00 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11732 | 1173.2236
| 9:01 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1184 | 1183.9692
| 9:02 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1194 | 1193.9661
| 9:03 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12033 | 1203.2664
| 9:04 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12119 | 1211.9188
| 9:05 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.122 | 1219.9682
| 9:06 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12275 | 1227.4569
| 9:07 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12344 | 1234.4237
| 9:08 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12409 | 1240.9051
| 9:09 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12469 | 1246.935
| 9:10 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12525 | 1252.5446
| 9:11 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12578 | 1257.7635
| 9:12 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12626 | 1262.6187
| 9:13 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12671 | 1267.1356
| 9:14 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12713 | 1271.3378
| 9:15 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12752 | 1275.2472
| 9:16 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12789 | 1278.8842
| 9:17 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12823 | 1282.2678
| 9:18 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12854 | 1285.4157
| 9:19 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12883 | 1288.3442
| 9:20 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12911 | 1291.0686
| 9:21 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12936 | 1293.6033
| 9:22 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1296 | 1295.9613
| 9:23 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12982 | 1298.1551
| 9:24 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13002 | 1300.196
| 9:25 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13021 | 1302.0946
| 9:26 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13039 | 1303.861
| 9:27 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13055 | 1305.5044
| 9:28 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1307 | 1307.0332
| 9:29 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.4555
| 9:30 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13098 | 1309.7787
| 9:31 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1311 | 1311.0097
| 9:32 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.1549
| 9:33 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.2203
| 9:34 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2115
| 9:35 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13151 | 1315.1337
| 9:36 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1316 | 1315.9916
| 9:37 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13168 | 1316.7897
| 9:38 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13175 | 1317.5322
| 9:39 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13182 | 1318.223
| 9:40 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13189 | 1318.8656
Velká přestávka | 9:41 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12915 | 1291.4677
| 9:42 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.1266 | 1265.9788
| 9:43 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12423 | 1242.2658
| 9:44 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12202 | 1220.2051
| 9:45 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11997 | 1199.6814
| 9:46 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11806 | 1180.5878
| 9:47 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11628 | 1162.8245
| 9:48 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11463 | 1146.2989
| 9:49 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11309 | 1130.9247
| 9:50 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11166 | 1116.6218
| 9:51 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11033 | 1103.3154
| 9:52 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10909 | 1090.9361
| 9:53 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10794 | 1079.4194
| 9:54 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10687 | 1068.7051
| 9:55 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10587 | 1058.7374
| 9:56 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10495 | 1049.4641
| 9:57 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10408 | 1040.837
| 9:58 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10328 | 1032.811
| 9:59 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10253 | 1025.3442
| 10:00 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10184 | 1018.3976
| 10:01 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10399 | 1039.9309
| 10:02 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.106 | 1059.9638
| 10:03 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10786 | 1078.6008
| 10:04 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10959 | 1095.9393
| 10:05 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11121 | 1112.0698
| 10:06 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11271 | 1127.0763
| 10:07 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1141 | 1141.0373
| 10:08 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1154 | 1154.0255
| 10:09 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11661 | 1166.1087
| 10:10 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11774 | 1177.3501
| 10:11 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11878 | 1187.8081
| 10:12 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11975 | 1197.5375
| 10:13 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12066 | 1206.589
| 10:14 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1215 | 1215.0099
| 10:15 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12228 | 1222.844
| 10:16 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12301 | 1230.1322
| 10:17 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12369 | 1236.9127
| 10:18 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12432 | 1243.2207
| 10:19 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12491 | 1249.0892
| 10:20 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12545 | 1254.5488
| 10:21 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12596 | 1259.6279
| 10:22 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12644 | 1264.3532
| 10:23 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12687 | 1268.7493
| 10:24 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12728 | 1272.8391
| 10:25 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12766 | 1276.6439
| 10:26 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12802 | 1280.1836
| 10:27 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12835 | 1283.4766
| 10:28 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12865 | 1286.5403
| 10:29 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12894 | 1289.3904
| 10:30 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1292 | 1292.042
| 10:31 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12945 | 1294.5088
| 10:32 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12968 | 1296.8038
| 10:33 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12989 | 1298.9388
| 10:34 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13009 | 1300.9251
| 10:35 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13028 | 1302.773
| 10:36 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13045 | 1304.4921
| 10:37 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.0914
| 10:38 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13076 | 1307.5794
| 10:39 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1309 | 1308.9636
| 10:40 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.2514
| 10:41 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.4495
| 10:42 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.564
| 10:43 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.601
| 10:44 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5657
| 10:45 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13155 | 1315.4631
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12883 | 1288.3023
| 10:47 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.1263 | 1263.0339
| 10:48 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12395 | 1239.5261
| 10:49 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12177 | 1217.6563
| 10:50 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11973 | 1197.3102
| 10:51 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11784 | 1178.3818
| 10:52 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11608 | 1160.7722
| 10:53 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11444 | 1144.3896
| 10:54 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11291 | 1129.1485
| 10:55 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.1115 | 1114.9693
| 10:56 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11298 | 1129.7738
| 10:57 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11435 | 1143.5468
| 10:58 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11564 | 1156.3601
| 10:59 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11683 | 1168.2807
| 11:00 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11794 | 1179.3707
| 11:01 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11897 | 1189.688
| 11:02 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11993 | 1199.2864
| 11:03 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12082 | 1208.2161
| 11:04 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12165 | 1216.5235
| 11:05 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12243 | 1224.2522
| 11:06 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12314 | 1231.4423
| 11:07 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12381 | 1238.1315
| 11:08 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12444 | 1244.3545
| 11:09 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12501 | 1250.144
| 11:10 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12555 | 1255.5301
| 11:11 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12605 | 1260.5409
| 11:12 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12652 | 1265.2026
| 11:13 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12695 | 1269.5395
| 11:14 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12736 | 1273.5742
| 11:15 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12773 | 1277.3278
| 11:16 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12808 | 1280.8198
| 11:17 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12841 | 1284.0686
| 11:18 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12871 | 1287.0909
| 11:19 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12899 | 1289.9027
| 11:20 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12925 | 1292.5186
| 11:21 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1295 | 1294.9522
| 11:22 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12972 | 1297.2163
| 11:23 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12993 | 1299.3226
| 11:24 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13013 | 1301.2821
| 11:25 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13031 | 1303.1051
| 11:26 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13048 | 1304.8011
| 11:27 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.3789
| 11:28 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.8468
| 11:29 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.2124
| 11:30 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.4829
| 11:31 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13117 | 1311.6648
| 11:32 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.7644
| 11:33 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7874
| 11:34 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13147 | 1314.7391
| 11:35 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12876 | 1287.6287
| 11:36 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12624 | 1262.4072
| 11:37 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12389 | 1238.9431
| 11:38 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12171 | 1217.1139
| 11:39 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11968 | 1196.8056
| 11:40 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11779 | 1177.9124
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11603 | 1160.3355
| 11:42 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.1144 | 1143.9833
| 11:43 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11288 | 1128.7705
| 11:44 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11146 | 1114.6176
| 11:45 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11015 | 1101.4509
| 11:46 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10892 | 1089.2015
| 11:47 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10778 | 1077.8057
| 11:48 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10672 | 1067.2038
| 11:49 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10573 | 1057.3407
| 11:50 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10482 | 1048.1647
| 11:51 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10676 | 1067.6239
| 11:52 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10857 | 1085.7273
| 11:53 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11026 | 1102.5693
| 11:54 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11182 | 1118.2377
| 11:55 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11328 | 1132.8145
| 11:56 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11464 | 1146.3757
| 11:57 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1159 | 1158.9919
| 11:58 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11707 | 1170.7291
| 11:59 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11816 | 1181.6485
| 12:00 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11918 | 1191.8071
| 12:01 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12013 | 1201.2579
| 12:02 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12101 | 1210.0502
| 12:03 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12182 | 1218.2298
| 12:04 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12258 | 1225.8396
| 12:05 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12329 | 1232.9191
| 12:06 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12395 | 1239.5054
| 12:07 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12456 | 1245.6327
| 12:08 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12513 | 1251.3332
| 12:09 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12566 | 1256.6364
| 12:10 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12616 | 1261.5701
| 12:11 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12662 | 1266.1601
| 12:12 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12704 | 1270.4303
| 12:13 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12744 | 1274.4029
| 12:14 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12781 | 1278.0987
| 12:15 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12815 | 1281.5371
| 12:16 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12847 | 1284.7358
| 12:17 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12877 | 1287.7117
| 12:18 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12905 | 1290.4803
| 12:19 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12931 | 1293.0559
| 12:20 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12955 | 1295.4521
| 12:21 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12977 | 1297.6813
| 12:22 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12998 | 1299.7552
| 12:23 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13017 | 1301.6846
| 12:24 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13035 | 1303.4796
| 12:25 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13051 | 1305.1495
| 12:26 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.703
| 12:27 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.1483
| 12:28 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13095 | 1309.4929
| 12:29 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.7438
| 12:30 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.9076
| 12:31 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1313 | 1312.9902
| 12:32 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9975
| 12:33 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13149 | 1314.9345
| 12:34 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13158 | 1315.8063
| 12:35 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13166 | 1316.6173
| 12:36 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12894 | 1289.3761
| 12:37 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.1264 | 1264.0329
| 12:38 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12405 | 1240.4555
| 12:39 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12185 | 1218.5209
| 12:40 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11981 | 1198.1146
| 12:41 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11791 | 1179.1301
| 12:42 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11615 | 1161.4684
| 12:43 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.1145 | 1145.0373
| 12:44 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11298 | 1129.751
| 12:45 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11155 | 1115.5298