Obsah

D.1.4.g.1.	Technická zpráva, legenda

D.1.4.g.2.	Půdorys silnoproudé rozvody

D.1.4.g.3	Půdorys pospojování

D.1.4.g.4	Půdorys slaboproudé rozvody

D.1.4.g.5.	Rozvaděč R1

D.1.4.g.6.	Rozpočet, specifikace

Datum

Účel

Zak. číslo

Měřítko

Číslo výkresu

Investor

Kraj

Okres

MU

Ing. Iva Kábrtová

Přemístění ambulance TRN ( plicní) v Nové Bydžově

ul.Jana Maláta 493, Nový Bydžov

01/2018

DPS

D.1.4.g. Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace

Kadlec a Kábrtová s.r.o.

Jiráskova 104/1

46001 Liberec

IČO 28706421

D.1.4.g.

Zodp.projektant

kreslil

Oblastní nemocnice Jičín  a.s.

17_57

ing.Iva Kábrtová

Datum

Účel

Zak. číslo

Měřítko

Číslo výkresu

Investor

Kraj

Okres

MU

Ing. Iva Kábrtová

Přemístění ambulance TRN ( plicní) v Nové Bydžově

ul.Jana Maláta 493, Nový Bydžov

01/2018

DPS

Technická zpráva

Kadlec a Kábrtová s.r.o.

Jiráskova 104/1

46001 Liberec

IČO 28706421

D.1.4.g.1

Zodp.projektant

kreslil

Oblastní nemocnice Jičín  a.s.

17_57

ing.Iva Kábrtová

Přemístění ambulance TRN ( plicní) v Nové Bydžově	A.č. MERGEFORMAT

ul.Jana Maláta 493, Nový Bydžov	Z.č. 17_57

DPS

Technická  zpráva

D.1.4.g Silnoproudá  a slaboproudá elektroinstalace

MERGEFORMAT

Seznam dokumentace

Technická zpráva		D.1.4.g.1Seznam spotřebičů		D.1.4.g.1.1Tabulka kabelů		D.1.4.g.1.2Legenda přístrojů		D.1.4.g.1.3Legenda svítidel		D.1.4.g.1.4Půdorys silnoproudé rozvody		D.1.4.g.2Půdorys pospojování		D.1.4.g.3Půdorys slaboproudé rozvody 		D.1.4.g.4Schéma rozváděče 1-pólové R1		D.1.4.g.5Rozpočet, specifikace		D.1.4.g.6

Dne: 30.1.2018

Vypracoval: Ing. Iva Kábrtová

Kontroloval: MERGEFORMAT

1.Úvod:

PD byla zpracována na základě platných ČSN a předpisů, které s rozvody souvisí a dle požadavků investora ve fázi zjednodušeného projektu pro provedení stavby. Podkladem pro zpracování byla PD stavební, nákres investora. PD řeší vnitřní elektroinstalaci objektu v částech objektu, které jsou dotčeny stavebními úpravami. PD neřeší stavební práce a úpravy spojené s elektroinstalací.

2. technicko-provozní podmínky:

2.1. Proudová soustava: TN-C-S, 400 V AC, 3+PE+N

2.2 Ochrana před úrazem el. proudem:

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a norem navazujících – automatickým odpojením vadné části od  zdroje, zásuvky do 20A pro nepoučené osoby, zásuvky pro použití vně, svítidla vně + proudový chránič Ir 0,03A, ve sprše zvýšená pospojováním

2.3. Druh prostředí: vnitřní prostory:

A     Vnější podmínky okolí

AA  teplota okolí					AA4 - +5 - +40

AC  nadmořská výška				AC1 – do 2000 m.n m.

AD  výskyt vody					AD 1 – zanedbatelný (uvnitř )

AE výskyt cizích pevných těles			AE 1 – zanedbatelný

AF výskyt korozivních látek				AF 1 – zanedbatelný

AG ráz						AG1 – mírný

AH vibrace						AH 1 – mírné

AK výskyt rostlinstva				AK 1 – bez nebezpečí

AL výskyt živočichů					AL 1 – bez nebezpečí

AM  elektromagnetická elektrostatická

Nebo ionizující působení			AM 1- zanedbatelná

AN sluneční záření					AN 1 – nízké

AP seizmické účinky				AP 1 – zanedbatelné

AQ bouřková činnost				AQ 1 – zanedbatelná

- B Využití

BA schopnost osob					BA 1 – běžná

BC kontakt osob s potenciálem země

## C Konstrukce budov

CA stavební materiál				CA 1 – nehořlavé

CB provedení budovy				CB1 – zanedbatelné nebezpečí

Prostředí v jednotlivých prostorách je stanoveno technickou normou.

Rozhodnutí:

Prostředí v jednotlivých prostorách je stanoveno technickou normou a ve zdůvodnění se uvádí pouze odkaz na normu, na jejímž základě bylo prostředí stanoveno.

- Prostory uvnitř objektu  kromě sprchy jsou ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 Z1 považovány za prostory normální.

- Prostředí ve sprše je stanoveno dle ČSN 332000-7-701 ed.2

2.4. Výpočtové zatížení:

Jistič před elektroměrem pro celý objekt– stávající nedochází k navýšení proudové hodnoty jističe před elektroměrem

5. Popis:

Veškerá instalace je napojena ze stávajících rozvodů v objektu kabelem CYKY 4x35 do nového rozvaděče R1, který je umístěn na chodbě v přízemí, který bude napájet obvody v objektu v přízemí.  Přívod do tohoto rozvaděče je stávajcí. V rozvaděči R1 bude rozdělena proudová soustava TN-C/TN-S, 400V AC.

Jednotlivé kabely budou označeny štítky s popisem směru kabelu. Rozvaděče budou s náplní dle výkresu, který bude součástí PD provedení stavby.

Poblíž rozvaděče R1 bude v krabici KR 125 umístěna hlavní ochranná přípojnice (HOP) pospojování objektu a bude pospojena kabelem CY10, tento kabel bude ukončen v hlavní HOP, kam bude připojeno vodovodní potrubí, systém ÚT, … a uzemnění 15 Ohmů. Toto hlavní pospojování objektu bude provedeno kabelem CY25.

Veškerá kovová vedení a potrubí se na místě vstupu připojí na ekvipotenciální přípojnici.

Svorkovnice musí být přístupná.

V  rozvaděči R1 jsou  jištěny  vývody  pro místnosti pro zdravotnické  účely.

V místnostech jsou instalována svítidla, která se ovládají vypínačem při vstupu do místnosti.  Jednotlivé typy vypínačů, svítidel a hodnoty osvětlenosti Epk (lx) jsou uvedeny v tabulce  místností na výkrese popř. jsou součástí technické zprávy. Z důvodu požadavku na vysokou hladinu  osvětlenosti je nutno  použít zářivkové  trubice f. Philips, popř. OSRAM.

Typy svítidel lze zaměnit při dodržení stupně krytí, svítidla jsou umístěná na stropě přesné umístění svítidel a typ včetně trubic viz přiložený výpočet osvětlenosti.

Zásuvky jsou umístěné ve výšce cca 1,2 m nad podlahou, vývody rozmístěné dle požadavku investora, provedeno místní pospojování. Zásuvky v ordinacích jsou ve výšce 0,4m (střed zásuvky) nad podlahou.

Elektroinstalace provedena  kabely CYKY pod omítkou.

Ochranné pospojování:

Ordinace lékařů jsou zařazena do kategorie specializovaných vyšetřoven, proto je ochranné pospojování provedeno. Jednotlivé vývody z přípojnice PA jsou v barvě zel/žl., konce vodičů musí být označeny shodně s výkresovou dokumentací.

Elektroinstalace provedena kabely CYKY pod omítkou.

Rozvaděč:

- Osvětlení umělé:

V jednotlivých místnostech jsou instalována svítidla se zdroji dle specifikace svítidel, která se ovládají vypínačem při vstupu do místnosti. Dle ČSN 332130-ed.3 čl.6.2.9 žádný proudový chránič nesmí chránit víc než jeden světelný obvod.

Protipanické osvětlení řešeno světly dle specifikace dodavatele svítidel. Protipanické osvětlení je navrženo svítidly nástěnnými s vlastními akumulátory s autonomií provozu 1 hodina a automatickým zapnutím při ztrátě napětí v kterékoli fázi. Nouzové osvětlení je navrženo v rozsahu osvětlení únikových cest.

Výška vypínačů je cca 125cm od podlahy. Pokud je více řad, tak střed prostřední řady je cca 125 cm od podlahy.

Barva stropu bílá – odraznost 0,7, stěny bílé odraznost 0,5, podlaha světle hnědá – odraznost 0,4.

Zásuvkové vývody:

Nad jednotlivými pracovními stoly jsou instalovány zásuvky pro připojení spotřebičů, zásuvky ve výšce 1 m nad podlahou, v ordinacích 0,4m (střed) nad podlahou.

Dle požadavku investora při realizaci stavby budou v místnostech a kancelářích osazeny zásuvky určené pro připojení počítačů, které jsou chráněné přepěťovou ochranou.

Jiné:

Na WC, určeném pro osoby s omezenou možností pohybu, je v dosahu ze záchodové mísy ve výšce 600-1200mm nad podlahou a v dosahu z podlahy nejvýše 150mm nad podlahou ovladač signalizačního systému nouzového volání.

- Vytápění:

- Stávající.

- Ohřev TeV:

- Stávající.

- Přepěťové ochrany:

Ochrana před účinky nadměrného přepětí provedena dle ČSN 33 2000 –1-131.6.2.

V rozvaděči R1 je osazena přep. ochr. Saltek C/TN-C.

- Hromosvody:

Tato PD neřeší – stávající.

# Strukturovaný kabelážní systém - SKS

## Všeobecné informace

Předmětem řešení projektové dokumentace je řešení datových rozvodů objektu. Projektová dokumentace splňuje požadavky norem ČSN 34 2300 – předpisy pro vnitřní sdělovací vedení, ČSN 50 173 - informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality.

Telefonní a datové rozvody budou v budoucnu řešeny pomocí nestíněné strukturované kabeláže UTP kategorie 6.

## Návrh řešení instalace

Realizace strukturované kabeláže je zpracována dle norem EIA/TIA-568 EIA/TIA TSB36 a TSB40 Comercial Building Wiring Standard. Tato technologie je založena na kabelech s kroucenými páry, které umožňují přenos datových, telefonních a video signálů. Systém může být doplněn o prvky, které umožňují realizovat optická spojení. V takto koncipovaném kabelážním systému je možno používat různé přenosové protokoly a také různý hardware.

## Popis řešení

V  1.NP bude instalován stojanový datový rozvaděč  - DR01. Všechny datové kabely od datových 2-zásuvek pro PC a telefon budou zataženy do datového rozvaděče DR01 dle výkresové dokumentace, ukončeny na patch panelech s UTP konektory RJ45 cat.6. Délka jednoho kabelu je dle normy maximálně 90 metrů.

Bude provedeno uzemnění dat. rozvaděče  vodičem CY 16mm (součást dodávky silnoproudu). Do datového rozvaděče bude přiveden přívod tel. linek na tel. patch panelu, odtud dále vedeny hvězdicově kabely pro telefonní linky do jednotlivých datových portů.

Rozmístění datových zásuvek je zřejmé z výkresové dokumentace. Z datových rozvaděčů jsou realizovány horizontální rozvody ke dvoj zásuvkám se 2 nestíněnými konektory RJ45 cat.6. Kabely od datových zásuvek budou ukončeny na patch panelech 24 portů.

## Bezpečnost provozu

Zajištění bezpečnosti provozu datové sítě pro napájení počítačů – řeší projekt silnoproud. Aktivní prvky budoucí počítačové sítě budou chráněny přepěťovými ochranami. Při montáži přepěťových ochran je nutné postupovat dle pokynů výrobce těchto prvků.

## Požadavky na projekt rozvodů NN

Rozvody NN pro napájení aktivních prvků a počítačů řeší projekt silnoproud. Ochrana před nebezpečným dotykem je dle ČSN 33 2000-4-41.

Zásuvky pro výpočetní techniku a její periferie budou osazeny třetím stupněm přepěťové ochrany s svodičem třídy D. Pro zajištění správné funkce přepěťových ochran musí být veškeré rozvody NN vybaveny prvním a druhým stupněm přepěťových ochran, instalovaných dle předpisů výrobce v souladu s ČSN 33 20 00-1 a ČSN 33 04 20.

## Pokyny pro montáž

Umístění prvků a trasy kabeláže jsou patrné z výkresové dokumentace a vychází z obecných zásad pro montáž strukturované kabeláže. Při přípravě kabelových tras musí být dodrženy zásady křižování a souběhů se silovým vedením dle ČSN 34 2300 a ČSN 34 1050.

Po ukončení instalace dodavatelská firma provede proměření strukturované kabeláže certifikovaným měřícím přístrojem a vyhotoví měřící protokol.

# Bezpečnost a hygiena práce

Dodávaná zařízení musí splnit:

- základní zákonná ustanovení o organizaci péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která jsou obsažena v zákoně č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce

- nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Zařízení budou provedeny tak, že splní zejména požadavky specifikované:

- zákonem č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, úplné znění č. 338/2005 Sb.

- nařízením vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu

- vyhláškou ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněnou změnami a doplňkem vyhlášky č.98/1982 Sb.

- vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb. k zákonnému pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

- je nutno je posuzovat dle zákona č. 22/1997 Sb. včetně souvisejících vyhlášek a nařízení vlády

Uzemnění těchto zařízení musí vyhovět požadavkům výrobce zařízení, ČSN 33 20 00 a všem normám souvisejícím. Při obsluze a práci na elektrickém zařízení musí obsluha respektovat ustanovení ČSN 3320 00 a ustanovení všech souvisejících ČSN.

# Protipožární opatření

Aby se zabránilo vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, musí být dodržovány uvedené zásady:

- aby bylo zabráněno vzniku požáru, jsou dodrženy platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle ČSN 33 20 00-5-523 ed.2 a ČSN 33 20 00-4-43

- v technologických prostorách, kde se kabely ukládají mimo vlastní uzavřené kabelové cesty, jsou kabelové trasy situovány do bezpečných vzdáleností od požárně nebezpečných zařízení (horké potrubí apod.)

- průrazy musí být protipožárně upraveny a utěsněny předepsaným způsobem dle požadavků Požárně bezpečnostní zprávy. Tyto systémy protipožární ochrany splňují požadavky související se základními požadavky NV č.163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb. stanovené určenými normami a technickými předpisy: ČSN 73 0810 2005 Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí, Vyhláška č. 6/2003Sb. Tyto přepážky může zhotovit pouze firma s odpovídajícím certifikátem. Je doporučen systém INTUMEX FS1/CSP s odolností  EI 90/120

# Péče o životní prostředí

Instalace zařízení a jejich používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

Veškerý vzniklý odpad bude roztříděn a ukládán na vyhrazených místech. Po ukončení montáže bude předán k likvidaci nebo recyklaci pověřeným firmám.

Upozornění:

Je nutná koordinace mezi dodavateli EL a interiéru.

Veškeré změny v PD musí být konzultovány s projektantem.

El.instalace provedena. kabely CYKY pod omítkou, v sádrokartonových příčkách,    světelné   vývody    3x1.5,   zásuvkové    3x2.5.

El.instalace provedena  a umístěna v  jednotlivých zónách dle ČSN  332130 ed.3  čl.4.10.  přesné umístění vypínačů, jejich typ a barva nutno koordinovat na stavbě s dodavatelem interiéru a hlavním projektantem stavby

Závěr:

Veškeré montážní a  údržbářské práce musí provádět pracovník s kvalifikací  dle     vyhl.  50/78 Sb.  Na dokončenou instalaci   musí  být   provedena   výchozí  revize  včetně         vypracování  výchozí  revizní zprávy.

V Nové Pace, leden ’18

Vypracovala: ing.Kábrtová