## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {eb0ae807-6a19-4de0-a2c4-1c4f893ed829}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 25062019 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava havarijního stavu zdroje tepla čp 623 Masarykova, Rychnov nad Kněžnou | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Masarykova 623, Rychnov nad Kněžnou | [8 empty] | Datum: |  | 2019-04-30 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 25062019
| Stavba: | [6 empty] | Oprava havarijního stavu zdroje tepla čp 623 Masarykova, Rychnov nad Kněžnou
| Místo: | [6 empty] | Masarykova 623, Rychnov nad Kněžnou | [6 empty] | Datum: |  | 2019-04-30
| Zadavatel: | [6 empty] | VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 | [6 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 989.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {eb0ae807-6a19-4de0-a2c4-1c4f893ed829} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Zdroj tepla | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 989.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {7bf306e6-e1a7-41ef-95fc-af94948e4933} | {eb0ae807-6a19-4de0-a2c4-1c4f893ed829} | 2

## 01 - Zdroj tepla
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {7bf306e6-e1a7-41ef-95fc-af94948e4933}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava havarijního stavu zdroje tepla čp 623 Masarykova, Rychnov nad Kněžnou
Objekt:
01 - Zdroj tepla
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Masarykova 623, Rychnov nad Kněžnou |  |  | Datum: | 2019-04-30
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava havarijního stavu zdroje tepla čp 623 Masarykova, Rychnov nad Kněžnou
Objekt:
01 - Zdroj tepla
Místo: |  |  | Masarykova 623, Rychnov nad Kněžnou |  |  | Datum: | 2019-04-30
Zadavatel: |  |  | VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední topení, kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava havarijního stavu zdroje tepla čp 623 Masarykova, Rychnov nad Kněžnou
Objekt:
01 - Zdroj tepla
Místo: |  |  | Masarykova 623, Rychnov nad Kněžnou |  |  | Datum: | 2019-04-30
Zadavatel: |  |  | VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 989.4757 |  | 32.3238 |  | 14.85 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 454.7047 |  | 30.7387 |  | 14.85 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 21.4447 |  | 12.8366 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 2715722.R | Zhutnění podkladních vrstev | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.985 | 14.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2126652316
| VV |  | 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku | m3 | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.985 | 2.955 | 1.98 | 5.94 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884410903
| VV |  | 15*0,2 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 273321311 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.629 | 1.887 | 2.2563 | 6.769 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1369497460
| VV |  | 15*0,2 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.12 |  | 0 |  |  |  | základní | 15.231 | 1.8277 | 1.0628 | 0.12753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1261866241
| VV |  | 15*3,2*1,25/1000*2 |  | 0.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 234.3981 |  | 17.8732 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 631311116 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 0.75 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.213 | 2.4097 | 2.4533 | 1.84 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576873037
| VV |  | 15*0,05 |  | 0.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 631319021 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem | m3 | 0.75 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.7 | 2.025 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 889378356
7 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0.75 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.82 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -245494876
8 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.058 |  | 0 |  |  |  | základní | 15.231 | 0.8834 | 1.0628 | 0.061641 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1088652037
| VV |  | 15*3,113*1,25/1000 |  | 0.058 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 63136-R10 | Dodávka a montáž nátěru nab beton | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 15.231 | 228.465 | 1.0628 | 15.9415 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -926158267
| VV |  | 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.657 |  | 0.011 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 899102113 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.657 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -630768150
11 | M | 56230625 | poklop šachtový čtvercový 600x600mm litinový | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1350966528
12 | M | 8X101 | Drenážní potrubí DN100 - hadice | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1087153353
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 46.8287 |  | 0.018 |  | 14.85 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 919726121 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 | m2 | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.08 | 4 | 0.00036 | 0.018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -85914080
14 | K | 965043441 | Bourání podkladů betonových s potěrem vč. podkladních vrstev až na kótu -0,45m | m3 | 6.75 |  | 0 |  |  |  | základní | 6.345 | 42.8287 | 0 | 0 | 2.2 | 14.85 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2074120021
| VV |  | 15*0,45 |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39.4862 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 14.85 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.42 | 35.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550456672
16 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 14.85 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 1.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 898717826
17 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 282.15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.006 | 1.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1008187196
| VV |  | 14,85*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 282.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 14.85 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1789742844
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 111.89 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 30.739 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.64 | 111.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1345265562
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 350.771 |  | 1.585 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.36 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 711111001-R10 | Provedení penetračního asfaltového nátěru a hydroizolační vrstvy tl. 4mm vč. vytažení na svislé konstrukce | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.024 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2028703924
| VV |  | 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 37.92 |  | 0.14364 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 713411121 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x | m | 120 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.316 | 37.92 | 0.00022 | 0.0264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -238406823
| VV |  | 72+12+36 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 63154533 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/30 mm | m | 72 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00037 | 0.02664 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 530436710
23 | M | 63154575 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/40 mm | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00088 | 0.01056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1050575707
24 | M | 63154607 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/50 mm | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00139 | 0.05004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1097926033
25 | M | 700700191 | Al páska šířky 50mm | bm | 150 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1139896685
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.62 |  | 0.01144 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 721173723 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.422 | 5.064 | 0.00046 | 0.00552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -275598513
27 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.174 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1897368534
28 | K | 721211422 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.465 | 0.93 | 0.00148 | 0.00296 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 840671849
29 | K | 721X101 | Kalové čerpadlo s odděleným sacím košem 230V | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.465 | 0.465 | 0.00148 | 0.00148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -228044676
30 | K | 721X102 | Připojení kalového čerpadlo na stávající kanalizaci a k elektrické síti | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.465 | 0.465 | 0.00148 | 0.00148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 277659429
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.419 |  | 0.00345 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.616 | 1.848 | 0.00091 | 0.00273 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 741586187
32 | K | 722181113 | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.062 | 0.062 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 185683301
33 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 0.309 | 7e-05 | 0.00021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1431811806
34 | K | 722232123 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.00035 | 0.00035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 346310532
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.818 |  | 0.01941 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.601 | 3.606 | 0.0027 | 0.0162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1398922281
36 | K | 723190901 | Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.064 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -790679221
37 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.062 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1698488930
38 | K | 723190914 | Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.36 | 0.72 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326695666
39 | K | 723230104 | Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.227 | 0.454 | 0.00093 | 0.00186 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2037906016
40 | K | 723XPL101 | Havarijní uzávěr pro ovládání topných plynů 2", dvoucestný, bez proudu uzavřen, napájení 230V vč. montáže a uvedení do provozu, určený pro svislou montáž, bez odvzdušnění | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.114 | 0.114 | 0.00033 | 0.00033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -621164966
41 | K | 723XPL102 | Revize vnitřního domovního plynovodu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.424 | 0.424 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2047029780
42 | K | 723XPL103 | Pevnostní a tlaková zkouška vnitřního domovního plynovodu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.424 | 0.424 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -17344196
43 | K | 723XPL104 | Propojení na stávající připojovací potrubí kotlů | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.424 | 0.848 | 0.00013 | 0.00026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -772412696
| D | 731 | Ústřední topení, kotelny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 97.324 |  | 0.54994 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 731244494 | Montáž kotle ocelového stacionárního na plyn kondenzačního o výkonu do 90 kW | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 6.236 | 12.472 | 0.00255 | 0.0051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1056295568
45 | M | 731KOX01 | Stacionární plynový kondenzační kotel Q=90,0kW, zemní plyn 10,3m3/h při 2.0kPa, tepelný výkon 14,1kW - 84,2kW při T 80°C / 60°C | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -944409804
46 | M | 731KOX02 | Pojistná skupina kotle včetně pojistnéhou ventilu 3bar- 3/4" a manometru s třícestným kohoutem | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 428886547
47 | M | 731REGX01 | Ekvitermní modulační regulátor pro kotlovou sběrnici s ovládací jednotkou. K použití jako ovládací jednotka pro regulaci teploty zdroje. Dva topné okruhy pro ekvitermní regulaci se směšováním. Dva topné okruhy nesměšované na konstatní teplotu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54297997
48 | M | 731REGX02 | Kaskádový modul pro ovládání kaskády 2 kotlů. Čidlo anuloidu, součástí dodávky. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1395281857
49 | M | 731REGX03 | Ovládací modul nesměšovaného okruhu včetně čidla teploty zásobníku. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 945678977
50 | M | 731REGX04 | Ovládací modul směšovaného okruhu. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -708339257
51 | M | 731REGX05 | Modul pro dálkové ovládání a sledování systému vytápění pomocí chytrého telefónu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -968016344
52 | M | 731REGX06 | Kompletní montáž a uvedení do provozu regulační automatiky vč. prokabelování v technické místnosti. Kabelové trasy v zaklapávacích lištách na povrchu stavebních konstrukcí. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1589384896
53 | K | 731HAVX01 | Sada poruchové signalizace - poruchová signalizace. Zdroj 24V DC, čidlo tlaku 0-10V, čidlo zaplavení, čidlo teploty prostoru NTC, čidlo teploty v systému NTC. Optická a akustická signalizace součástí dodávky. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 7.071 | 7.071 | 0.00332 | 0.00332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -361012760
54 | K | 731HAVX02 | SMS brána pro dálkové hlášení poruchy. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 7.071 | 7.071 | 0.00332 | 0.00332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 409093192
55 | K | 731HAVX03 | Čidlo úniku plynu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 7.071 | 7.071 | 0.00332 | 0.00332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1603336738
56 | K | 731HAVX04 | Čidlo CO. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 7.071 | 7.071 | 0.00332 | 0.00332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -843608078
57 | K | 731HAVX05 | Montáž systému havarijního zabezpečení vč. základního nastavení a použitého materiálu. Kabelové trasy v zaklapávacích lištách na povrchu stavebních konstrukcí. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 7.071 | 7.071 | 0.00332 | 0.00332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1088538828
58 | K | 731KOX10 | Montáž odkouření kotle vč. instalačního materiálu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 7.071 | 14.142 | 0.00332 | 0.00664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 846451631
59 | K | 731KOX11 | Tlaková a provozní zkouška odkouření, revize spalinové cesty | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 7.071 | 14.142 | 0.00332 | 0.00664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1497462066
60 | K | 731KOX12 | Uvedení do provozu plynového kotle a vstupní revize | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 7.071 | 14.142 | 0.00332 | 0.00664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1258468774
61 | K | 731KOX13 | Neutralizační sada k plynovým kotlům do 200kW - neutralizační filtr vč. náplně | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 7.071 | 7.071 | 0.00332 | 0.00332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1829322668
62 | M | 731KOMX01 | Kaskádová sada odtahu spalin - z plastu PP - DN200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1413019067
| P |  | Poznámka k položce: Sada obsahuje. 2x napojení kotle, 2x komínovou klapku s pohonem, kontrolní kus koncový s odvodem kondenzátu, kontroní kus přímý, koleno 87°, patní koleno s kotrolním otvorem, potrubí maximální délky 20m, upevňovací držáky, výdechovou hlavici | [15 empty] | P | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18.986 |  | 0.15624 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 732199100 | Montáž a dodávka orientačních štítků | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.114 | 3.42 | 0.00113 | 0.0339 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68610170
64 | K | 732294315 | Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 6,0 kW / 400V - vestavba do revizního otvoru zásobníkového ohřívače | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.417 | 0.834 | 0.0038 | 0.0076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 195882207
65 | K | 732294315.1 | Připojení elektrické vložky CYKY 5x2,5 - 10m k rozvaděči NN v kotelně včetně jištění 3x16A | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.417 | 0.834 | 0.0038 | 0.0076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1058957896
66 | K | 732421412 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové s elektronickou regulací otáček - DN 25, výtlak do 6,0 m, průtok 2,8 m3/h pro vytápění - Qel = 5 - 45W / 230V - dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.512 | 0.512 | 0.00328 | 0.00328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 621963769
67 | K | 732421415 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové s elektronickou regulací otáček - DN 25, výtlak do 6,0 m, průtok 4,5 m3/h pro vytápění - Qel = 10 - 85W / 230V - dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.512 | 1.536 | 0.00608 | 0.01824 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 668825611
68 | K | 732EN001 | Nádoba tlaková expanzní s membránou - 200l - 6bar - 1" pro topné soustavy - dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.808 | 2.808 | 0.00124 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374977500
69 | K | 732EN002 | Kompaktní automatické doplňovací zařízení pro soustavy s membránovou expanzní nádobou pro přímé napojení na rozvod pitné vody, kontrolované dopouštění s hlídáním doby dopouštění i počtu cyklů, výkon dopouštění cca 0.5 m3/h při dp = 1,5 baru | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.808 | 2.808 | 0.00124 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1296545850
70 | K | 732RO01 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků pro průtok topné vody 12m3/h vč. tepelné izolace, připojovací hrdla na straně topné a primární vody DN80 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.822 | 2.822 | 0.00575 | 0.00575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1797166387
71 | K | 732RO02 | Kombinovaný rozdělovač se sběračem modul 100mm pro 4 topné okruhy vč. konzol a tepelné izolace - připojení 2", vývody 2" - celková délka 1750mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.412 | 3.412 | 0.07739 | 0.07739 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -293450047
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 150.949 |  | 0.60882 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 733111113 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 včetně dvojnásobného základního nátěru | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.427 | 1.281 | 0.00158 | 0.00474 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 645905256
73 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 včetně dvojnásobného základního nátěru | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.517 | 3.102 | 0.00296 | 0.01776 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1303475483
74 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 včetně dvojnásobného základního nátěru | m | 72 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.652 | 46.944 | 0.00376 | 0.27072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -243653492
75 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 včetně dvojnásobného základního nátěru | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.784 | 9.408 | 0.00629 | 0.07548 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -944212337
76 | K | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 41 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.237 | 9.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1878777177
77 | K | 733113115 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.422 | 3.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -371238388
78 | K | 733113116 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32 | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.649 | 38.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 768993251
79 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.919 | 33.084 | 0.00667 | 0.24012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1798123203
80 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 81 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.021 | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1187859401
| VV |  | 3+6+72 |  | 81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.032 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -409168162
82 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.042 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 275772092
83 | K | 733PX01 | Topná, provozní a dilatační zkouška | h | 48 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -233259418
84 | K | 733PX09 | Klenuté dno svařované DN65 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 458754811
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 25.375 |  | 0.0921 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 734173416 | Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 65 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.78 | 0.78 | 0.00845 | 0.00845 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1759365000
86 | K | 734193115 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.29 | 1.29 | 0.01191 | 0.01191 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1103968613
87 | K | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 6 do 110°C automatický | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 1.03 | 0.00024 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 791068366
88 | K | 734220103 | Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací s měřícími vsuvkami | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 1.072 | 0.0007 | 0.0028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1737386848
89 | K | 734220106 | Ventil přírubový regulační přímý G 2 1/2 PN 16 do 120°C vyvažovací s měřícími vsuvkami | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.422 | 0.422 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -968207668
90 | K | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 2.144 | 0.00038 | 0.00304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -924419291
91 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 2.46 | 0.00022 | 0.0066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 943366526
92 | K | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 1.608 | 0.00124 | 0.00744 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1752370064
93 | K | 734292774 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 0.22 | 0.00055 | 0.00055 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1394059787
94 | K | 734292775 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.26 | 5.2 | 0.00076 | 0.0152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -994769754
95 | K | 734295022 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN25 - kv = 6.3 se servomotorem 230V | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.288 | 0.576 | 0.00155 | 0.0031 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2099689277
96 | K | 734411101 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.381 | 3.81 | 0.00057 | 0.0057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1348325557
97 | K | 734421101 | Tlakoměr s pevným stonkem, zpětnou klapkou a třícestným ventilem, tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | 0.433 | 0.00221 | 0.00221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1826949004
98 | K | 734421111 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm zadní připojení | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | 4.33 | 0.00221 | 0.0221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1262186631
99 | K | 734XEN01 | Kulový kohout se zajištěním a vypouštěním pro expanzní nádoby 1" | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 443756255
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 184 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | HZS1212 | Hodinová zúčtovací sazba kopáč | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2068187602
101 | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 270626003
102 | K | HZS1312 | Hodinová zúčtovací sazba omítkář - štukatér | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1913189029
103 | K | HZS1322 | Hodinová zúčtovací sazba betonář/železář odborný | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1083989928
104 | K | HZS2311 | Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1362792130
105 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 32 |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1353011259
106 | K | HZS3122 | Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí odborný | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1026327512
107 | K | HZS3132 | Hodinová zúčtovací sazba elektromontér NN odborný | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1358960621
108 | K | HZS3231 | Hodinová zúčtovací sazba montér měřících a regulačních zařízení | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -559137480
| D | Ostatní | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 0007510001 | Doprava na místo stavby a ostatní režijní náklady | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1861552732
110 | K | 0007510002 | Spojovací, těsnící, montážní materiál, pomocné atypické ocelové konstrukce, třmeny, objímky, závěsy, apod. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1861696695
111 | K | 0007510003 | Pomocné zařízení při montáži zařízení výšky do 3 m ( lešení, přenosná mobilní plošina atd.) vč. jeho montáže a demontáže | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1758738767
112 | K | 0007510004 | Demontáž dále nevyuživaného zařízení kotelny, rozvodných potrubí, armatur a příslušenství | h | 24 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1894820204
113 | K | 0007510005 | Demontáž dále nevyuživaného vodoorvního kouřovodu a sopouchu | h | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -707365922
114 | K | 0007510006 | Uložení demontovaného materiálu na skládku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -9632587
115 | K | 0007510007 | Zařízení staveniště | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1063312458
116 | K | 0007510008 | Vypuštění a napuštění systému | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 959122376
117 | K | 0007510009 | Upravená voda | m3 | 2.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2108407822
118 | K | 0007510010 | Topná, provozní a dilatační zkoužka, včetně uzavření a zabezpečení konců potrubí | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -285320326
119 | K | 0007510011 | Revize zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1158249777
120 | K | 0007510012 | Manipulační technika pro zajištění instalace a osazení techniky | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1309245937
121 | K | 0007510013 | Kabelové lišty bílé včetně montáže a uchycení | m | 180 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1172251740
122 | K | 0007510014 | Nyvržené kabelové rozvody elektroinstalace, měřšní a regulace včetně montže | m | 240 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1905569165
123 | K | 0007510015 | Pomocné ocelové konstrukce pro uložení zařízení a potrubí včetně nátěrů | kg | 150 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 538824090
124 | K | 0007510016 | Oplechování ústí komínu nerezovým plechem | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -484777376