## Rozpočet
stavební objekt / provozní soubor |  |  | název / číslo
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
Č. | Popis položky | Technický | Výměra | Měr. | Jednotková cena | Cena celkem
pol. |  | reprezentant |  | jedn. | bez DPH | bez DPH
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
7) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou ceny včetně montáže.
Stavba : | Pobytové služby pro seniory v objektu č. p. 431 areálu nemocnice Opočno
Profese : | ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
1 | Zařízení č. 1 – Větrání prostoru 1.PP a 1.NP
1.A.1 | VZT jednotka s ZZT přívod: 5.000 m3/h, 450 Pa odvod: 5.000 m3/h, 450 Pa hmotnost jednotky: 575kg rozměr: (d x v x h) 2560 x 1170 x 1605 mm přívodní část: pružná manžeta uzavírací klapka + servopohon LM24 filtr G4 deskový rekuperační výměník (tepelná účinnost rekuperace ~90%) vodní ohřívač: 15,0kW (etylenglykol) ventilátor s el motorem 1.500 W / 400V pružná manžeta odvodní část: pružná manžeta filtr G4 ventilátor s el motorem 1.600 W / 400V uzavírací klapka + servopohon LM24 pružná manžeta Autonmní digitální regulace možnost komunikujíce po protokolu MODBUS možnost komunikace přes webové rozhraní regulační uzel topné vody je dodávkou profese UT | ATREA DUPLEX 5500 Multi Eco-N | 1 | ks |  | 0
Prvky regulace VZT jednotky
| LM 24A (by-passová klapka) |  | 1 | ks |  | 0
| LF 24 (uzavírací klapka e1) |  | 1 | ks |  | 0
| LM 24A (uzavírací klapka i1) |  | 1 | ks |  | 0
| vývod kondenzátu pr. 32 (nerez) |  | 1 | ks |  | 0
| vývod kondenzátu pr. 32 (nerez, vyhřívaný) včetně termostatu |  | 1 | ks |  | 0
| podstavné nohy (4 + 3 ks) - 1500-8000MN,1500-6500MEN,1400-10100BN |  | 1 | ks |  | 0
| RD5 400V-EC / 400V-EC (2500-8000MN,2500-6500MEN), vč. ethernet připojení |  | 1 | ks |  | 0
| manostat filtru e1 (PFe, 0-500 Pa) |  | 1 | ks |  | 0
| manostat filtru i1 (PFi, 0-500 Pa) |  | 1 | ks |  | 0
| SW hlavní vypínač (všechny velikosti jednotek, všechny regulace) |  | 1 | ks |  | 0
| CP Touch (B) - dotykový barevný ovládací panel (pro regulaci RD5, barva bílá) |  | 1 | ks |  | 0
| Prokabelování systému VZT jednotky |  | 1 | kpl |  | 0
| Doprava VZT jednotky na střechu objektu pomocí jeřábu |  | 1 | kpl |  | 0
| Elektrické napájení jednotky vč jištění viz PD elektro instalace kabelů z rozvaděče jističe a pod |  | 1 | kpl |  | 0
1.F.1 | Tlumič hluku do kruhového potrubí Vnitřní plášť je perforovaný, na konci opatřen nástavci pro montáž do kruhového potrubí. délka: 500mm Ø200mm | Multivac SPT-GLX-200-0,5 | 4 | ks |  | 0
1.F.2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí Vnitřní plášť je perforovaný, na konci opatřen nástavci pro montáž do kruhového potrubí. délka: 500mm Ø160mm | Multivac SPT-GLX-160-0,5 | 1 | ks |  | 0
1.F.3 | Tlumič hluku do kruhového potrubí Vnitřní plášť je perforovaný, na konci opatřen nástavci pro montáž do kruhového potrubí. délka: 500mm Ø125mm | Multivac SPT-GLX-125-0,5 | 7 | ks |  | 0
1.F.4 | Tlumič hluku do kruhového potrubí Vnitřní plášť je perforovaný, na konci opatřen nástavci pro montáž do kruhového potrubí. délka: 500mm Ø100mm | Multivac SPT-GLX-100-0,5 | 9 | ks |  | 0
1.F.5 | Buňkový tlumič hluku s náběhem v kašírovaném provedení buňky budou instalovány ve VZT potrubí rozměr: 500x200mm délka 1000mm | RKT-1000x800.S | 24 | ks |  | 0
| VZT potrubí pro instalaci buňkových tlumičů rozměr: 1000x400mm délka 1000mm |  | 6 | ks |  | 0
1.G.1 | Požární klapka kruhová instalováno do kruhového potrubí klapka vybavena servopohonem 230V Servopohonem BF 230-T (BLF 230-T) rozměr: Ø400mm požární klapka budou ovládány systémem EPS | Mandik PKTM III 400 TPM075/09 .40 | 2 | ks |  | 0
1.G.2 | Požární klapka kruhová instalováno do kruhového potrubí klapka vybavena servopohonem 230V Servopohonem BF 230-T (BLF 230-T) rozměr: 450x315 mm požární klapka budou ovládány systémem EPS | Mandik PKTM III 450x315 TPM075/09 .40 | 2 | ks |  | 0
0
1.C.1 | Regulátor konstatního průtoku vzduchu ruční ovládání - konkrétní průtok bude nastaven dle výkresové dokumentace průměr: 100mm | TROX VFC 100 | 16 | ks |  | 0
1.C.2 | Regulátor konstatního průtoku vzduchu ruční ovládání - konkrétní průtok bude nastaven dle výkresové dokumentace průměr: 125mm | TROX VFC 125 | 46 | ks |  | 0
1.C.3 | Regulátor konstatního průtoku vzduchu ruční ovládání - konkrétní průtok bude nastaven dle výkresové dokumentace průměr: 160mm | TROX VFC 160 | 1 | ks |  | 0
1.C.4 | Regulátor konstatního průtoku vzduchu ruční ovládání - konkrétní průtok bude nastaven dle výkresové dokumentace průměr: 200mm | TROX VFC 200 | 4 | ks |  | 0
1.C.5 | Stěnová mřížka rozměr: 400x200mm | Systemair NOVA-L-1-2-UR-400x200-1-20,0 | 10 | ks |  | 0
1.C.6 | Stěnová mřížka rozměr: 300x125mm | Systemair NOVA-L-1-2-UR-300x125-1-20,0 | 2 | ks |  | 0
1.D.1 | Přívodní anemostat se čtvercovou spodní deskou rozměr: 400x400mm, výška 295mm | TROX VDW-Q-Z-H-M-L/400x400x16 | 11 | ks |  | 0
1.D.2 | Odvodní anemostat se čtvercovou spodní deskou rozměr: 400x400mm, výška 295mm | TROX VDW-Q-A-H-M-L/400x400x16 | 5 | ks |  | 0
1.D.3 | Přívodní vyústka dvouřadá s regulací rozměr: 200x100mm | Systemair NOVA-A-2-2-UR-200x100-R1 | 34 | ks |  | 0
1.D.4 | Odvodní vyústka jednořadá s regulací rozměr: 200x100mm | Systemair NOVA-A-1-2-UR-200x100-R1 | 12 | ks |  | 0
1.D.5 | Přívodní vyústka dvouřadá s regulací do kruhového potrubí rozměr: 225x75mm | Systemair NOVA-C-2-225x75-R1 | 3 | ks |  | 0
1.D.6 | Odvodní vyústka jednořadá s regulací do kruhového potrubí rozměr: 225x75mm | Systemair NOVA-C-1-225x75-R1 | 10 | ks |  | 0
1.D.7 | Kruhový ventil odvodní instalován do podhledu vč zděře rozměr: Ø160 mm | Multivac DVS 160 | 8 | ks |  | 0
1.D.8 | Kruhový ventil odvodní instalován do podhledu vč zděře rozměr: Ø125 mm | Multivac DVS 125 | 1 | ks |  | 0
1.D.9 | Kruhový ventil odvodní instalován do podhledu vč zděře rozměr: Ø100 mm | Multivac DVS 100 | 18 | ks |  | 0
1.E.1 | VZT potrubí hranaté z pozinkovaného plechu tl.0,8mm + 30% tvarovek do obvodu 2,1 metru |  | 150 | m2 |  | 0
1.E.2 | VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: Ø400mm | SPIRO | 88 | m |  | 0
1.E.3 | VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: Ø355mm | SPIRO | 81 | m |  | 0
1.E.4 | VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: Ø225mm | SPIRO | 30 | m |  | 0
1.E.5 | VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: Ø200mm | SPIRO | 52 | m |  | 0
1.E.6 | VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: Ø160mm | SPIRO | 165 | m |  | 0
1.E.7 | VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: Ø125mm | SPIRO | 67 | m |  | 0
1.E.8 | VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: Ø100mm | SPIRO | 33 | m |  | 0
1.E.9 | Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice s mikroperforací. Tepelnou izolaci tvoří minerální vata, chráněna polyesterovým návlekem. Vnější vrstvu tvoří hliníková laminátová fólie. rozměr: Ø160mm | Multivac Sonovac 25 | 175 | m |  | 0
1.E.10 | Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice s mikroperforací. Tepelnou izolaci tvoří minerální vata, chráněna polyesterovým návlekem. Vnější vrstvu tvoří hliníková laminátová fólie. rozměr: Ø125mm | Multivac Sonovac 25 | 55 | m |  | 0
1.E.11 | Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice s mikroperforací. Tepelnou izolaci tvoří minerální vata, chráněna polyesterovým návlekem. Vnější vrstvu tvoří hliníková laminátová fólie. rozměr: Ø100mm | Multivac Sonovac 25 | 130 | m |  | 0
1.H.1 | Tepelná izolace minerální vata tl. 100mm s oplechováním pozinkovaným plechem tl. 0,5mm VZT potrubí vedené nad střechou objektu vč tlumičů hluku |  | 75 | m2 |  | 0
1.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | - | 100 | kg |  | 0
2 | Zařízení č. 2 – Větrání prostoru 2.PP a 3.NP
2.A.1 | VZT jednotka s ZZT přívod: 5.000 m3/h, 450 Pa odvod: 5.000 m3/h, 450 Pa hmotnost jednotky: 575kg rozměr: (d x v x h) 2560 x 1170 x 1605 mm přívodní část: pružná manžeta uzavírací klapka + servopohon LM24 filtr G4 deskový rekuperační výměník (tepelná účinnost rekuperace ~90%) vodní ohřívač: 15,0kW (etylenglykol) ventilátor s el motorem 1.500 W / 400V pružná manžeta odvodní část: pružná manžeta filtr G4 ventilátor s el motorem 1.600 W / 400V uzavírací klapka + servopohon LM24 pružná manžeta Autonmní digitální regulace možnost komunikujíce po protokolu MODBUS možnost komunikace přes webové rozhraní regulační uzel topné vody je dodávkou profese UT | ATREA DUPLEX 5500 Multi Eco-N | 1 | ks |  | 0
Prvky regulace VZT jednotky
| LM 24A (by-passová klapka) |  | 1 | ks |  | 0
| LF 24 (uzavírací klapka e1) |  | 1 | ks |  | 0
| LM 24A (uzavírací klapka i1) |  | 1 | ks |  | 0
| vývod kondenzátu pr. 32 (nerez) |  | 1 | ks |  | 0
| vývod kondenzátu pr. 32 (nerez, vyhřívaný) včetně termostatu |  | 1 | ks |  | 0
| podstavné nohy (4 + 3 ks) - 1500-8000MN,1500-6500MEN,1400-10100BN |  | 1 | ks |  | 0
| RD5 400V-EC / 400V-EC (2500-8000MN,2500-6500MEN), vč. ethernet připojení |  | 1 | ks |  | 0
| manostat filtru e1 (PFe, 0-500 Pa) |  | 1 | ks |  | 0
| manostat filtru i1 (PFi, 0-500 Pa) |  | 1 | ks |  | 0
| SW hlavní vypínač (všechny velikosti jednotek, všechny regulace) |  | 1 | ks |  | 0
| CP Touch (B) - dotykový barevný ovládací panel (pro regulaci RD5, barva bílá) |  | 1 | ks |  | 0
| Prokabelování systému VZT jednotky |  | 1 | kpl |  | 0
| Doprava VZT jednotky na střechu objektu pomocí jeřábu |  | 1 | kpl |  | 0
| Elektrické napájení jednotky vč jištění viz PD elektro instalace kabelů z rozvaděče jističe a pod |  | 1 | kpl |  | 0
2.F.1 | Tlumič hluku do kruhového potrubí Vnitřní plášť je perforovaný, na konci opatřen nástavci pro montáž do kruhového potrubí. délka: 500mm Ø200mm | Multivac SPT-GLX-200-0,5 | 5 | ks |  | 0
2.F.2 | neobsazeno |  |  |  |  | 0
2.F.3 | neobsazeno |  |  |  |  | 0
2.F.4 | Tlumič hluku do kruhového potrubí Vnitřní plášť je perforovaný, na konci opatřen nástavci pro montáž do kruhového potrubí. délka: 500mm Ø100mm | Multivac SPT-GLX-100-0,5 | 4 | ks |  | 0
2.F.5 | Buňkový tlumič hluku s náběhem v kašírovaném provedení buňky budou instalovány ve VZT potrubí rozměr: 500x200mm délka 1000mm | RKT-1000x800.S | 24 | ks |  | 0
2.G.1 | Požární klapka kruhová instalováno do kruhového potrubí klapka vybavena servopohonem 230V Servopohonem BF 230-T (BLF 230-T) rozměr: Ø400mm | Mandik PKTM III 400 TPM075/09 .40 | 2 | ks |  | 0
2.G.2 | Požární klapka kruhová instalováno do kruhového potrubí klapka vybavena servopohonem 230V Servopohonem BF 230-T (BLF 230-T) rozměr: Ø280mm | Mandik PKTM III 280 TPM075/09 .40 | 2 | ks |  | 0
2.G.3 | Požární klapka kruhová instalováno do kruhového potrubí klapka vybavena servopohonem 230V Servopohonem BF 230-T (BLF 230-T) rozměr: 450x250 mm | Mandik PKTM III 450x250 TPM075/09 .40 | 2 | ks |  | 0
2.C.1 | Regulátor konstatního průtoku vzduchu ruční ovládání - konkrétní průtok bude nastaven dle výkresové dokumentace průměr: 100mm | TROX VFC 100 | 8 | ks |  | 0
2.C.2 | Regulátor konstatního průtoku vzduchu ruční ovládání - konkrétní průtok bude nastaven dle výkresové dokumentace průměr: 125mm | TROX VFC 125 | 53 | ks |  | 0
2.C.3 | Regulátor konstatního průtoku vzduchu ruční ovládání - konkrétní průtok bude nastaven dle výkresové dokumentace průměr: 160mm | TROX VFC 160 | 2 | ks |  | 0
2.C.4 | Regulátor konstatního průtoku vzduchu ruční ovládání - konkrétní průtok bude nastaven dle výkresové dokumentace průměr: 200mm | TROX VFC 200 | 7 | ks |  | 0
2.C.5 | Stěnová mřížka rozměr: 400x200mm | Systemair NOVA-L-1-2-UR-400x200-1-20,0 | 8 | ks |  | 0
2.C.6 | Stěnová mřížka rozměr: 300x125mm | Systemair NOVA-L-1-2-UR-300x125-1-20,0 | 2 | ks |  | 0
2.D.1 | Přívodní anemostat se čtvercovou spodní deskou rozměr: 400x400mm, výška 295mm | TROX VDW-Q-Z-H-M-L/400x400x16 | 4 | ks |  | 0
2.D.2 | Přívodní anemostat se čtvercovou spodní deskou rozměr: 600x600mm, výška 345mm | TROX VDW-Q-Z-H-M-L/600x600x25 | 2 | ks |  | 0
2.D.3 | Přívodní vyústka dvouřadá s regulací rozměr: 200x100mm | Systemair NOVA-A-2-2-UR-200x100-R1 | 46 | ks |  | 0
2.D.4 | Odvodní vyústka jednořadá s regulací rozměr: 200x100mm | Systemair NOVA-A-1-2-UR-200x100-R1 | 17 | ks |  | 0
2.D.5 | Přívodní vyústka dvouřadá s regulací do kruhového potrubí rozměr: 225x75mm | Systemair NOVA-C-2-225x75-R1 | 0 | ks |  | 0
2.D.6 | Odvodní vyústka jednořadá s regulací do kruhového potrubí rozměr: 225x75mm | Systemair NOVA-C-1-225x75-R1 | 2 | ks |  | 0
2.D.7 | Kruhový ventil odvodní instalován do podhledu vč zděře rozměr: Ø160 mm | Multivac DVS 160 | 14 | ks |  | 0
2.D.8 | Kruhový ventil odvodní instalován do podhledu vč zděře rozměr: Ø125 mm | Multivac DVS 125 | 4 | ks |  | 0
2.D.9 | Kruhový ventil odvodní instalován do podhledu vč zděře rozměr: Ø100 mm | Multivac DVS 100 | 18 | ks |  | 0
2.E.1 | VZT potrubí hranaté z pozinkovaného plechu tl.0,8mm + 30% tvarovek do obvodu 2,1 metru |  | 85 | m2 |  | 0
2.E.2 | VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: Ø400mm | SPIRO | 105 | m |  | 0
2.E.3 | VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: Ø355mm | SPIRO | 85 | m |  | 0
2.E.4 | VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: Ø280mm | SPIRO | 20 | m |  | 0
2.E.5 | VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: Ø225mm | SPIRO | 5 | m |  | 0
2.E.6 | VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: Ø200mm | SPIRO | 50 | m |  | 0
2.E.7 | VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: Ø160mm | SPIRO | 135 | m |  | 0
2.E.8 | VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: Ø125mm | SPIRO | 75 | m |  | 0
2.E.9 | VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: Ø100mm | SPIRO | 12 | m |  | 0
2.E.10 | Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice s mikroperforací. Tepelnou izolaci tvoří minerální vata, chráněna polyesterovým návlekem. Vnější vrstvu tvoří hliníková laminátová fólie. rozměr: Ø160mm | Multivac Sonovac 25 | 135 | m |  | 0
2.E.11 | Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice s mikroperforací. Tepelnou izolaci tvoří minerální vata, chráněna polyesterovým návlekem. Vnější vrstvu tvoří hliníková laminátová fólie. rozměr: Ø125mm | Multivac Sonovac 25 | 20 | m |  | 0
2.E.12 | Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice s mikroperforací. Tepelnou izolaci tvoří minerální vata, chráněna polyesterovým návlekem. Vnější vrstvu tvoří hliníková laminátová fólie. rozměr: Ø100mm | Multivac Sonovac 25 | 105 | m |  | 0
2.H.1 | Tepelná izolace minerální vata tl. 100mm s oplechováním pozinkovaným plechem tl. 0,5mm VZT potrubí vedené nad střechou objektu vč tlumičů hluku |  | 80 | m2 |  | 0
2.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | - | 100 | kg |  | 0
3 | Zařízení č. 3 – Větrání CHÚC "B"
3.B.1 | Potrubní ventilátor průtok: 7.200m3/hod dispoziční tlak: 600Pa el krytí: IP55 hmotnost: 71kg rozměr: Ø450mm; délka 480mm napětí: 3x400V příkon: 3500W | Elektrodesign TGT/2-450-6/20° | 1 | ks |  | 0
3.C.1 | Uzavírací klapka se servopohonem klapka s tepelně izolovanými listy rozměr klapky: 800x800mm | Systemair RKT 800x800-S | 1 | ks |  | 0
| Servopohon pro uzavírací klapku 3.C.1 ovládání klapky: On/Off napětí: 230V kroutící moment: 10Nm | Belimo NM230A | 1 | ks |  | 0
3.C.2 | Uzavírací klapka se servopohonem klapka s tepelně izolovanými listy rozměr klapky: 630x630mm | Systemair RKT 630x630-S | 1 | ks |  | 0
| Servopohon pro uzavírací klapku 3.C.2 ovládání klapky: On/Off napětí: 230V kroutící moment: 10Nm | Belimo NM230A | 1 | ks |  | 0
3.C.3 | Uzavírací klapka se servopohonem klapka s tepelně izolovanými listy rozměr klapky: 315x315mm | Systemair RKT 315x315-S | 1 | ks |  | 0
| Servopohon pro uzavírací klapku 3.C.3 ovládání klapky: On/Off napětí: 230V kroutící moment: 10Nm | Belimo LM230A | 1 | ks |  | 0
| Prokabelování systému VZT jednotky |  | 1 | kpl |  | 0
| Elektrické napájení vč jištění viz PD elektro instalace kabelů z rozvaděče jističe a pod |  | 1 | kpl |  | 0
3.C.4 | Protidešťová žaluzie se sítem vč instalačního rámu široké lamely rozměr: 800x800mm | Systemair PZ AL 800x800-S | 1 | ks |  | 0
3.C.5 | Stěnová mřížka rozměr: 630x630mm | Systemair NOVA-L-1-1-630x630-1-20,0 | 1 | ks |  | 0
3.C.6 | Přetlaková regulačí klapka provedení "D" střenové přetlak 50Pa rozměr: 630x630mm | Systemair ORV D-630x630-50 | 1 | ks |  | 0
3.C.7 | Přetlaková regulačí klapka provedení "D" střenové přetlak 50Pa rozměr: 315x315mm | Systemair ORV D-315x315-50 | 1 | ks |  | 0
3.C.8 | Regulační klapka s ručním ovládáním rozměr: 600x450mm | Systemair RK 600x450-R | 1 | ks |  | 0
3.C.9 | Regulační klapka s ručním ovládáním rozměr: 450x315mm | Systemair RK 450x315-R | 1 | ks |  | 0
3.D.1 | Stěnová mřížka upínání pomocí šroubů rozměr: 600x450mm | Systemair NOVA-L-1-1-600x450-20,0 | 1 | ks |  | 0
3.D.2 | Stěnová mřížka upínání pomocí šroubů rozměr: 315x450mm | Systemair NOVA-L-1-1-315x450-20,0 | 1 | ks |  | 0
3.E.1 | VZT potrubí hranaté z pozinkovaného plechu tl.0,8mm + 30% tvarovek do obvodu 2,1 metru |  | 70 | m2 |  | 0
3.H.1 | Tepelná izolace minerální vata tl. 100mm s oplechováním pozinkovaným plechem tl. 0,5mm VZT potrubí vedené nad střechou objektu vč tlumičů hluku |  | 15 | m2 |  | 0
3.H.2 | Tepelná izolace minerální vata tl. 40mm s Al polepem |  | 2 | m2 |  | 0
3.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | - | 40 | kg |  | 0
4 | Zařízení č. 4 – Větrání technického zázemí
4.B.1 | Potrubní ventilátor průtok: 200m3/hod dispoziční tlak: 100Pa napětí: 230V příkon: 50W | Elektrodesign TD 500/160 | 1 | ks |  | 0
4.B.2 | Potrubní ventilátor průtok: 300m3/hod dispoziční tlak: 100Pa napětí: 230V příkon: 50W | Elektrodesign TD 500/160 | 1 | ks |  | 0
4.B.3 | Potrubní ventilátor průtok: 100m3/hod dispoziční tlak: 100Pa napětí: 230V příkon: 35W | Elektrodesign TD 350/125 | 1 | ks |  | 0
4.C.1 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí rozměr: Ø160mm | Mulivac RSKT 160 | 2 | ks |  | 0
4.C.2 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí rozměr: Ø125mm | Mulivac RSKT 125 | 1 | ks |  | 0
4.C.3 | Protidešťová žaluzie se sítem vč instalačního rámu široké lamely rozměr: 250x200mm | Systemair PZ AL 250x200-S | 2 | ks |  | 0
4.C.4 | Protidešťová žaluzie se sítem vč instalačního rámu široké lamely rozměr: 200x200mm | Systemair PZ AL 200x200-S | 1 | ks |  | 0
4.C.5 | Stěnová mřížka rozměr: 400x200mm | Systemair NOVA-L-1-2-UR-400x200-1-20,0 | 2 | ks |  | 0
4.C.6 | Protipožární mřížka EI 60 DP1/ EW 120 DP1 rozměr: 400x200mm | ARADEX | 1 | ks |  | 0
4.D.1 | Odvodní vyústka jednořadá s regulací do kruhového potrubí rozměr: 225x75mm | Systemair NOVA-C-1-225x75-R1 | 2 | ks |  | 0
4.F.1 | Tlumič hluku do kruhového potrubí Vnitřní plášť je perforovaný, na konci opatřen nástavci pro montáž do kruhového potrubí. délka: 500mm Ø160mm | Multivac SPT-GLX-160-0,5 |  | ks |  | 0
4.F.2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí Vnitřní plášť je perforovaný, na konci opatřen nástavci pro montáž do kruhového potrubí. délka: 500mm Ø125mm | Multivac SPT-GLX-125-0,5 | 2 | ks |  | 0
4.E.1 | VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: Ø160mm | SPIRO | 20 | m |  | 0
4.X.1 | Kuchyňská digestoř - cirkulační není součástí dodávky vzduchotechniky |  | 1 | ks |  | 0
4.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | - | 30 | kg |  | 0
5 | Zařízení č. 5 – Digestoř
5.X.1 | Kuchyňská digestoř - cirkulační není součástí dodávky vzduchotechniky |  | 3 | ks |  | 0
21 | Zařízení č. 21 – Serverovna
21.A.1 | Venkovní klimatizační jendotka rozměr: (WxHxD mm) 870x734x373 hmotnost: 46kg chladivo: R32 akustický výkon: 61,0dB(A) Systém split určený pro technologické chlazení a s garantovaným výkonem na chlazení do venkovní teploty -15 °C. | DAIKIN RXM50L | 1 | ks |  | 0
21.A.2 | Vnitřní klimatizační jendotka nástěnná jednotka jednotky jsou propojeny na centrální řízení pomocí DCC601A51 viz systémy VRV | DAIKIN FTXM50L | 1 | ks |  | 0
| Kabelový ovladač pro jednotky Split systému | DAIKIN BRC073A1 | 1 | ks |  | 0
| Kabel pro kabelový ovladač BRC073A1 délka 8m | DAIKIN BRCW901A08 | 1 | ks |  | 0
| Komunikační kabel | CYKY 5x1 | 30 | bm |  | 0
| Chladivové potrubí průměr 6,4/12,7 mm – měděné, předizolovaná dvojtrubka | FRIGOTEC PLUS DUAL PLUS | 50 | bm |  | 0
| Chladivo R32 | - | 1 | kg |  | 0
| Nátěr chladivového potrubí barvou odolnou UV záření | - | 20 | bm |  | 0
| Oceloplechový kanál velikost 100x300mm, tl. 0,8mm, neděrovaný, včetně víka, spojek, spojovacího a nosného materiálu. Kanál bude připevněn pod ocelovou nosnou konstrukci jednotek. | ARD | 3 | bm |  | 0
| Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. Nosný systém HILTI), hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | - | 20 | kg |  | 0
99 | Ostatní
99.1 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 20 | hod |  | 0
99.2 | Zaškolení provozovatele | - | 4 | hod |  | 0
99.3 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 6 | hod |  | 0
99.4 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 4 | hod |  | 0
99.5 | Doprava | - | 1 | kpl |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
REKAPITULACE DLE ZAŘÍZENÍ
1 | Zařízení č. 1 – Větrání prostoru 1.PP a 1.NP |  |  |  |  | 0
2 | Zařízení č. 2 – Větrání prostoru 2.PP a 3.NP |  |  |  |  | 0
3 | Zařízení č. 3 – Větrání CHÚC "B" |  |  |  |  | 0
4 | Zařízení č. 4 – Větrání technického zázemí |  |  |  |  | 0
21 | Zařízení č. 21 – Serverovna |  |  |  |  | 0
99 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0