POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

| STAVBA INVESTOR MÍSTO STAVBY STUPEŇ ČÍSLO ZAKÁZKY DATUM |  | CKOP pro klienty se sluchovým postižením VOŠ, SŠ, ZŠ A MŠ, Hradec Králové, Štefánikova 549, IČ: 62690361 Štefánikova 549/27, 500 11 Hradec Králové – Moravské předměstí DPS - Dokumentace pro provedení stavby 304-LH18 04/2019 |
| --- | --- | --- |
| Zodpovědný projektant: Vypracoval: |  | Ing. Ladislav Huf autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb veden v seznamu ČKAIT pod číslem 1005501 Ing. Kateřina Vašíčková tel: +420 604 642 857 e-mail: vasickova@projektypo.cz |

OBSAH

1	Úvod	4

1.1	Seznam použitých podkladů pro zpracování	4

2	Popis objektu	6

2.1	Situační, dispoziční a konstrukční řešení stavby	6

2.2	Technologické řešení a provozní využití objektu	7

2.3	Hodnocení požární bezpečnosti	7

2.4	Zhodnocení z hlediska změny staveb	8

2.4.1	Zatřídění stavby dle ČSN 73 0834 čl. 3.2 nedochází:	8

3	Dělení do požárních úseků	11

4	Požární a ekonomické riziko, stupeň požární bezpečnosti, posouzení velikosti požárních úseků	11

5	Požární odolnost stavebních konstrukcí	14

6	Únikové cesty	21

6.1	Obsazení objektu osobami – ČSN 73 0818	21

6.2	Posouzení CHÚC	22

6.3	Posouzení NÚC požárního úseku: N3.01 – prostory 3.NP	23

6.4	Větrání CHÚC	25

6.5	Nouzové osvětlení	26

7	Odstupové a bezpečnostní vzdálenosti	26

8	Zabezpečení stavby požární vodou	30

8.1	Vnější odběrná místa	30

8.2	Vnitřní odběrná místa	30

9	Zařízení pro protipožární zásah	31

9.1	Přístupové komunikace	31

9.2	Nástupní plocha, vnitřní a vnější zásahové cesty	32

9.3	Počet přenosných hasicích přístrojů	32

10	Technická a technologická zařízení stavby	33

11	Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot	39

12	Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními	39

12.1	EPS – Elektrická požární signalizace	39

12.2	SHZ – Samočinné stabilní hasicí zařízení	39

12.3	SOZ – Samočinné odvětrací zařízení	39

13	Výstražné a bezpečnostní značky	40

14	Závěr - OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z POSOUZENÍ PO	40

Seznam výkresové dokumentace:

- 01 – Půdorys 1.NP

- 02 – půdorys 2.NP

- 03 – půdorys 3.NP

- 04 – Situační výkres

Přílohy:

Statický výpočet – Zpracovatel: Elsa Consulting s.r.o., vypracoval: Ing. Martin Kovář, Ph.D. zapsán pod číslem ČKAIT: 0013084 [2]

# Úvod

Předmětem tohoto PBŘ je posouzení nástavby stávajícího objektu vystavěného v 90. letech 20. století, sloužícího v současné době pro využití VOŠ, SŠ, ZŠ A MŠ, jako centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením. Nástavbou 3.NP podlaží nedochází ke změně využití objektu, bude pouze rozšířena kapacita, přístavbou vnějšího schodiště bude nepatrně zvětšena zastavěná plocha objektu.

Výčet navrhovaných stavebních úprav:

1.NP v prostoru 1.NP dojde k rekonstrukci veškerého sociálního zařízení v celém podlaží, dále dochází k dispozičnímu uspořádání šatny a vestavbě sociálního zařízení do prostoru šatny. Na jižní fasádě v úrovní 1.NP bude nově zbudován přístřešek, na východní fasádě dojde k zbudování vstupních dveří sloužících jako vstup do nově přistavovaného schodiště.

2.NP dochází taktéž k rekonstrukci všech prostor se sociálním zařízením, dále dochází k uzavření prostoru odpočinkové místnosti – zbudování příčky s dveřmi. Na východní fasádě dojde k zbudování vstupních dveří sloužících jako vstup do nově přistavovaného schodiště.

Nově dochází k nástavbě 3.NP nad celým půdorysem stávajícího objektu, přístup do podlaží bude zajištěn po přistavovaném schodišti na východní fasádě.

Nové tříramenné schodiště s výtahem, situované na východní fasádě je navrženo jako staticky nezávislí objekt.

Způsob hodnocení objektu:

Část objektu tj.: 1. a 2.NP jsou v PBŘ hodnoceny jako změna stavby skupiny I viz kap. 2.4 .

Nově nastavované 3.NP vč. schodiště je posuzováno, jako novostavba viz kap. 3-13.

## Seznam použitých podkladů pro zpracování

Použité normy:

- ČSN 73 0802/2009+Z1/2013+Z2/2015, Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0804/2010+Z1/2013+Z2/2015, Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

- ČSN 73 0810/2016, Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ČSN 73 0818/1997+Z1/2002, Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami

- ČSN 73 0821 ed.2/2007, Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních

konstrukcí.

- ČSN 73 0834/2011+Z1/2011+Z2/2013, Požární bezpečnost staveb – Změny staveb.

- ČSN 73 0835/2006+Z1/2013, Požární bezpečnost – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

- ČSN 73 0848/2009+Z1/2013+Z2/2017, Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody.

- ČSN 73 0872/1996, Požární bezpečnost staveb – Ochrana stavebních objektů proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN 73 0873/2003, Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

- ČSN 73 0875/2011, Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

- ČSN 75 5401/2008 - Navrhování vodovodního potrubí

- ČSN 75 2411/2004 - Zdroje požární vody

- ČSN 01 3495/1997, Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb

- ČSN 01 8013/1964+Za/1966, Z2/1995, Požární tabulky

- ČSN ISO 3864 -1/2012, Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- Zákon č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- Předpis č. 20/2012 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška MV č.23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

- NV č.375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

- Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Ing. Roman Zoufal a kolektiv, Praha 2009 [1]

- František Pelc - aplikaci českých technických norem v oblasti požární bezpečnosti staveb.

- Výpočty jsou zpracované pomocí výpočetní techniky dle programu FIRE NX

Požárně bezpečnostní řešení (dále také PBŘ) je zpracované dle vyhlášky č.268/2009 Sb., vyhl. č.23/2008 Sb. § 41 odst. 1 vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti, jde o podrobnější zpracování přílohy 1 Vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.

Podkladem pro vypracování požárně bezpečnostního řešení byla:

- Výkresová a textová dokumentace stavby – zpracovatel: SVIŽN s.r.o. adresa: Zlatnická 10, 110 00 Praha 1; se sídlem: Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6, IČO: 03301087; zodpovědný projektant: Ing. Arch. Vlastimil Dlouhý; projektant: Michal Volbrecht.

- Stávající PBŘ zateplení objektů: Požárně bezpečnostní řešení SŠ, ZŠ A MŠ, výměna oken a opláštění budov, 01/2009 vypracoval: Rudolf Poupa zapsán pod číslem ČKAIT: 0500908.

# Popis objektu

## Situační, dispoziční a konstrukční řešení stavby

Situační řešení stavby

Stavba je navržena do ustáleného prostoru areálu Vyšší odborné školy, Střední školy, Základní školy a Mateřská školy, Hradec Králové, Štefánikova 549, a je součástí školního areálu, který se nachází na jižním okraji městské části Hradec Králové - Třebeš. Stavba je napojena na dopravní infrastrukturu z areálových komunikací. Vstupy do objektu jsou orientovány na sever, jih a západ, na východní straně je pak umožněn vstup do objektu přes spojovací krček z vedlejší budovy.

Dispoziční řešení stavby

Jedná se o třípodlažní objekt s vnějším schodištěm. 1. NP tvoří hlavní chodba přístupná hlavním vstupem přes zádveří, z chodby je pak přístup do jednotlivých učeben s umývárnou a skladem, které tvoří převážnou část 1.NP, dále se zde nachází kabinet, sborovna, kancelář logopedického pracovníka, sociální zařízení a šatna. 2.NP je přístupné po vnitřním schodišti a současně i vnějším schodištěm, nacházejí se zde ložnice a kabinety pedagogů, odpočinková místnost, dvě umývárny, kuchyňka a sociální zařízení. 3.NP je určeno převážně rodinám s dětmi, je přístupné po vnějším schodišti, nachází se zde prostory herní, logopedická pracoviště, odborné pracoviště, pracoviště tlumočníka a lektora, rehabilitační místnosti, odpočinkové místnosti s knihovnou, dále se zde nachází šatny se sociálním zařízením, přednáškový sál, učebna pro rodiče s dětmi, pracoviště vedoucího centra a pracoviště terapeuta, celý prostor 3. podlaží je propojen hlavní chodbou, která spojuje prostory se vstupním schodištěm.

Konstrukční řešení stavby

Půdorysně se jedná o objekt čtvercového tvaru o rozměrech 25,68 x 21,88 m. Objekt tvoří nosný montovaný ŽB skelet s rozteči sloupů po obvodu 6,0 m a 7,2 m pak se středovými sloupy v rozteči 6,0 a 7,2 m. Střecha je navržena plochá s obvodovou atikou max. výšky 11,1 m, nad podlahou 1.NP. Výplňové obvodové stěny 1.NP a 2.NP jsou provedeny jako montované z celoplošných nebo parapetních betonových dílců, dozdívky jsou provedeny z cihel, vnitřní příčky jsou provedeny z cihel. Ve 3.NP je nosná konstrukce tvořena ŽB skeletovou konstrukcí, ztužujícími stěnami v rozích a po obvodu a vodorovnou konstrukcí (ŽB deska), s montovaným obvodovým pláštěm z OSB I nosníků (např. Steico), s vloženou tepelnou izolací a opláštěním ze strany exteriéru dřevovláknitá tepelná izolace P+D, ze strany interiéru pak dvojvrstvý obklad ze SDK desek, vnitřní příčky budou provedeny jako montované sádrokartonové příčky. Střešní plášť je rovněž skládaný – nosná betonová stropní deska, hydroizolační vrstva, tepelná izolace + spádové klíny z EPS, separační vrstva = netkaná textilie, hydroizolace z PVC-P fólie. Výplně otvorů budou tvořeny hliníkovými dveřmi a okny. Povrchové úpravy stěn - omítka + nátěr u SDK příček pouze dvouvrství nátěr, keramický obklad na WC, ve sprše apod. V centrální chodbě bude betonový strop pohledový s tesařským bedněním. Konstrukce schodišťového traktu bude ocelová s opláštěním skleněnými tvarovkami.

Kapacitní údaje

zastavěná plocha			515,95 m2

užitná plocha				1.NP = 498,2 m2; 2.NP=498,7 m2; 3.NP=463,1m2;

počet nadzemních podlaží		3

## Technologické řešení a provozní využití objektu

Provozní využití objektu:

1.NP je určeno pro provoz mateřské školky (učebny, ložnice, zázemí pedagogů)

2.NP je určeno taktéž pro provoz mateřské školky (1x učebna, ložnice, zázemí pedagogů)

3.NP Nově navržená nástavba nebude sloužit provozu mateřské školky a bude využívána:

jako centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ, a MŠ Štefánikova.

Předpokládaný projekčně stanovený počet osob přítomných v objektu v době provozu:

- nástavbou stávajícího objektu se navyšuje počet osob:

1.NP a 2.NP – max. 55 dětí + 12 dospělých

3.NP – max. 10 dětí a 48 dospělých

Ve 3.NP se předpokládá nesouběžný provoz, tzn. skutečný předpoklad je 25 dospělých a 10 dětí.

## Hodnocení požární bezpečnosti

Stávající objekt i přistavovaná a nadstavovaná část je provedena/navržena z nehořlavého konstrukčního systému – jednotlivé konstrukční části mající vliv na stabilitu objektu, jsou druhu DP1 (stanovení konstrukčních částí nosné konstrukce je provedeno dle čl. 3.2 ČSN 73 0810).

- Konstrukční systém: nehořlavý

- Půdorysný rozměr objektu: cca 25,68 x 21,88 m

- Požární výška objektu dle ČSN 73 0802: h = 7,20 m

- Výška budovy v nevyšším místě: cca +11,10 m

- Podlažnost: 1.NP; 2.NP; 3.NP

Objekt je posuzován převážně ve smyslu ČSN 73 0802 a ČSN 73 0834. Žádný prostor netvoří shromažďovací dle ČSN 73 0831.

V souladu s ČSN 73 0802, čl. 7.2.12 b) při posuzování konstrukčních systémů se nebere zřetel na konstrukce druhu DP3 v posledním užitném nadzemním podlaží, jedná-li se o objekt s více než jedním užitným nadzemním podlažním, který má ostatní podlaží z nehořlavého konstrukčního systému; výšková poloha nesmí být větší než 30 m – splněno.

## Zhodnocení z hlediska změny staveb

### Zatřídění stavby dle ČSN 73 0834 čl. 3.2 nedochází:

- Ke zvýšení požárního rizika zvýšením součinu (pn·an·c) o více než 15 kg/m2

Z hlediska rozsahu stavebních úprav v 1. a 2.NP lze konstatovat, že k navýšení požárního rizika nedochází → jedná se převážně pouze o rekonstrukci sociálního zařízení.

- Ke zvýšení počtu unikajících osob

Ke zvýšení počtu unikajících osob ve smyslu ČSN 73 0834, čl. 3.2 nedochází, nástavba nového podlaží provozně nesouvisející se stávajícím provozem mateřské školky. Nedochází ke změně užívání objektu, ani ke změně provozu v objektu. Jde o objekt školského zařízení, z něhož 1 a 2. podlaží slouží mateřské škole, nové 3.NP bude sloužit rodinám s dětmi.

- Ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu

Objekt je určen pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

V 1.NP a 2.NP nedojde k navýšení osob – obsazenost bude stávající neměnná tj.: 1.NP a 2.NP – dohromady max. 55 dětí s omezenou schopností pohybu + 12 dospělých schopné pohybu.

V novém 3.NP je uvažováno obsazení: 3.NP – max. 10 dětí s omezenou schopností pohybu a 48 dospělých schopné pohybu

- K záměně funkce objektu nebo měněné části objektu

K záměně věcné příslušné projektové normy dle ČSN 73 0834, čl. 3.2 d nedochází.

Objekt v současnosti slouží a i po rekonstrukci bude sloužit jako školské zařízení.

- Ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám.

Dochází ke změně nástavbou 3. NP a přístavbou schodiště s výtahem na východní fasádě.

Zhodnocení:

Stávající část objektu tj.: 1.NP a 2.NP bude posouzena, jako změna stavby a bude řešena podle čl. 3.3 b)6); ČSN 73 0834 v souladu s přílohou jako změna stavby skupiny I.

Nastavovaná část 3.NP a přistavované schodiště bude posouzeno, komplexně jako novostavba.

Změnou stavby nedochází ke změně konstrukčního systému, avšak dochází ke zvětšení požární výšky a k mírnému zvětšení zastavěné plochy vlivem přístavby schodiště.

Podle kap. 4 ČSN 73 0834 jsou na změny staveb skupiny I tyto požadavky:

a) Požární odolnost prvků nosných stavebních konstrukcí nebo konstrukcí, které jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty a oddělujících prostor dotčený změnou stavby od prostorů neměněných, nesmí být snížena pod původní hodnotu a požární odolnost může být nejvýše 45 minut.

Provedení komunikačních otvorů

V 1.NP a 2.NP jsou na severovýchodní fasádě nově zřízeny komunikační otvory, sloužící pro přístup do nově přistavovaného schodiště – obvodové stěny jsou provedeny jako nenosné výplňové zdivo ŽB skeletu stávajícího objektu, lze tedy konstatovat, že nedochází k zásahu do nosných konstrukcí.

Stávající výplňové obvodové stěny v 1.NP a 2.NP, budou nově plnit požárně dělicí funkci (oddělení p.ú. schodiště a p.ú. MŠ a CKOP). Obvodové stěny jsou provedeny z betonových panelů tl. 400 mm, které jsou opatřeny dodatečnou tepelnou izolací z EPS tl. 130 mm (která bude v místě styku p.ú. odstraněna viz kap. 5). Betonové stěny 1.NP a 2.NP jsou v celém objektu dle [1] tab. 2.2 s požární odolností min. EI 180 DP1 – vyhovuje

Dveře osazeny do nově navržených komunikačních otvorů, budou plnit požárně dělicí funkci a jsou navrženy s požární odolnosti EI 30 DP3-C, viz kap. 5 odst. Požární uzávěry otvorů – vyhovuje.

Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku

Nově navržené příčky a instalační předstěny jsou navrženy jako sádrokartonové. Ocelová nosná konstrukce ze systémových profilů bude vždy opláštěná dvěma SDK deskami. Desky jsou voleny dle požadavků konkrétního provozu. Dutiny konstrukce budou vyplněny akustickou izolací.

Nenosné konstrukce v 1. a 2.NP jsou bez požadavku na požární odolnost a jsou provedeny z prvků třídy reakce na oheň A - vyhovuje.

b) Třída reakce na oheň stavebních výrobků nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích nesmí být oproti původnímu stavu zhoršen. Na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů nesmí být použito stavebních výrobků třídy reakce na oheň E či F, u stropů (podhledů) nesmí být použito hmot, které při požáru jako hořící odpadávají nebo odkapávají; v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

K těmto stavebním úpravám dochází, budou použity materiály třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (demontáž stávajícího zateplení z EPS, rozsahu přístavby schodiště bez náhrady → obvodová stěna bez zateplení, která bude po novu přiléhat k p. ú. CHÚC je provedena z bet. panelů tř. reakce na oheň A1, A2; dále budou nově v objektu použity keramické obklady a SDK desky) - vyhovuje.

c) Šířky a výšky požárně otevřených ploch v obvodových stěnách nesmí být zvětšeny o více než 10 %, příp. se prokáže, že je odstupová vzdálenost vyhovující.

K těmto stavebním úpravám v rámci prvních dvou podlaží nedochází.

d) Nově zřizované prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny podle ČSN 73 0810.

Dochází k rekonstrukci zdravotechnických zařízení, avšak nepředpokládá se vytváření nových prostupů požárně dělicí konstrukcí (stropem).

e) Nově instalované VZT potrubí v objektech dělených na požární úseky musí být provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech nedotčených změnou stavby nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F.

V rámci 1 a 2.NP nedochází k instalaci nového VZT potrubí – odvětrání přirozené okny. Stávající odvětrání kuchyněk je vyvedeno nad střešní rovinu, toto potrubí bude pouze prodlouženo nad střešní rovinu v souvislosti s výstavbou 3.NP – provedení viz kap. 10, potrubí je navrženo z výrobku tř. reakce na oheň A (plechové pozinkované potrubí) - vyhovuje.

f)	  Nově zřizované prostupy všemi stropy musí být utěsněny a musí být v souladu s ČSN 73 0810.

Nedochází k vytvoření nových prostupů stropy.

g) V měněné části objektu nesmí být původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem nesmí být oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy).

Nedochází ke stavebním úpravám, které by prodlužovaly, nebo zužovaly únikové cesty. Nedochází ani ke zhoršení kvality únikových cest.

h) Při změnách technického zařízení budov podle čl. 3.3 bodu b) musí být vytvořen požární úsek z prostorů, u nichž to ČSN 73 0802 nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují.

Nedochází ke změně technického zařízení budov ve smyslu čl. 3.3 – větrání je zajištěno přirozeně okny.

Elektroinstalace

Případné nové elektroinstalace musí být provedeny podle stanovených vnějších vlivů v souladu s platnými technickými předpisy a normami.

V objektu budou navrženy silové kabely podle ČSN 73 0802 kap. 12.9.

Elektrická zařízení nesloužící protipožárnímu zabezpečení objektu:

Ve veřejně přístupných prostorech (místnostech) musí být projektem elektroinstalace navržena elektroinstalace tak, že na 1m3 obestavěného prostoru místnosti připadá méně než 0,2 kg hmotnosti izolace vodičů.

Elektroinstalace bude provedena v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky MV ČR č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

i) V měněné části objektu nesmí být změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, příjezdová komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody. U vnitřních hadicových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje, v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802 a přidružených norem.

Stav žádného zařízení pro protipožární zásah není změnou stavby zhoršen ani není jinak omezena jeho funkčnost.

Posouzení nástavby 3.NP a přístavby schodiště s výtahem na východní fasádě

# Dělení do požárních úseků

Rozdělení do požárních úseků je provedeno dle ČSN 73 0802.

PÚ N1.01/N3 – Přístavba schodiště

PÚ N3.01 – 3.NP

Výtah je navržen bez strojovny, jako elektrický, je lanový, není hydraulický a je tak součástí požárního úseku CHÚC - výtah prochází jedním p. ú….vyhovuje.

# Požární a ekonomické riziko, stupeň požární bezpečnosti, posouzení velikosti požárních úseků

Výpočty jsou zpracované dle metodiky ČSN 73 0802 a pomocí výpočetní techniky dle programu FIRE NX pro ověření, zda nedochází k nárůstu požárního zatížení (viz kapitola 2.2). Ve výpočtu požárního rizika jsou uplatněny tabulkové hodnoty nahodilého požárního zatížení podle účelu jednotlivých místností dle ČSN 73 0802, přílohy A, tab. A.1.

Graficky je rozdělení do požárních úseků znázorněno na výkresech požární bezpečnosti staveb zpracovaných dle zásad ČSN 01 3495 a uvedených jako součást tohoto svazku dokumentace.

Požární výška      h [m] =     7,2

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Dispoziční uspořádání a výměra jednotlivých podlaží v objektu

-------------------------------------------------------------------

1. nadzemní podlaží

-------------------------------------------------------------------

Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]

-------------------------------------------------------------------

1.01    Učebna                                       0,0      46,0

1.02    Umývárna s WC                                0,0       7,1

1.03    Sklad hraček                                 0,0       3,5

1.04    Učebna                                       0,0      55,3

1.05    Umývárna s WC                                0,0      65,2

1.06    Sklad hraček                                 0,0       3,8

1.07    Učebna                                       0,0      45,8

1.08    Umývárna s WC                                0,0       7,7

1.09    Sklad hraček                                 0,0       3,8

1.10    Chodba                                       0,0     166,0

1.11    Šatna                                        0,0      40,8

1.12    Umývárna s WC                                0,0       5,5

1.14    Zádveří                                      0,0      11,1

1.15    Chodba                                       0,0       5,6

1.16    WC                                           0,0       4,2

1.17    Sborovna                                     0,0      13,6

1.18    Kabinet                                      0,0      10,5

1.19    Úklid                                        0,0       2,4

1.20    Logopedický pracovník - kabinet              0,0      14,7

1.21    Schodiště                                    0,0      22,3

1.23    Schodiště - přístavba                        0,0      21,2

-------------------------------------------------------------------

2. nadzemní podlaží

-------------------------------------------------------------------

Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]

-------------------------------------------------------------------

2.01    Učebna                                       0,0      47,9

2.03    Ložnice                                      0,0      22,5

2.04    Ložnice                                      0,0      45,5

2.06    Ložnice                                      0,0      22,5

2.07    Ložnice                                      0,0      47,7

2.09    Herna                                        0,0     161,0

2.10    Odpočinková místnost                         0,0      21,2

2.11    Umývárna s WC                                0,0      14,0

2.12    Kabinet                                      0,0       9,3

2.13    Kabinet                                      0,0       9,3

2.14    Kuchyňka                                     0,0       4,0

2.15    Chodba                                       0,0       5,9

2.16    WC                                           0,0       2,7

2.17    Kabinet                                      0,0      17,8

2.18    Kabinet                                      0,0      10,4

2.19    Úklid                                        0,0       2,4

2.20    Umývárna s WC                                0,0      14,1

2.21    Schodiště                                    0,0      21,4

2.22    Schodiště - venkovní                         0,0      19,1

-------------------------------------------------------------------

3. nadzemní podlaží

-------------------------------------------------------------------

Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]

-------------------------------------------------------------------

3.01    Hlavní chodba                                0,0      88,3

3.02    Herní prostor                                0,0      55,1

3.03    Pracoviště logopeda                          0,0      21,1

3.04    Odborné pracoviště                           0,0      14,5

3.05    Odborné pracoviště                           0,0      15,1

3.06    Pracoviště tlumočníka                        0,0      14,8

3.07    Spec.mist.kompl.rehabilitace                 0,0      14,9

3.08    Pracoviště Lektora ČZJ                       0,0      14,5

3.09    Relaxační prostor s knihovnou                0,0      30,8

3.10    Pracoviště terapeuta                         0,0      19,7

3.11    Pracoviště vedoucího centra                  0,0      15,8

3.12    Předsíň                                      0,0       4,3

3.13    Učebna pro rodiče s dětmi                    0,0      43,3

3.14    Přednáškový sál                              0,0      43,3

3.15    Kuchyňka                                     0,0       6,0

3.16    WC - zaměstnanci                             0,0       2,8

3.17    Předsíň WC                                   0,0       2,3

3.18    Kabinet                                      0,0       6,1

3.19    Šatna - rodiče s dětmi                       0,0      27,9

3.20    Schodiště - venkovní                         0,0      10,5

3.21    WC - děti                                    0,0       5,3

3.22    WC - invalidé                                0,0       3,9

3.23    WC - rodiče                                  0,0       2,8

-------------------------------------------------------------------

Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0802, květen 2009

-------------------------------------------------------------------

npn =   3

npp =   0

np  =   3

POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.01/N3 – PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ → CHÚC – A

-------------------------------------------------------------------

CHÚC typu A (schodiště, chodby) – jedná se o jednu chráněnou únikovou cestu typu A přirozeně větranou okenními a dveřními otvory. Tato CHÚC se zařazuje dle ČSN 73 0802 čl. 9.3.2 a tabulky 20 do II. SPB.

POŽÁRNÍ ÚSEK: N3.01 – PROSTORY 3.NP

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     7,20

Výšková poloha hp [m]    =     3,20

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     3

Nejvýše umístěné podlaží =     3

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

3.01        3  Hlavní chodba           88,3    10,0  0,80   10,0

3.02        3  Herní prostor           55,1    25,0  1,00   10,0

3.03        3  Pracoviště logopeda     21,1    50,0  1,10   10,0

3.04        3  Odborné pracoviště      14,5    35,0  0,90   10,0

3.05        3  Odborné pracoviště      15,1    35,0  0,90   10,0

3.06        3  Pracoviště tlumočník    14,8    35,0  0,90   10,0

3.07        3  Spec.mist.kompl.reha    14,9    10,0  0,80   10,0

3.08        3  Pracoviště Lektora Č    14,5    35,0  0,90   10,0

3.09        3  Relaxační prostor s     30,8    50,0  1,10   10,0

3.10        3  Pracoviště terapeuta    19,7    35,0  0,90   10,0

3.11        3  Pracoviště vedoucího    15,8    50,0  1,10   10,0

3.12        3  Předsíň                  4,3     5,0  0,80    7,0

3.13        3  Učebna pro rodiče s     43,3    25,0  0,80   10,0

3.14        3  Přednáškový sál         43,3    25,0  0,80   10,0

3.15        3  Kuchyňka                 6,0    15,0  1,05    7,0

3.16        3  WC - zaměstnanci         2,8     5,0  0,70    2,0

3.17        3  Předsíň WC               2,3     5,0  0,70    2,0

3.18        3  Kabinet                  6,1    50,0  1,10    7,0

3.19        3  Šatna - rodiče s dět.    27,9    50,0  1,00    7,0

3.21        3  WC - děti                5,3     5,0  0,70    5,0

3.22        3  WC - invalidé            3,9     5,0  0,70    5,0

3.23        3  WC - rodiče              2,8     5,0  0,70    5,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

3,8   2,1     1   Z - okno 3.NP

3,8   2,1     2   J - okno 3.NP

3,8   2,1     1   J - okno 3.NP

3,8   2,1     1   J - okno 3.NP

3,8   2,1     1   J - okno 3.NP

3,8   2,1     1   J - okno 3.NP

3,8   2,1     1   J - okno 3.NP

3,8   2,1     1   J - okno 3.NP

3,8   2,1     1   Z - okno 3.NP

3,8   2,1     1   S - okno 3.NP

3,8   2,1     1   S - okno 3.NP

3,6   2,0     2   S - okno 3.NP

3,6   2,0     2   S - okno 3.NP

1,2   1,0     1   S - okno 3.NP

1,2   1,0     1   S - okno 3.NP

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =   452,60

So [m2]  =    62,16

ho [m]   =     2,03

hs [m]   =     3,20

Sm [m2]  =    88,30

p  [kg.m-2] =    37,34

an  =     0,955

a   =     0,941

b   =     0,928

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    32,59

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    66,94

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    42,37

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2836,01

Největší počet užitných podlaží           z =   6

Stávající prostory 1.NP a 2.NP jsou uvažovány ve III. SPB v souladu s ČSN 73 0834 čl. 5.1.5 a)1 – požárně dělicí konstrukce nově vytvořeného požárního úseku (schodiště s výtahem) mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. SPB (v souladu s tímto článkem se nepřihlíží k požárnímu riziku v ostatních neměnných částech objektu)

# Požární odolnost stavebních konstrukcí

Požární úseky jsou zařazeny do II. a III. SPB, požární odolnost jednotlivých konstrukcí musí splňovat požadavky ČSN 73 0802 tab. 8.

Poznámka:

Konstrukce označené „+“ musí být druhu DP1, pokud jde o:

a) Požárně dělicí konstrukce chráněných únikových cest, včetně konstrukcí zajišťujících stabilitu těchto požárně dělicích konstrukcí nebo konstrukcí ohraničujících šachty požárních a evakuačních výtahů,

b) Požární pásy v obvodových stěnách kromě výjimek uvedených v čl. 8. 4. 10, ČSN 73 0802,

c) Objekty, u kterých se podle příslušných požárních norem požadují konstrukce druhu DP1.

1) musí být splněny v těch případech, kde se počítá se snižujícím součinitelem c2 až c4; v ostatních případech se jejich splnění pouze doporučuje podle 8.1.2. Pokud není dosaženo u položky 3a3) a 4 požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy (požadavek se týká pol. 4 jen v případě, že nosná konstrukce střechy je současně střešním pláštěm).

2) se pouze doporučují, pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela otevřené plochy.

POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.01/N3 – II PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ → CHÚC – A

Požární odolnost [min] stavebních konstrukcí a stupeň hořlavosti hmot

---------------------------------------------------------------------

SPB (podle výpočtů pv) = II.

1 Požární stěny a stropy, viz 8.2 a 8.3

-------------------------------------------------------------------

v nadzemních podlažích (NP)                                       : 30+

v posledním nadzemním podlaží (PNP)				      : 15+

mezi objekty (MO)                                                 : 45 DP1

2 Požární uzávěry otvorů v pož. stěnách a pož. stropech, viz 8.5.1

-------------------------------------------------------------------

v nadzemních podlažích (NP)                                       : 15 DP3

v posledním nadzemním podlaží (PNP)				      : 15 DP3

3 Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10

-------------------------------------------------------------------

nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části                   : 15+

5 Nosné konstr. uvnitř PÚ, zajišť.stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2

-------------------------------------------------------------------

v nadzemních podlažích                                            : 30

v posledním nadzemním podlaží (PNP)				      : 15

8 Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku (viz 8.8.1)

-------------------------------------------------------------------

nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku                         : -

POŽÁRNÍ ÚSEK: N3.01 – III – PROSTORY 3.NP

Požární odolnost [min] stavebních konstrukcí a stupeň hořlavosti hmot

---------------------------------------------------------------------

SPB (podle výpočtů pv) = III.

1 Požární stěny a stropy, viz 8.2 a 8.3

-------------------------------------------------------------------

v posledním nadzemním podlaží (PNP)                               : 30+

2 Požární uzávěry otvorů v pož. stěnách a pož. stropech, viz 8.5.1

-------------------------------------------------------------------

v posledním nadzemním podlaží (PNP)                               : 15 DP3

3 Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10

-------------------------------------------------------------------

nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části                   : 30+

4 Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2

-------------------------------------------------------------------

nosné konstrukce střech                                           : 30

5 Nosné konstr. uvnitř PÚ, zajišť.stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2

-------------------------------------------------------------------

v posledním nadzemním podlaží                                     : 30

11 Střešní pláště, viz 8.15

-------------------------------------------------------------------

střešní plášť                                                     : 15

-------------------------------------------------------------------

Skutečnost:

Požární stěny

Stěny v 1.NP a 2.NP jsou provedeny z betonových panelů tl. 400 mm, tyto stěny jsou opatřeny z exteriéru kontaktním zateplovacím systémem z EPS tl. 130 mm. Požární odolnost železobetonových konstrukcí je v objektu zajištěna minimálními rozměry konstrukčních prvků a dále minimálním požadovaným krytím výztuže betonovou krycí vrstvou. Železobetonové i zděné konstrukce jsou v celém objektu dle [1] tab. 2.2 s požární odolnost min. EI 180 DP1 – vyhovuje požadavku EI 15.

Zhodnocení styku stávající obvodové stěny v úrovni 1. a 2.NP a nové přístavby schodiště dle ČSN 73 0810 čl. 3.1.3.7 v souvislosti se stávajícím zateplením z EPS:

Požadavek: V chráněných únikových cestách musí být použito pro zateplení uvnitř dispozice tepelně izolačních materiálů s třídou reakce na oheň A1 nebo A2.

Navrhované opatření: Stávající tepelný izolant bude kompletně odstraněn v rozsahu styku přístavby a stávajícího objektu tj.: stávající stěna v 1.NP a 2.NP – tl. 400 mm obvodový panel - odstraněna TI z EPS).

Požárně dělicí stěna v úrovni 3.NP → mezi schodišťovým prostorem

Předstěna 2 x SDK tl. 12,5 mm s vláknitou minerální tepelnou izolací tl. 150 mm na ŽB stěně tl. 200 mm – výztuž z profilů prům. 16 mm, min. tl. krytí 26 mm

dle [[2] – viz statický výpočet] je požární odolnost nových stěn R 90 DP1 – vyhovuje.

dle [1] tab. tab. 2.1 je požární odolnost min. R 45 DP1 – vyhovuje.

Předstěna je součástí požárně dělicí stěny a bude vykazovat spolu s ŽB stěnou požární odolnost min. EI 30, požadovaná požární odolnost bude doložena certifikátem o vlastnostech výrobku ke dni kolaudace.

Dozdívky v úrovni 1.NP a 2.NP – jsou navrženy tl. 400 mm z vápenopískového zdiva, dle [1] tab. 6.2.1 je zdivo s požární odolností EI 180 → vyhovuje požadavku na požárně dělicí konstrukci EI 30.

Požární stropy

Stávající stropy mezi jednotlivými patry jsou provedeny z ŽB panelů tl. 250 mm, osazeny do ŽB průvlaků 450/400 mm podrobně viz odst.: Nosné konstrukce uvnitř PÚ. Požární odolnost železobetonových konstrukcí je v objektu zajištěna minimálními rozměry konstrukčních prvků a dále minimálním požadovaným krytím výztuže betonovou krycí vrstvou. Železobetonové konstrukce jsou navrženy dle [2] pro požární odolnost REI 90 DP1 – vyhovuje požadavku EI 30. Požární odolnost konstrukcí je doložena statickým výpočtem.

Požární uzávěry otvorů

Dveře mezi CHÚC a jednotlivými patry (CHÚC a prostory 1., 2. a 3. patra), jsou navrženy hliníkové, požární odolnost bude dodržena a doložena certifikátem o vlastnostech ke kolaudaci, dveře budou řádně označeny štítkem. Požadavek na požární odolnost je EI 15 DP3-C.

U požárních uzávěrů včetně zárubní musí být splněny požadavky nařízení vyhlášky MV 202/1999 Sb.

Požadovaná požární odolnost požárních uzávěrů otvorů bude při závěrečné kontrolní prohlídce doložena doklady podle vyhl. 246/2001 Sb.

Obvodové stěny

Ve 3.NP jsou obvodové stěny navrženy jako lehká montovaná konstrukce ve skladbě: ze strany interiéru bude osazeno dvojité opláštění ze SDK desek v celkové tl. 25 mm → nosný ocelový rám SDK konstrukce z CW a UW profilů, OSB deska P+D, nosné I OSB - stěnové nosníky s minerální izolací, dřevovláknitá izolace, pojistná hydroizolace, sádrovláknitá / cementová deska. Na takto provedené stěně bude osazen nosný svislí ocelový rošt pro opláštění fasády v rozsahu 3.NP, z modřínových planěk 30/30 mm s osobou roztečí 90 mm. Konstrukce stěny (bez obkladu) bude vykazovat konstrukci druhu DP2 (nejedná se o konstrukci zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části) a požární odolnost EW 30 – konstrukční systém a požární odolnost výrobku bude doložena certifikátem od výrobce, ke dni kolaudace.

Obvodové konstrukce schodišťového traktu

Východní a severní fasáda schodišťového prostoru v úrovni 1.NP, 2.NP i 3.NP

Prosklená obvodová stěna z tvarovek PROFILIT - dvě skleněné tvarovky U 260 mm, uložené v hliníkové rámečku s přerušovaným tepelným mostem → nejedná se o nosnou konstrukci → bez požadavku na požární odolnost.

Jižní fasáda v úrovni 1.NP, 2.NP i 3.NP schodišťového prostoru:

cementovláknitá deska - difusně otevřená (fermacell powerpanel hd)	15 mm

nosné ocelové c profily								100 mm

vzduchová mezera vyplněna tepelnou izolací - minerální tepelná izolace 	100 mmm

sádrovláknitá deska parobrzdná (fermacell vapor)				12,5 mm

instalační mezera								27 mm

SDK předstěna - 2x12,5 mm na ocelovém  cd roštu				25 mm

Pro obvodovou stěnu schodišťového prostoru v požárně nebezpečném prostoru, bude použita certifikovaná skladby (orientační skladba viz výše) splňující požadavek na požární odolnost min EI 30 DP1 → požární odolnost bude doložena certifikátem ke dni kolaudace (neboť se u této stěny předpokládá zásah PNP sousedního PÚ).

Nosné konstrukce uvnitř PÚ, zajišťující stabilitu objektu

Sloupy 1NP, 2.NP o průřezu 400/400 mm

- vyztužení v rozích - 4 x profil prům. 14 mm, min. tl. krytí 35 mm

dle [1] tab. 2.1 je požární odolnost stávajícího sloupu min. R 45 DP1 – vyhovuje.

Sloupy 3.NP o průměru 350 mm

- vyztužení - 8 x profil prům. 16 mm, min. tl. krytí 26 mm

dle [[2] – viz statický výpočet] je požární odolnost nových sloupů min. R 90 DP1 – vyhovuje.

Obvodové sloupy 3.NP – ztužující stěny 200/900 mm

- vyztužení – 5 + 5 x profil prům. 16 mm, min. tl. krytí 26 mm

dle [[2] – viz statický výpočet] je požární odolnost nových sloupů min. R 90 DP1 – vyhovuje.

Průvlaky 1NP, 2.NP o průřezu 450/400 mm

- vyztužení - 6x profil prům. 24 mm, min. tl. krytí 34 mm

dle [1] tab. 2.5 je požární odolnost stávajícího průvlaku min. R 120 DP1 – vyhovuje.

Stropní panely nad 1.NP, 2.NP o průřezu 250/1200 mm

- vyztužení - profil prům. 24 mm, á240-250 mm, min. tl. krytí 34 mm, tl. panelu 240 mm

dle [1] tab. 2.7 je požární odolnost stávajícího stropu min. REI 120 DP1 – vyhovuje.

Stropní deska nad 3.NP

- vyztužení - profil prům. 10 mm, á200 mm, min. tl. krytí 20 mm, tl. desky 200 mm

dle [[2] – viz statický výpočet] je požární odolnost nové ŽB stropní desky min. R 90 DP1 - vyhovuje

Ve 3.NP jsou navrženy ŽB kruhové sloupy a obvodové ztužující ŽB stěny/sloupy (v poli a v rozích), tvořící nosný skeletový systém objektu, (stropní konstrukce viz odst. výše: požární stropy). Požární odolnost železobetonových konstrukcí je v objektu zajištěna minimálními rozměry konstrukčních prvků a dále minimálním požadovaným krytím výztuže betonovou krycí vrstvou. Železobetonové konstrukce jsou v celém objektu dle statického výpočtu s požární odolností min. R 90 DP1 dle [2] - vyhovuje. Požadovaná požární odolnost R 30 je splněna a doložena statickým výpočtem.

Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku

Nově navržené příčky a předstěny budou navrženy jako sádrokartonové. Ocelová nosná konstrukce ze systémových profilů bude vždy opatřena dvojitým opláštěním ze SDK desek. Desky jsou voleny dle požadavků konkrétního provozu. Dutiny konstrukce budou vyplněny akustickou izolací. V nástavbě jsou ve velké míře uplatňovány prosklené semitransparentní příčky (např. Profilit). Nenosné konstrukce jsou bez požadavku na požární odolnost.

Nosné konstrukce vně objektu zajišťující stabilitu objektu

Nejsou navrženy.

Na jižní fasádě je navržena předsazená konstrukce (pergola pro stínění stávající betonové terasy. Je navržena z dřevěných sloupků a trámků 300/160 mm a vložených dřevěných lamel 60/200 mm.) navrhovaný přístřešek je staticky nezávislí objekt, který nebude nijak kotvený ke stávajícímu objektu - bez požadavků na požární odolnost.

Nosné konstrukce střech

Nosná část střešní konstrukce nad 3.NP je navržena z ŽB monolitické stropní desky tl. 200 mm, dle [2] je ŽB konstrukce navržena na požární odolnost REI 90 DP1, požadovaná požární odolnost R 30 je splněna a doložena statickým výpočtem.

Střešní plášť

Skládaný střešní plášť ploché střechy bude uložen na nosné monolitické ŽB desce uložené na ŽB skeletu nástavby – ve skladbě: parozábrana, vrstva tepelné izolace ze spádové vrstvy z EPS a další vrstvy pěnového polystyrenu. Hydroizolační fólie z měkčeného PVC – P s vyztuženou vložkou, položená na geotextílií, mechanicky kotvená do plechu atiky. Odvodnění zaatikovými spádovými klíny do střešních vpustí podtlakového systému. V atikách budou osazeny bezpečnostní přepady.

Dle ČSN 73 0802 čl. 8.15.1 b) střešní plášť musí vykazovat požární odolnost, neboť střešní plášť tvoří současně nosnou konstrukci střechy. Střešní plášť nad požárním úsekem 3.NP musí splňovat požadovanou požární odolnost R 15, celoplošná ŽB konstrukce střechy je stejně jako celý ŽB skelet ve zbytku objektu navržena dle [2] na požární odolnost REI 90 DP1 – vyhovuje. Splnění požadavku na požární odolnost je doloženo statickým výpočtem.

Požární pásy

V souladu s ČSN 73 0802, čl. 8.4.10 se na styku požární stěny s obvodovou stěnou, nemusí vytvořit požární pásy, jedná se o objekt s požární výškou h < 12 m výšky.

Požární pásy mezi objekty

V souladu s ČSN 73 0802, čl. 8.4.10 se na styku požární stěny s obvodovou stěnou, nemusí vytvořit svislý požární pás. Nástavba 3.NP není se sousedním objektem spojena.

Výplně otvorů - obecně

- dveře v obvodovém plášti:

V přístavbě schodiště budou osazeny hliníkové zateplené únikové dveře s nadsvětlíkem bez požadavku na požární odolnost, avšak s požadavkem na panikové kování u dveří na únikové cestě viz výkresová část.

- okna v obvodovém plášti:

Jsou navržena z hliníkových profilů zasklených tepelně izolačním sklem - bez požadavku na požární odolnost.

- dveře vnitřní:

Vnitřní dveře dřevěné, plné, alt. částečně prosklené – s požadavkem na požární odolnost některých vnitřních dveří viz výše - požární uzávěry.

Střešní světlíky z hliníkových materiálů

V interiéru je po obvodu střešního světlíku navržen obklad z protipožárního sádrokartonu s požární odolností alespoň EI 30 sloužící k zabránění šíření požáru do střešní konstrukce. K provedenému obložení bude doložen certifikát o vlastnostech výrobku s dodržením požadavků na požární odolnost.

Podhledy

Ve vybraných místnostech je navržený sádrokartonový podhled pouze pro zakrytí vedení instalací. Podhled bude jednoduchý na křížovém kovovém roštu, se vkládanou akustickou izolací, prostor nad podhledem bude < 250 mm, podhled není požárně dělící konstrukce, nad podhledem se nebudou nacházet kabely, ani potrubí VZT z hořlavých materiálů o celkové hmotnosti izolace kabelu > 15 kg/m2. Podhledy jsou bez požadavku na požární odolnost.

Instalační šachty

Instalační šachty jsou ve výkresové dokumentaci označeny Š1.

Nově zřizovaného instalační šachty a předstěny mezi 2.NP do 3.NP a šachty s instalací ústící nad střešní rovinu, nebudou tvořit samostatné požární úseky, jsou navrženy jako součást požárního úseku. Jednotlivé prostupy v požárně dělicích konstrukcích v místech instalačních šachet budou řešeny certifikovanou protipožární ucpávkou, viz kap. 10 → za předpokladu dodržení požadavků uvedených v kap 10 (těsnění prostupů) nemusí obklopující konstrukce instalačních šachet vykazovat požární odolnost.

Nenosné montované instalační předstěny jsou navrženy jako ocelová nosná konstrukce ze systémových profilů, vždy opláštěna dvěma SDK deskami. Dutiny konstrukce budou vyplněny akustickou izolací, bez požadavku na požární odolnost.

###### Úpravy povrchů, obklady

Venkovní omítka soklu je dvouvrstvá z Marmolitu, část obvodových stěn na soklem je provedena z omítky silikátové dvouvrstvé s indexem šíření plamene is = 0, omítky jsou součástí zateplovacího systému.

- povrchové úpravy prvků: Vnitřní kovové konstrukce budou nově opatřeny protikorozními vrchními a základovými nátěry. Pro aplikaci v interiéru budou přednostně použity vodou ředitelné barvy.

vnitřní omítky ve stávajících prostorech jsou navrženy jako sádrové doplněné sádrovou stěrkou navazující na doplňované sádrokartonové konstrukce.

Povrchy nástavby většinou tvoří sádrokarton. Ten bude pokryt sádrovou stěrkou. V místech přisazeného pevného vybavení budou sádrokartonové konstrukce bez sádrové stěrky. V místech přechodu konstrukcí bude do stěrky vložena výztužná síťka.

Vybrané povrchy stropu a sloupů budou z pohledového betonu opatřeny pouze penetračním nátěrem k bezprašné úpravě.

- vnitřní omítky: jsou provedeny ve stávající části jako vápenocementové, v nově navrhované nástavbě nejsou navrženy, povrchová vrstva stěn bude ze SDK desek s nátěrem.

- Nátěry, malby: Většina prvků bude opatřena povrchovou úpravou (nátěrem). Na stavbě se bude natírat pouze konstrukční ocel, popř. zámečnické výrobky.

Vnitřní malby budou provedeny jako otěruodolné. Vnitřní výmalby budou aplikovány na penetrovaný podklad, před prováděním maleb budou provedena dotěsnění formou přetíratelných trvale pružných tmelů. Minimálně̌ budou prováděny dvě̌ následné výmalby tak, aby povrch byl homogenní konzistentní.

- obklady: Keramické obklady jsou navrženy v prostorech sociálního zázemí. V nástavbě patra budou keramické obklady aplikovány na WC zaměstnanců a WC šatny aplikovány do výšky 2 150 mm, v kuchyňce v prostoru kuchyňské linky v rozmezí výšky 600 – 1 500 mm.

- podlahy: V prostoru přístavby je navržena suchá skladba podlahy položené na stávající nosné části původní dvouplášťové střechy. Nášlapnou vrstvu bude tvořit PVC, v prostorech s mokrým provozem keramická dlažba s hydroizolační stěrkou.

Nášlapná vrstvy v CHÚC vykazují třidu reakci na oheň A1fl – Cfl – s1. Je zde zvolena dlažba.

Ve stávajících patrech, kde se upravuje sociální zázemí, je navržena keramická dlažba s hydroizolační stěrkou.

Konstrukce schodiště v CHÚC

Je navrženo nové tříramenné schodiště v přístavbě vertikálního komunikačního traktu. Bude sloužit primárně jako přístup do navrhované přístavby a druhotně jako propojení se stávajícími patry budovy. Nosná konstrukce schodiště bude z ocelových nosníků. Schodiště je dle čl. 8.9 ČSN 73 0802 konstrukce schodiště bez požadavku na požární odolnost.

Nosná konstrukce schodišťového traktu je navržena jako rámová ocelová konstrukce z profilů tvaru I, jejíž prvky budou chráněny zpěňujícím protipožárním nátěrem na požární odolnost min. R 30, doklad o provedení protipožárního nátěru bude doložen ke dni kolaudace, při závěrečné kontrole.

###### Zhodnocení navržených stavebních hmot

Odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu kap. 8.14 ČSN 73 0802

Dle tab. 14 nesmí být na povrchové úpravy uvnitř objektu použito stavebních výrobků třídy reakce na oheň C až F u p. ú. skupiny U1 a materiálů s indexem šíření plamene po povrchu větším než:

- povrchová úprava stěn s indexem šíření plamene po povrchu is ≤ 75 mm/minutu

- povrchová úprava podhledu s indexem šíření plamene po pov. is ≤ 50 mm/minutu

skutečnost:

V novém 3.NP je navržen v prostoru sociálního zázemí dřevěný podhled (dřevěný plaňkový na kovové konstrukci) zavěšený na ŽB monolitické konstrukci stropu. Navržený podhled bude opticky zakrývat VZT vedení. Podhled bude proveden v třídě reakce na oheň nejvýše B, index šíření plamene po povrchu nebude dosahovat vyšší hodnoty is než je 50 mm/min. K provedené konstrukci bude doložen certifikát, že podhled při požáru neodpadává a neodkapává… bude dodrženo, certifikát případně protokol o vlastnostech výrobku budou doloženy ke dni kolaudace.

Dle ČSN 73 0810 přílohy A, pol. A.1.7 budou prvky chráněny zpěňujícím protipožárním nátěrem – jehož klasifikace bude doložena protokolem o klasifikaci vypracovaným na základe výsledků zkoušek akreditované zkušební laboratoře.

Posouzení možnosti použití zpěňujících protipožárních nátěrů dle čl. 4.12 ČSN 73 0810:

a) použití v konstrukcí, které jsou i po zabudování přístupné k obnovování ochran a kontrole stavu – splněno

b) v případech kde požadovaná požární odolnost konstrukce je ad1) nejvýše 30 minut, u objektů s požární výškou max. 9 m do čtyřech nadzemních podlaží – splněno.

c) mají prokázanou životnost min. 10 let – bude dodrženo a doloženo certifikátem ke dni kolaudace.

# Únikové cesty

Evakuace z 3.NP bude probíhat jedním směrem úniku nechráněnou únikovou cestou ústící do CHÚC typu A s výstupem přímo na volný terén.

Podle čl. 9.3.3 ČSN 73 0802 v CHÚC nesmí být žádné požární zatížení kromě hořlavých hmot v konstrukcích oken, dveří, v konstrukcích podlah, madel a kromě požárního zatížení v prostorech, sloužících dozoru nad provozem v objektu (vrátnice, recepce, požární dozor, sociální zařízení, informační služba apod.).

V CHÚC nesmějí být umístěny:

- zařizovací předměty nebo jiná zařízení, zužující průchozí šířku;

- volně vedené rozvody hořlavých látek (kapalin, plynů) nebo jakékoliv volně vedené potrubní rozvody z hořlavých hmot;

- volně vedené rozvody VZT zařízení, která neslouží pouze větrání prostorů CHÚC;

- volně vedené kouřovody, rozvody středotlaké a vysokotlaké páry nebo toxických látek apod;

- volně vedené elektrické rozvody (kabely) včetně rozváděčů, které neodpovídají požadavkům kap. 12.9 ČSN 73 0802.

Rozvody podle bodu c) a d) mohou být v CHÚC umístěny tehdy, jsou-li zabudovány v konstrukci druhu DP1 a od CHÚC požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň EW 30 minut.

Doba, po kterou se mohou při požáru osoby na chráněné únikové cestě zdržovat je nejvýše 4 minuty dle čl. 9.4.2 ČSN 73 0802.

## Obsazení objektu osobami – ČSN 73 0818

Úniková cesta z 3.NP je řešena jako NÚC navazující přímo na CHÚC – A. Počty osob byly stanoveny v souladu s ČSN 73 0818. Výpočet počtu osob vychází z projektovaného počtu osob v přítomných v jednotlivých podlažích vynásobeného koeficientem 1,5.

První dvě patra objektu mají projektovanou kapacitu 55 dětí a 12 dospělých. V posledním nadzemním podlaží se uvažuje max. s 10 dětmi a 48 dospělými.

Počet osob dle projektu:

1.NP a 2.NP – dohromady max. 55 dětí + 12 dospělých

3.NP – max. 10 dětí a 48 dospělých

Počet osob dle ČSN 73 0818:

N1.01/N2

1.NP + 2.NP	kap. 2c) – 55 * 1,5 a 12 * 1,5	83 a 18 osob

N1.03

3.NP	kap. 2c) – 10 * 1,5 a 48 * 1,5	15 a 72 osob

Celkem	98 osob OP a 90 osob SP

Jedná se o děti navštěvující VOŠ, SŠ, ZŠ A MŠ, Hradec Králové a jejich rodiče, současně se jedná o děti se sluchovým postižením, z toho důvodu jsou děti posuzovány jako osoby s omezenou schopností pohybu (OP) a rodiče jako schopné samostatného pohybu (SP).

Pro posouzení CHÚC je uvažováno s celkovým počtem osob tj. 188 osob (ve všech patrech objektu).

Pro posouzení únikové cesty z p.ú. ve 3.NP je uvažován celkový počet unikajících osob 87.

## Posouzení CHÚC

Použití jedné CHÚC z objektu

Dle čl. 9.11.13 v návaznosti na tab. 20, ČSN 73 0802 může po CHÚC unikat maximálně 120 osob v jednom únikovém pruhu, skutečnost = 2,0 únikové pruhy tj. max. 240 osob unikajících po CHÚC …vyhovuje, CHÚC bude unikat max. 188 osob.

Mezní délka únikové cesty

V souladu s čl. 9.10.5 ČSN 73 0802 mezní délka chráněné únikové cesty typu A je 120 m. Skutečná délka chráněné únikové cesty je 24 m… vyhovuje.

Mezní šířka únikové cesty

Nejmenší šířka chráněné únikové cesty pro II. SPB, úniková cesta po schodech dolů,

K = 120 (tab. 20 ČSN 73 0802)

E1 = 90 (pozn.: osoby schopné samostatného pohybu dle ČSN 73 0818)

E2 = 98 (pozn.: osoby s omezenou schopností samostatného pohybu dle ČSN 73 0818)

s1 = 1,0 (tab. 21, současná evakuace, viz pozn. E1)

s2 = 1,4 (tab. 21, současná evakuace, viz pozn. E2)

dle ČSN 73 0802 rov. (18) je nejmenší počet únikových pruhů u = (1 / K) x (E1*s1+E2*s2) = (1 / 120) x (90*1,0+98*1,4)  => 1,9 ~ 2,0 ú.p. (jeden únikový pruh = 0,55 m) – min. šířka dveří z CHÚC na volné prostranství je 1,25 m → skutečná průchodná šířka únikové cesty je min. 1,25 m… vyhovuje.

Doba evakuace v CHÚC typu A

lu = 24 m

vu = 30 (tab. 23, po rovině)

E = 90 SP + 98 OP

Ku = 40 (tab. 23, po rovině)

u = 1,9 úp

tu = (0,75*lu/vu) * (E*s/Ku.u) = 0,95 min

Doba, po kterou se mohou při požáru osoby na chráněné únikové cestě zdržovat je nejvýše 4 minuty dle čl. 9.4.2 ČSN 73 0802…0,95 min < 4 min … vyhovuje

## Posouzení NÚC požárního úseku: N3.01 – prostory 3.NP

Z prostorů 3.NP vede jedna nechráněná úniková cesta, která přímo navazuje na chráněnou únikovou cestu (dále také CHÚC-A) dveřmi umístěnými v obvodové stěně na východní fasádě, jedná se o CHÚC navazující na venkovní areálové plochy (volné prostranství).

Přítomnost osob v p. ú. se uvažuje 15 OP a 72 SP (počet osob v 3.NP dohromady 87).

Únikové cesty

-------------

Součinitel a = 0,941

Započitatelný počet osob podle projektu a ČSN 73 0818 =  15 OP a 72 SP

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      7,8

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,4

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   3 ChA ---    120,0   27,4  1,0  1,5   93   120   S  dolů Ano

1   3 NÚC ---     28,0   25,0  1,5  1,5   94    66   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Zhodnocení únikových cest:

V souladu s ČSN 73 0802, čl. 9.10.2 jsou začátky nechráněných únikových cest uvažovány od dveří do místností, ke dveřím do CHÚC.

Jelikož žádná z místností v jednotlivých požárních úsecích nemá vnitřní vzdálenost k východu z této místnosti větší než 15 m, nenachází se zde více než 40 osob a žádná z místností nemá větší půdorysnou plochu než 100 m2. Nejužším místem na únikové cestě jsou dveře šířky 900 mm (odpovídá 1,5 únikového pruhu). Schodiště má šířku 1200 mm (odpovídá 2 únikovým pruhům). Únikové cesty nepřesahují mezní délku pro jednu únikovou cestu dle tab. 18 ČSN 73 0802.

Zhodnocení kapacity únikových cest

Maximální počet osob na nechráněné únikové cestě vedoucí z prostoru 3.NP je dle ČSN 73 0802, tab. 19, při součiniteli a = 0,975, pro jeden únikový pruh max. 66 osob na únikové cestě šířky 1,5 únikového pruhu - vyhovuje.

Dále tato nechráněná únikové cesta navazuje na CHÚC-A, počet únikových cest vyhoví, neboť skutečný počet unikajících osob nepřesáhuje maximální počet unikajících osob z požárního úseku. Skutečný počet unikajících osob je menší než 87 - vyhovuje.

Zhodnocení evakuace osob z prostoru 3.NP:

Z prostorů požárních úseků N3.01, je umožněn únik po NÚC ústící do chráněné únikové cestě typu A. všechny místnosti mají umožněn únik přes chodbu m. č. 3.01 dveřmi na východní fasádě (dveře o průchozím rozměru 1000/2100 mm + PT = panikové kování), přímo na schodiště = CHÚC-A a dále dveřmi v 1.NP (dvoukřídlé dveře o průchozím rozměru jednoho křídla 1250/2100 mm + PT = panikové kování) přímo na volné prostranství - vyhovuje.

Panikovým kováním budou osazeny dveře:

- V 1.NP a to z m. č. 1.10 do m. č. 1.23, dále ze zádveří m. č. 1.14 na volné prostranství a to na obou křídlech, zde budou navíc dveře osazeny koordinátorem uzavírání dveří, další panikové kování bude osazeno na dveřích z m. č.1.23 na volné prostranství.

- V 2.NP bude panikovým kováním osazen požární uzávěr mezi místností č. 2.09 do m.č. 2.22 – CHÚC

- V 3.NP bude panikovým kováním osazen požární uzávěr mezi místností č. 3.01 do m.č. 3.20 – CHÚC

Provedení únikových cest

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí dle čl. 9.13.1 ČSN 73 0802 umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci osob ani zásahu jednotek požární ochrany… bude dodrženo.

Dveře na únikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné… bude dodrženo.

Dveře se musí dle čl. 9.13.2 ČSN 73 0802 otevírat ve směru úniku, s výjimkou dveří z místností nebo funkčně ucelené skupiny místností, u kterých úniková cesta začíná a s výjimkou dveří na volné prostranství pokud jimi neprochází více než 200 evakuovaných osob… návrhem splněno.

Za otevíravé ve směru úniku se považují také dveře kývavé a vodorovně posuvné (do stran) mimo únikovou cestu… nejsou navrženy.

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí být otevíravé otáčením křídel v postranních závěsech nebo čepech, popř. vodorovně posuvné… dodrženo.

Podlaha na obou stranách dveří, jimiž prochází úniková cesta, musí být dle čl. 9.13.4 ČSN 73 0802 do vzdálenosti šířky dveřního křídla na stejné výškové úrovni, s výjimkou dveří na volné prostranství, za nimiž může být podlaha (chodník atd.) snížena až o 180 mm.

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy, s výjimkou dveří z místností nebo funkčně ucelené skupiny místností, u kterých úniková cesta začíná… bude dodrženo.

Dveřní křídla započítaná do šířky únikové cesty, pokud jsou při běžném provozu zajištěna, musí mít dle čl. 9.13.5 ČSN 73 0802 na straně dveří ve směru úniku umístěn uzávěr, který umožňuje snadné a rychlé otevření křídla (např. pákový uzávěr s rukojetí nejvýše 1 200 mm nad podlahou, otevíratelný pohybem shora dolů nebo vodorovně ve směru úniku) … bude dodrženo.

Podle ČSN 73 0810 čl. 13.1.1. veškeré uzamykatelné dveře, vrata, požární uzávěry apod., vyskytující se na únikových cestách, musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení) jejich otevření ručně nebo samočinně (bez použití klíčů nebo jakýchkoliv nástrojů a bez zdržení evakuace), ať již jsou zamčené, zablokované nebo jinak zajištěné proti vloupání, apod.

Dveře na únikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny proti vstupu nepovolených osob (např. mechanicky uzamčeny), musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné (uzamčené dveře musejí být vybaveny panikovým zámkem, umožňujícím otevřít dveře bez klíčů apod., např. panikovou klikou).

Podle čl. 9.13.6 ČSN 73 0802 se doporučuje, aby dveře v bočních stěnách únikové cesty, které se otevírají do únikové cesty, se otevíraly ve směru úniku na této cestě. Otevřené křídlo těchto dveří nesmí bránit pohybu na únikové cestě a zejména nesmí zužovat její započitatelnou průchozí šířku. Doporučuje se otevírat tyto dveře o 180°, a to zejména tam, kde se po únikové cestě pohybuje větší počet osob… bude dodrženo.

Dle čl. 9.15.1 ČSN 73 0802 musí být únikové cesty dostatečně osvětleny denním nebo umělým světlem alespoň během provozní doby v objektu.

Nechráněné únikové cesty musí mít elektrické osvětlení všude, kde je v objektu běžná elektroinstalace pro osvětlení… bude dodrženo.

V budovách se musí zřetelně označit podle ČSN EN ISO 7010 směr úniku všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný… bude dodrženo.

Podle čl. 9.14.1 ČSN 73 0802 schodiště na únikových cestách bude svým provedením splňovat požadavky ČSN 73 4130.

Podle čl. 9.14.2 ČSN 73 0802 dveře otevíravé do prostoru schodiště na únikových cestách se musí otevírat jen na podestu… splněno.

V souladu s §10 vyhlášky č. 23/2008 Sb. a čl. 9.15.1 ČSN 73 0802 chráněná úniková cesta musí být vybavena nouzovým osvětlením.

Podle §10 vyhlášky č. 23/2008 Sb. úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umísťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku.

CHÚC bude provedena v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky MV ČR č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

## Větrání CHÚC

Požadavky:

Automatické dveře musí při výpadku elektrické energie zůstat v otevřené poloze.

Větrací otvory (okna, dveře) musí tvořit min 10 % podlahová plochy CHŮC tj. v našem případě min 5,08 m2 (Celková půdorysná plocha CHÚC: 50,8 m2).

Otvory musí svým provedením a umístěním umožnit snadnou manipulaci (otevírací mechanismus musí být nejvýše 1,8 m nad úrovní přilehlé podlahy či schodišťového stupně, bude se otvírat dovnitř a doprava min. pod úhlem 90° a nebude bránit úniku); případné dálkové ovládání musí být zřetelně označeno podle ČSN ISO 3864-1…bude dodrženo.

Skutečnost:

CHÚC - A bude větrána přirozeně podle čl. 9.4.2a1) ČSN 73 0802. Jedná se tedy o větrání přirozené pomocí větracích otvorů (oken, dveří v úrovni každého podlaží) tj.:

1.NP hlavními vstupními dveřmi o průchozím rozměru 1250/2100 mm = 2,625 m2

2.NP okenní otvor o rozměru otvíravé části 1250/1625 mm = 2,03 m2

3.NP okenní otvor o rozměru otvíravé části 1250/1625 mm = 2,03 m2

o celkové ploše: 6,685 m2…vyhovuje.

## Nouzové osvětlení

V souladu s §10 vyhlášky č. 23/2008 Sb. a čl. 9.15.1 ČSN 73 0802 chráněná úniková cesta musí být vybavena nouzovým osvětlením.

Nouzové osvětlení se zapíná automaticky při výpadku napájení hlavním zdrojem, do té doby pracuje nouzové osvětlení na hlavní zdroj. U nouzového osvětlení je nutné zajištění nepřetržité funkce v požadované intenzitě podle ČSN 73 0802, tj. podle ČSN EN 1838.

Bude provedena instalace osvětlovacích těles s vlastními bateriemi.

Ve všech prostorech, kde je požadováno nouzové osvětlení musí být proveden výpočet nouzového osvětlení (průkaz intenzity vyhovující ČSN EN 1838). Ke kolaudaci bude doložen výpočet dle skutečného provedení, případně protokol o měření.

V rámci nouzového osvětlení je navrženo označení i veškerých východů na volné prostranství.

Z místa, kde není přímo viditelný směr úniku, bude po realizaci stavby viditelné alespoň označení směru příslušnou značkou (bezpečnostní tabulkou).

Činnost nouzového osvětlení musí být dle ČSN EN 1838 zajištěna v CHÚC-A po dobu nejméně 60 minut.

Délky, šířky a kapacita NÚC jsou v souladu s ČSN 73 0802.

Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu

Protipožární zásah bude veden od příjezdové cesty rovnoběžné s objektem, zásah bude veden podle situace převážně z vnějšku objektů například: dveřmi nebo okny, u místností bez oken je nutné vést zásah i uvnitř objektu.

# Odstupové a bezpečnostní vzdálenosti

Odstupové vzdálenosti byly stanoveny v souladu s § 11 vyhlášky MV 23/2008 Sb.. Dle ČSN 73 0802 kap. 10. je konstrukční systém nehořlavý. Lehký obvodový plášť ve 3.NP vykazuje požární odolnost, proto s ním není uvažováno při výpočtu odstupových vzdáleností. Viz níže

Dle ČSN 73 0802 čl. 8.15.4 b) 3) střešní plášť se nepovažuje za požárně otevřenou, neboť  se jedná o plochu střešního pláště ohraničujícího p. ú. s požárním rizikem, který vykazuje požadovanou požární odolnost podle pol. 4 tab. 12 (pro III. SPB) viz kap. 5.

Posouzení požární otevřenosti střešního pláště nad 3.NP i nad schodišťovým prostorem:

Dle ČSN 73 0802 čl. 8.15.4 b) 5) střešní plášť je na konstrukci stropu s požárně dělicí funkcí druhu DP1 vykazující požární odolnost → splněno, přičemž krytina+tep. izolant při požáru uvolí nejvýše 150 MJ tepla na 1m2 střechy → není splněno, (dle ČSN je výhřevnost živičné izolace uvažována 30 MJ/m2), průměrná vzdálenost povrchu střešního pláště od střešní či stropní konstrukce druhu DP1 není větší než 0,5 m… splněno → od takto provedeného střešního pláště je nutné stanovit odstupové vzdálenosti:

Vyhodnocení požární otevřenost střechy [Q = ∑ Mi*Hi ].

Vyhodnocení tepelného izolantu z EPS tl. 100+200 mm:

| Objemová hmotnost | q (kg*m-3) | 18,0 |
| --- | --- | --- |
| Hmotnost hořlavé látky na vnějším povrchu stěny | M2 (kg*m-2) | 5,4 |
| Výhřevnost | H2 (MJ*kg-1) | 39,0 |
| Hmotnost odhořelé látky | m (kg*m-2*min-1) | 1,50 |
| Množství uvolněného tepla | Q (MJ) | 210,6 |

Stanovení odstupové vzdálenosti nad 3.NP dle čl. 8.15.5 ve vodorovném směru – sklon střechy je < 15° - počítáme s výškou h = 0,1 m, délka střešního pláště 24,6 m a 21,0 m, dle tab. 15 ČSN 73 0802, je odstupová vzdálenost (pro pv = 30 kg/m2) rovna dv = 4,5 m.

Ve svislém směru ds = As1/3 = 516,6 1/3 = 8,02 m.

Stanovení odstupové vzdálenosti nad 3.NP – schodišťovým prostorem dle čl. 8.15.5 ve vodorovném směru – sklon střechy je < 15° - počítáme s výškou h = 0,1 m, délka střešního pláště 6,13 m a 4,7 m, dle tab. 15 ČSN 73 0802, je odstupová vzdálenost (pro pv = 30 kg/m2) rovna dv = 3,90 m a dv = 3,45 m.

Ve svislém směru ds = As1/3 = 28,811 1/3 = 3,07 m.

Ve výkresové dokumentaci je vyznačena pouze nejkritičtější hranice PNP. Vodorovná odstupová vzdálenost nemá vliv na PNP posuzovaného objektu neboť se jedná o střešní plášť ploché střechy. Svislá odstupová vzdálenost od střešního pláště nezasahuje do okolní zástavby – vyhovuje.

Odstup od střešních světlíků není stanoven, jelikož střecha je navržena jako plochá s obvodovou atikou - nepředpokládá se padání hořících částí.

Obvodové stěny:

Obvodové zdivo v 1.NP a 2.NP je provedeno jako výplňové z celoplošných montovaných betonových panelů tl. 400 mm + EPS 130 mm, požární odolnost stávajícího zdiva je dle [1] pol. REI 90 DP1 – vyhovuje. Požadavek max. EI 30 na styku obvodové stěny a přistavěného schodiště.

Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem z EPS tl. 130 mm s finální úpravou vnější omítkou s indexem šíření plamene po povrchu is = 0. Dle původního PBŘ z 1/2009 – Dodatečné zateplení objektu, není nutné od zateplené obvodové stěny stanovovat odstupové vzdálenosti, neboť jsou stěny považovány za požárně zavřené ve smyslu ČSN 73 0802 čl. 8.4.5 hustota tepelného toku od zateplené obvodové stěny nepřesáhuje hodnotu 150 MJ/m2.

Obvodové stěny 3.NP jsou navrženy jako lehká montovaná konstrukce ve skladbě: ze strany interiéru bude osazeno dvojité opláštění ze SDK desek v celkové tl. 25 mm → nosný ocelový rám SDK konstrukce z CW a UW profilů, OSB deska P+D, nosné I OSB - stěnové nosníky s minerální izolací, dřevovláknitá izolace, pojistná H. izolace, sádrovláknitá deska, konstrukce stěny bude vykazovat konstrukci druhu DP2 s požární odolností EW 30 – bude doloženo certifikátem od výrobce ke dni kolaudace, nosný svislí ocelový rošt, opláštění fasády v úrovni 3.NP z modřínových planěk 30/30 mm s osobou roztečí 90 mm.

Vyhodnocení dřevěného obkladu tl. 30 mm (dle návrhu modřín):

| Objemová hmotnost | q (kg*m-3) | 600,0 |
| --- | --- | --- |
| Hmotnost hořlavé látky na vnějším povrchu stěny | M2 (kg*m-2) | 6,48 |
| Výhřevnost | H2 (MJ*kg-1) | 14,23 |
| Hmotnost odhořelé látky | m (kg*m-2*min-1) | 0,50 |
| Množství uvolněného tepla | Q (MJ) | 92,21 |

Dle normy ČSN 73 0802, čl. 8.4.5 se obvodové stěny nepovažují za částečně požárně otevřenou plochu, protože množství uvolněného tepla je 92,21 MJ/m2, limitní množství pro požárně uzavřené plochy je 150 MJ/m2 → není překročeno. Od obvodových stěn není nutno stanovit odstupové vzdálenosti.

POŽÁRNÍ ÚSEK: N3.01 – PROSTORY 3.NP

Odstupy

-----------------------------------------------------------------------------------

pv [kg.m-2] =  32,6

-----------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

-----------------------------------------------------------------------------------

1  22,2   2,1    47    30   65   65    33  0,66 0,95  91,52   3,17   3,17 10.4.4a

2   4,7   2,1    10     8   77   77    33  0,66 0,95  91,52   2,80   2,80 10.4.4a

3  21,4   2,1    45    24   54   54    33  0,66 0,95  91,52   2,59   2,59 10.4.4a

-----------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 - J - okno 3.

2 - Z - okno 3.

3 - S - okno 3.

-----------------------------------------------------------------------------------

Pozn.:

2 – v souladu s ČSN 73 0804, čl. 11.4.9.1 jsou odstupové vzdálenosti od severozápadní fasády stanoveny pro jednotlivé požárně otevřené plochy (okna), jelikož tyto okna v obvodové stěně posuzovaného požárního úseku jsou vzájemně dosti vzdálené, takže není p0 nedosahuje 40%.

-----------------------------------------------------------------------------------

Požárně nebezpečný prostor (dále také PNP) od oken ve 3.NP na západní fasádě nezasahuje do stávajícího spojovacího krčku sousedního objektu, není nutné provádět další opatření.

PNP objektu nepřesahuje hranici stavebního pozemku. Zasahuje pouze na volné areálové komunikace a zpevněné plochy, jež jsou součástí pozemků ve správě investora.

Objekt neleží v požárně nebezpečném prostoru sousedního objektu (západní fasáda sousedního objektu má odstup d = 2,69 m). Nejbližší objekt je ve vzdálenosti cca 9,5 m od řešeného objektu. Nedochází k zasažení řešeného objektu, neboť je dodržena dostatečná vzdálenost mezi objekty. Sousední objekt dvoupodlažní ŽB montovaný skelet s obvodovým pláštěm ze stejného systému jako stávající část objekty posuzovaného, opatřený taktéž tepelnou izolací z EPS-F.

Stanovení odstupové vzdálenosti od Pergoly

Odstupové vzdálenosti jsou stanoveny pro ekvivalentní dobu trvání požáru Taue (požární zatížení pv).

Odstupové vzdálenosti lze určit dle pomocných výpočtů Františka Pelce. Ze získaných výsledků je možné stanovit obecná pravidla, jak postupovat při určení odstupové vzdálenosti od “obvodových stěn” přístřešku:

- jedná se o dřevěnou rámovou konstrukci otevřenou za tří stran po obvodě;

- odstupové vzdálenosti se určí separátně od jednotlivých požárně otevřených ploch;

- výška sálavé plochy se stanoví jako max. výška střechy nad podlahou a lze ji vzhledem k očekávanému rozložení teplot korigovat vynásobením součinitelem 0,3;

- určí se odstupové vzdálenosti od požárně otevřených ploch v líci přilehlé obvodové stěny.

Pro výpočet odstupové vzdálenosti od Pergoly

V souladu s ČSN 73 0802, čl. 10.4.7 poznámka: (sklon střechy do 45° - splněno, římsy přesahující více než 1,0 m před líc obvodové stěny se vyskytují, hořlavé obklady stěn v rozsahu dle ČSN nejsou navrženy).

V souladu s ČSN 73 0802, čl. 10.4.6 je pergola posouzena s ohledem na možnost padání hořících částí.

Požárně nebezpečný prostor vymezený troskovým stínem – výška posuzovaného objektu v nejvyšším místě je = 3,48 m nad upraveným terénem avšak sklon střechy je < 45° pro výpočet odstupové vzdálenosti byla uvažována výška h = 3,48 → d = 0,36 * h = 0,36 * 3,48 = 1,25 m. PNP od přesahu střechy je menší, než PNP od požárně otevřených ploch pergoly, za výslednou hranici požárně nebezpečného prostoru byla použita hodnota odstupové vzdálenosti vypočtená níže → pro jednotlivé požárně otevřené plochy.

Výpočet vychází z postupu uvedeného v konzultačním stanovisku k ČSN 73 0802/2009 čl. 10.3.2 František Pelc – navržená přístavba pergoly se promítne do převažující roviny sálavých ploch a pro určení odstupových vzdáleností se za výchozí hustotu tepelného toku považuje hodnota odpovídající požárnímu zatížení přilehlého požárního úseku.

Na stranu bezpečnou je stanoveno nejkritičtější výpočtové požární zatížení použité pro výpočet odstupové vzdálenosti od nově navrženého přístřešku, vzhledem k tomu, že není známo stávající dělení neměnné části objektu (1.NP a 2.NP) do požárních úseků.

Pro výpočet je použitá hodnota požárního zatížení z přílohy A tab. A1. pol. 2.2 → pn = 35 kg/m2, součinitel b = 1,7, součinitel a = 0,9, součinitel c = 1,0, stálé požární zatížení je uvažován od oken, dveří, podlahy tj: ps = 10 kg/m2, a je zohledněn i konstrukční systém hořlavý tj.: +15 kg/m2:

p = 35 + 10 = 45 kg/m2

pv = p * a * b * c = 45*0,9*1,7*1,0 = 68,85 kg/m2

pro výpočet odstupových vzdáleností se zohledněním konstrukčního systému tj.: +15 kg/m2 → pv = 83,85 kg/m2.

| Požární úsek | Výpočtové požární zatížení | délka okna/dveří [m] | výška oken/dveří [m] | plocha [m2] | d [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J - strana | 83,85 kg/m2 | 25,68 | 3,48*0,3 = 1,04 | 26,707 | 4,040 |
| V,Z - strana |  | 7,0 | 1,04 | 7,28 | 3,380 |

Odstupové a zpětné odstupové vzdálenosti jsou vyhovující.

# Zabezpečení stavby požární vodou

## Vnější odběrná místa

Dle tabulky 1 a 2 položka 2 ČSN 73 0873 musí být splněna jedna z následujících variant:

- Vzdálenost vodního toku nebo nádrže od objektu – do 600 m, objem nádrže – nejméně 22 m3.

- Nejvzdálenější odběrné místo (hydrant) od objektu do 150 m, mezi sebou 300 m. Nejmenší dimenze DN 100 mm, odběr Q = 6 l/s. U vnějších hydrantů musí být zajištěn statický přetlak 0,2 MPa.

- Nejvzdálenější odběrné místo (nadzemní hydrant) od objektu do 600 m, mezi sebou 1200 m. Nejmenší dimenze DN 100 mm, odběr Q = 6,0 l/s.

Ve smyslu ČSN 75 5401 se za hydranty, které přednostně slouží pro požární účely (nadzemní provedení) považují takové, které nejsou od objektu nebo mezi sebou vzdáleny více, než je dle tab. 1 stanoveno pro výtokové stojany.

Skutečnost:

Stávající stav se nemění, nedochází ke zvětšení zastavěné plochy objektu. V této souvislosti je možné považovat stávající stav, hydranty na vodovodním řádu DN 80 s průtokem 6 l/s, ve vzdálenosti 145 m, jsou považovány za vyhovující. Průtok bude ověřen zkouškou a protokol o splnění požadavku bude doložen ke dni kolaudace.

## Vnitřní odběrná místa

Vnitřní odběrné místo se zřizuje dle ČSN 73 0873 čl. 4.4 b), protože součin půdorysné plochy požárního úseku a požárního zatížení v jednotlivých p. ú. přesahuje hodnotu 9000.

POŽÁRNÍ ÚSEK: N3.01 – PROSTORY 3.NP

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

----------------------------------------------------------

S  [m2]  =    452,6

p  [kg.m-2] =     37,3

Součin p.S =  16899,8

Výška objektu h [m] =      7,2

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

-------------------------------------------------------------------

Hadicový systém (čl. 6.1)            Světlost[mm] Max.vzdálenost[m]

-------------------------------------------------------------------

tvarově stálá hadice                    25            40

-------------------------------------------------------------------

Dimenzování vnitřního rozvodu vody (čl.6.8)

Přetlak (hydrodynamický)             = min. 0,2 MPa

Průtok vody z uzavíratelné proudnice = min. 0,3 l.s-1

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

------------------------------------

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   3,1

Počet přenosných hasicích přístrojů v požárních úsecích je určen pro přístroje s náplní hasebné látky.

-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů

-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů

-  2 kg u halonových přístrojů

případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

-------------------------------------------------------------------

V nově navrhované nástavbě 3.NP je nutné instalovat vnitřní hydrant:

Musí se jednat alespoň o hydrantový systém D s tvarově stálou hadicí (světlost 25 mm, max. vzdálenost od nejodlehlejšího místa od HS: 40 m, přetlak min. 0,2 MPa, průtok min. 0,3 l/s).

Hydrantový systém musí být trvale pod tlakem s okamžitě dostupnou plynulou dodávkou vody. Hadice hydrantového systému bude osazena ve výšce cca 1,3 m nad podlahou. Provedení požárního vodovodu v souladu s ČSN 73 0873. Při užívání stavby musí být udržován volný přístup k nástěnným hydrantům. Volným přístupem se rozumí též řešení, kdy jsou přítokový ventil, proudnice nebo hadicový systém umístěny:

a) v zaplombované hydrantové skříni, pokud k překonání tohoto zaplombování není třeba pomůcek, nebo

b) v uzamčené hydrantové skříni, pokud je v bezprostřední blízkosti viditelně umístěno zařízení umožňující odemčení.

Skutečnost:

V 1.NP a 2.NP je již vnitřní odběrné místo instalováno, do nově nastavovaného 3.NP je nutné vnitřní odběrné místo nově instalovat, ke kolaudaci bude předložena revizní zpráva o provozuschopnosti stávajících i nově zřizovaných vnitřních odběrných míst.

# Zařízení pro protipožární zásah

## Přístupové komunikace

Přístupová komunikace musí splňovat požadavky ČSN 73 0802:

Podle čl. 12.2.1 ČSN 73 0802 k objektům musí vést přístupová komunikace alespoň do

vzdálenosti 20 m od vchodů do objektů – vyhovuje.

Podle čl. 12.2.2 ČSN 73 0802 se za přístupovou komunikaci považuje nejméně

jednopruhová silniční komunikace se šířkou vozovky nejméně 3,00 m – vyhovuje.

Podle čl. 12.2.3 ČSN 73 0802 je-li přístupová komunikace navržena jako jednopruhová

(jeden jízdní pruh), musí být projektovým řešením zajištěn zákaz odstavení a parkování

vozidel; je-li navrženo.

Každá neprůjezdná jednopruhová komunikace delší než 50 m musí mít na konci smyčkový objezd nebo plochu umožňující otáčení vozidel – vyhovuje, komunikace není delší než 50 m.

Skutečnost:

Objekt se nachází v  areálu VOŠ, SŠ, ZŠ, a MŠ Hradec Králové. Objekt je situován v neoploceném areálu, k objektu přiléhá stávající obousměrná veřejná komunikace š. cca 5,4 m. Příjezd k objektu je zajištěn volnou příjezdovou cestou splňující požadavek na průjezd požární mobilní techniky profilu šířky 3,5 x výšky 4,1 m.

## Nástupní plocha, vnitřní a vnější zásahové cesty

Nástupní plochy

V souladu s čl. 12.4.4b) ČSN 73 0802 nebudou u objektu zřizovány nástupní plochy - požární výška objektu je < 12 m

Vnitřní zásahové cesty

V objektu není nutno v souladu s čl. 12.5.1 ČSN 73 0802 zřizovat vnitřní zásahové cesty - požární výška objektu je < 22,5m.

Vnější zásahové cesty

V souladu s požadavky čl. 12.6.2. ČSN 73 0802 objekt nebude vybaven požárními žebříky – požární výška objektu je < 9,0 m. Vedení protipožárního zásahu lze zajistit ze dvou vnějších stran objektu.

Vjezdy a průjezdy

Dle ČSN 73 0802 čl. 12.3 musí být vjezdy určené pro příjezd požárních vozidel na ohrazené pozemky, na nichž jsou stavební objekty, ve světlých rozměrech nejméně 3 500 mm široké a 4 100 mm vysoké - splněno.

Zásah hasičských jednotek je umožněn ze tří stran objektu. Zpevněné plochy před objektem mohou sloužit jako nástupní plochy v případě zásahu jednotek PO.

## Počet přenosných hasicích přístrojů

Počet a typ přenosných hasicích přístrojů byl stanoven dle požadavku čl. 12.8 ČSN 73 0802 a přílohy č. 4 vyhl. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

POŽÁRNÍ ÚSEK: N3.01 – PROSTORY 3.NP	4 ks PHP sněhový nebo práškový s hasicí schopností 21A, případně 113B.

Stávající počet a rozmístění přenosných hasicích přístrojů v 1. a 2.NP, není stavebními úpravami dotčen…stávající stav bez změny je považován za vyhovující.

Umístění přístrojů:

Dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. O požární prevenci, budou hasicí přístroje, zavěšeny na konstrukci budovy (na stěně) tak, aby držadlo bylo max. 150 cm nad zemí (podlahou), v pohotovostní poloze na viditelném a přístupném místě, nebo může stát na zemi, kde je přístroj vhodným způsobem zajištěn proti pádu.

Přístroje budou umístěny na viditelném místě. Například místa u vchodů, únikových východů, na chodbách tak, aby nepřekážely běžnému provozu v objektu. (Mohlo by docházet ke stržení přístroje, jeho naražení či poškození, nebo k vytržení držáku ze stěny). Nedoporučuje se také umísťovat mnoho (více jak 3) přístrojů vedle sebe.

Hasicí přístroje budou umístěny v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu.

# Technická a technologická zařízení stavby

Prostupy požárně dělicími konstrukcemi:

Potrubní rozvody sloužící k rozvodu nehořlavých látek mohou být volně vedeny uvnitř požárního úseku. Potrubní rozvody se světlým průřezem větším než 150 000 mm2 provedené z výrobků třídy reakce na oheň C až F a potrubní rozvody sloužící k rozvodu látek, které mohou při požáru uvolňovat toxické nebo jiné zdraví nebezpečné plyny, se doporučuje uvnitř požárního úseku požárně chránit.

Rozvodná potrubí a jejich příslušenství, sloužící k rozvodu nehořlavých látek pro technická zařízení stavebních objektů nebo pro technologické účely, mohou prostupovat požárně dělicí konstrukcí při dodržení podmínek, a to:

a) Potrubí světlého průřezu do 40 000 mm2 (bez ohledu na hořlavost použitého materiálu) bez dalších opatření;

b) Potrubí světlého průřezu nad 40 000 mm2 je ze stavebních výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (nehořlavé stavební výrobky) a jeho případná izolace je alespoň do vzdálenosti 2 000 mm od obou líců požárně dělicí konstrukce také z nehořlavých stavebních výrobků.

Potrubní rozvody sloužící k rozvodu nehořlavých látek mohou prostupovat požárně dělícími konstrukcemi do sousedních PÚ. Pokud mají světlý průřez větší než 40 000 mm2, musí být potrubní rozvody vč. jejich izolace z nehořlavých nebo nesnadno hořlavých hmot v celkové délce (lmin v mm) dle rovnice (1) a stýkat se s požárně dělící konstrukcí, přičemž

lmin = 2√Sop ≥ 2000 mm 	(1) 		kde Sop je světlý průřez potrubí v mm2

Pokud nelze v místě prostupu požárně dělící konstrukcí nahradit izolaci z hořlavých hmot, musí být tato izolace v požadované délce lmin (rovnice 1) kryta vnější nehořlavou vrstvou (např. manžetou), která se při působení vnější teploty do 500 °C neporuší a je schopna bránit přímému plamennému hoření izolace.

Potrubní rozvody sloužící k rozvodu hořlavých látek (včetně konstrukcí nesoucí tyto rozvody) musí být z nehořlavých hmot. Tyto rozvody se nesmí ani při působení vnější teploty do 500 °C porušit. Potrubní rozvody k rozvodu HK IV. třídy nebezpečnosti, nebo kapalin mimo třídu nebezpečnosti provedené z hořlavých hmot, ale chráněné tak, že se vlivem vnější teploty do 500 °C neporuší, se posuzují jako rozvody z nehořlavých hmot.

Potrubní rozvody sloužící k rozvodu hořlavých látek mohou být volně vedeny uvnitř PÚ pokud:

1. jsou určena k rozvodu plynů

2. jsou určena pouze pro zařízení umístěna v tomto PÚ bez ohledu na světlý průřez potrubí.

3. nejsou určena pouze pro zařízení umístěna v tomto PÚ (popř. v požárním úseku začínají či končí), nebo PÚ jen procházejí, pokud je světlý průřez potrubí do 35 000 mm2.

V ostatních případech musí být vedena v instalačních šachtách a kanálech.

Potrubní rozvody sloužící k rozvodu hořlavých látek mohou prostupovat požárně dělícími konstrukcemi do sousedních PÚ při světlém průřezu:

- Do 15 000 mm2 bez dalších opatření

- Větším než 15 000 mm2, nejvýše však 35 000 mm2, jsou-li vybaveny ručně nebo samočinně ovládaným uzávěrem

- Větším než 35 000 mm2, jsou-li vybaveny uzávěrem, který se samočinně uzavře, jakmile teplota prostředí ve vzdálenosti 300 mm od líce prostupu dosáhne 80°C, nebo se zvýší o 70°C oproti ustálené teplotě prostředí.

Těsnění prostupů se provádí:

a) Realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010 čl. 7.5.8, nebo

b) Dotěsněním (např. dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce, a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Dle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

- EI v požárně dělících konstrukcích EI nebo REI a nebo,

- E v požárně dělících konstrukcích EW nebo REW.

Dle bodu b) lze postupovat pouze v následujících případech:

1) Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (stěnou, nebo stropem) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (teplá nebo studená voda, topení, chlazení). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupu (pokud jsou), musí být nehořlavé (třídy reakce na oheň A1 nebo A2), a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce, nebo

2) Jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto postup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Pozn.: Samostatné prostupy jsou takové, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy (vodovod, kanalizace, plynovod, kabely), musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce.

Požárně neuzavíratelné prostupy vzduchotechnických zařízení o ploše prostupu do 40 000 mm2, nesmí ve svém souhrnu mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT zařízení prostupují; vzájemná vzdálenost prostupů musí být alespoň 500 mm.

Při prostupu VZT potrubí o průřezu větším než 40 000 mm2, musí být v místě prostupu požárně dělící konstrukcí osazeny požární klapky se signalizací polohy. Instalace klapek bude v souladu s čl. 4.2 a čl. 5 ČSN 73 0872, případně bude použita tepelná izolace. Provedení a trasování vzduchotechnického potrubí bude v souladu s ČSN 730872 čl. 4.1

Při osazování VZT jednotek a řešení výfukových a nasávacích otvorů musí být dodrženy následující požadavky ČSN 73 0872:

Otvory pro výfuk vzduchu musí být:

- Nejméně 1,5 m od

- od východů z únikových cest na volné prostranství,

- nasávacích otvorů vzduchotechnického zařízení.

Otvory pro sání vzduchu musí být:

- Vzdáleny vodorovně alespoň 1,5 m a svisle alespoň 3 m od požárně otevřených ploch obvodových stěn sousedních požárních úseků.

Skutečnost:

Přípojky technických sítí

Potřebné technické sítě jsou stávající dovedeny z blízkých veřejných řadů. Elektřina NN je stávající a bude prodloužena do 3.NP. Napojení vody bude provedeno nové protažení sítí do nástavby 3.NP. Splašková kanalizace bude stávající, sváděná do stávající areálové kanalizace. Dešťová kanalizace bude svedena do stávající areálové kanalizace.

Zdravotechnické instalace

V posuzovaném objektu budou provedeny nové zdravotechnické instalace z PVC kanalizačních trub a PE vodovodních trubek dle běžných standardů. Instalace budou vedeny do instalačních šachet a za SDK předstěnami. Je navržen i užitkový vodovod. Vnitřní rozvod studené a teplé užitkové vody je z PP trubek, a bude veden v instalačních předstěnách nebo v podlaze.

Větrání

Místnosti uvnitř dispozice bez přímého kontaktu s venkovním prostředím budou větrány nuceně pomocí vzduchotechniky s vyústěním prostupy nad střechu - VZT potrubí bude plechové profilu do 40.000 mm2.

Odvětrání bude prováděno pomocí axiálních ventilátorů s vyústěním nad střechu.

Místnosti bez oken či s požadavky na výměnu vzduchu budou vybaveny ventilátory (odtah axiálními ventilátory) pro odvod či přívod vzduchu s vyústěním nad střechu nástavby. Potrubí vzduchotechniky je navrženo z pozinkovaného plechu.

Vzduchotechnická zařízení (větrací, odsávací, klimatizační) musí být provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl šířit požár nebo jeho zplodiny do jiných požárních úseků. Pro zkoušení vzduchotechnického potrubí platí ČSN EN 1366-1 …splněno.

Dle ČSN 73 0872 čl. 4.2.1 prostupy VZT potrubí požárně dělícími konstrukcemi požárních úseků musí být zabezpečeny požárními klapkami …nemusí být opatřeno pož. klapkami.

Dle ČSN 73 0872 čl. 4.2.1a) VZT potrubí z nehořlavých hmot nemusí mít požární klapky, pokud průřez prostupujícího potrubí má plochu nejvýše 40 000 mm2 a jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT potrubí prostupují; vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm v opačném případně je nutné prostup opatřit certifikovanou protipožární ucpávkou.

Požární klapky se v objektu nevyskytují, průřezy potrubí požárně dělící konstrukcí je do 40 000 mm2.

Vytápění

Zdrojem tepla bude stávající výměníková stanice C-35 pod správou Tepelného hospodářství Hradec Králové a.s. umístěná v areálu VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova. Potřebný výkon pro vytápění nástavby 3NP je 19,58 kW. Rezerva na výměníkové stanici je dle THHK a.s. dostatečná.

Topná voda je po objektech škol rozvedena v hlavních páteřních vedeních. Řešená nástavba bude napojena na páteřní rozvod v místě technické místnosti řešeného objektu, která je umístěna v prostorách 5-1.15 – chodba.

Veškeré plochy ve 3.NP řešené nástavby budou vytápěny deskovými otopnými tělesy (konkrétní prostory, rozmístění OT a výpočtové teploty viz. výkresová část PD).

Zdroj topné vody bude centrální výměníkové stanice C-35 viz. kapitola zdroj tepla s tepelným spádem soustavy bude 65/45°C.

Plynovod

Nebude do objektu přiveden.

Elektroinstalace

Elektroinstalace řeší návrh osvětlení všech potřebných částí haly, zásuvkové rozvody ve všech podlažích. Budou provedeny slaboproudé instalace. Veškeré kabelové rozvody prostupující požárně dělící konstrukcí a přesahující výše uvedené parametry musí být v místě prostupu požárně dělící konstrukcí opatřeny požární ucpávkou (těsnění, tmel), která vykazuje stejnou požární odolnost, jakou má požárně dělící konstrukce, nepožaduje se však více než 90 minut.

Pro 3.NP bude instalován nový patrový rozvaděč RS3, který bude napojený (v soustavě TN-C) ze stávajícího rozvaděče RS1 umístěného v 1.NP. Požadovaný příkon pro 3.NP a schodišťový trakt s výtahem dle bilance elektrické energie bude zajištěn z rozvaděče RS3. Úpravy elektroinstalace vyvolaných změnami hygienických zázemí v 1. a 2. NP budou realizovány ze stávajících okruhů v daném prostoru, popř. nově ze stávajících patrových rozvaděčů RS1 a RS2.

Elektroinstalace musí být provedena podle stanovených vnějších vlivů v souladu s platnými technickými předpisy a normami.

V objektu budou navrženy silové kabely podle ČSN 73 0802 kap. 12.9.

Elektrická zařízení nesloužící protipožárnímu zabezpečení objektu (čl. 12.9.3 ČSN 73 0802)

V objektu musí být projektem elektroinstalace navržena elektroinstalace tak, že na 1 m3 obestavěného prostoru místnosti připadá méně než 0,2 kg hmotnosti izolace vodičů. Nebo musí odpovídat čl. 12.9.2 bodu c) ČSN 73 0802 (viz dále).

V prostorech CHÚC musí volně vedené elektrické rozvody splňovat třídu reakce na oheň B2ca s1,d1. V CHÚC musí elektrické rozvody odpovídat čl. 12.9.2 bodu a) nebo bodu c) ČSN 73 0802 (viz dále). Izolace kabelů nemají obsahovat chemický vázaný chlór (bezhalogenové).

Elektroinstalace bude provedena v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky MV ČR č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Zajištěná funkčnost kabelů – výpis zařízení s požadovanou funkcí při požáru

Kabely zajišťující napájení zařízení, která mají být při požáru funkční, musí být napojeny na záložní zdroj.

Kabely napájející tato zařízení vedou samostatnými trasami (nikoli společně s ostatními kabely) a budou v projektu elektro navrženy jako vyhovující ČSN IEC 60331. V případě zavěšených konstrukcí pro vedení kabelů je nutno zajistit, aby konstrukce, na kterých jsou kabely uloženy, neztratily únosnost a stabilitu po dobu požadované funkčnosti kabelů.

Jedná se o tato zařízení (ve 2. sloupci je požadovaná doba funkčnosti kabelové trasy):

| Zařízení | Funkčnost |
| --- | --- |
| tlačítko TOTAL STOP | P-30R, B2ca |

V souladu s ČSN 73 0875 čl. 4.11.3 nemusí splňovat požadavek funkční integrity kabely a kabelové trasy, které slouží pro ta zařízení, která se v případě porušení kabelu tj. v případě ztráty napětí samočinně uzavřou.

Tato zařízení budou napájena ze dvou na sobě nezávislých zdrojů.

Elektroinstalace musí být provedena podle stanovených vnějších vlivů v souladu s platnými technickými předpisy a normami.

Případné rozvaděče u schodišťového prostoru (v chráněné únikové cestě)

V souladu s čl. 5.6.1c) ČSN 73 0848/Z2 rozvaděče elektrické energie umístěné v instalačních šachtách či v lokálních skříňových prostorách apod. se posuzují jako samostatné požární úseky. Požadovaná požární odolnost požárně dělících konstrukcí těchto rozvaděčů musí být EI 30/DP1 s požárními uzávěry EI 30/DP1-S200.

Objekt bude mít po realizaci samostatný vypínač elektroinstalace pro celý objekt. Tento vypínač musí být jednak v hlavní rozvodně a jednak v místě u vstupu do objektu (pro jednotky HZS). Vypnutím hlavního vypínače elektrické energie dojde k přerušení dodávky elektrické energie do všech zařízení. Tento vypínač bude označen bezpečnostní tabulkou: „TOTAL STOP“ a „VYPNI JEN V NEBEZPEČÍ“.

Ovládání elektroinstalace

Objekt bude mít jediný vypínač, popř. jistič elektroinstalace pro celý objekt. Tlačítko TOTAL STOP bude umístěno do 5 m za vstupem do objektu.

Kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků TOTAL STOP musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou (provedení podle čl. 12.9.2a) až c) ČSN 73 0802). Kabelové trasy musí splňovat třídu funkčnosti P30-R (dle ČSN 73 0848 přílohy B.2) a musí být třídy reakce na oheň B2ca.

Hlavní vypínač elektrické energie musí být trvale přístupný a viditelně označený – umístění je navrženo u vstupu do objektu - vyhovuje.

Hromosvod

Objekty budou chráněny hromosvody (bleskosvody) v souladu s ČSN EN 62305-1-4. Ke kolaudaci bude doložena revize.

Výtahy

Výtah, který neslouží evakuaci, musí být označen bezpečnostním značením „Tento výtah

neslouží k evakuaci osob“.

Šachty výtahů musí být z konstrukcí typu DP1 – nehořlavé…(návrh: výtah bude celoprosklený, nosnou konstrukci budou tvořit vodící ocelové sloupky) … vyhovuje

Výtah musí být v souladu s ČSN EN 81-73.

Základní reakcí výtahu při vzniku požáru je návrat klece do stanovené stanice a umožnění výstupu cestujících.

Vstupní signály od ovládacích prostředků nesmí zrušit následující funkce:

- Elektrických bezpečnostních zařízení;

- Revizní jízdu;

- Nouzový elektrický provoz

- Funkci výtahu při zemětřesení

- Systém vzdáleného nouzového systému ALARM

Pokud přijde signál od ovládacích prostředků výtahu oznamující požár (tj.: výpadek el. proudu), výtah musí reagovat takto:

- Všechny ovladače ve stanicích a v kleci se musí stát neúčinnými a všechny zaznamenané požadavky musí být zrušeny;

- Ovladače pro otevírání dveří a nouzového ovladače ALARM musí zůstat účinnými;

- V kleci a v příslušných prostorech pro strojní zařízení musí ihned zaznít zvukový signál, i když se výtah nachází v revizní jízdě, v elektrickém nouzovém provozu nebo při údržbě. Hlasitost varovného signálu musí být seřiditelná mezi 35 Db(A) až 65 Db(A), na počátku nastavený na 55 Db(A). Zvukový signál musí být zrušen, když je zrušena revizní jízda výtahu, elektrický nouzový provoz nebo provádění údržby;

Pozn.: Provádění údržby zahrnuje, ale nejen to, následující:

- Zabránění pohybu výtahu po otevření dveří pro vstup do prohlubně s použitím klíče;

- Zabránění pohybu výtahu po návratu do normálního provozu výtahu ovladačovou kombinací v prohlubni;

- Ochranu při provádění údržby, nebo

- Zařízení pro přemostění šachetních a klecových dveří.

- Výtah musí fungovat takto.

- U výtahu stojícího ve stanici, se musí zavřít dveře a výtah musí odjet bez zastavení do stanovené stanice. Zvukový signál musí v kleci znít, dokud se dveře nezavřou. Nejpozději tehdy, když skutečná dveřní doba překročí 20 s, ochranné zařízení dveří se musí stát neúčinným a dveře se musí pokusit zavřít nejpozději tak, jak je uvedeno v 5.3.6.2.2.1b4). z EN 81-20:2014;

- Výtah s ručně ovládanými dveřmi nebo motoricky poháněnými dveřmi nezavíranými samočinně, pokud stojí ve stanici s otevřenými dveřmi, musí zůstat ve stanici vyřazený z provozu. Jsou-li dveře zavřeny, výtah musí odjet bez zastavení do stanovené stanice;

- Výtah jedoucí směrem od stanovené stanice se musí zastavit v nejbližší stanici, bez otevření dveří musí obrátit směr jízdy a vrátit se do stanovené stanice;

- Výtah jedoucí směrem ke stanovené stanici musí pokračovat ve své jízdě bez zastávky do stanovené stanice. Jestliže už výtah začal zpomalovat, je přípustné normálně zastavit a bez otevření dveří pokračovat do stanovené stanice.

Samočinný odesílací systém do nejnižší stanice podle 5.12.1.10 z EN 81-20:2014 musí být vyřazen z činnosti.

Porucha výtahu ve skupině se skupinovým řízením nesmí mít vliv na jízdu ostatních výtahů do stanovené stanice.

Odvětrání výtahové šachty bude vně objektu v úrovni nebo nad úrovní nejvyšší polohy výtahové kabiny.

Strojovna u navrhovaného výtahu se nenachází – pohon výtahu (motor) je umístěn nad výtahovou šachtou a je tak součástí požárního úseku, neboť výtah prochází jedním p. ú….vyhovuje.

# Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

Bez požadavků.

# Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

## EPS – Elektrická požární signalizace

V řešené části objektu se nepožaduje instalace systému EPS v souladu čl. 6.6.9 ČSN 73 0802 – požární výška objektu je menší než 22,5 m.

POŽÁRNÍ ÚSEK: N3.01 – PROSTORY 3.NP

-------------------------------------------------------------------

Posouzení nutnosti instalace EPS

ČSN 73 0875:2011, čl. 4.2.2

---------------------------

S[m2] Smax[m2]  hp[m]  pn[kg/m2]  Fo[m1/2]     E  č.podlaží

--------------------------------------------------------------

452,6   2836,0    7,2      27,86     0,079    58          3

--------------------------------------------------------------

Nutnost instalace EPS : NE

---------------------------

Dle ČSN 73 0834 čl. C.6 bude do všech PÚ instalována zařízení autonomní detekce a signalizace.

Hlásič požáru bude umístěn na vhodném místě v chodbě

Zařízení budou instalována podle české technické normy ČSN EN 14604. Autonomní hlásiče musí být certifikovány, certifikáty budou doloženy ke kolaudaci.

## SHZ – Samočinné stabilní hasicí zařízení

Objekt nemusí být vybaven SHZ v souladu s čl. 6.6.10 ČSN 73 0802.

## SOZ – Samočinné odvětrací zařízení

V souladu s čl. 6.6.11 ČSN 73 0802 se každý PÚ v objektu nemusí vybavit SOZ (E < 150 osob).

Poznámka:

Z hlediska povahy využití objektu, v němž se budou vyskytovat osoby neslyšící, vždy v doprovodu osoby slyšící není nutné zřizovat jiné např.: optické signalizační zařízení požáru.

# Výstražné a bezpečnostní značky

Objekt bude vybaven příslušným bezpečnostním značením (barvy, značky, tabulky).

Značení bude provedeno v souladu nařízení vlády č.375/2017 Sb., ČSN – ISO 3864-1 a ČSN 01 8013. Osazení tabulek bude provedeno před uvedením objektu do provozu.

Vzhledem k charakteru navrhovaného objektu budou značky a tabulky osazeny takto:

- na el. rozváděčích - Nehas vodou ani pěnovými přístroji

- označit hlavní uzávěry médií - Hlavní vypínač el. energie

- Hlavní uzávěr plynu - HUP (pokud se v objektu nachází)

Dále budou značkami označeny věcné prostředky požární ochrany (přenosné hasicí přístroje, vnitřní hydranty).

V objektu bude v souladu s čl. 9.16 ČSN 73 0802 označen podle ČSN ISO 3864-1 směr úniku všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný.

Značky pro únik a evakuaci osob musí být viditelné i při přerušení dodávky el. energie po dobu nutnou k bezpečnému opuštění objektu (§ 2 odst. 4 nařízení vlády 375/2017).

Značky pro únik budou s bílým piktogramem na zeleném pozadí (§ 3 odst. 4 NV 375/2017).

Značky pro věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení budou značeny bílým piktogramem na červeném pozadí. Rozměry značky vzhledem ke vzdálenosti pozorování musí odpovídat čl. 10 ČSN ISO 3864-1. Provedení značek musí splňovat požadavky:

ČSN 01 8013 – požární tabulky, ČSN ISO 3864-1 - bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.

NV 375/2017, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů..

Osazení tabulek bude provedeno před uvedením objektu do provozu.

# Závěr - OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z POSOUZENÍ PO

Na základě zhodnocení předložené projektové dokumentace z hlediska požární bezpečnosti lze konstatovat, že navržený objekt vyhovuje požadavkům platných vyhlášek a ČSN z oboru požární bezpečnosti staveb.

Případné změny oproti řešení v předložené projektové dokumentaci je nutné opětovně zhodnotit případně konzultovat s příslušným orgánem HZS.

Posouzení objektu bylo zpracováno na základě dostupných materiálů a informací předaných ke dni zpracování.