D.1.4.

Technická zpráva zařízení vzduchotechniky

Úvod

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající kuchyně s jídelnou v rámci snížení energetické náročnosti budovy školní jídelny v Hradci Králové. Předmětem projektové dokumentace vzduchotechniky je výměna dvou stávajících střešních jednotek za novější typ s účinnějšími motory a rekuperací tepla, jednotky slouží k větrání výdeje jídel, kde zajistí odvod tepelné zátěže, zápachu a mastnoty z kuchyně. Veškeré rozvody výměny vzduchu a větrání ostatních prostor bude ponecháno stávající.

Stávající stav

V objektu je stávající kompletní funkční systém nuceného větrání, jenž bude ponechán beze změn..

Navržené výměny

Stávající výměny vzduchu v daných prostorách budou ponechány beze změn.

Popis VZDT jednotek

Stávající střešní jednotky Atrea Duplex-N 4200 a 5000 budou kompletně zdemontovány a nahrazeny novými účinnějšími jednotky umístěnými ve shodné pozici. Jednotky budou napojeny na stávající vývody vyvedené ze střechy.

Nové větrací jednotky o výkonu 4250 a 3500 m3/h ve venkovním ležatém provedení se stříškou, rozměry jednotky 2560x1605x770 mm, hmotnost jednotky 432 kg, jednotka vybavena protiproudým rekuperátorem o minimální účinnosti 85% (minimální účinnost 65% dle EN308), jednotka bez ohřevu, dohřev bude zajištěn stávajícím ohřívačem umístěným uvnitř budovy, jenž bude napojen na regulaci jednotky, jednostupňovou filtrací třídy M5 na odvodu a F7 na přívodu s kapsovými filtry o min jímavostí 2 500 g, EC ventilátory, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, na hrdlech do budovy budou z výroby osazeny pružné manžety, konstrukce jednotky bezrámová sendvičová z PIR izolace tl. 30 mm o součiniteli tepelné vodivosti 0,024 W/mk, venkovní plech lakovaný tl. 0,75 mm, vnitřní plech pozinkovaný 0,75 mm, jednotka řízena regulací dodávanou výrobcem jednotky jenž bude opatřena jednoduchým ovládacím panelem, umístění dle požadavků provozovatele, bližší parametry viz přiložená specifikace, jednotka nemusí splňovat Ecodesing 2018, jelikož slouží pouze pro odvětrání prostoru výdeje jídel a tudíž je součástí technologie kuchyně.

Jednotka bude vybavena systémem měření a regulace dodávaným výrobcem jednotky, jenž bude ovládána zjednodušeným panelem, regulace bude plně v češtině. Umístění ovládacího panelu bude provedeno dle konzultace s provozovatelem a dle možností konkrétního vybraného výrobku. Regulace bude ovládat i potrubní ohřívač jenž je umístěný uvnitř budovy.

Jednotky budou umístěny na ocelové konstrukce, jenž budou dodávkou stavby.

Materiál potrubí

Trubní vedení je navrženo z ocelového čtyřhranného potrubí spojovaného na příruby. Potrubí vedené ve venkovním prostředí bude opatřeno tepelnou izolací z minerální vlny opatřenou oplechováním Pz plechem.

Odvod kondenzátu

Svod kondenzátu bude napojen na domovní odpad přes čistitelný sifon (dodávka kanalizace). Propojení bude provedeno PVC lepeným potrubím Ø20 mm. Potrubí kondenzátu bude napojeno na stávající vývod na střeše. Potrubí kondenzátu bude opatřeno 25-ti tepelné izolace.

Úpravy anemostatů v prostoru jídelny

V prostoru jídelny budou stávající anemostaty upraveny dle nového rastru podhledu.

Zabezpečení požadavků požární ochrany

Celé zařízení je navrženo v souladu s požárním zabezpečením objektu a s ČSN 73 0802, ČSN 73 0872 a dalšími. V době zpracování dokumentace vzduchotechniky nebyly známy žádné požadavky od požárního technika na vzduchotechnický rozvod.

Technická zpráva zařízení ochlazování staveb

Úvod

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající kuchyně s jídelnou v rámci snížení energetické náročnosti budovy školní jídelny v Hradci Králové. Předmětem projektové dokumentace chlazení je demontáž a zpětná montáž stávajících jednotek chlazení umístěných na střeše objektu, z důvodu zateplení střešního pláště. Dále budou stávající split jednotky pro dochlazení jídelny nahrazeny novými z důvodu jejich stáří a časté poruchovosti.

Stávající stav

Stávající prostor jídelny je větrán a chlazen centrální jednotkou umístěnou ve strojovně, split jednotky slouží pouze jako dochlazení pro přesnější regulaci teploty a krytí výkyvů v systému.

Popis nového systému chlazení jídelny

Nově bude jídelna chlazena pomocí double-twin (nebo quatro) systému s jednou venkovní kondenzační jednotkou a 4-mi vnitřními 4-cestnými kazetami.

Nová venkovní kondenzační jednotka chlazení bude o jmenovitém chladícím výkonu 19,4 kW, vzduchový výkon ventilátoru 9150 m3/h, hladina akustického výkonu 76 dB(A), napájení 3x400 V 6,31 kW, doporučené jištění 20 A, rozměry jednotky 1550x1010x370 mm, hmotnost jednotky 142 kg, jednotka určena pro chladivo R410A, jednotka bude sloužit pro 4 vnitřní jednotky osazené v jednom prostoru (double-twin nebo quatro provedení) ovládané spojitě jedním ovladačem, umístění ovladače bude provedeno dle požadavků provozovatele, jednotka bude umístěna na typovou ocelovou konstrukci kotvenou do betonových dlaždic volně ložených na střešní krytině.

Nové vnitřní chladící 4-cestná kazetové jednotky budou použity o jmenovitém výkonu 5 kW, jednotky pracující s chladivem R410A, jednotky dodána vč. krycího panelu pro instalaci do kazety 60x60 cm, vzduchový výkon každé jednotky 798 m3/h, hladina akustického výkonu 57 dB(A), rozměry jednotky 575x575x256 mm, hmotnost jednotky 15 kg, jednotky ovládány spojitě jedním kabelovým ovladačem, umístění ovladače dle požadavků provozovatele, jednotky vybavena čerpadlem kondenzátu s dopravní výškou 85 cm.

Stávající jednotky chlazení

Stávající jednotky chlazení, jenž budou ponechány beze změn, budou po dobu zateplení střešního pláště demontovány, po-té namontovány zpět a opět zprovozněny. Potrubí bude v co největší míře použito stávající, izolace na potrubí bude opravena a případně i doplněna.

Rozvody potrubí

Potrubí mezi jednotkami je měděné spojované pájením natvrdo opatřené kaučukovou tepelnou izolací min. tl. 9 mm, podél trasy potrubí bude veden komunikační vodič. Stávající vadné izolace budou opraveny nebo nahrazeny novými.

Svod kondenzátu bude napojen na domovní odpad přes čistitelný sifon. Propojení bude provedeno PP potrubím Ø25 mm. Potrubí kondenzátu bude vyspádováno směrem ke kanalizaci. Sifon a propojení dodávkou zhotovitele ZTI. Odovod kondenzátu bude proveden i z rozdělovacího boxu.

Vypracoval: 										Filip Stráček

Kontroloval: 										Jiří Svoboda