## Specifikace MaR
VÝKAZ VÝMĚR
Položka: | Množství |  | Popis | Typ | Jednotková cena | CELKEM
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Součásti ceny všech položek je vybalení veškerého dodaného materiálu včetně ekologické likvidace obalů a jejich součástí.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
Součástí dodávky a součástí jednotkových cen jsou také veškeré pomocné práce, výkony přípomocí jako zhotovení drážek, sekání či řezání otvorů, vrtání jádrových vrtů pro prostupy instalací stěnami a stropy, zednické zapravení a začištění drážek, prostupů a otvorů a úklid staveniště od suti, zbytků materiálu, pomocných konstrukcí, lešení apod.
Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9) :
Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi
navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
V případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového řízení, oznámit formou dotazu zadavateli VŘ.
Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
PERIFERIE
VZT1.A.1, 1.B.1
EK-1, 2 | 2 | ks | Detektor kouře do VZT kanálu, releový výstup, napájení 12V= |  | 0 | 0
OVL1a(b), OVL2a(b) | 4 | ks | Ovladač se signálkou ve skřini (povrchová montáž) |  | 0 | 0
VYTÁPĚNÍ
T1a(b) | 2 | ks | Venkovní teplotní čidlo Pt1000 |  | 0 | 0
T4, 5 | 2 | ks | Příložné teplotní čidlo Pt1000 |  | 0 | 0
T6, 7 | 2 | ks | Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, IP43 |  | 0 | 0
| 2 | ks | Nerezová jímka, Ø8×200 mm |  | 0 | 0
T2, 3, 8 | 3 | ks | Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 100mm, IP43 |  | 0 | 0
| 3 | ks | Nerezová jímka, Ø8×100 mm |  | 0 | 0
T9 | 1 | ks | Čidlo teploty do místnosti Pt1000 |  | 0 | 0
P1, 2, 3 | 3 | ks | Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0…10bar, 0-10V |  | 0 | 0
LA1 | 1 | ks | Hladinový spínač vč. ponorné sondy |  | 0 | 0
S1 | 1 | ks | Houkačka (siréna) 230V AC |  | 0 | 0
SB1 | 1 | ks | Tlačítko STOP (hřib s aretací), barva červená |  | 0 | 0
GSM | 1 | ks | GSM hlásič vč.zdroje, antény a SIM operátora |  | 0 | 0
M1, 2 | 2 | ks | 3-cestný ventil DN25, kv=10 s el.pohonem 0-10V |  | 0 | 0
Rozvaděč DT1
DT1 | 1 | kpl | Rozvaděčová nástěnná skříň např.Schrack 800x1200x210 mm |  | 0 | 0
Příkon: 3kW, IP55/20
vč. vnitřního vybavení
Řídící systém
| 1 | ks | DDC regulátor , 16AI, 8AO, 32DI, 32DO, ethernet, RS485 |  | 0 | 0
| 1 | ks | Dotykový ovládací terminál 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet |  | 0 | 0
| 1 | ks | 4 portový TCP/IP switch |  | 0 | 0
KABELY A NOSNÁ ČÁST
| 105 | m | JYTY-O 2 x 1 |  | 0 | 0
| 135 | m | JYTY-O 4 x 1 |  | 0 | 0
| 30 | m | JYTY-O 7 x 1 |  | 0 | 0
| 520 | m | SHKFH-R B2 s1d0 1 x 2 x 0,8 |  | 0 | 0
| 650 | m | SHKFH-R B2 s1d0 3 x 2 x 0,8 |  | 0 | 0
| 122 | m | CYKY-J 3x1,5 |  | 0 | 0
| 180 | m | 1-CXKH-R B2 s1d0 3 x 1,5 |  | 0 | 0
| 150 | m | Vodič CYA 6 |  | 0 | 0
| 95 | m | Kabelový žlab 125x100 |  | 0 | 0
| 180 | m | Plastová lišta vkládací 25x22 |  | 0 | 0
| 1 | kpl | Ostatní drobný elektroinstalační materiál |  | 0 | 0
| 1 | kpl | Montáže |  |  | 0
| 1 | kpl | Naprogramování řídících podstanic ( 65 I/O bodů ) |  |  | 0
| 1 | kpl | - dílenská dokumentace dodavatele |  |  | 0
| 1 | kpl | - dokumentace skutečného provedení |  |  | 0
| 1 | kpl | - manuály |  |  | 0
| 1 | kpl | - zaškolení |  |  | 0
| 1 | kpl | - testy a revize |  |  | 0
| 1 | kpl | - zkušební provoz |  |  | 0
| 1 | kpl | - výchozí revize |  |  | 0
| 1 | kpl | - ostatní nespecifikované |  |  | 0
|  |  | CELKEM (bez DPH) |  |  | 0
Cena se rozumí vč. montáže