## Legenda dveří
Legenda dveří - specifikace
1 | ocelové dveře jednokřídlové | 1) | N | normální - základní popis pro všechny dveře daného typu
12 | ocelové dveře dvoukřídlové | 2) | P | protipožární
2 | dřevěné dveře jednokřídlové | 3) | T | tepelně izolační
22 | dřevěné dveře dvoukřídlové | 4) | B | se sledovanou bezpečnostní odolností
3 | plastové dveře jednokřídlové | 5) | A | se sledovanou akustickou odolností
32 | plastové dveře dvoukřídlové | 6) | K | kouřotěsné
4 | hliníkové dveře jednokřídlové | 7) | Pl | plynotěsné
42 | hliníkové dveře dvoukřídlové | 8) | S | prosklené dle typu prosklení
5 | vrata ocelová jednokřídlová | 9) | Vz | vzduchotěsné
52 | vrata ocelová dvoukřídlovájednokřídlová | 10) | M | vestavěná mřížka
6 | vrata hliníková jednokřídlová
62 | vrata hliníková dvoukřídlová | - pří zadávání a popisu dveří nutno doržovat pořadí pro jednotlivé funkce dveří
7 | vrata plastová jednokřídlová
72 | vrata plastová dvoukřídlová
8 | vrata dřevěná jednokřídlová
82 | vrata dřevěná dvoukřídlová
9 | brány
10 | rolety
specifikace kód | specifikace text
1 | Ocelové dveře
1N | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ) , s polodrážkou, bez dorazu u prahu
1P | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ) , s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární
1T | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, tepelně izolované
1PK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, kouřotěsné
1PT | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, tepelně izolované
1PB | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární se sledovanou bezpečnostní odolností
1BK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou bezpečnostní odolností, kouřotěsné
1TB | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, tepelně izolované, se sledovanou bezpečnostní odolností
1S | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, prosklené dle typu prosklení
1SP | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, prosklené dle typu prosklení, protipožární
1TK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, tepelně izolované, kouřotěsné
1PTB | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, tepelně izolované, se sledovanou bezpečnostní odolností
1PBK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou bezpečnostní odolností, kouřotěsné
1PBA | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou bezpečnostní odolností, se sledovanou akustickou odolností
1PAK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou akustickou odolností, kouřotěsné
1PKS | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, kouřotěsné, prosklené dle typu prosklení
1PTK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, tepelně izolované, kouřotěsné
1PBAK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou bezpečnostní odolností, se sledovanou akustickou odolností, kouřotěsné
1PTBK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, tepelně izolované, se sledovanou bezpečnostní odolností, kouřotěsné
12N | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu
12P | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární
12S | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, prosklené dle typu prosklení
12T | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, tepelně izolované
12B | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou bezpečnostní odolností
12PT | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, tepelně izolované
12PK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, kouřotěsné
12PB | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou bezpečnostní odolností
12PTK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, tepelně izolované, kouřotěsné
12PKS | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, kouřotěsné, prosklené dle typu prosklení
12PBK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou bezpečnostní odolností, kouřotěsné
12PTB | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, tepelně izolované, se sledovanou bezpečnostní odolností
12TBK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, tepelně izolované, se sledovanou bezpečnostní odolností, kouřotěsné
12TBA | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, tepelně izolační, se sledovanou bezpečnostní odolností, se sledovanou akustickou odolností
12PTBA | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, tepelně izolované, se sledovanou bezpečnostní odolností, se sledovanou akustickou odolností
12PBAK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou bezpečnostní odolností, se sledovanou akustickou odolností, kouřotěsné
12PBKS | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou bezpečnostní odolností, kouřotěsné, prosklené dle typu prosklení
12PAKS | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou akustickou odolností, kouřotěsné, prosklené dle typu prosklení
12PBTPl | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, tepelně izolační, se sledovanou bezpečnostní odolností, plynotěsné na běžný přetlak
11P | ocelová šachetní dvířka, s úpravou pro keramický obklad, protipožární
11PK | ocelová šachetní dvířka, s úpravou pro keramický obklad, protipožární, kouřotěsné
2 | Dřevěné dveře
2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu
2A | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou akustickou odolností
2B | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou bezpečnostní odolností
2P | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární
2S | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, prosklené dle typu zasklení
2M | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, s vestavěnou mřížkou
2PK | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, kouřotěsné
2PS | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, prosklené dle typu prosklení
2PB | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou bezpečnostní odolností
2PA | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou akustickou odolností
2PSK | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, prosklené dle typu zasklení, kouřotěsné
2PBK | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou bezpečnostní odolností, kouřotěsné
2PAK | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou akustickou odolností, kouřotěsné
2PBA | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou bezpečnostní odolností, se sledovanou akustickou odolností
2PBAK | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou bezpečnostní odolností, se sledovanou akustickou odolností, kouřotěsné
22N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symterické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu
22P | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symterické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární
22S | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symterické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, prosklené dle typu prosklení
22PK | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symterické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, kouřotěsné
22PA | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symterické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou akustickou odolností
22PS | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symterické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, prosklené dle typu prosklení
22PAS | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symterické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou akustickou odolností, prosklené dle typu prosklení
22PAKVz | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou akustickou odolností, vzduchotěsné, kouřotěsné
22M | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symterické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, s vestavěnou mřížkou
3 | Plastové dveře
3N | dveře plastové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu
3A | dveře plastové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou akustickou odolností
3B | dveře plastové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou bezpečnostní odolností
3P | dveře plastové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární
3S | dveře plastové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, prosklené dle typu zasklení
3M | dveře plastové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, s vestavěnou mřížkou
32BS | dveře plastové hladké (závěsy TKZ),dvoukřídlé(symetrické) s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou bezpečnostní odolností, prosklené dle typu zasklení
4 | Hliníkové dveře
4N | dveře hliníkové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu
4A | dveře hliníkové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou akustickou odolností
4B | dveře hliníkové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou bezpečnostní odolností
4P | dveře hliníkové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární
4S | dveře hliníkové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, prosklené dle typu zasklení
4M | dveře hliníkové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, s vestavěnou mřížkou
4T | dveře hliníkové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, zateplené
42S | dveře hliníkové hladké (závěsy TKZ),dvoukřídlé (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, prosklené dle typu zasklení
42N | dveře hliníkové hladké (závěsy TKZ),dvoukřídlé (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu
42P | dveře hliníkové hladké (závěsy TKZ),dvoukřídlé (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární
42PS | dveře hliníkové hladké (závěsy TKZ),dvoukřídlé (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, prosklené dle typu zasklení
5 | Ocelová vrata
52Pz | ocelová vrata dvoukřídlová, hladká, protipožární, se zástrčí pasivního křídla
52Kz | ocelová vrata dvoukřídlová, hladká, kouřotěsná, se zástrčí pasivního křídla
52TAz | ocelová vrata dvoukřídlová,hladká, tepelně izolovaná, se sledovanou akustickou odolností, se zástrčí pasivního křídla
52TBz | ocelová vrata dvoukřídlová, hladká, tepelně izolovaná, se sledovanou bezpečnostní odolností, se zástrčí pasivního křídla
52PKz | ocelová vrata dvoukřídlová, hladká, protipožární, kouřotěsná, se zástrčí pasivního křídla
52PAKz | ocelová vrata dvoukřídlová, hladká, protipožární, se sledovanou akustickou odolností, kouřotěsná, se zástrčí pasivního křídla
52PBKz | ocelová vrata dvoukřídlová, hladká, protipožární, se sledovanou bezpečnostní odolností, kouřotěsná, se zástrčí pasivního křídla
52PKSz | ocelová vrata dvoukřídlová, hladká, protipožární, kouřotěsná, prosklená dle typu prosklení, se zástrčí pasivního křídla
5T | ocelová sekční vrata, plná, dvoustěnné ocelové lamely, tepelně izolační
5TP | ocelová sekční vrata, plná , dvoustěnné ocelové lamely, s integrovanými dveřmi a prahem, tepelně izolační
5TS | ocelová sekční vrata , dvoustěnné ocelové lamely, s integrovaným prahem, tepelně izolační, prosklené dle typu zasklení
5TSD | ocelová sekční vrata , dvoustěnné ocelové lamely, s integrovanými dveřmi a prahem, tepelně izolační, prosklené dle typu zasklení
5TPPD | ocelová sekční vrata , dvoustěnné ocelové lamely, s integrovanými dveřmi a prahem, tepelně izolační, prosklené dle typu zasklení, protipožární
5TPP | ocelová sekční vrata , dvoustěnné ocelové lamely, s integrovaným prahem, protipožární
5M | ocelová sekční vrata, výplň z mřížoviny z pozinkované oceli s práškovým nástřikem, dvoustěnné ocelové lamely, větrací průřez - 58 % plochy vrat
6 | Hliníková vrata
6T | hliníková sekční vrata, dvoustěnné ocelové lamely, s integrovanými dveřmi a prahem, tepelně izolační, prosklené dle typu zasklení
7 | Plastová vrata
8 | Dřevěná vrata
82Pz | dřevěná vrata dvoukřídlová, hladká, protipožární, se zástrčí pasivního křídla
9 | Brány
10 | Rolety
10P | roleta, plná, s požární odolností
11 | Skleněné dveře
11N | dveře skleněné hladké
21N | dveře skleněné hladké, dvoukřídlé symetrické

## Legenda kódů (3)
Legenda kódů
TYP | typ položky
| DD | dveře dřevěné
| DO | dveře ocelové
| DP | dveře plastové
| DH | dveře hliníkové
| VD | vrata dřevěná
| VO | vrata ocelová
| VP | vrata plastová
| VH | vrata hliníková
| RO | rolety
| BR | brány
OTEVÍRÁNÍ | typ
| L | otevíravé levé
| P | otevíravé pravé
| P/L | posuvné levé
| P/P | posuvné pravé
| SE | sekční
| SK/L | skládané levé
| SK/P | skládané pravé
| K | kyvné
| R | rolovací
| V | výklopné
| RN | rychlonavíjecí
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA | typ | popis
| L | laminované
| F | fóliové
| D | dýhované
| N | natírané
| M | masiv
| S | stříkané
| E | elexované
BARVA, DEKOR KŘÍDLA | typ | popis
| F509 stříbrná | odpovída barvě F509 stříbrná dle vzorníku, na obou stranách
| U321 červená + F509 stříbrná | odpovída barvě F509 stříbrná, U321 červená dle vzorníku, z jedné strany F509 stříbrná, z druhé strany U321 červená
- barva, dekor křídla je vybrán ze vzorníku SAPELI a RAL
BARVA, DEKOR ZÁRUBNĚ | typ | popis
| RAL 9006 | odpovída barvě RAL 9006 dle vzorníku, na obou stranách
| RAL 2002 + RAL 9006 | odpovída barvě RAL 9006, RAL 2002 dle vzorníku, z jedné strany RAL 9006, z druhé strany RAL 2002
- barva, dekor zárubně je vybrán ze vzorníku SAPELI a RAL
BARVA, DEKOR KŘÍDLA | typ | popis
| L | laminované
| F | fóliové
| D | dýhované
| N | natírané
| M | masiv
| S | stříkané
BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOST | třída | popis
| 1 | dveře vyhovující bezp.třídě 1 dle čsn
| 2 | dveře vyhovující bezp.třídě 2 dle čsn
| 3 | dveře vyhovující bezp.třídě 3 dle čsn
| 4 | dveře vyhovující bezp.třídě 4 dle čsn
| 5 | dveře vyhovující bezp.třídě 5 dle čsn
| S | dveře odolné proti vandalismu s odpovídající povrchovou úpravou
TK | typ vrchního kování
| NB1 | klika - broušená nerez.ocel L tvar, d=20mm, rozměry 156x72mm, čtyřhran 8mm, st.tl.dveří (38-48mm)
rozeta - broušená nerez.ocel, s hranou 52mm, s pružinou (vysoká zátěž)
kombinace klika/klika (neuvádí se), klika/koule, koule/klika, koule/koule
| NB2 | klika - broušená nerez.ocel L tvar, d=20mm, rozměry 156x90mm, čtyřhran 8mm, st.tl.dveří (38-48mm)
rozeta (pro WC ) - broušená nerez.ocel,s hranou 52mm s pružinou (vysoká zátěž)
| NB3 | klika - broušená nerez.ocel L tvar, d=20mm, rozměry 156x90mm, čtyřhran 8mm, st.tl.dveří (38-48mm)
rozeta - broušená nerez.ocel, s hranou 52mm, s pružinou (vysoká zátěž)
kombinace klika/klika (neuvádí se), klika/koule, koule/klika, koule/koule
Bezpečnostní kování dveří (klika-klika)
| NB4 | klika - broušená nerez.ocel L tvar, d=20mm, rozměry 156x72mm, čtyřhran 8mm, st.tl.dveří (38-48mm) - otočná koule ze strany chodby ochozu
rozeta - broušená nerez.ocel, d=52mm, s pružinou (vysoká zátěž)
vrchní kování bude splňovat požární a bezpečnostní požadavky
| NB5 | klika - broušená nerez.ocel L tvar, d=20mm, rozměry 156x90mm, čtyřhran 8mm, st.tl.dveří (38-48mm)
rozeta - broušená nerez.ocel, s hranou 52mm, s pružinou (vysoká zátěž)
kombinace klika/klika (neuvádí se), klika/koule, koule/klika, koule/koule
vrchní kování bude splňovat požární požadavky
| CB1 | klika - bílý kov L tvar, d=20mm, rozměry 156x72mm, čtyřhran 8mm, st.tl.dveří (38-48mm)
rozeta - bílý kov, d=52mm, s pružinou (vysoká zátěž)
kombinace klika/klika (neuvádí se), klika/koule, koule/klika, koule/koule
vrchní kování bude splňovat požární a bezpečnostní požadavky
| CB2 | klika - bílý kov L tvar, d=20mm, rozměry 156x72mm, čtyřhran 8mm, st.tl.dveří (38-48mm)
rozeta (pro WC ) - bílý kov,d=52mm s pružinou (vysoká zátěž)
| CB3 | mušle - satén nikl, pro vložkový klíč, tl.dvceří (38 - 48 mm)
| PKO | horizontální mechanické dotykové panikové kování, kombinace paniková hrazda/koule
| PKO2 | horizontální mechanické dotykové panikové kování, kombinace paniková hrazda/klika
| PKL | panikové kování v provedení klika/koule, broušená nerez, trvale průchozí ve směru úniku, kombinace klika/klika (neuvádí se), klika/koule, koule/klika, koule/koule
TS | typ samozavírače
ALB | Dveřní zavírač s požární certifikací pro dveře do 120kg; kluzné rameno
ALAB | Dveřní zavírač; kluzné rameno
A2LBK | Požární koordinátor zavíraní; zavírače, kluzné rameno
A2LABK | Požární konzole pro dvoukřídlé dveře s vestavným koordinátorem; zavírače pro konzoli
A2LBKE | Požární konzole pro dvoukřídlé dveře s koordinátorem
A2LBKE 180° | Požární konzole pro dvoukřídlé dveře; zavírače
ASBKE | Elektrohydraulický pohon pro požárně odolné dveře do 125kg váhy dveří
AS2BKE | Elektromotorický pohon dveří s funkcí EPS (ventilační dveře) a bateriovou zálohou do 125kg váhy dveří;
EZS | počet magnetů EZS
- Magnety jsou zapuštěné a jsou součástí dodávky dveří
EPS | funkce
| U | uvolňuje (odblokuje reverzní zámek odpojením napájení)
| O | otevírá
| Z | zavírá
ISŘ | funkce
| 1 | ISŘ vykonává funkci EPS
| 2 | ISŘ O/Z
ACS | vybavení ACS
Poznámka: | dveřní prvky ACS v zapuštěném provedení budou dodány výrobci dveří (délka připojovacího kabelu bude upravena)
| EZČ | elektromotorický zámek v kombinaci se čtečkou (provedení antipanik), ACS odblokuje
| EMČ | elektromechanický zámek v kombinaci se čtečkou (provedení antipanik)
| EOČ | elektrický otevírač v kombinaci se čtečkou (provedení antipanik)
| ČT | čtečka
EZ | elektromagneticý zámek standard ABLOY
| 1 | elektromotorický zámek
| 2 | elektromechanický zámek
| 3 | elektromagnetické zámky
| 4 | elektromagnetické blokované zámky
| 5 | požární konzole
PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKY
| 1 | Velikost dveřních mřížek 400x100 - bílý kov - standard TROX
CV - PZ | cylindrické vložky, přídavné zámky
č. | typ vložky | č. | materiál | č | generální klíč | č | hlavní klíč
1 | jednostranná | 1 | nikl | A | Ano | A | Ano
2 | oboustranná | 2 | mosaz | N | Ne | N | Ne
|  | 3 | chrom
č. | typ vložky | č. | druh | č. | materiál
3 | závory | 1 | šestibodová celoplošná |  | ocel
RAL - komplet
|  | 2 | dvoubodová celoplošná
č. | typ vložky | č. | druh | č. | zavírání | č | pojistka | č | materiál
4 | přídavné | 1 | normální | 1 | třícestný | 1 | řetízek | 1 | mosaz
|  | 2 | bezpečnostní | 2 | normální | 2 | páka | 2 | nikl
|  |  |  | 3 | cylindrická
| ukázka kódu. |  | 23NA | cylindrická vložka oboustranná, mosazná, bez systému generálního klíče, s hlavním klíčem
Všeobecně : | - všechny dveře budou vybaveny zarážkami každého křídla, vznikne-li nárok na ochranu zdiva
- všechny dvoukřídlé dveře budou vybaveny zástrčí pasivního křídla v případě, že nejsou vybaveny elektromagnetickým zámkem nebo v případě, že funkce EPS nepožaduje otevření obou křídel
- součástí dodávky jsou pro každou vložku 3 kusy klíčů použitelných jako generální, hlavní a normální klíč
Možnosti nastavení: | elektromechanický zámek: „0“ – klika ve směru úniku funkční trvale(antipanik), vnější klika je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení „1“ – klika ve směru úniku funkční trvale(antipanik), vnější klika je funkční po odpojení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky (funkce EPS) „2“ – obě kliky jsou funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky „3“ – obě kliky jsou funkční po odpojení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky (funkce EPS)
elektromechanický zámek: - po příchodu aktivačního signálu je motoricky zatažena závora společně s háky dovnitř zámku a následně odblokována střelka, zámek je odemčen a dveře je možné otevřít pouhým tlačením - po uzavření dveří je zajišťovací střelka společně s hlavní střelkou zatlačena o protiplech do těla zámku a po vyskočení hlavní střelky do zárubně dojde k automatickému vysunutí závory, háků a následnému zablokování střelky, zámek je uzamčen ve čtyřech bodech a je elektromotoricky chráněn proti vysunutí závory a háků mimo zárubeň - v případě výpadku napájení je zámek v uzamčeném stavu - zámek je vždy možné odemknout cylindrickou vložkou z obou stran nebo stiskem kliky z vnitřní strany dveří, tzv. antipanik funkce

## Legenda výplní
Legenda výplní
položka PROSKLENÍ (VÝPLŇ)
schema/označení |  | schema/označení |  | schema/označení |  | schema/označení |  | schema/označení |  | schema/označení
| 0 |  | 9 |  | 18 |  | 27 |  | 36 |  | 42 | 50 | 53
| 1 |  | 10 |  | 19 |  | 28 |  | 37
| 2 |  | 11 |  | 20 |  | 29 |  | 38 |  | 43
| 3 |  | 12 |  | 21 |  | 30 |  | 39 |  |  | 51
| 4 |  | 13 |  | 22 |  | 31 |  | 40 |  |  |  | 54
| 5 |  | 14 |  | 23 |  | 32
| 6 |  | 15 |  | 24 |  | 33 |  | 41 |  |  | 52
| 7 |  | 16 |  | 25 |  | 34 | [5 empty] | 55
| 8 |  | 17 |  | 26 |  | 35

## SO-01 - 1.PP
ČÍSLO DVEŘÍ | TYP | UMÍSTĚNÍ (PODLAŽÍ) | ŠÍŘKA | VÝŠKA | VÝŠKA NADSVĚTLÍKU | TL.STĚNY | OTEVÍRÁNÍ | SPECIFIKACE - KÓD | SPECIFIKACE - TEXT | POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA | PROSKLENÍ (VÝPLŇ) | POČET KŘÍDEL | POŽÁRNÍ ODOLNOST | VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST | BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOST | TEPELNÁ IZOLACE | BARVA, DEKOR KŘÍDLA | BARVA, DEKOR ZÁRUBNĚ | POPIS ZÁRUBNĚ | TK | TS | EZ | EZS | EPS | ACS | CV-PZ | PV (MIN. PRŮTOČNÁ PLOCHA M2) | POZNÁMKA | změna | poznámka
|  |  | mm | mm | mm | mm | [7 empty] | dB
1 | DP | 1.PP | 1500 | 2000 | - | 300 | P | 32BS | dveře plastové hladké (závěsy TKZ),dvoukřídlé(symetrické) s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou bezpečnostní odolností, prosklené dle typu zasklení | F | 8 | 2 | - | - | 2 | 1,8 W/m2K | RAL 7012 | RAL 7012 | PLASTOVÁ | PKL KLIKA/KOULE | - | - | - | - | - | 23AA | - | plastová zárubeň součástí dveří, bezpečnostní sklo čiré
2 | DD | 1.PP | 1500 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 2 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
3 | DD | 1.PP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné
4 | DP | 1.PP | 1400 | 2000 | - | 300 | P | 32BS | dveře plastové hladké (závěsy TKZ),dvoukřídlé(symetrické) s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou bezpečnostní odolností, prosklené dle typu zasklení | F | 0 | 2 | - | - | - | 1,8 W/m2K | RAL 7012 | RAL 7012 | PLASTOVÁ | PKL KLIKA/KOULE | - | - | - | - | - | 23AN | - | plastová zárubeň součástí dveří
5 | DP | 1.PP | 1600 | 2000 | - | 300 | P | 32BS | dveře plastové hladké (závěsy TKZ),dvoukřídlé(symetrické) s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou bezpečnostní odolností, prosklené dle typu zasklení | F | 8 | 2 | - | - | - | 1,8 W/m2K | RAL 7012 | RAL 7012 | PLASTOVÁ | PKL KLIKA/KOULE | - | - | - | - | - | 23AN | - | plastová zárubeň součástí dveří, bezpečnostní sklo čiré
6 | DD | 1.PP | 1600 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 2 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
7 | DP | 1.PP | 800 | 2000 | - | 300 | P | 32BS | dveře plastové hladké (závěsy TKZ),dvoukřídlé(symetrické) s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou bezpečnostní odolností, prosklené dle typu zasklení | F | 0 | 1 | - | - | - | 1,8 W/m2K | RAL 7012 | RAL 7012 | PLASTOVÁ | PKL KLIKA/KOULE | - | - | - | - | - | 23AN | - | plastová zárubeň součástí dveří
8 | DD | 1.PP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
9 | DD | 1.PP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
10 | DD | 1.PP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
11 | DD | 1.PP | 700 | 1970 | - | 100 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.015 | zárubeň AR300.0003, AL dveřní mřížka
12 | DD | 1.PP | 700 | 1970 | - | 100 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003, dveře bez prahu
13 | DD | 1.PP | 700 | 1970 | - | 100 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0003, AL dveřní mřížka
14 | DD | 1.PP | 700 | 1970 | - | 100 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0003, AL dveřní mřížka
15 | DD | 1.PP | 700 | 1970 | - | 100 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003, dveře bez prahu
16 | DD | 1.PP | 700 | 1970 | - | 100 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.015 | zárubeň AR300.0003, AL dveřní mřížka
17 | DD | 1.PP | 800 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
18 | DD | 1.PP | 900 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EW30 - DP3 | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
19 | DD | 1.PP | 800 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.011 | zárubeň AR300.0002, dveřní mřížka
20 | DD | 1.PP | 800 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
21 | DD | 1.PP | 700 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
22 | DD | 1.PP | 800 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
23 | DD | 1.PP | 900 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné
24 | DD | 1.PP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné
25 | DD | 1.PP | 1500 | 1970 | - | 125 | P | 12N | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (asymetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 2 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné
26 | DD | 1.PP | 1500 | 1970 | - | 125 | L | 12N | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (asymetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 2 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné
27 | DD | 1.PP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
28 | DD | 1.PP | 1500 | 1970 | - | 125 | L | 12N | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (asymetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 2 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
29 | DD | 1.PP | 800 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
30 | DD | 1.PP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.019 | zárubeň AR300.0002, dveřní mřížka
31 | DD | 1.PP | 700 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.015 | zárubeň AR300.0002, dveřní mřížka
32 | DD | 1.PP | 700 | 1970 | - | 100 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
33 | DD | 1.PP | 1500 | 1970 | - | 125 | P | 12N | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (asymetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 2 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné
34 | DD | 1.PP | 900 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné
35 | DD | 1.PP | 900 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | Sa | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné
36 | DD | 1.PP | 900 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné
37 | DD | 1.PP | 900 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.037 | zárubeň AR300.0002, dveřní mřížka
38 | DD | 1.PP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
39 | DD | 1.PP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EW30 - DP3 | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
40 | DD | 1.PP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EW30 - DP3 | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
41 | DD | 1.PP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EW30 - DP3 | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
42 | DD | 1.PP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.011 | zárubeň AR300.0002, dveřní mřížka
43 | DD | 1.PP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
44 | DD | 1.PP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.011 | zárubeň AR300.0002, dveřní mřížka
45 | DD | 1.PP | 800 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
46 | DD | 1.PP | 900 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EW30 - DP3 | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
47 | DD | 1.PP | 900 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
48 | DD | 1.PP | 900 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EI30 DP3 | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002

## SO-01 - 1.NP
ČÍSLO DVEŘÍ | TYP | UMÍSTĚNÍ (PODLAŽÍ) | ŠÍŘKA | VÝŠKA | VÝŠKA NADSVĚTLÍKU | TL.STĚNY | OTEVÍRÁNÍ | SPECIFIKACE - KÓD | SPECIFIKACE - TEXT | POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA | PROSKLENÍ (VÝPLŇ) | POČET KŘÍDEL | POŽÁRNÍ ODOLNOST | VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST | BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOST | TEPELNÁ IZOLACE | BARVA, DEKOR KŘÍDLA | BARVA, DEKOR ZÁRUBNĚ | POPIS ZÁRUBNĚ | TK | TS | EZ | EZS | EPS | ACS | CV-PZ | PV (MIN. PRŮTOČNÁ PLOCHA) | POZNÁMKA | změna | poznámka
|  |  | mm | mm | mm | mm | [7 empty] | dB
101 | DD | 1.NP | 700 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
102 | DD | 1.NP | 700 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.015 | zárubeň AR300.0002, AL dveřní mřížka
103 | DD | 1.NP | 800 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
104 | DD | 1.NP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
105 | DD | 1.NP | 700 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.015 | zárubeň AR300.0002, AL dveřní mřížka
106 | DD | 1.NP | 900 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
107 | DD | 1.NP | 700 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
108 | DD | 1.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
109 | DD | 1.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.1 | zárubeň AR300.0002, AL dveřní mřížka
110 | DD | 1.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
111 | DD | 1.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné
112 | DD | 1.NP | 900 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EI15 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné
113 | DD | 1.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EI15 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné
114 | DD | 1.NP | 900 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.22 | zárubeň AR300.0002, AL dveřní mřížka
115 | DD | 1.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P/L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
116 | DO | 1.NP | 1800 | 1970 | - | 125 | L | 12N | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 8 | 2 | EI15 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | A2LABK | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, bezpečnostní sklo čiré
117 | DO | 1.NP | 1700 | 2000 | - | 80 | P | 12N | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 8 | 2 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | PKO2 | - | - | - | - | - | 23AA | - | dveře včetně zárubně, betzpečnostní sklo, čiré
118 | DP | 1.NP | 1700 | 2000 | - | 300 | P | 32BS | dveře plastové hladké (závěsy TKZ),dvoukřídlé(symetrické) s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou bezpečnostní odolností, prosklené dle typu zasklení | F | 8 | 2 | - | - | 2 | 1,8 W/m2K | RAL 7012 | RAL 7012 | PLASTOVÁ | PKL KLIKA/KOULE | - | - | - | - | - | 23AA | - | plastová zárubeň součástí dveří, bezpečnostní sdklo, čiré
119 | DP | 1.NP | 1500 | 2100 | - | 300 | L | 32BS | dveře plastové hladké (závěsy TKZ),dvoukřídlé(symetrické) s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou bezpečnostní odolností, prosklené dle typu zasklení | F | 8 | 2 | - | - | 2 | 1,8 W/m2K | RAL 7012 | RAL 7012 | PLASTOVÁ | PKL | - | - | - | - | - | 23AA | - | plastová zárubeň součástí dveří, bezpečnostní sdklo, čiré
120 | DD | 1.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 8 | 1 | Sa | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné, bezpečnostní sklo, čiré
121 | DD | 1.NP | 1100 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 8 | 1 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné, bezpečnostní sklo, čiré
122 | DD | 1.NP | 800 | 1970 | - | 100 | P/P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
123 | DD | 1.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
124 | DD | 1.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
125 | DD | 1.NP | 800 | 1970 | - | 100 | P/L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
126 | DD | 1.NP | 800 | 1970 | - | 100 | P/P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
127 | DD | 1.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
128 | DD | 1.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
129 | DD | 1.NP | 800 | 1970 | - | 100 | P/L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007,AL dveřní mřížka
130 | DD | 1.NP | 800 | 1970 | - | 100 | P/P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
131 | DD | 1.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
132 | DD | 1.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
133 | DD | 1.NP | 800 | 1970 | - | 100 | P/L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
134 | DD | 1.NP | 800 | 1970 | - | 100 | P/P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
135 | DD | 1.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
136 | DD | 1.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
137 | DD | 1.NP | 800 | 1970 | - | 100 | P/L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
128 | DD | 1.NP | 800 | 1970 | - | 100 | P/P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
139 | DD | 1.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
140 | DD | 1.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
141 | DD | 1.NP | 800 | 1970 | - | 100 | P/L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
142 | DD | 1.NP | 900 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 8 | 1 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné, bezpečnostní sklo, čiré
143 | DD | 1.NP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
144 | DD | 1.NP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
145 | DD | 1.NP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
146 | DD | 1.NP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
147 | DD | 1.NP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
148 | DD | 1.NP | 1100 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
149 | DD | 1.NP | 700 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALAB | - | - | - | - | 23AN | 0.019 | zárubeň AR300.0003, AL dveřní mřížka
150 | DD | 1.NP | 700 | 1970 | - | 100 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
151 | DD | 1.NP | 700 | 1970 | - | 100 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
152 | DD | 1.NP | 700 | 1970 | - | 100 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
153 | DD | 1.NP | 700 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALAB | - | - | - | - | 23AN | 0.015 | zárubeň AR300.0003,
154 | DD | 1.NP | 900 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.015 | zárubeň AR300.0003, vodorovné madlo na dveřním křídle, AL dveřní mřížka
155 | DD | 1.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P/P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.22 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
156 | DD | 1.NP | 900 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
157 | DD | 1.NP | 900 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EI15 DP3 | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002

## SO-01 - 2.NP
ČÍSLO DVEŘÍ | TYP | UMÍSTĚNÍ (PODLAŽÍ) | ŠÍŘKA | VÝŠKA | VÝŠKA NADSVĚTLÍKU | TL.STĚNY | OTEVÍRÁNÍ | SPECIFIKACE - KÓD | SPECIFIKACE - TEXT | POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA | PROSKLENÍ (VÝPLŇ) | POČET KŘÍDEL | POŽÁRNÍ ODOLNOST | VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST | BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOST | TEPELNÁ IZOLACE | BARVA, DEKOR KŘÍDLA | BARVA, DEKOR ZÁRUBNĚ | POPIS ZÁRUBNĚ | TK | TS | EZ | EZS | EPS | ACS | CV-PZ | PV (MIN. PRŮTOČNÁ PLOCHA) | POZNÁMKA | změna | poznámka
|  |  | mm | mm | mm | mm | [7 empty] | dB
201 | DD | 2.NP | 1100 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
202 | DD | 2.NP | 1100 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
203 | DD | 2.NP | 1100 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
204 | DD | 2.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P/P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
205 | DD | 2.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P/P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
206 | DD | 2.NP | 1100 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 8 | 1 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné, bezpečnostní sklo čiré
207 | DD | 2.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 8 | 1 | Sa | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné, bezpečnostní sklo čiré
208 | DD | 2.NP | 1100 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 8 | 1 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné, bezpečnostní sklo čiré
209 | DD | 2.NP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné
210 | DD | 2.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné
211 | DD | 2.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P/L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0007
212 | DD | 2.NP | 800 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EI15 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné
213 | DD | 2.NP | 900 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EI15 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné
214 | DD | 2.NP | 900 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EI15 DP3 | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
215 | DD | 2.NP | 800 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
216 | DD | 2.NP | 800 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
217 | DD | 2.NP | 800 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
218 | DD | 2.NP | 800 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
219 | DD | 2.NP | 800 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
220 | DD | 2.NP | 700 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.12 | zárubeň AR300.0002, AL dveřní mřížka
221 | DD | 2.NP | 700 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALAB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
222 | DD | 2.NP | 700 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALAB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
223 | DD | 2.NP | 700 | 1970 | - | 100 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
224 | DD | 2.NP | 700 | 1970 | - | 100 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
225 | DD | 2.NP | 700 | 1970 | - | 100 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
226 | DD | 2.NP | 700 | 1970 | - | 100 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
227 | DD | 2.NP | 1100 | 1970 | - | 100 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
228 | DD | 2.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
229 | DD | 2.NP | 800 | 1970 | - | 100 | P/L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
230 | DD | 2.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
231 | DD | 2.NP | 900 | 1970 | - | 100 | P/L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
232 | DD | 2.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
233 | DD | 2.NP | 900 | 1970 | - | 100 | P/L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
234 | DD | 2.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
235 | DD | 2.NP | 900 | 1970 | - | 100 | P/L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
236 | DD | 2.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
237 | DD | 2.NP | 900 | 1970 | - | 100 | P/L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
238 | DD | 2.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 8 | 1 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné, bezpečnostní sklo čiré
239 | DD | 2.NP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
240 | DD | 2.NP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
241 | DD | 2.NP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
242 | DD | 2.NP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
243 | DD | 2.NP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
244 | DD | 2.NP | 1100 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
245 | DD | 2.NP | 700 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALAB | - | - | - | - | 23AN | 0.019 | zárubeň AR300.0003, AL dveřní mřížka
246 | DD | 2.NP | 700 | 1970 | - | 100 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
247 | DD | 2.NP | 700 | 1970 | - | 100 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
248 | DD | 2.NP | 700 | 1970 | - | 100 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
249 | DD | 2.NP | 700 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALAB | - | - | - | - | 23AN | 0.015 | zárubeň AR300.0003, AL dveřní mřížka
250 | DD | 2.NP | 900 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.015 | zárubeň AR300.0003, vodorovné madlo na dveřním křídle, AL dveřní mřížka

## SO-01 - 3.NP
ČÍSLO DVEŘÍ | TYP | UMÍSTĚNÍ (PODLAŽÍ) | ŠÍŘKA | VÝŠKA | VÝŠKA NADSVĚTLÍKU | TL.STĚNY | OTEVÍRÁNÍ | SPECIFIKACE - KÓD | SPECIFIKACE - TEXT | POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA | PROSKLENÍ (VÝPLŇ) | POČET KŘÍDEL | POŽÁRNÍ ODOLNOST | VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST | BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOST | TEPELNÁ IZOLACE | BARVA, DEKOR KŘÍDLA | BARVA, DEKOR ZÁRUBNĚ | POPIS ZÁRUBNĚ | TK | TS | EZ | EZS | EPS | ACS | CV-PZ | PV (MIN. PRŮTOČNÁ PLOCHA) | POZNÁMKA | změna | poznámka
|  |  | mm | mm | mm | mm | [7 empty] | dB
301 | DD | 3.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P/P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, hliníková mřížka
302 | DD | 3.NP | 1100 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
303 | DD | 3.NP | 1100 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
304 | DD | 3.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P/P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, hliníková mřížka
305 | DD | 3.NP | 1100 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 8 | 1 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné, bezpečnostní sklo čiré
306 | DD | 3.NP | 1100 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
307 | DD | 3.NP | 800 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.013 | zárubeň AR300.0002, hliníková mřížka
308 | DD | 3.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P/L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, hliníková mřížka
309 | DD | 3.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.013 | zárubeň AR300.0002, hliníková mřížka
310 | DD | 3.NP | 900 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné
311 | DD | 3.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné
312 | DD | 3.NP | 900 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.013 | zárubeň AR300.0002, AL dveřní mřížka
313 | DD | 3.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné
314 | DD | 3.NP | 900 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EI15 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné
315 | DD | 3.NP | 900 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EI15 DP3 | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
316 | DD | 3.NP | 900 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
317 | DD | 3.NP | 700 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALAB | - | - | - | - | 23AN | 0.043 | zárubeň AR300.0002, hliníková mřížka
318 | DD | 3.NP | 700 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALAB | - | - | - | - | 23AN | 0.019 | zárubeň AR300.0002, hliníková mřížka
319 | DD | 3.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EI30 DP3 | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
320 | DD | 3.NP | 700 | 1970 | - | 100 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0003, hliníková mřížka
321 | DD | 3.NP | 700 | 1970 | - | 100 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
322 | DD | 3.NP | 700 | 1970 | - | 100 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
323 | DD | 3.NP | 700 | 1970 | - | 100 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
324 | DD | 3.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 8 | 1 | Sa | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné, bezpečnostní sklo čiré
325 | DD | 3.NP | 1100 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 8 | 1 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné, bezpečnostní sklo čiré
326 | DD | 3.NP | 800 | 1970 | - | 100 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
327 | DD | 3.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
328 | DD | 3.NP | 800 | 1970 | - | 100 | P/L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
329 | DD | 3.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
330 | DD | 3.NP | 900 | 1970 | - | 100 | P/L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
331 | DD | 3.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
332 | DD | 3.NP | 900 | 1970 | - | 100 | P/L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
333 | DD | 3.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
334 | DD | 3.NP | 900 | 1970 | - | 100 | P/L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
335 | DD | 3.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
336 | DD | 3.NP | 900 | 1970 | - | 100 | P/L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
337 | DD | 3.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 8 | 1 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné, bezpečnostní sklo čiré
338 | DD | 3.NP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
339 | DD | 3.NP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
340 | DD | 3.NP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
341 | DD | 3.NP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
342 | DD | 3.NP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
343 | DD | 3.NP | 1100 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
344 | DD | 3.NP | 700 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALAB | - | - | - | - | 23AN | 0.019 | zárubeň AR300.0003, AL dveřní mřížka
345 | DD | 3.NP | 700 | 1970 | - | 100 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
346 | DD | 3.NP | 700 | 1970 | - | 100 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
347 | DD | 3.NP | 700 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALAB | - | - | - | - | 23AN | 0.015 | zárubeň AR300.0003, AL dveřní mřížka
348 | DD | 3.NP | 700 | 1970 | - | 100 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
349 | DD | 3.NP | 900 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.015 | zárubeň AR300.0003, vodorovné madlo na dveřním křídle, AL dveřní mřížka

## SO-01 - 4.NP
ČÍSLO DVEŘÍ | TYP | UMÍSTĚNÍ (PODLAŽÍ) | ŠÍŘKA | VÝŠKA | VÝŠKA NADSVĚTLÍKU | TL.STĚNY | OTEVÍRÁNÍ | SPECIFIKACE - KÓD | SPECIFIKACE - TEXT | POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA | PROSKLENÍ (VÝPLŇ) | POČET KŘÍDEL | POŽÁRNÍ ODOLNOST | VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST | BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOST | TEPELNÁ IZOLACE | BARVA, DEKOR KŘÍDLA | BARVA, DEKOR ZÁRUBNĚ | POPIS ZÁRUBNĚ | TK | TS | EZ | EZS | EPS | ACS | CV-PZ | PV (MIN. PRŮTOČNÁ PLOCHA) | POZNÁMKA | změna | poznámka
|  |  | mm | mm | mm | mm | [7 empty] | dB
401 | DD | 4.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
402 | DD | 4.NP | 800 | 1970 | - | 125 | P/L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, hliníková mřížka
403 | DD | 4.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P/P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, hliníková mřížka
404 | DD | 4.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
405 | DD | 4.NP | 1100 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 8 | 1 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné, bezpečnostní sklo čiré
406 | DD | 4.NP | 900 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EI15 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné
407 | DD | 4.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné
408 | DD | 4.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 8 | 1 | Sa | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné, bezpečnostní sklo čiré
409 | DD | 4.NP | 1100 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 8 | 1 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné, bezpečnostní sklo čiré
410 | DD | 4.NP | 900 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002
411 | DD | 4.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
412 | DD | 4.NP | 800 | 1970 | - | 100 | P/L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
413 | DD | 4.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
414 | DD | 4.NP | 900 | 1970 | - | 100 | P/L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
415 | DD | 4.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
416 | DD | 4.NP | 900 | 1970 | - | 100 | P/L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
417 | DD | 4.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
418 | DD | 4.NP | 900 | 1970 | - | 100 | P/L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
419 | DD | 4.NP | 1100 | 1970 | - | 150 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
420 | DD | 4.NP | 900 | 1970 | - | 100 | P/L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7035 | světle šedá | MFD | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.028 | zárubeň AR300.0007, AL dveřní mřížka
421 | DD | 4.NP | 900 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 8 | 1 | EI30 DP3 - Sm | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALB | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0002, dveře kouřotěsné, bezpečnostní sklo čiré
422 | DD | 4.NP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
423 | DD | 4.NP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
424 | DD | 4.NP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
425 | DD | 4.NP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
426 | DD | 4.NP | 800 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
427 | DD | 4.NP | 1100 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
428 | DD | 4.NP | 700 | 1970 | - | 125 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALAB | - | - | - | - | 23AN | 0.019 | zárubeň AR300.0003, AL dveřní mřížka
429 | DD | 4.NP | 700 | 1970 | - | 100 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
430 | DD | 4.NP | 700 | 1970 | - | 100 | P | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
431 | DD | 4.NP | 700 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | ALAB | - | - | - | - | 23AN | 0.015 | zárubeň AR300.0003, AL dveřní mřížka
432 | DD | 4.NP | 700 | 1970 | - | 100 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR300.0003
433 | DD | 4.NP | 900 | 1970 | - | 125 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.015 | zárubeň AR300.0003, vodorovné madlo na dveřním křídle, AL dveřní mřížka