## ÚT51x.xxxx - Kniha specifikací
Kód položky |  | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy | Doplněk
(barva)
Ústřední vytápění
ÚT511. |  | Kotelny
ÚT511. | 0001 | Plynový nástěnný kondenzační kotel, bez integrovaného ohřevu teplé vody, jmenovitý topný výkon (80/60°C) 94,5 kW, nízké emise hluku a škodlivin splňující emisní třídu NOx5, připojovací tlak plynu 20 mbar, přípustný provozní tlak kotle 4 bary, max. výstupní teplota 90°C, sí´tové napětí 230 V, frekvence 50 Hz, krytí IPX4D
ÚT511. | 0002 | Připojovací čerpadlová skupina k přímému připojení na kotel, vč. oběhového čerpadla, pojistného ventilu 3 bary, plynového kohoutu, uzavíracích kohoutů, zpětné klapky, manometru, izolace
ÚT511. | 0003 | Kaskádová jednotka pro dva kotle vedle sebe, s montážními kolejničky, včetně anuloidu, k levé či pravé montáži, D 2 1/2", max. 17 m3/h, součástí sběrné trubky, izolace, plynové připojovací potrubí 2"
ÚT511. | 0004 | Ekvitermní modulační regulátor s venkovním čidlem, pro použití jako ovládací jednotka pro regulaci teploty zdroje tepla, nebo jako prostorový regulátor
ÚT511. | 0005 | Kaskádový modul pro 2 kotle, pro řízení z nadřazeného systému MaR 0-10V a sumární poruchu
ÚT511. | 0006 | Spalinová cesta, základní stavební sada pro kaskádu dvou kotlů se spalinovými klapkami, DN160, včetně 2m trubního vedení
ÚT512. |  | Strojovny
ÚT512. | 0001 | Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla čerpané médium: voda provozní teplota:-10 až 110°C jmenovitý tlak:PN10 druh napájení:1~230-240V/50Hz příkon:15-333 W průtok: 6,29 m3/h výtlak: 7,62 m
ÚT512. | 0002 | Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla čerpané médium: voda provozní teplota:2 až 110°C jmenovitý tlak:PN10 druh napájení:1~230-240V/50Hz příkon:9-116 W průtok: 3,16 m3/h výtlak: 5,14 m
ÚT512. | 0003 | Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla čerpané médium: voda provozní teplota:2 až 110°C jmenovitý tlak:PN10 druh napájení:1~230-240V/50Hz příkon:3-50 W průtok: 1,45 m3/h výtlak: 4,64 m
ÚT512. | 0004 | Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla čerpané médium: voda provozní teplota:2 až 110°C jmenovitý tlak:PN10 druh napájení:1~230-240V/50Hz příkon:9-84 W průtok: 4,67 m3/h výtlak: 2,96 m
ÚT512. | 0005 | Kombinovaný rozdělovač se sběračem pro čtyři topné okruhy, včetně tepelné izolace, modul 120, PN6, max. teplota 105°C, 2 x stavitelný stojan l = 420-670 mm, délka 2450 mm
ÚT512. | 0006 | Zásobníkový ohřívač teplé vody se zabudovaným výměníkem tepla z hladkých trubek, objem 500 litrů, včetně hořčíkové inertní anody
ÚT512. | 0007 | Expanzní a odplyňovací automat pro otopnou soustavu, 220V/50Hz, max. pracovní tlak P=0,5 Mpa, max. topný výkon Q=250 kW
ÚT513. |  | Rozvody potrubí
ÚT513. | 0001 | Vícevrstvé hliníkoplastové potrubí typu PP-RCT/Al/PP-R, s kyslíkovou bariérou, pro vnitřní instalace ústředního vytápění, s teplotní odolností do 90°C
ÚT513. | 0002 | Potrubí pro podlahové vytápění, PERT/pojivo/AL/pojivo/PERT, s kyslíkovou bariérou, max. teplota 70°C, max. trvalý provozní tlak 10 bar, tepelná vodivost 0,43 W/mK, tepelná roztažnost 0,023 mm/mK
ÚT514. |  | Armatury
ÚT514. | 0001 | Vyvažovací ventil přímý PN20 do 120°C pro uzavírání, vypouštění a přednastavení s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty
ÚT514. | 0002 | Termostatická hlavice pro regulaci teploty v místnostech, max. teplota čidla 50°C, specifický zdvih 0,22 mm/K, ovlivnění teplotou vody 0,3 K, uzavírací doba 19 min, hystereze s vestavěným čidlem 0,15 K, s odděleným čidlem 0,2 K
ÚT514. | 0003 | Termostatická hlavice s ochrannou proti odcizení a manipulaci, rozsah nastavení 8-26oC, specifický zdvih 0,22 mm/K, ovlivnění teplotou vody 0,9 K, uzavírací doba 24 min, hystereze 0,2 K
ÚT514. | 0004 | Regulátor tlakové diference PN20 do 120°C pro uzavírání a přednastavení s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty
ÚT514. | 0005 | Radiátorový ventil pro středové připojení trubkového tělesa, včetně termostatické hlavice
ÚT514. | 0006 | Zpětná klapka závitová PN16 do 110°C, gumové těsnění
ÚT514. | 0007 | Kulový kohout 1" s teploměrem pro nerezový rozvaděč
ÚT515. |  | Otopná tělesa
ÚT515. | 0001 | Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 230 mm délky 1600 mm, Pmax=1,2 Mpa, max. pracovní teplota 110°C, RAL 9010
ÚT515. | 0002 | Otopné těleso trubkové se spodním středovým připojením, s připojovací roztečí 50 mm, se sadou pro upevnění na stěnu, včetně odvzušňovací a zaslepovací zátky, Pmax=1,0 Mpa, max. pracovní teplota 110°C, RAL 9010
ÚT517. |  | Tepelné izolace
ÚT517. | 0001 | Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, 75 kg/m3, souč. tep. vodivosti max. 0,04 W/mk, -40 až +230oC