## VZT.610.Vzduchotechnika
Kód položky |  | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy | Referenční výrobce | Referenční výrobek
600 - VZT, SHZ
610 |  | Vzduchotechnika a klimatizace
VZT.610. | 001 | Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu ve vertikálním provedení (s vertikální orientací hrdel) pro osazení na podlahu, s vodním ohřívačem (topné medium - voda 75/60°C) a se systémem ZZT (protiproudy deskový rekuperační výměník). Složení na přívodu - uzavírací klapka se servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, vodní ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem; složení na odtahu - uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, odvodní ventilátor s EC motorem. Jednotka je plně osazena a vybavena autonomní regulací, včetně směšovacího uzlu (oběhové čerpadlo, směšovací ventil a servopohon), pružných manžet. Jednotka splňuje požadavky ErP 2018. Rozměr jednotky: šířka 1043mm, výška 2061mm, délka 2211mm. Rámová konstrukce jednotky vyplněna sendvičovými panely s izolací tl. min 45 mm. Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 46 db(A) v 1 m. Rekuperační výměník vyroben z hliníkového plechu bezsilikonovou technologií s maximální těsností a vysokou účinností 90%.
VZT.610. | 002 | Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu v horizontálním provedení pro osazení na podlahu, s vodním ohřívačem (topné medium - voda 75/60°C) a se systémem ZZT (protiproudy deskový rekuperační výměník). Složení na přívodu - uzavírací klapka se servopohonem, filtr G4 a F7, deskový rekuperační výměník, vodní ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem; složení na odtahu - uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, odvodní ventilátor s EC motorem. Jednotka je plně osazena a vybavena autonomní regulací, včetně směšovacího uzlu (oběhové čerpadlo, směšovací ventil a servopohon), pružných manžet. Jednotka splňuje požadavky ErP 2018. Rozměr jednotky: šířka 1463mm, výška 1890mm, délka 3001mm. Rámová konstrukce jednotky vyplněna sendvičovými panely s izolací tl. min 45 mm. Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 51 db(A) v 1 m. Rekuperační výměník vyroben z hliníkového plechu bezsilikonovou technologií s maximální těsností a vysokou účinností 90%.
VZT.610. | 003 | Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu ve vertikálním provedení (s vertikální orientací hrdel) pro osazení na podlahu, s elektrickým ohřívačem a se systémem ZZT (protiproudy deskový rekuperační výměník). Složení na přívodu - uzavírací klapka se servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem; složení na odtahu - uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, odvodní ventilátor s EC motorem. Jednotka je plně osazena a vybavena autonomní regulací, včetně pružných manžet. Jednotka splňuje požadavky ErP 2018. Rozměr jednotky: šířka 678mm, výška 1362mm, délka 1426mm. Rámová konstrukce jednotky vyplněna sendvičovými panely s izolací tl. min 45 mm. Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 41 db(A) v 1 m. Rekuperační výměník vyroben z hliníkového plechu bezsilikonovou technologií s maximální těsností a vysokou účinností 90%. Jednotka bude v rozebíratelném provedení.
VZT.610. | 004 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s EC motorem. Skříň z pozinkovaného ocelového plechu, vzduchově těsný plášť. Oběžné kolo s náběhovými hranami pro lepší výkon. Se zabudovaným potenciometrem (0-10V). Hladina akustického tlaku max Lpa = 60 db(A) v 3 m. Ochrana motoru zabudována v elektronice motoru. včetně příslušenství pro montáž, pružné uložení, rychloupínacích spon a manžet.
VZT.610. | 005 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, včetně příslušenství pro montáž a pružné uložení
VZT.610. | 006 | Radiální potrubní ventilátor do kruhové potrubí vybavený oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami a motorem s vnějším rotorem. Plášť ventilátoru vyroben z pozinkovaného ocelového plechu s těsností třídy C. Vybaven el. svorkovnicí s IP55 a kabelovou průchodkou s IP68 a vestavěnými tepelnými kontakty. Ventilátor lze instalovat v libovolné poloze. Včetně příslušenství pro montáž a pružné uložení
VZT.610. | 007 | Radiální potrubní ventilátor do kruhové potrubí vybavený oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami a motorem s vnějším rotorem. Plášť ventilátoru vyroben z pozinkovaného ocelového plechu s těsností třídy C. Vybaven el. svorkovnicí s IP55 a kabelovou průchodkou s IP68 a vestavěnými tepelnými kontakty. Ventilátor lze instalovat v libovolné poloze. Včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček, příslušenství pro montáž a pružné uložení.
VZT.610. | 008 | Radiální ventilátor pro odvod vzduchu s vestavěnou přetlakovou klapkou a časovým doběhem pro instalaci na stěnu. Chod ventilátoru indikován světelnou diodou.
VZT.610. | 009 | Axiální ventilátor pro odvod vzduchu s časovým doběhem pro instalaci na stěnu (částečně vestavný), včetně zpětné klapky.
VZT.610. | 010 | Potrubní elektrický ohřívač do kruhového potrubí. Plášť elektrického ohřívače je vyroben z Aluminium Zink a topné spirály jsou z nerezové oceli. Ohřívač je vybaven protipožární ochranou a ochranou proti přehřátí s automatickým restartem. Ohřívač bude ovládán regulátorem 0-10V.
VZT.610. | 011 | Potrubní filtrační kazeta pro kapsový filtr, vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu, připojovací hrdla s gumovým těsněním, s odběry pro napojení diferenčního snímání tlaku, včetně kapsového filtru F5
VZT.610. | 012 | Potrubní filtrační kazeta pro deskový filtr, vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu, připojovací hrdla s gumovým těsněním, s odběry pro napojení diferenčního snímání tlaku, včetně deskového filtru G3
VZT.610. | 013 | Tlumič hluku vyskládaný z buněk opatřený z obou stran náběhy, délky tlumiče 1000mm, 1500mm a 2000mm, plechová kostra z ocel.plechu s vnitřní sendvičovou výplní minerálním materiálem různých hustot, použití náběhových plechů, absorpční výplň tvoří nehořlavý zvukoizolační materiál, který je od proudu vzdušiny oddělen děrovaným plechem.
VZT.610. | 014 | Kruhový tlumič hluku délky 300, 600 nebo 900mm. Plášť tlumiče je z pozinkovaného plechu.Tloušťka izolace je 50mm. Tlaková ztráta tlumiče se uvažuje ve výši 2 násobku tlakové ztráty hladkého potrubí.
VZT.610. | 015 | Požární klapka se servopohonem 230V s pružinou, termoelektrickým spouštěcím čidlem a koncovým spínačem se signalizací polohy listu klapky do hranatého potrubí, skříň a díly klapky z pozinkovaného ocelového plechu s lisovanými přírubami, uzavírací list klapky ze speciálního izolačního materiálu neobsahující azbest, požární odolnost min 30 minut, těsnění listu z tepelně zpětného materiálu, ložiska z oceli. Pro uzavření listu klapky se používá servopohon, který list klapky uzavře na základě elektrického nebo tepelného impulsu. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí čidlo, které při dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C spustí servopohon a uzavře list klapky do 20 sekund. Signalizace polohy pomocí koncového spínače připevněného na tělese klapky, kontrolní otvor a rám pro zalití, klapky budou osazeny v síle stěny s dokonalou těsností a s dostatečným servisním prostorem bez nutnosti demontovat jiné prvky než ty, pro které je zajišťován servis, umístění klapek musí být vždy takové, aby zachovalo stupeň požární odolnosti stěny, kterou potrubí prochází, včetně požární ucpávky s potřebnou požární odolností.
VZT.610. | 016 | Požární klapka se servopohonem 230V s pružinou, termoelektrickým spouštěcím čidlem a koncovým spínačem se signalizací polohy listu klapky do kruhového potrubí, skříň a díly klapky z pozinkovaného ocelového plechu, uzavírací list klapky ze speciálního izolačního materiálu neobsahující azbest, požární odolnost min 30 minut, těsnění listu z tepelně zpětného materiálu, ložiska z oceli. Pro uzavření listu klapky se používá servopohon, který list klapky uzavře na základě elektrického nebo tepelného impulsu. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí čidlo, které při dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C spustí servopohon a uzavře list klapky do 20 sekund. Signalizace polohy pomocí koncového spínače připevněného na tělese klapky, kontrolní otvor a rám pro zalití, klapky budou osazeny v síle stěny s dokonalou těsností a s dostatečným servisním prostorem bez nutnosti demontovat jiné prvky než ty, pro které je zajišťován servis, umístění klapek musí být vždy takové, aby zachovalo stupeň požární odolnosti stěny, kterou potrubí prochází, včetně požární ucpávky s potřebnou požární odolností.
VZT.610. | 017 | Regulační a uzavírací těsná klapka do potrubí lamelová (vícelistá) s protiběžným chodem s listy z hliníkových profilů, připojení k potrubí pomocí přírub z lisovaného plechu, s přípravou pro servopohon (servopohon dodávka MaR nebo Elektro).
VZT.610. | 018 | Regulační a uzavírací těsná klapka do potrubí lamelová (vícelistá) s protiběžným chodem s listy z hliníkových profilů, připojení k potrubí pomocí přírub z lisovaného plechu, ruční ovládání.
VZT.610. | 019 | Regulační a uzavírací klapka kruhová těsná jednolistá s přípravou na servopohon (servopohon dodávka MaR nebo Elektro). Vyrobena z pozinkovaného plechu, těsnost pláště C, těsnost listu 4.
VZT.610. | 020 | Regulační a uzavírací klapka kruhová těsná jednolistá, ruční ovládání. Vyrobena z pozinkovaného plechu, těsnost pláště C, těsnost listu 4.
VZT.610. | 021 | Zpětná klapka kruhová, rám klapky z pozinkovaného plechu, listy klapky pozinkovaného plechu s pružinou, uložené do otáčivých čepů.
VZT.610. | 022 | Protidešťová žaluzie vyrobená z hliníkových profilů s rámem pro montáž do potrubí opatřená sítí (cca 10x10 mm); celý výrobek opatřen barevným povrchem RAL
VZT.610. | 023 | Kruhová žaluzie pro venkovní montáž. Žaluzie opatřena ochranným pletivem (cca 10x10 mm).
VZT.610. | 024 | Sací díl určen pro horizontální sání čerstvého vzduchu nad střechou objektu, z pozinkovaného plechu se sítem, zkosený pod úhlem 45˚proti zatékání
VZT.610. | 025 | Výfukový díl určen pro výfuk ováděného vzduchu nad střechou objektu, z pozinkovaného plechu se sítem, zkosený pod úhlem 45˚ proti zatékání
VZT.610. | 026 | Krycí mřížka z perforovaného plechu (minimálně 80 % volná průtočná plocha) s povrchem opatřeným vypalovaným lakem RAL; montáž na zakrytí otvoru ve stěně, nebo potrubí s přichycením šrouby či vruty opatřenými krytkami
VZT.610. | 027 | Přívodní čtyřhranná vyústka komfortní dvouřadá s regulací a s pružinovým upevňovacím mechanizmem pro čtyřhranné potrubí včetně upevňovacího rámečku, z hliníkových profilů, RAL dle architekta. Nastavitelné lamely umožňují individuální směřování průtoku vzduchu.
VZT.610. | 028 | Odvodní čtyřhranná vyústka komfortní jednořadá s regulací a s pružinovým upevňovacím mechanizmem pro čtyřhranné potrubí včetně upevňovacího rámečku, z hliníkových profilů, RAL dle architekta.
VZT.610. | 029 | Přívodní čtyřhranná vyústka komfortní dvouřadá s regulací pro kruhové potrubí , RAL dle architekta. Nastavitelné lamely umožňují individuální směřování průtoku vzduchu.
VZT.610. | 030 | Odvodní čtyřhranná vyústka komfortní jednořadá s regulací pro kruhové potrubí , RAL dle architekta.
VZT.610. | 031 | Talířový ventil přívodní kovový, vyroben z oceli a opatřen práškovým nátěrem. Talířový ventil má těsnění z pěnové pásky, která spolu s montážním kroužkem (součástí dodávky)zajišťuje dokonalé utěsnění. Nastavení ventilu se provede zajišťovací maticí.
VZT.610. | 032 | Talířový ventil odvodní kovový v lakovaném provedení. Ventil má těsnění z pěnové hmoty. Nastavení průtoku se provádí otáčením regulačního kuželu do požadované polohy a zajištěním v poloze kontramatkou. Včetně montážního kroužku.
VZT.610. | 033 | Textilní přívodní vyúsť půlkruhová - jedne konec zaslepený a druhý konec přechod na čtyřhranný. Včetně příslušenství: speciální sada montážního materiálu a vyztužení.
VZT.610. | 034 | Odsávací zákryt celonerezový s vestavěným systémem vstřikového (indukčního vzduchu) vybavený celonerezovým lapačem tuku, včetně osvětlení.
VZT.610. | 035 | Odsávací zákryt celonerezový vybavený celonerezovým lapačem tuku.
VZT.610. | 036 | Potrubí 4-hranné ocelové skupiny 1, třída těsnosti B - těsné s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). V případě délky strany větší než 800 mm bude spoj prošroubován ještě mezi rohovníky. - minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - vyrobeno z kvalitního pozinkovaného plechu - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení - úchyty uloženy silenbloky - závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna - veškeré potrubí, ve kterém může vznikat kondenzace bude ve vodotěsném provedení s vyspádováním do nejnižších míst; tato místa budou opatřena výpustí kondenzátu. - součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením kestavebním konstrukcím. - v místech prostupu požárně odolnou konstrukcí včetně protipožární ucpávky
VZT.610. | 037 | Kruhové potrubí spirálně vinuté - SPIRO - z pozinkovaného plechu spojované spojkami s kruhovým těsněním z pryže včetně potřebných tvarovek (kolena, spojky, odbočky, záslepky apod.). Veškeré pomocné konstrukce součástí dodávky. V místech prostupu požárně odolnou konstrukcí včetně protipožární ucpávky.
VZT.610. | 038 | Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem hluku (složení: vnitřní perforovaná hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal)
VZT.610. | 039 | Tepelná a hluková izolace s tl. 40mm s Al polepem na bázi minerální vlny - obložení či nalepení desek z porézního materiálu součinitel tepelné vodivosti λ = 0,036 Wm-1k-1, veškeré pomocné konstrukce součástí dodávky. Instalace bude proveden na nalepovací či navařovací trny.
VZT.610. | 040 | Tepelná a hluková izolace s tl. 60mm s Al polepem na bázi minerální vlny - obložení či nalepení desek z porézního materiálu součinitel tepelné vodivosti λ = 0,036 Wm-1k-1, veškeré pomocné konstrukce součástí dodávky. Instalace bude proveden na nalepovací či navařovací trny.
VZT.610. | 041 | Tepelná a hluková izolace s tl. 100mm s Al polepem na bázi minerální vlny - obložení či nalepení desek z porézního materiálu součinitel tepelné vodivosti λ = 0,036 Wm-1k-1, veškeré pomocné konstrukce součástí dodávky. Instalace bude proveden na nalepovací či navařovací trny.
VZT.610. | 042 | Tepelná a hluková izolace s tl. 60mm ve venkovním prostědí na bázi minerální vlny - obložení či nalepení desek z porézního materiálu součinitel tepelné vodivosti λ = 0,036 Wm-1k-1, veškeré pomocné konstrukce součástí dodávky. Instalace bude proveden na nalepovací či navařovací trny. Povrch izolace bude opatřen krycím pozinkovaným plechem tl. 0,55mm.
VZT.610. | 043 | Tepelná a hluková izolace s tl. 100mm ve venkovním prostědí na bázi minerální vlny - obložení či nalepení desek z porézního materiálu součinitel tepelné vodivosti λ = 0,036 Wm-1k-1, veškeré pomocné konstrukce součástí dodávky. Instalace bude proveden na nalepovací či navařovací trny. Povrch izolace bude opatřen krycím pozinkovaným plechem tl. 0,55mm.
VZT.610. | 044 | Požární izolace s polepem na trny s minimální požární odolností EI30 (zvenku o->i typ A), tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž
VZT.610. | 045 | Požární izolace s polepem na trny s minimální požární odolností EI30 (zevnitř i->o typ B), tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž
VZT.610. | 046 | Požární izolace s polepem na trny s minimální požární odolností EI45 (zvenku o->i typ A), tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž
VZT.610. | 047 | Parotěsná izolace bez polepu, tl. 32 mm
VZT.610. | 048 | Venkovní jednotka SPLIT systému chlazení s plynulou regulací. sestava: Venkovní kondenzační jednotka, vnitřní výparníková jednotka, propojovací izolované potrubí a komunikační kabel, maximální vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou 20m, maximální převýšení mezi venkovní a vnitřní jednotkou 15m. Včetně konzoly pro upevnění na zeď, pružného uložení a kotevního materiálu.
VZT.610. | 049 | Vnitřní nástěnná jednotka SPLIT systému chlazení. Celkový chladící výkon 3,0kW včetně infra ovladače. Jednotka pružně uložena, aby byly vyloučeno šíření vibrací do okolí, maximální hladina akustického tlaku při požadovaném chladícím výkonu v 1m Lp=42dB(A). Dodávka včetně kotvení