D.1.3.1 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce :	Žacléř – Domov pro seniory Lampertice – objekt Žacléř

pozemky parc. č. st. 646/1 a 646/2

katastrální území Žacléř

Investor :	Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 70889546

Odpovědný projektant PBŘ :	Ing Alena Hornigová, Zahradní 1005, 514 01 Jilemnice
	IČO: 499 95 880, ČKAIT: 0601278

Na PBŘ spolupracovala :	Bc. Daniela Pitelková

Zpracování :	Listopad  2019, Jilemnice

Zakázkové číslo :	57-prováděcí projekt / 19 / PO

Stupeň projektové dokumentace :	pro provedení stavby

Zpracovatel stav.dokumentace :	ATIP a.s.

Architektonická, projektová a inženýrská společnost		Pražská 169, Trutnov 541 31

Vedoucí projektu :	Ing. Vladimír Vokatý

ČKA 1734 – architektura A.1

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Martin Just,  ČKAIT 0601515 – pozemní stavby

Datum zpracování stav. Dok. :	Listopad 2019

# Úvod

Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci a rozšíření objektů č.p.567 a č.p.136 umístěných na pozemcích parc. č. st. 646/1 a 646/2 v katastrálním území Žacléř. Stávající objekt sloužil pro ubytování studentů hornického učiliště a byl vybaven potřebným zázemím (jídelna, technické místnosti, WC, sprchy a jednotlivé pokoje). Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s počtem 52 klientů včetně kompletního zázemí – kuchyň s vývařovnou a skladovými prostory, prádelna s jednotlivými sklady, jednotlivé kanceláře apod..

Všechny níže uvedené pozemky se nacházejí v kat. území Žacléř, proto již u níže uvedených pozemků není dále toto katastrální území uváděno.

Pro lepší přehlednost je k tomuto Požárně bezpečnostnímu řešení přiložena grafická část, jejíž součástí jsou půdorysy jednotlivých podlaží objektu s nejdůležitějšími informacemi z hlediska PO a situace se zakresleným požárně nebezpečným prostorem.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení :

SO-01 – Domov pro seniory Lampertice – objekt Žacléř

SO-20 – Pozemní komunikace a zpevněné plochy

SO-31 – Venkovní kanalizace

SO-32 – Venkovní vodovod

SO-33 – Venkovní plynovod

SO-35 – Venkovní rozvody silnoproudu

SO-36 – Venkovní rozvody slaboproudu

A)  SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ

Podkladem pro Požárně bezpečnostní řešení je stavební dokumentace ke společnému povolení vypracovaná firmou ATIP a.s., Pražská 169, 541 31 Trutnov, z měsíce 07/2019.

A dále tyto normativní podklady :

ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810	Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0818	Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0821 ed. 2	Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí 	Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle eurokódů

- PAVUS a.s./2009 (dále jen „publikace PAVUS“)

ČSN 73 0822	Požární technické vlastnosti hmot – Šíření plamene po povrchu stavebních 	hmot

ČSN 73 0824	Požární bezpečnost staveb – Výhřevnost hořlavých látek

ČSN 73 0834	Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

ČSN 73 0835  	Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení

ČSN 73 0848	Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

ČSN 73 0872	Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 	vzduchotechnickým zařízením

ČSN 73 0873	Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN 75 2411	Požární bezpečnost staveb – Zdroje požární vody

ČSN 73 0875	Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování 	elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

ČSN 06 1008	Požární bezpečnost tepelných zařízení

ČSN 73 4201	Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN ISO 3864-1, -3, -4  Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1, 3, 4

ČSN EN ISO 7010	Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – 			Registrované	bezpečnostní značky

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. – o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 	požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MV č. 23/2008 Sb. – o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 	pozdějších předpisů

Katalogy a technické podklady jednotlivých výrobců a dodavatelů materiálů.

B) STRUČNÝ POPIS STAVBY Z HLEDISKA STAVENÍCH KONSTRUKCÍ, VÝŠKY STAVBY, ÚČELU UŽITÍ, POPŘÍPADĚ POPISU A ZHODNOCENÍ TECHNOLOGIE A PROVOZU, UMÍSTĚNÍ STAVBY VE VZTAHU K OKOLNÍ ZÁSTAVBĚ

## Charakteristika umístění objektu :

Rekonstruovaný objekt se nachází ve městě Žacléř, v ulici Mladých horníků č.p.136 a č.p.576 (objekt čp.576 bude zdemolován).

Stávající objekt je umístěný na pozemcích parc. č. st. 646/1 a 646/2. Rekonstrukcí, nástavbou a přístavbou dojde k rozšíření objektu i na pozemek parc. č. 1480/1.

Příjezd k objektu je stávající – místní komunikací umístěnou na pozemku parc. č. 969/3 (ulice Mladých horníků), na kterou navazují zpevněné areálové plochy budoucího domova pro seniory. V severovýchodní části pozemku bude zbudováno parkoviště pro 13 osobních automobilů včetně 2 parkovacích stání pro imobilní občany. Hlavní vstup do objektu se nachází na západní straně cca 13,5 m od místní komunikace.

Objekt domova pro seniory je na západní straně ohraničen chodníkem v ulici Mladých horníků, na jižní straně ulicí Vězeňská, na východní straně stávajícím bytovým domem č.p.137 a řadovými garážemi v osobním vlastnictví a na severní straně rovněž řadovými garážemi v osobním vlastnictví, které navazují na zahradu mateřské školy.

V současné době se na pozemcích nachází dva stávající objekty. Objekt v severní části s číslem popisným č.p.136, který sloužil jako ubytovna s jednotlivými pokoji, sociálním zázemím k pokojům a sklady. Tento objekt má jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží. Tento objekt bude kompletně rekonstruován s nástavbou čtvrtého nadzemního podlaží. V jižní části se nachází objekt s číslem popisným č.p.576, který sloužil jako varna, jídelna, sklady a technické zázemí. Tento objekt má jedno podzemní podlaží a jedno nadzemní podlaží. Z důvodu špatného technického stavu jednotlivých konstrukcí bude tento objekt kompletně zdemolován.

## Dispoziční uspořádání objektu :

Objekt se nachází v centru města Žacléř, podél ulice Mladých horníků, ze které je situován i hlavní vstup do objektu.

Objekt bude mít jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. Půdorys objektu bude nepravidelný o maximálních rozměrech 65,4 x 28,2 m. Přistavovaná část v jižní části je řešena jako ustupující s využitím ustupujících podlaží jako teras.

Objekt původně sloužil pro ubytování studentů hornického učiliště, s potřebným zázemím   (jídelna, technické místnosti, WC, sprchy a jednotlivé pokoje). Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s počtem 52 klientů včetně kompletního zázemí – kuchyň s vývařovnou a skladovými prostory, prádelna s jednotlivými sklady, jednotlivé kanceláře apod..

V suterénu se budou nacházet provozní, technické a skladovací prostory. V 1.- 4.NP jsou v severní části navrženy lůžkové pokoje se svým hygienickým zařízením. Budou zde také příruční sklady, společné hygienické prostory pro klienty domova pro seniory a recepce. V 1.NP se dále budou nacházet prostory jídelny a kuchyně se zázemím. Ve 2.- 4.NP jsou lůžkové pokoje navrženy i v jižní zaoblené části. Ve 2.NP se dále nachází prostory pro zaměstnance, kancelář sociální pracovnice a aktivizační místnost. Ve 3.NP budou mimo lůžkové pokoje s hygienickým zázemím i prostory ordinace praktického lékaře a kanceláře.

Přehled místností v jednotlivých podlažích :

V 1.PP - v.ú. –3,50 m – jsou situovány veškeré technické místnosti a skladové prostory pro potřeby domova pro seniory. Dále se v tomto podlaží nachází skladové prostory, mrazící a chladící boxy a jednotlivé přípravny pro provoz kuchyně včetně zásobování a šaten pro zaměstnance se sociálním zařízením. Další částí je provoz prádelny s čistou a špinavou částí a jednotlivými sklady. Komunikační propojení celého objektu je zajištěno pomocí tří dvouramenných schodišť a dvou výtahů.

V 1.NP - v.ú. + 0,00 m – jsou v severní části navrženy jednolůžkové pokoje se svým hygienickým zázemím u jednotlivých pokojů. Ve stejné části jsou ještě příruční sklady a společné hygienické prostory pro klienty lůžkového oddělení a recepce. V nové zbudované části se nacházejí jednotlivé přípravny pro kuchyňský provoz, kancelář, mytí pro potřeby kuchyně a varna. Dále se zde nachází jídelna pro klienty domova pro seniory s výdejem jídla a mytím stolního nádobí a v centrální části se nachází společenská místnost s kuchyňskou linkou.

Ve 2.NP - v.ú. +3,00 m – jsou v severní části navrženy dvoulůžkové pokoje se svým hygienickým zázemím u jednotlivých pokojů. Ve stejné části jsou ještě příruční sklady a společné hygienické prostory pro klienty lůžkového oddělení a recepce. V nové části objektu se nacházejí šatny pro zaměstnance včetně hygienického zázemí, denní místnost, sesterna, kancelář sociální pracovnice a aktivizační místnost. V obloukové části jsou umístěny tři dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím a v centrální části se nachází společenská místnost s kuchyňskou linkou.

Ve 3.NP - v.ú. +6,00 m – jsou v severní části navrženy dvoulůžkové pokoje se svým hygienickým zázemím u jednotlivých pokojů. Ve stejné části jsou ještě příruční sklady a společné hygienické prostory pro klienty lůžkového oddělení, kuřárna a recepce. V nové části objektu se nachází kancelář vedení domova pro seniory, kancelář vrchní sestry, ordinace praktického lékaře a sociální zařízení pro zaměstnance. V obloukové části jsou umístěny tři dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím, sklady a v centrální části se nachází společenská místnost s kuchyňskou linkou.

Ve 4.NP - v.ú. +9,00 m – jsou v severní části navrženy dvoulůžkové pokoje se svým hygienickým zázemím u jednotlivých pokojů. Ve stejné části jsou ještě příruční sklady a společné hygienické prostory pro klienty lůžkového oddělení, kuřárna a recepce. V nové části objektu se nachází jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zázemím a v centrální části se nachází společenská místnost s kuchyňskou linkou.

## Konstrukce objektu :

Bourací práce	- objekt je rozdělen na dva samostatné celky, bourací práce jsou navrženy v severní části stávajícího objektu, která objemově zůstává stejná s výjimkou nástavby jednoho podlaží, a dále v jižní části stávajícího objektu, která bude kompletně zdemolována a bude provedena nová výstavba s návazností a propojením se stávajícím objektem – severní částí,

- bourací práce v severní části stávajícího objektu budou spočívat v kompletní demontáži střešní krytiny, dřevěné konstrukce krovu, veškerých příček v jednotlivých podlažích včetně výplní otvorů, odstranění nášlapných vrstev podlah a omítek, odstranění ocelového dvouramenného schodiště

- v celém stávajícím objektu budou demontovány veškeré technologie, rozvody topení, vody, kanalizace a elektřiny

- bourací práce se dotknou i bytového domu č.p.137 – jedná se o kompletní demolici spojovacího krčku, který sloužil původně jako kotelna bytového domu a skladové prostory (jedno nadzemní podlaží a dvě podzemní podlaží)

Svislé konstrukce	- stávající svislé konstrukce jsou v suterénu ze smíšeného zdiva z plných cihel a pískovcového kamene v tl.850 mm, v ostatních podlažích a ve vnitřních částech objektu jsou z plných cihel v tl.450 mm

- nové svislé konstrukce budou vyzděny z cihelných bloků v tl.240 mm, 300 mm a 440 mm, vnitřní nosné stěny z cihelných bloků tl.240 mm, zdivo tl.300 mm bude použito na obvodové stěny v 1.PP a zdivo tl.440 mm (tvárnice plněné minerální vatou) bude použito na obvodové stěny nadzemních podlaží

- pro založení terasy bude na základové betonové pasy provedeno zdivo tl.300 mm z tvárnic ztraceného bednění, vyplněných betonem

- stěny dešťové nádrže a výtahových šachet budou železobetonové monolitické tl.300 mm

- obvodové stěny stávajícího objektu budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem ze skelných vláken v tl.140 mm, suterénní zdivo bude zatepleno deskami z extrudovaného polystyrenu XPS v tl.100 mm, soklová část bude zateplena deskami z extrudovaného polystyrenu tl.80 mm

Příčky	- budou ve stávající části sádrokartonové s vloženou minerální izolací o tl.80 mm, v nové části budou z keramických tvárnic tl.125 mm

Stropní konstrukce	 - je ve stávajícím objektu nad suterénem tvořena železobetonovým trámovým stropem s deskou tl.150 mm, nad jednotlivými nadzemními podlažími jsou stropní konstrukce z ocelových kolejnicových nosníků a stropních desek HURDIS

- nové vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové tl.200 mm a 250 mm

- v jednotlivých disponovaných místnostech budou SDK podhledy zakrytovány jednotlivé rozvody médií

- nad jednotlivými dveřními a okenními otvory budou provedeny jednak keramické překlady, ve stávajícím objektu prefabrikované překlady a nad velkými otvory monolitické překlady 				              - jednotlivé balkonové desky budou na objekt napojeny pomocí ocelových přerušovačů s tepelnou izolací v tl.125 mm

Schodiště	- v objektu budou celkem tři vnitřní dvouramenná schodiště a dvě schodiště vyrovnávací – jedno ze schodišť je stávající a bude zachováno, nová dvouramenná schodiště budou provedena s prefabrikovanými železobetonovými rameny, vyrovnávací schodiště budou provedena jako ocelová konstrukce s pororoštovými stupni

- zábradlí schodišť budou ocelová s výplní tahokovem a s dřevěným madlem, v chodbách s pohybem klientů budou dřevěná madla na obou stranách chodeb

Výtahy	- osobní výtahy bez strojovny (OTIS – Gen2) s nerezevou úpravou :

1) o velikosti výtahové kabiny 1100/2100 s šířkou dveří 1000 mm (neevakuační)

2) o velikosti výtahové kabiny 1500/2500 s šířkou dveří 1300 mm (evakuační)

Střešní konstrukce	- nosnou střešní konstrukci budou tvořit dřevěné příhradové vazníky, které budou uloženy na železobetonovou stropní konstrukci 4.NP 
- střešní konstrukce bude v ploše stropní konstrukce zateplena deskami z čedičové vlny v tl.140 mm a 60 mm
- střešní krytina z titanzinkového plechu v tl.0,8 mm
- střešní terasy budou zatepleny deskami z expandovaného polystyrenu EPS 150

Okna, dveře	- okna, prosklené stěny a balkonové dveře budou provedeny z dřevěných EURO profilů, zasklené izolačním trojsklem, vchodové dveře hlavního vstupu budou provedeny z hliníkových profilů, vstupní dveře do zázemí a zásobování budou provedeny jako ocelové, veškeré vnitřní dveře  budou dřevěné, plné nebo s částečným prosklením, s povrchovou úpravou HPL laminátem s osazením do ocelových zárubní, dveře s požární odolností jsou specifikovány níže

Úpravy povrchů	- vnitřní povrchy – nové vápenné omítky s vrchní vrstvou z vápenného štuku, SDK konstrukce budou přetmeleny a přebroušeny, železobetonové konstrukce stropů a stěn budou opatřeny sádrovou stěrkovou omítkou v prostorách sociálního zařízení, koupelen a za kuchyňskými linkami budou provedeny keramické obklady

- vnější povrchy - keramické tvárnice budou opatřeny jádrovou vápenocementovou omítkou a obloženy cihelným keramickým obkladem, ustupující části a kompletní 4.NP budou opatřeny provětrávaným obkladem z kompaktního laminátu v imitaci dřevěných palubek, soklová část objektu a celé 1.PP na styku se vzduchem bude opatřeno soklovou omítkou, na stávajícím objektu budou provedeny na předělu jednotlivých podlaží římsy z tepelného izolantu s barevným odlišením

- podlahy – keramická dlažba, vinil, stěrková nášlapná vrstva se vsypem, koberec – dle účelu jednotlivých místností, na jednotlivých terasách a balkonech bude provedena keramická dlažba na rektifikačních terčích

- podhledy – v jednotlivých disponovaných místnostech budou rozvody médií zakryty SDK podhledem

Vytápění objektu	- teplovodní ÚT s centrálním zdrojem – plynovou kotelnou na zemní plyn umístěnou v 1.PP objektu – v kotelně budou umístěny 2 závěsné plynové kondenzační kotle sestavené do kaskády – každý o výkonu 95 kW

- dále budou v prostoru varny umístěny tyto plynové spotřebiče : plynový kotel na vaření o výkonu 21 kW, plynový sporák o výkonu 12 kW a plynový tálový sporák o výkonu 10,5 kW

Komínové těleso	- komínové těleso bude provedeno pro odtah spalin z plynových kotlů plynové kotelny – bude se jednat o  komínové systémové těleso – konstrukčně provedené z tenkostěnné keramické profilované vnitřní vložky, osazené ve vnějším plášti z komínové tvárnice, nadstřešní část bude provedena z obezdívky z cihel na krakorcovou desku

Inženýrské sítě	- vodovod – napojení novou přípojkou DN 63, přes novou část vodovodního potrubí DN 75 s napojením na stávající vodovodní řad vedený v ulici Mladých horníků,

- kanalizace – napojení na stávající jednotnou kanalizaci města

- elektro – napojení na stávající distribuční síť NN, pro navýšení soudobého příkonu bude provedena úprava stávajícího zařízení

- síť elektronických komunikací a napojení na kabelovou televizi – napojení ze stávajícího metalického vedení v ul.Mladých horníků

- plyn – napojení novou přípojkou na stávající středotlaký plynovod

Přesný popis jednotlivých konstrukcí z hlediska PO je uveden níže v odstavci
E) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti.

## Charakteristika objektu z hlediska požární ochrany :

Posuzovaný objekt má nosné konstrukce z nehořlavých materiálů.

Výška objektu z hlediska PO je h = 9,00 m, objekt má 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží.

Výpočet jednotlivých součinitelů a hodnot výpočtového požárního zatížení jednotlivých požárních úseků – viz Výpočtová část. Taktéž stanovení počtu osob v objektu dle ČSN 73 0818 a stanovení počtu nutných přenosných hasících přístrojů je uvedeno ve Výpočtové části.

Objekt je posuzován dle „ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty“ v návaznosti na „ČSN 73 0835 – Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče“. Objekt je hodnocen dle čl.4.1.c) ČSN 73 0835 jako zařízení sociální péče , zařazené v návaznosti na čl.4.4 b) ČSN 73 0835 do kategorie – ústavy sociální péče – jedná se o domov důchodců dle Přílohy A tab.A.1 pol 6.1 - l).

Kapacita funkčních jednotek :

Počet lůžek 1.NP			10 ks

Počet lůžek 2.NP			15 ks

Počet lůžek 3.NP			15 ks

Počet lůžek 4.NP			12 ks

Kapacita lůžek celkem		52 ks

C) ROZDĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ (PÚ)

1. podzemní podlaží

P1.01 – Zázemí varny – 1.PP

P1.02 – Prádelna – 1.PP

P1.03 – Vodní hospodářství – 1.PP

P1.04 – Strojovna VZT – 1.PP

P1.05 – Zázemí provozu objektu – 1.PP

P1.06 – Rozvodna NN - 1.PP

P1.07 – Ústředna EPS – 1.PP

P1.08 – Náhradní zdroj – UPS – 1.PP

P1.09 – Plynová kotelna – 1.PP

1. nadzemní podlaží

N1.01 – Lůžková část – 1.NP

N1.02 – Jídelna + varna se zázemím – 1.NP

2. nadzemní podlaží

N2.01 – Lůžková část – 2.NP

N2.02 – Lůžková část (jih) – 2.NP

N2.03 – Administrativa – 2.NP

3. nadzemní podlaží

N3.01 – Lůžková část – 3.NP

N3.02 – Lůžková část (jih) – 3.NP

N3.03 – Kancelář vrchní sestry – 3.NP

N3.04 – Ordinace – 3.NP

N3.05 – Kancelář vedení – 3.NP

4. nadzemní podlaží

N4.01 – Lůžková část – 4.NP

N4.02 – Lůžková část (jih) - 4.NP

Požární úseky přes více podlaží

CHÚC-A  - Chráněné úniková cesta typu A

CHÚC-B – Chráněná úniková cesty typu B s předsíní a evakuačním výtahem

P1/N4.01 – Komunikační prostory – schodiště

Š-V – Výtahová šachta

Š – Instalační šachta

D) STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA / EKONOMICKÉHO RIZIKA, STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI (SPB) A POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

1. podzemní podlaží

P1.01 – Zázemí varny – 1.PP

V tomto požárním úseku se nachází prostory zázemí objektu (především zázemí varny) –  sklady potravin, přípravny potravin, chladící boxy, sklad nebezpečného odpadu, sociální zázemí, komunikační prostory a technická místnost přístupná z venkovního prostoru.

Dle výpočtu (viz příloha) provedeného v souladu s ČSN 73 0802 je pro tento požární úsek uvažováno výpočtové požární zatížení pv = 35,54 kg/m2. Dle tabulky 8 ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do SPB III.

Požární úsek bude vybaven instalacemi EPS (v návaznosti na charakter objektu).

Velikost požárního úseku (čl. 7.3 ČSN 73 0802) – a = 1,020 :

Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 61,00 → skutečnost = 17,21 m

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =  39,20 → skutečnost = 12,15 m

Největší počet užitných podlaží z =  5                          → skutečnost = 1 podlaží

→ velikost je vyhovující.

P1.02 – Prádelna – 1.PP

V tomto požárním úseku se nachází prostory prádelny – místnost pro špinavé prádlo, filtr, prádelna, sklad čistého prádla a místnost švadleny.

Výkon prádelny bude 350 – 400 kg prádla denně, v prádelně bude probíhat provoz v 1 směně. Pro výpočet bylo za základ požárního zatížení vzato níže uvedené množství prádla v provozu :

- pro prostor „špinavé prádlo – č.m.0.08“  je uvažováno – (400 kg (množství prádla v jedné směně) x 2,0 (bezpečnostní součinitel) / 44 (plocha místnosti) = 18,18 kg/m2 + 5 kg/m2 (na technologické vybavení prostoru – elektrické pračky) = 23,18 kg/m2 … pro výpočet je uvažováno pn = 25 kg/m2 a an = 1,05

- pro prostor „prádelny – č.m.0.10“ je uvažováno – (400 kg (množství prádla v jedné směně) x 2,0 (bezpečnostní součinitel) / 84,1 (plocha místnosti) = 9,51 kg/m2 + 5 kg/m2 (na technologické vybavení prostoru – elektrické sušičky, žehlící stroj, mandl) = 14,51 kg/m2 … pro výpočet je uvažováno pn = 15 kg/m2 a an = 0,8 (většina prádla je v tomto prostoru v mokrém stavu)

-  v prostoru „skladu prádla – č.m.0.44“ je uvažováno – pn = 75 kg/m2 (dle přílohy A ČSN 73 0802) – což představuje 1.647 kg (tzn. dalších cca 4x 400 kg prádla) a an = 1,05

Na základě výše uvedených hodnot lze konstatovat, že pro výpočet bylo uvažováno s celkovým množstvím prádla v celém prostoru v množství cca 8-mi násobku prádla, na něž je kapacita prádelny nadimenzována – toto je na straně bezpečnosti.

Dle výpočtu (viz příloha) provedeného v souladu s ČSN 73 0802 je pro tento požární úsek uvažováno výpočtové požární zatížení pv = 43,76 kg/m2. Dle tabulky 8 ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do  SPB III.

Požární úsek bude vybaven instalacemi EPS (v návaznosti na charakter objektu).

Velikost požárního úseku (čl. 7.3 ČSN 73 0802) – a = 0,970 :

Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 64,75 → skutečnost = 14,91 m

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =  41,20 → skutečnost = 12,61 m

Největší počet užitných podlaží z =  4                          → skutečnost = 1 podlaží

→ velikost je vyhovující.

P1.03 – Vodní hospodářství – 1.PP

V tomto požárním úseku se nachází dešťová nádrž a technická místnost s čerpadly na čerpání vody pro využití dešťové nádrže.

Dle výpočtu (viz příloha) provedeného v souladu s ČSN 73 0802 je pro tento požární úsek uvažováno výpočtové požární zatížení pv = 5,87 kg/m2 … požární úsek je požárním úsekem bez požárního rizika zařazeným v návaznosti na čl.7.2.3 ČSN 73 0802 do SPB I.

V prostoru technické místnosti bude osazeno čidlo EPS.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3 ČSN 73 0802) – a = 0,810  :

Velikost požárního úseku, který je požárním úsekem bez požárního rizika se neposuzuje – navíc lze konstatovat, že se jedná o požární úsek s minimální plochou.

P1.04 – Strojovna VZT – 1.PP

Strojovna VZT musí vzhledem k tomu, že bude sloužit více požárním úsekům tvořit samostatný požární úsek.

Dle výpočtu (viz příloha) provedeného v souladu s ČSN 73 0802 je pro tento požární úsek uvažováno výpočtové požární zatížení pv = 16,73 kg/m2. Dle tabulky 8 ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do  SPB III.

Požární úsek bude vybaven instalacemi EPS (v návaznosti na charakter objektu).

Velikost požárního úseku (čl. 7.3 ČSN 73 0802) – a = 0,900 :

Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 70,00 → skutečnost = 12,40 m

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =  44,00 → skutečnost = 5,02 m

Největší počet užitných podlaží z =  11                        → skutečnost = 1 podlaží

→ velikost je vyhovující.

P1.05 – Zázemí provozu objektu – 1.PP

V tomto požárním úseku se nachází márnice, serverovna, sklady, dílna údržby, sociální zázemí a komunikační prostory.

Dle výpočtu (viz příloha) provedeného v souladu s ČSN 73 0802 je pro tento požární úsek uvažováno výpočtové požární zatížení pv = 44,90 kg/m2. Dle tabulky 8 ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do  SPB III.

Požární úsek bude vybaven instalacemi EPS (v návaznosti na charakter objektu).

Velikost požárního úseku (čl. 7.3 ČSN 73 0802) – a = 1,050 :

Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 58,75 → skutečnost = 39,95 m Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =  38,00   → skutečnost = 9,85 m

Největší počet užitných podlaží z =  4                            → skutečnost = 1 podlaží

→ velikost je vyhovující.

P1.06 – Rozvodna NN – 1.PP

V tomto požárním úseku se nachází pouze místnost hlavní rozvodny NN.

Dle výpočtu (viz příloha) provedeného v souladu s ČSN 73 0802 je pro tento požární úsek uvažováno výpočtové požární zatížení pv = 20,48 kg/m2. Dle tabulky 8 ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do  SPB III.

Požární úsek bude vybaven instalacemi EPS (v návaznosti na charakter objektu).

Velikost požárního úseku (čl. 7.3 ČSN 73 0802) – a = 0,900 :

Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 70,00 → skutečnost = 2,64 m

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =  44,00 → skutečnost = 2,10 m

Největší počet užitných podlaží z =  9                          → skutečnost = 1 podlaží

→ velikost je vyhovující.

P1.07 – Ústředna EPS – 1.PP

Prostor s ústřednou EPS – je vyčleněn do samostatného požárního úseku v návaznosti na čl.5.3.2 e) ČSN 73 0802.

Dle výpočtu (viz příloha) provedeného v souladu s ČSN 73 0802 je pro tento požární úsek uvažováno výpočtové požární zatížení pv = 13,86 kg/m2. Dle tabulky 8 ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do  SPB II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3 ČSN 73 0802) – a = 0,800 :

Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 77,50 → skutečnost = 2,64 m

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =  48,00 → skutečnost = 2,43 m

Největší počet užitných podlaží z =  13                         → skutečnost = 1 podlaží

→ velikost je vyhovující.

P1.08 – Náhradní zdroj – UPS – 1.PP

Prostor s náhradním zdrojem el.energie sloužícím pro odvětrání chráněných únikových cest a evakuačního výtahu – je vyčleněn do samostatného požárního úseku v návaznosti na čl.5.3.2 e) ČSN 73 0802.

Dle výpočtu (viz příloha) provedeného v souladu s ČSN 73 0802 je pro tento požární úsek uvažováno výpočtové požární zatížení pv = 5,57 kg/m2… požární úsek je požárním úsekem bez požárního rizika zařazeným v návaznosti na čl.7.2.3 ČSN 73 0802 do SPB I.

Požární úsek bude vybaven instalacemi EPS.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3 ČSN 73 0802) – a = 0,900 :

Velikost požárního úseku, který je požárním úsekem bez požárního rizika se neposuzuje – navíc lze konstatovat, že se jedná o požární úsek s minimální plochou.

P1.09 – Plynová kotelna – 1.PP

Plynová kotelna se dvěma plynovými kondenzačními kotli o výkonu každého z nich 95 kW – bude plynovou kotelnou III.kategorie ve smyslu vyhlášky ČÚBP  č.91/1993 Sb. a ČSN 07 0703 s celkovým výkonem 190 kW, proto musí plynová kotelna tvořit samostatný požární úsek.

Popis zařízení a vybavení kotelny je uveden níže v oddíle L) Zhodnocení technických, případně technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) část Vytápění.

Dle výpočtu (viz příloha) provedeného v souladu s ČSN 73 0802 je pro tento požární úsek uvažováno výpočtové požární zatížení pv = 16,66 kg/m2. Dle tabulky 8 ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do  SPB III.

Požární úsek bude vybaven instalacemi EPS  (v návaznosti na charakter objektu).

Velikost požárního úseku (čl. 7.3 ČSN 73 0802) – a = 1,08 :

Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 55,00 → skutečnost = 5,41 m

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =  36,00 → skutečnost = 2,94 m

Největší počet užitných podlaží z =  11                        → skutečnost = 1 podlaží

→ velikost je vyhovující.

1. nadzemní podlaží  … na úrovni 1.NP je 10 lůžek

N1.01 – Lůžková část – 1.NP

Tento požární úsek se skládá z deseti pokojů s celkovou lůžkovou kapacitou 10 lůžek, recepce, sociálního zázemí, skladovacích prostor (s plochami menšími jak 25 m2), společenské místnosti a společné chodby – všechny tyto prostory tvoří ucelenou skupinu místností tvořící jedno lůžkové oddělení.

V souladu s čl. 10.3.1 ČSN 73 0835 je pro tento požární úsek uvažováno výpočtové požární zatížení hodnotou pv = 35 kg/m2. Dle tabulky 8 ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do SPB III.

Požární úsek bude vybaven instalacemi EPS – v objektu bude celkem více jak 50 lůžek (52 lůžek).

Velikost požárního úseku : je limitována max. počtem projektovaných lůžek – povoleno max. 20 lůžek v návaznosti na čl.10.2.2 b) ČSN 73 0835 – není překročeno (skutečný počet lůžek bude 10).

N1.02 – Jídelna + varna se zázemím – 1.NP

V tomto požárním úseku se nachází prostory jídelny, výdeje jídel, varny, jejího zázemí (chladící boxy, mrazící boxy, příruční sklady, prostory pro mytí nádobí), denní místnost, kancelář a sociální zázemí zaměstnanců.

Dle výpočtu (viz příloha) provedeného v souladu s ČSN 73 0802 je pro tento požární úsek uvažováno výpočtové požární zatížení pv = 28,97 kg/m2. Dle tabulky 8 ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do  SPB II.

Požární úsek bude vybaven instalacemi EPS  (v návaznosti na charakter objektu).

Velikost požárního úseku (čl. 7.3 ČSN 73 0802) – a = 0,950 :

Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 66,25 → skutečnost = 27,55 m

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =  42,00 → skutečnost = 27,26 m

Největší počet užitných podlaží z =  6                          → skutečnost = 1 podlaží

→ velikost je vyhovující.

2. nadzemní podlaží  … na úrovni 2.NP je 15 lůžek

N2.01 – Lůžková část – 2.NP

Tento požární úsek se skládá z pěti pokojů s celkovou lůžkovou kapacitou 9 lůžek, recepce, sociálního zázemí, rehabilitace, skladovacích prostor (s plochami menšími jak 25 m2), společenské místnosti a společné chodby – všechny tyto prostory tvoří ucelenou skupinu místností tvořící jedno lůžkové oddělení.

V souladu s čl. 10.3.1 ČSN 73 0835 je pro tento požární úsek uvažováno výpočtové požární zatížení hodnotou pv = 35 kg/m2. Dle tabulky 8 ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do SPB III.

Požární úsek bude vybaven instalacemi EPS – v objektu bude celkem více jak 50 lůžek (52 lůžek).

Velikost požárního úseku : je limitována max. počtem projektovaných lůžek – povoleno max. 20 lůžek v návaznosti na čl.10.2.2 b) ČSN 73 0835 – není překročeno (skutečný počet lůžek bude 9).

N2.02 – Lůžková část (jih) – 2.NP

Tento požární úsek se skládá ze tří pokojů s celkovou lůžkovou kapacitou 6 lůžek, sociálního zázemí jednotlivých pokojů a skladovacích prostor (s plochami menšími jak 25 m2) a jedné menší  chodby – všechny tyto prostory tvoří ucelenou skupinu místností tvořící druhou část lůžkového oddělení (k oddělení vůči hlavní části lůžkového oddělení, která se nachází v severní části podlaží, došlo pouze v návaznosti na předsíň CHÚC-B s navazujícím evakuačním výtahem).

V souladu s čl. 10.3.1 ČSN 73 0835 je pro tento požární úsek uvažováno výpočtové požární zatížení hodnotou pv = 35 kg/m2. Dle tabulky 8 ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do SPB III.

Požární úsek bude vybaven instalacemi EPS – v objektu bude celkem více jak 50 lůžek (52 lůžek).

Velikost požárního úseku : je limitována max. počtem projektovaných lůžek – povoleno max. 20 lůžek v návaznosti na čl.10.2.2 b) ČSN 73 0835 – není překročeno (skutečný počet lůžek bude 6).

N2.03 – Administrativa – 2.NP

V tomto požárním úseku se nachází komunikační, administrativní a skladovací prostory, sociální zázemí zaměstnanců, denní místnost zaměstnanců a aktivizační místnost.

Dle výpočtu (viz příloha) provedeného v souladu s ČSN 73 0802 je pro tento požární úsek uvažováno výpočtové požární zatížení pv = 27,60 kg/m2. Dle tabulky 8 ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do  SPB II.

Požární úsek bude vybaven instalacemi EPS (v návaznosti na charakter objektu).

Velikost požárního úseku (čl. 7.3 ČSN 73 0802) – a = 0,969 :

Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 664,75 → skutečnost = 19,72 m

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =  41,20 → skutečnost = 14,41 m

Největší počet užitných podlaží z =  6                          → skutečnost = 1 podlaží

→ velikost je vyhovující.

3. nadzemní podlaží  … na úrovni 3.NP je 15 lůžek

N3.01 – Lůžková část – 3.NP

Tento požární úsek se skládá z pěti pokojů s celkovou lůžkovou kapacitou 9 lůžek, recepce, sociálního zázemí, rehabilitace, skladovacích prostor (s plochami menšími jak 25 m2), společenské místnosti a společné chodby – všechny tyto prostory tvoří ucelenou skupinu místností tvořící jedno lůžkové oddělení.

V souladu s čl. 10.3.1 ČSN 73 0835 je pro tento požární úsek uvažováno výpočtové požární zatížení hodnotou pv = 35 kg/m2. Dle tabulky 8 ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do SPB III.

Požární úsek bude vybaven instalacemi EPS – v objektu bude celkem více jak 50 lůžek (52 lůžek).

Velikost požárního úseku : je limitována max. počtem projektovaných lůžek – povoleno max. 20 lůžek v návaznosti na čl.10.2.2 b) ČSN 73 0835 – není překročeno (skutečný počet lůžek bude 9).

N3.02 – Lůžková část (jih) – 3.NP

Tento požární úsek se skládá ze tří pokojů s celkovou lůžkovou kapacitou 6 lůžek, sociálního zázemí jednotlivých pokojů a jednoho skladovacího prostoru (s plochou menší jak 25 m2) a jedné menší  chodby – všechny tyto prostory tvoří ucelenou skupinu místností tvořící druhou část lůžkového oddělení (k oddělení vůči hlavní části lůžkového oddělení, která se nachází v severní části podlaží, došlo pouze v návaznosti na předsíň CHÚC-B s navazujícím evakuačním výtahem).

V souladu s čl. 10.3.1 ČSN 73 0835 je pro tento požární úsek uvažováno výpočtové požární zatížení hodnotou pv = 35 kg/m2. Dle tabulky 8 ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do SPB III.

Požární úsek bude vybaven instalacemi EPS – v objektu bude celkem více jak 50 lůžek (52 lůžek).

Velikost požárního úseku : je limitována max. počtem projektovaných lůžek – povoleno max. 20 lůžek v návaznosti na čl.10.2.2 b) ČSN 73 0835 – není překročeno (skutečný počet lůžek bude 6).

N3.03 – Kancelář vrchní sestry – 3.NP

V tomto požárním úseku se nachází kancelář vrchní sestry a sklad, které jsou odděleny do samostatného požárního úseku s ohledem na dispoziční uspořádání únikových cest.

Dle výpočtu (viz příloha) provedeného v souladu s ČSN 73 0802 je pro tento požární úsek uvažováno výpočtové požární zatížení pv = 55,52 kg/m2. Dle tabulky 8 ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do SPB III.

Požární úsek bude vybaven instalacemi EPS (v návaznosti na charakter objektu).

Velikost požárního úseku (čl. 7.3 ČSN 73 0802) – a = 1,017 :

Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 61,00 → skutečnost = 7,96 m

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =  39,20 → skutečnost = 7,08 m

Největší počet užitných podlaží z =  3                         → skutečnost = 1 podlaží

→ velikost je vyhovující.

N3.04 – Ordinace – 3.NP

V tomto požárním úseku se nachází chodba, ordinace a sociální zázemí (lékařské pracoviště).

Dle výpočtu (viz příloha) provedeného v souladu s ČSN 73 0802 je pro tento požární úsek uvažováno výpočtové požární zatížení pv = 11,77 kg/m2. Dle tabulky 8 ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do SPB I.

Požární úsek bude vybaven instalacemi EPS (v návaznosti na charakter objektu).

Velikost požárního úseku (čl. 7.3 ČSN 73 0802) – a = 0,880 :

Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 71,50 → skutečnost = 10,06 m

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =  44,80 → skutečnost = 4,11 m

Největší počet užitných podlaží z =  15                        → skutečnost = 1 podlaží

→ velikost je vyhovující.

N3.05 – Kancelář vedení – 3.NP

V tomto požárním úseku se nachází pouze kancelář vedení (požárně oddělena v návaznosti na lékařské pracoviště ordinace).

Dle výpočtu (viz příloha) provedeného v souladu s ČSN 73 0802 je pro tento požární úsek uvažováno výpočtové požární zatížení pv = 31,17 kg/m2. Dle tabulky 8 ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do SPB III.

Požární úsek bude vybaven instalacemi EPS (v návaznosti na charakter objektu).

Velikost požárního úseku (čl. 7.3 ČSN 73 0802) – a = 0,990 :

Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 63,25 → skutečnost = 4,43 m

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =  40,40 → skutečnost = 4,13 m

Největší počet užitných podlaží z =  6                         → skutečnost = 1 podlaží

→ velikost je vyhovující.

4. nadzemní podlaží   … na úrovni 4.NP je 12 lůžek

N4.01 – Lůžková část – 4.NP

Tento požární úsek se skládá z pěti pokojů s celkovou lůžkovou kapacitou 9 lůžek, recepce, sociálního zázemí, rehabilitace, skladovacích prostor (s plochami menšími jak 25 m2), společenské místnosti a společné chodby – všechny tyto prostory tvoří ucelenou skupinu místností tvořící jedno lůžkové oddělení.

V souladu s čl. 10.3.1 ČSN 73 0835 je pro tento požární úsek uvažováno výpočtové požární zatížení hodnotou pv = 35 kg/m2. Dle tabulky 8 ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do SPB III.

Požární úsek bude vybaven instalacemi EPS – v objektu bude celkem více jak 50 lůžek (52 lůžek).

Velikost požárního úseku : je limitována max. počtem projektovaných lůžek – povoleno max. 20 lůžek v návaznosti na čl.10.2.2 b) ČSN 73 0835 – není překročeno (skutečný počet lůžek bude 9).

N4.02 – Lůžková část (jih) - 4.NP

Tento požární úsek se skládá ze dvou pokojů s celkovou lůžkovou kapacitou 3 lůžka, sociálního zázemí jednotlivých pokojů a jedné menší  chodby – všechny tyto prostory tvoří ucelenou skupinu místností tvořící druhou část lůžkového oddělení (k oddělení vůči hlavní části lůžkového oddělení, která se nachází v severní části podlaží, došlo pouze v návaznosti na předsíň CHÚC-B s navazujícím evakuačním výtahem).

V souladu s čl. 10.3.1 ČSN 73 0835 je pro tento požární úsek uvažováno výpočtové požární zatížení hodnotou pv = 35 kg/m2. Dle tabulky 8 ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do SPB III.

Požární úsek bude vybaven instalacemi EPS – v objektu bude celkem více jak 50 lůžek (52 lůžek).

Velikost požárního úseku : je limitována max. počtem projektovaných lůžek – povoleno max. 20 lůžek v návaznosti na čl.10.2.2 b) ČSN 73 0835 – není překročeno (skutečný počet lůžek bude 3).

Požární úseky přes více podlaží

CHÚC-A  - Chráněné úniková cesta typu A

CHÚC-A – je tvořena prostorem dvouramenného schodiště nacházejícího se u severní štítové stěny objektu.

Chráněná úniková cesta bude s kombinovaným odvětráním – v podzemním podlaží bude větrána uměle – přívodem vzduchu s desetinásobnou výměnou vzduchu v prostoru 1.PP k podlaze nejníže položeného podlaží (1.PP) a s odvodem vzduchu otevíratelnými tvory (východové dveře a okenní otvory) ve vyšších podlažích – nadzemní část (1.NP- 4.NP) bude odvětrána přirozeně otevíratelnými otvory na každém podlaží – světlá plocha těchto otvorů bude minimálně 2 m2 na každém podlaží.

Nucené odvětrání bude ventilátorem napojeným na náhradní zdroj el.energie (UPS – umístěný v 1.PP) – pro tuto CHÚC-A musí být zajištěno odvětrání po dobu minimálně 10 minut.

Spouštění odvětrání bude s napojením na instalace EPS – před vstupem do CHÚC-A budou ve všech podlažích tlačítkové hlásiče + v nejvyšším místě bude umístěno kouřové čidlo.

Dle čl.9.3.2 ČSN 73 0802 je tento požární úsek zařazen do SPB II. – požární výška objektu je menší než 30 m.

Velikost CHÚC-A : je limitována mezní délkou úniku po této únikové cestě = 120 m – není v žádném případě překročeno.

CHÚC-B – Chráněná úniková cesty typu B s předsíní a evakuačním výtahem

Evakuační výtah může ústit do předsíně CHÚC-B – proto budou chráněnou únikovou cestu typu B tvořit – samostatně odvětrané požární předsíně na každém podlaží, evakuační výtah s výstupem do těchto předsíní a prostor hlavního schodiště.

Hlavní prostor schodiště bude větrán nuceně s 12,5-ti násobnou výměnou vzduchu (navýšení 10-ti násobné výměny vzduchu o 25% v souladu s čl.9.4.4 ČSN 73 0802). Prostor šachty evakuačního výtahu bude větrán nuceně s 10-ti násobnou výměnou vzduchu. Odvětrání obou prostor bude s přívodem vzduchu do nejníže položeného podlaží a s odvodem vzduchu pod stropní konstrukcí 4.NP (klapky, které se budou otevírat současně se spuštěním ventilátoru pro přívod vzduchu).

Prostory předsíní CHÚC-B budou odvětrány samostatně – dle čl.9.4.4 ČSN 73 0802 je požadováno buď odvětrání pouze otevíravým oknem o geometrické ploše minimálně 1,4 m2 a nebo větracími průduchy o rozměrech 500 x 300 mm s vývodem vzduchu u stropu a s přívodem u podlahy v každém podlaží … vzhledem k celkové dispozici jednotlivých předsíní bez okenních otvorů je zvoleno nucené odvětrání s přívodem vzduchu vždy k podlaze předsíně a s odvodem vzduchu pro každou předsíň přirozeně přes protidešťovou žaluzii a uzavírací klapku s výfukem do obvodové stěny – odvětrání zajistí 5-ti násobnou výměnu vzduchu v jednotlivých předsínich CHÚC-B – toto odvětrání zajišťuje vetší výměnu vzduchu než případné odvětrání přirozené.

Nucené odvětrání bude ventilátory napojenými na náhradní zdroj el.energie (UPS – umístěný v 1.PP) – CHÚC-B bude zároveň vnitřní zásahovou cestou, proto celé zařízení pro odvětrání a všechny prostory CHÚC-B musí být provozuschopné po dobu minimálně 45 minut.

Spouštění odvětrání bude s napojením na instalace EPS – před vstupem do hlavního schodiště CHÚC-B budou ve všech podlažích tlačítkové hlásiče + v nejvyšším místě bude umístěno kouřové čidlo.

Dle čl.9.3.2 ČSN 73 0802 a v návaznosti na výše uvedený požadavek na dobu použitelnosti této cesty je CHÚC-B zařazena do SPB III.

Velikost CHÚC-B : je limitována výškou objektu – není v žádném případě překročeno.

P1/N4.01 – Komunikační prostory – schodiště

Součástí tohoto PÚ bude pouze provozní schodiště propojující všechna podlaží – tento prostor bude pouze s minimálním požárním zatížením = pn ≤ 5 kg/m2. Pro tento PÚ je bez dalších průkazů uvažováno výpočtové požární zatížení v návaznosti na tab.B.1 Přílohy B
ČSN 73 0802 hodnotou pv = 7,5 kg/m2, tento požární úsek je požárním úsekem bez požárního rizika zařazeným jak dle tab. 8 tak dle čl.7.2.3 ČSN 73 0802 do SPB I.

Požární úsek bude vybaven instalacemi EPS – v nejvyšším místě (nad schodištěm) bude umístěno jedno kouřové čidlo.

Velikost požárního úseku: není nutné prokazovat – jedná se o požární úsek bez požárního rizika.

Š-V – Výtahová šachta

Dle čl. 8.10.2 a) ČSN 73 0802 je osobní výtah, který není evakuačním výtahem (u zázemí varny) v objektu s požární výškou menší než 22,5 m zařazen do SPB II.

Požární úsek bude vybaven instalacemi EPS – v nejvyšším místě šachty bude umístěno jedno kouřové čidlo.

Velikost požárního úseku: je limitována výše uvedenou výškou do 22,5 m – není překročeno.

Š – Instalační šachta

- V instalační šachtě budou vedeny vzduchotechnické rozvody, elektroinstalace a rozvody nehořlavých látek (voda, topení).

Dle čl. 8.12.2 b) c1) ČSN 73 0802 jsou prostory s rozvody nehořlavých látek v potrubí třídy reakce na oheň B až F (bez ohledu na světlý průřez potrubí) a rozvody hořlavých látek o celkovém světlém průřezu všech potrubí nejvýše 1000 mm2  u objektu s výškou do 22,5 m zařazeny do SPB II.

Požární úsek bude vybaven instalacemi EPS – v nejvyšším místě šachty bude umístěno jedno kouřové čidlo.

Velikost požárního úseku: je limitována výše uvedenou výškou do 22,5 m – není překročeno.

E) ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ Z HLEDISKA JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

### REKAPITULACE SPB :

1. podzemní podlaží

SPB III. - P1.01 – Zázemí varny – 1.PP

SPB III. - P1.02 – Prádelna – 1.PP

SPB  I.   - P1.03 – Vodní hospodářství – 1.PP

SPB III. - P1.04 – Strojovna VZT – 1.PP

SPB III. - P1.05 – Zázemí provozu objektu – 1.PP

SPB III. - P1.06 – Rozvodna NN - 1.PP

SPB  II. - P1.07 – Ústředna EPS – 1.PP

SPB   I.  - P1.08 – Náhradní zdroj – 1.PP

SPB III. - P1.09 – Plynová kotelna – 1.PP

1. nadzemní podlaží

SPB III. - N1.01 – Lůžková část – 1.NP

SPB  II. - N1.02 – Jídelna + varna se zázemím – 1.NP

2. nadzemní podlaží

SPB III. - N2.01 – Lůžková část – 2.NP

SPB III. - N2.02 – Lůžková část (jih) – 2.NP

SPB  II. - N2.03 – Administrativa – 2.NP

3. nadzemní podlaží

SPB III. - N3.01 – Lůžková část – 3.NP

SPB III. - N3.02 – Lůžková část (jih) – 3.NP

SPB III. - N3.03 – Kancelář vrchní sestry – 3.NP

SPB  I.   - N3.04 – Ordinace – 3.NP

SPB III. - N3.05 – Kancelář vedení – 3.NP

4. nadzemní podlaží

SPB III. - N4.01 – Lůžková část  – 4.NP

SPB III. - N4.02 – Lůžková část (jih) – 4.NP

Požární úseky přes více podlaží

SPB  II. - CHÚC-A  - Chráněné úniková cesta typu A

SPB III. - CHÚC-B – Chráněná úniková cesty typu B s předsíní a evakuačním výtahem

SPB   I. - P1/N4.01 – Komunikační prostory – schodiště

SPB  II. - Š-V – Výtahová šachta

SPB  II. - Š – Instalační šachta

### POŽADOVANÉ HODNOTY POŽÁRNÍCH ODOLNOSTÍ :

Pro podzemní podlaží :

Konstrukce                                                 požadavky  ČSN 73 0802

SPB I.        SPB II.        SPB III.

……………………………………………………………………………………..

požární stěny 	30 DP1	45 DP1	60 DP1

požární stropy	30 DP1  	45 DP1	60 DP1

požární uzávěry otvorů	15 DP1	30 DP1   	30 DP1

(v návaznosti na čl.8.5.1 ČSN 73 0802 mohou být požární uzávěry druhu DP3)

obvodové stěny	30 DP1	45 DP1   	60 DP1

nosné kce uvnitř PÚ	30 DP1	45 DP1	60 DP1

nenosné kce uvnitř PÚ		    	     bez požadavků

schodiště (mimo CHÚC)             bez požadavků	15 DP3	15 DP3

Pro nadzemní podlaží :

Konstrukce                                                požadavky  ČSN 73 0802

SPB I.       SPB II.        SPB III.

……………………………………………………………………………………..

požární stěny 	15	30	45

požární stropy	15	30	45

požární uzávěry otvorů                        15 DP3      15 DP3        30 DP3

obvodové stěny	15	30	45

nosné kce uvnitř PÚ	15	30	45

nenosné kce uvnitř PÚ		   	  bez požadavků

Pro poslední nadzemní podlaží :

Konstrukce                                               požadavky  ČSN 73 0802

SPB I.      SPB II.      SPB III.

……………………………………………………………………………………..

požární stěny 	15	30	45

požární stropy	15	15	30

požární uzávěry otvorů                         15 DP3     15 DP3     15 DP3

obvodové stěny	15	15	30

nosné kce střechy a střešní plášť  – se budou nacházet nad požárním stropem – proto nemusí samostatně vykazovat žádnou požární odolnost

nosné kce uvnitř PÚ		15	15	30

nenosné kce uvnitř PÚ		      bez požadavků

Pro výtahovou šachtu  (neevakuačního výtahu) a pro instalační šachtu :

Konstrukce 						    SPB II.         SPB III.

…………………………………………………………………………………..

ohraničující kce šachet   	30 DP2	30 DP1

požární uzávěry otvorů šachet v ohraničujících kcích 	15 DP2	15 DP1

### POPIS KONSTRUKCÍ OBJEKTU a jejich požární odolnosti:

Požární stěny :

Požárně dělící svislé konstrukce jsou ve výkresové příloze označeny tlustou červenou čerchovanou čarou.

Požárně dělící konstrukce jsou tvořeny v původní části :

- v suterénních prostorech původním zdivem z plných cihel v tl.400 – 590 mm – požární odolnost 180 minut – REI 180 DP1 (dle „publikace PAVUS“) – vyhovující

- v nadzemních částech původním zdivem z plných cihel tl.290 mm s oboustrannou omítkou (okolo CHÚC-A) – požární odolnost 180 minut – REI 180 DP1 (dle „publikace PAVUS“) – vyhovující

- novými příčkovými konstrukcemi z lehčených cihelných příčkovek tl.125 mm s oboustrannou omítkou – požární odolnost 120 minut – EI 120 DP1 (dle „publikace PAVUS“) – vyhovující

- požárně dělící nenosné stěny na hranici lůžkových prostor a CHÚC-A v nadzemních podlažích stávající části budou sádrokartonové s požární odolností 45 minut – EI 45 DP1 (tomuto požadavku např. vyhovují příčkové konstrukce firmy Knauf dle katalogového listu W111 ze sádrokartonových desek Knauf RED tl.12,5 mm uchycených na typové ocelové konstrukci s vloženou minerální izolací o tl. minimálně 40 mm a s objemovou hmotností 16 kg/m3 – EI 45 DP1, nebo ze sádrokartonových desek Knauf RED tl.15 mm uchycených na typové ocelové konstrukci – možné i bez vložené minerální izolace – EI 45 DP1 – vyhovující). Je možné použít i jiné sádrokartonové konstrukce s výše uvedenou požární odolností.

Požárně dělící konstrukce budou tvořeny v nové části :

- nosnými konstrukcemi z lehčených cihelných bloků tl.240 mm – požární odolnost minimálně 90 minut – REI 90 DP1 (dle „publikace PAVUS“) – vyhovující

- požární stěna mezi dešťovou nádrží a místností pro špinavé prádlo a vůči CHÚC-B a evakuačnímu výtahu bude provedena jako železobetonová monolitická v tl.300 mm s povrchovou úpravou omítkou – požární odolnost minimálně 120 minut – REI 120 DP1 (dle „publikace PAVUS“, při tl.stěn minimálně 160 mm a minimální osové vzdálenosti výztuže od líce prvku 35 mm)  – vyhovující

- ohraničující stěny výtahů budou provedeny jako železobetonové monolitické v tl.300 mm – požární odolnost minimálně 60 minut – REI 60 DP1 (dle „publikace PAVUS“, při tl.stěn minimálně 130 mm a minimální osové vzdálenosti výztuže od líce prvku 10 mm)  – vyhovující

- ostatní požárně dělící nenosné stěny budou z keramických tvárnic tl.125 mm s oboustrannou omítkou – požární odolnost 120 minut – EI 120 DP1 (dle „publikace PAVUS“) – vyhovující

Požární stropy :

Ve stávající části objektu je konstrukce nad suterénem tvořena železobetonovým trámovým stropem s deskou tl.150 mm (trámy o průřezu 250/420 mm) :

- prostě podepřená železobetonová deska tl.150 mm má požadovanou požární odolnost 60 minut již při osové vzdálenosti výztuže od povrchu konstrukce minimálně 15 mm  – REI 60 DP1 (dle „publikace PAVUS“ - tl.desky min.80 mm a osové vzdálenosti výztuže od povrchu konstrukce při výztuži v obou směrech 15 mm a při výztuži v jednom směru 20 mm) … požadavek pro SPB III.

- prostě podepřené železobetonové trámy o průřezu 250/420 mm mají požární odolnost 60 minut již při osové vzdálenosti výztuže od povrchu konstrukce 30 mm – REI 60 DP1 (dle „publikace PAVUS“ - při šířce nosníku minimálně 200 mm a osové vzdálenosti výztuže od líce prvku min. 30 mm)  … požadavek pro SPB III.

… výše uvedené požadavky na konstrukci budou pravděpodobně splněny – před započetím provádění stavby = v průběhu zpracování prováděcí dokumentace bude provedena sonda pro zjištění minimální osové vzdálenosti výztuže od líce prvku – pokud nebudou výše uvedené předpoklady splněny bude řešena dodatečná protipožární ochrana stávajících konstrukcí např. protipožárními sádrokartonovými konstrukcemi, eventuálně protipožárními obklady apod. - nyní s těmito dodatečnými úpravami není uvažováno.

Bez průkazů je možné stávající železobetonové konstrukce uvažovat v návaznosti na čl.5.5.7 ČSN 73 0834 s požární odolností 45 minut – REI 45 DP1.

Ve stávající části objektu nad 1.NP, 2.NP a 3.NP jsou stropní konstrukce tvořeny skládanými stropními konstrukcemi z ocelových kolejnicových nosníků a stropních desek HURDIS o celkové tl.150 mm – tyto konstrukce je možné dle pol.2.1 b) tab.2 ČSN 73 0821 ed.2) uvažovat s požární odolností 90 minut – REI 90 DP1 – vyhovující bez nutnosti dodatečných opatření.

V nové části objektu jsou vodorovné nosné konstrukce navrženy jako monolitické železobetonové stropní desky tl.200 mm a 250 mm

- stropní konstrukce nad 1.PP – musí vykazovat minimální požární odolnost 60 minut – REI 60 DP1 – tomuto požadavku již vyhovují dle „publikace PAVUS“ železobetonové prostě uložené desky tl.80 mm – při výztuži v jednom směru s osovou vzdáleností výztuže od povrchu konstrukce 20 mm a při výztuži ve dvou směrech pro Ly/Lx ≤ 1,5 … 10 mm a pro 1,5 ≤ Ly/Lx ≤ 2 ... 15 mm

- stropní konstrukce nad 1.PP v části prádelny bude podepřena lokálně – tato konstrukce musí taktéž vykazovat minimální požární odolnost 60 minut – REI 60 DP1 – tomuto požadavku již vyhovují dle „publikace PAVUS“ železobetonové desky tl.180 mm – při osové vzdálenosti výztuže od povrchu konstrukce 15 mm

- stropní konstrukce v nadzemních podlažích musí vykazovat převážně minimální požární odolnost 45 minut – REI 45 DP1 (nad 1.NP, 2.NP, 3.NP a v části 4.NP, která zajišťuje stabilitu CHÚC-B) – tomuto požadavku již vyhovují dle „publikace PAVUS“ železobetonové prostě uložené desky tl.70 mm – při výztuži v jednom směru s osovou vzdáleností výztuže od povrchu konstrukce 15 mm a při výztuži ve dvou směrech pro Ly/Lx ≤ 1,5 … 10 mm a pro 1,5 ≤ Ly/Lx ≤ 2 ... 15 mm

- stropní konstrukce nad 1.NP v části jídelny bude podepřena lokálně – tato konstrukce musí taktéž vykazovat minimální požární odolnost 45 minut – REI 45 DP1 – tomuto požadavku již vyhovují dle „publikace PAVUS“ železobetonové desky tl.170 mm – při osové vzdálenosti výztuže od povrchu konstrukce 15 mm

- v posledním nadzemní podlaží (mimo CHÚC-B a její předsíň) je postačující požární odolnost 30 minut – REI 30 DP1 – tomuto požadavku již vyhovují dle „publikace PAVUS“ železobetonové prostě uložené desky tl.60 mm – při výztuži jak v jednom směru tak i ve dvou směrech musí být osová vzdálenost výztuže od povrchu konstrukce 10 mm

Pokud budou prostory chráněných únikových cest vedeny rozvody z hořlavých materiálů včetně izolací – pak tyto musí být od prostor CHÚC odděleny protipožárními konstrukcemi s oboustrannou požární odolností – s vedením těchto instalací je uvažováno prostory předsíní CHÚC-B – buď budou jednotlivé trasy chráněny obkladem s požární odolností 30 minut a nebo bude použit samonosný předěl s doloženou minimální požární odolností 30 minut EI 30 DP1 zdola i EI 30 DP1 shora, případná revizní dvířka v těchto podhledových konstrukcích musí být v kouřotěsném provedení s minimální požární odolností 15 minut – typu EI 15 DP1 – Sm.

V podstatě dtto platí pro podhledové konstrukce zakrývající volně vedené potrubní rozvody v požárních úsecích lůžkových oddělení, které nejsou včetně izolace – alespoň se třídou reakce na oheň B-s1  (viz dále text níže u popisu požadavků na konstrukce a povrchové úpravy v požárních úsecích lůžkových oddělení).

Ostatní snižující podhledy nemusí samostatně vykazovat žádnou požární odolnost – nad těmito podhledy nebudou vedeny žádné rozvody hořlavých nebo toxických látek a kyslíku.

Požární uzávěry otvorů a dveřní otvory na únikových cestách :

Požární uzávěry otvorů jsou vyznačeny ve výkresové příloze – u jednotlivých dveří je označen požadovaný typ (EW, nebo EI), požární odolnost v minutách, druh konstrukce (DP1, DP3) a eventuální požadavek na osazení samozavírače (C) a kouřotěsnost (Sa – kouřotěsnost při běžné teplotě – cca 20°C, Sm – kouřotěsnost při teplotě 200°C).

Do chráněné únikové cesty jsou osazeny požární dveře typu EI, tento požadavek neplatí pro osobní výtah – zde je postačující uzávěr typu EW, ostatní dveře mohou být typu EW.

Vstupní dveře do požárních úseků lůžkových oddělení musí být provedeny jako požární a současně kouřotěsné s klasifikací minimálně EI 30 DP3+Sm . U těchto dveří bude osazen samozavírač a na dveřích v centrální chodbě jednotlivých podlaží budou osazeny magnety (přídržné zařízení zajišťující dveře v otevřeném stavu), které budou v případě požáru pomocí EPS odblokovány a dveře se samočinně uzavřou.

Dveře na únikové cestě z lůžkových částí ústících do CHÚC-A a předsíně CHÚC-B musí být dle čl. 10.5.6 ČSN 73 0835 opatřeny transparentní plochou umožňující průhled na druhou stranu dveří (její velikost má být nejméně 0,06 m2) … tyto dveře jsou ve výkresové příloze označeny zelenou popiskou „dveře bez prahu s průhlednou plochou“.

Všechny další dveře ze sousedících požárních úseků do předsíně CHÚC-B musí být  v kouřotěsném provedení s osazenými samozavírači – typu EI 30 DP3 + C,Sm.

Z předsíně CHÚC-B do hlavního schodiště – musí být osazeny dveře v kouřotěsném provedení se samozavíračem – dveře typu C,Sa.

POZOR : za součást požárního uzávěru se považuje i dveřní nadsvětlík, popř. část příčky (pevná část vedle dveří), pokud plocha těchto konstrukcí není větší než 1,5 násobek plochy otvíravého požárního uzávěru, nejvýše však 6 m2.

Pokud by plocha pevného prosklení byla větší než je výše uvedený limit, pak by část plochy nesplňující tyto požadavky musela splňovat požadavky kladené na stěnové konstrukce.

Dále pokud do stropní konstrukce ve 4.NP bude osazen poklop pro kontrolu podstřešního prostoru – pak tento poklop musí vykazovat minimální požární odolnost 15 minut a být typu EI 15 DP3 (poklop se nachází v prostoru předsíně CHÚC-B).

Případná revizní dvířka do podhledových konstrukcích, které budou požárními předěly, musí být v kouřotěsném provedení s minimální požární odolností 15 minut – typu EI 15 DP1 + Sm

Pro všechny požární dveře, revizní dvířky atd. budou doložena prohlášení o shodě a tyto požární uzávěry budou výrobcem označeny nesnímatelným štítkem.

Na únikových cestách nesmí být osazeny prahy – dveře, jichž se tento požadavek týká jsou ve výkresové příloze označeny zelenou popiskou „dveře bez prahu“.

Dveře na únikových cestách se musí otevírat po směru úniku s výjimkou dveří z místností nebo funkčně ucelené skupiny místností, u kterých úniková cesta začíná a s výjimkou východových dveří na volné prostranství, pokud jimi neprochází více než 200 evakuovaných osob. Otevírání dveří je naznačeno ve výkresové dokumentaci – dveře, jichž se týká tento požadavek jsou označeny zelenou popiskou „dveře bez prahu“.

Dle čl. 9.13.1 ČSN 73 0802 jsou dále tyto požadavky na dveře v únikových cestách : „Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. Dveře na únikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné. Dveře, popř. vrata ovládaná motoricky musí umožňovat také ruční otevření.“

Dle poznámky článku je v objektech, kde jsou osoby neschopné samostatného pohybu nebo s omezenou schopností pohybu a je nutné pro zajištění bezpečnosti (nebo z jiných důvodů) dveře na únikových cestách blokovat, mohou být tyto dveře opatřeny přídržnými magnety, které se v případě požáru automaticky odblokují pomocí EPS. V bezprostřední blízkosti těchto dveří musí být umístěno přídavné tlačítko označené piktogramem pro odblokování dveří bez ohledu na EPS nebo obdobné zařízení – v objektu je navržena EPS, proto je možné k ovládání těchto dveří využít těchto instalací – prozatím není s tímto vybavením uvažováno. Nyní jsou na východových dveřích ze schodišť na úrovni 1.NP (CHÚC-B a CHÚC-A) a na východových dveřích ze zádveří 1.PP (návaznost předsíně CHÚC-B) navrženy panikové kliky s kováním odpovídající ČSN EN 179 „Stavební kování – nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách“ – průchod těmito východy musí být zajištěn i při zamčeném stavu. Na neotevíravém křídle dvoukřídlových dveří hlavního vstupu do objektu (vstup pro klienty a běžný provoz) bude osazeno panikové kování tak, aby v případě evakuace byl zajištěn únik šířky minimálně 1,1 m – evakuace lůžek jak z 1.NP tak od evakuačního výtahu.

Podlaha na obou stranách dveří, jimiž prochází úniková cesta, je do vzdálenosti šířky dveřního křídla na stejné výškové úrovni, s výjimkou dveří na volné prostranství, terasu, balkón, za nimiž může být podlaha (chodník) snížena až o 180 mm podle ČSN 730802, čl.9.13.4 – navržené východy jsou vyhovující.

Dvoukřídlé dveře, které budou mít panikové kování na obou křídlech (možnost evakuace lůžek v úrovni 1.NP) – hlavní vstupní dveře do objektu a dveře do zádveří hlavního vstupu – musí být opatřeny koordinátorem zavírání.

Požadavky na šířky jednotlivých dveří jsou uvedeny u popisu únikových cest – viz oddíl G) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat, majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení. … nejdůležitější minimální požadované šířky dveří jsou na jednotlivých výkresech vyznačeny červenou popiskou šířky dveří – vstupy do schodišť, které jsou součástí chráněných únikových cest musí být minimálně 0,9 m a dveře jimiž je uvažováno s evakuací lůžek musí být minimálně 1,1 m.

Nosné a obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu :

Stávající nosné konstrukce jsou v suterénních prostorech provedeny ze smíšeného zdiva z plných cihel, případně v kombinaci s kamenem v tl.400 – 590 mm – požární odolnost 180 minut – REI 180 DP1 (dle „publikace PAVUS“) – vyhovující.

Stávající obvodové stěny jsou provedeny v suterénních prostorech ze smíšeného zdiva z plných cihel a pískovcového kamene v tl.850 mm – požární odolnost vyšší jak 180 minut – REI 180 DP1 (dle „publikace PAVUS“) – vyhovující.

Stávající vnitřní nosné stěny z cihel plných v tl.450 mm – požární odolnost vyšší jak 180 minut – REI 180 DP1 (dle „publikace PAVUS“) – vyhovující.

Nové svislé stěny budou tvořeny zdivem z lehčených cihelných tvárnic s omítkou :

- tl.240 mm – vnitřní nosné zdivo – požární odolnost 90 minut – REI 90 DP1 (dle „publikace PAVUS“) – vyhovující

- tl.300 mm – obvodové zdivo v 1.PP – požární odolnost 120 minut – REI 120 DP1 (dle „publikace PAVUS“) – vyhovující

- tl.440 mm (tvárnice plněné minerální vatou) – obvodové zdivo nadzemních podlaží – požární odolnost 120 minut – REI 120 DP1 (dle „publikace PAVUS“) – vyhovující

Pro založení terasy bude na základové betonové pasy provedeno zdivo z tvárnic ztraceného bednění, vyplněných betonem v tl.300 mm – požární odolnost 90 minut – REI 90 DP1 
(dle „publikace PAVUS“) – vyhovující.

Stěna mezi dešťovou nádrží a místností pro špinavé prádlo a vůči CHÚC-B a evakuačnímu výtahu bude provedena jako železobetonová monolitická v tl.300 mm s povrchovou úpravou omítkou – požární odolnost minimálně 120 minut – REI 120 DP1 (dle „publikace PAVUS“, při tl.stěn minimálně 160 mm a minimální osové vzdálenosti výztuže od líce prvku 35 mm)  – vyhovující.

Ostatní železobetonové monolitické stěny v tl. 300 mm – REI 60 DP1 (dle „publikace PAVUS“, při tl. stěn minimálně 130 mm a minimální osové vzdálenosti výztuže od líce prvku 10 mm).

Požární pásy šířky 0,9 m jsou u posuzovaného objektu požadovány na rozhraní požárních úseků lůžkových částí (vyznačeno ve výkresové příloze). U ostatních požárních úseků nejsou požární pásy vyžadovány – výška objektu z hlediska PO je menší jak 12 m.

Obvodové stěny stávajícího objektu budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem ze skelných vláken v tl.140 mm – objekt nesmí mít v návaznosti na čl.8.3.3 ČSN 73 0835  vnější tepelnou izolaci obvodových stěn provedenou z materiálů třídy reakce na oheň F až B, a to včetně konstrukcí dodatečných vnějších tepelných izolací. … tzn.že na zateplení může být použito pouze výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 – a to včetně povrchových obkladů !!!

Suterénní zdivo (pod terénem) bude zatepleno deskami z extrudovaného polystyrenu XPS v tl.100 mm a soklová část – do výšky max. 1 m nad terénem bude zateplena deskami z extrudovaného polystyrenu v tl.80 mm s povrchovou úpravou omítkou. Výše než 1 m nad terénem již nesmí být použito tepelné izolace z materiálů třídy reakce na oheň F až B.

Nosné konstrukce střech :

Nosné konstrukce střechy nemusí dle čl. 8.7.2a) ČSN 73 0802 vykazovat požární odolnost – tyto konstrukce se nachází nad požárním stropem tvořeným železobetonovou stropní konstrukcí nad 4.NP – viz výše – REI 45 DP1 eventuálně REI 30 DP1.

Střešní plášť :

Střešní plášť bude tvořen střešní krytinou z titanzinkového plechu v tl.0,8 mm – na střešní plášť nejsou dle čl.8.15 ČSN 73 0802 kladeny žádné požadavky – střešní plášť se nachází nad požárním stropem posledního nadzemního podlaží, nad kterým není nahodilé požární zatížení v množství větším jak 5 kg/m2.

Nosné konstrukce uvnitř PÚ zajišťující stabilitu objektu :

Stávající nosné konstrukce jsou v suterénních prostorech provedeny ze smíšeného zdiva z plných cihel, případně v kombinaci s kamenem v tl.400 – 590 mm – požární odolnost 180 minut – REI 180 DP1 (dle „publikace PAVUS“) – vyhovující.

Stávající obvodové stěny jsou provedeny v suterénních prostorech ze smíšeného zdiva z plných cihel a pískovcového kamene v tl.850 mm – požární odolnost vyšší jak 180 minut – REI 180 DP1 (dle „publikace PAVUS“) – vyhovující.

Stávající vnitřní nosné stěny z cihel plných v tl.450 mm – požární odolnost vyšší jak 180 minut – REI 180 DP1 (dle „publikace PAVUS“) – vyhovující.

Nové svislé stěny budou tvořeny zdivem z lehčených cihelných tvárnic s omítkou :

- tl.240 mm – vnitřní nosné zdivo – požární odolnost 90 minut – REI 90 DP1 (dle „publikace PAVUS“) – vyhovující

- tl.300 mm – obvodové zdivo v 1.PP – požární odolnost 120 minut – REI 120 DP1 (dle „publikace PAVUS“) – vyhovující

- tl.440 mm (tvárnice plněné minerální vatou) – obvodové zdivo nadzemních podlaží – požární odolnost 120 minut – REI 120 DP1 (dle „publikace PAVUS“) – vyhovující

Pro založení terasy bude na základové betonové pasy provedeno zdivo z tvárnic ztraceného bednění, vyplněných betonem v tl.300 mm – požární odolnost 90 minut – REI 90 DP1 
(dle „publikace PAVUS“) – vyhovující.

Stěna mezi dešťovou nádrží a místností pro špinavé prádlo a vůči CHÚC-B a evakuačnímu výtahu bude provedena jako železobetonová monolitická v tl.300 mm s povrchovou úpravou omítkou – požární odolnost minimálně 120 minut – REI 120 DP1 (dle „publikace PAVUS“, při tl.stěn minimálně 160 mm a minimální osové vzdálenosti výztuže od líce prvku 35 mm)  – vyhovující.

Ostatní železobetonové monolitické stěny v tl.300 mm – REI 60 DP1 (dle „publikace PAVUS“, při tl. stěn minimálně 130 mm a minimální osové vzdálenosti výztuže od líce prvku 10 mm) – vyhovující.

Překlady nad otvory budou buď typové dle použitého zdícího materiálu (dle typových podkladů předpokládaného sytému Porotherm/Heluz je požární odolnost překladů minimálně 60 minut – R 60 DP1), nebo prefabrikované z typových železobetonových překladů (R 60 DP1 – stanoveno na základě podkladů výrobců) a nad velkými otvory monolitické překlady (R 60 DP1 – dle „publikace PAVUS“, při šířce překladu minimálně 200 mm a minimální osové vzdálenosti výztuže od líce prvku 30 mm).

Ve stávající části objektu je vodorovná konstrukce nad suterénem tvořena železobetonovým trámovým stropem s deskou tl.150 mm (trámy o průřezu 250/420 mm) :

- prostě podepřená železobetonová deska tl.150 mm má požadovanou požární odolnost 60 minut již při osové vzdálenosti výztuže od povrchu konstrukce minimálně 15 mm – REI 60 DP1 (dle „publikace PAVUS“ - tl.desky min.80 mm a osová vzdálenosti výztuže od povrchu konstrukce při výztuži v obou směrech 15 mm a při výztuži v jednom směru 20 mm) … požadavek pro SPB III.

- prostě podepřené železobetonové trámy o průřezu 250/420 mm mají požární odolnost 60 minut již při osové vzdálenosti výztuže od povrchu konstrukce 30 mm – REI 60 DP1 (dle „publikace PAVUS“ -  při šířce nosníku minimálně 200 mm a osové vzdálenosti výztuže od líce prvku min. 30 mm)  …  požadavek pro SPB III.

… výše uvedené požadavky na konstrukci budou pravděpodobně splněny – před započetím provádění stavby = v průběhu zpracování prováděcí dokumentace bude provedena sonda pro zjištění minimální osové vzdálenosti výztuže od líce prvku – pokud nebudou výše uvedené předpoklady splněny bude řešena dodatečná protipožární ochrany stávajících konstrukcí např. protipožárními sádrokartonovými konstrukcemi, eventuálně protipožárními obklady apod. - nyní s těmito dodatečnými úpravami není uvažováno.

Bez průkazů je možné stávající železobetonové konstrukce uvažovat v návaznosti na čl.5.5.7 ČSN 73 0834 s požární odolností 45 minut – REI 45 DP1.

Ve stávající části objektu nad 1.NP, 2.NP a 3.NP jsou stropní konstrukce tvořeny skládanými stropními konstrukcemi z ocelových kolejnicových nosníků a stropních desek HURDIS o celkové tl.150 mm – tyto konstrukce je možné dle pol.2.1 b) tab.2 ČSN 73 0821 ed.2) uvažovat s požární odolností 90 minut – REI 90 DP1 – vyhovující bez nutnosti dodatečných opatření.

Nové vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové stropní desky tl.200 mm a 250 mm

- stropní konstrukce nad 1.PP – musí vykazovat minimální požární odolnost 60 minut – REI 60 DP1 – tomuto požadavku již vyhovují dle „publikace PAVUS“ železobetonové prostě uložené desky tl.80 mm – při výztuži v jednom směru musí být osová vzdálenost výztuže od povrchu konstrukce 20 mm a při výztuži ve dvou směrech pro Ly/Lx ≤ 1,5 … 10 mm a pro 1,5 ≤ Ly/Lx ≤ 2 ... 15 mm

- stropní konstrukce nad 1.PP v části prádelny bude podepřena lokálně – tato konstrukce musí taktéž vykazovat minimální požární odolnost 60 minut – REI 60 DP1 – tomuto požadavku již vyhovují dle „publikace PAVUS“ železobetonové desky tl.180 mm – při osové vzdálenosti výztuže od povrchu konstrukce 15 mm

- stropní konstrukce v nadzemních podlažích musí vykazovat převážně minimální požární odolnost 45 minut – REI 45 DP1 (nad 1.NP, 2.NP, 3.NP a v části 4.NP, která zajišťuje stabilitu CHÚC-B) – tomuto požadavku již vyhovují dle „publikace PAVUS“ železobetonové prostě uložené desky tl.70 mm – při výztuži v jednom směru musí být osová vzdálenost výztuže od povrchu konstrukce 15 mm a při výztuži ve dvou směrech pro Ly/Lx ≤ 1,5 … 10 mm a pro 1,5 ≤ Ly/Lx ≤ 2 ... 15 mm

- stropní konstrukce nad 1.NP v části jídelny bude podepřena lokálně – tato konstrukce musí taktéž vykazovat minimální požární odolnost 45 minut – REI 45 DP1 – tomuto požadavku již vyhovují dle „publikace PAVUS“ železobetonové desky tl.170 mm – při osové vzdálenosti výztuže od povrchu konstrukce 15 mm

- v posledním nadzemní podlaží (mimo CHÚC-B a její předsíň) je postačující požární odolnost 30 minut – REI 30 DP1 – tomuto požadavku již vyhovují dle „publikace PAVUS“ železobetonové prostě uložené desky tl.60 mm – při výztuži jak v jednom směru tak i ve dvou směrech musí být osová vzdálenost výztuže od povrchu konstrukce 10 mm

Schodiště :

Schodiště jsou umístěna v chráněných únikových cestách a dále v požárním úseku „P1/N4.01 – Komunikační prostory - schodiště“ (SPB I.), který je požárním úsekem bez požárního rizika – dle pol.9 tab.12 ČSN 73 0802 nejsou na konstrukci schodiště umístěného v požárním úseku zařazeném do SPB I. kladeny žádné požadavky na požární odolnost. Dtto platí pro schodiště v CHÚC, která nezajišťují stabilitu chráněných cest.

Ocelová vyrovnávací schodiště nemusí taktéž vykazovat žádnou požární odolnost – nejedná se o schodiště zajišťující jedinou únikovou cestu pro více jak 10 osob.

Stavební a dilatační spáry

Veškeré stavební a dilatační spáry v rámci požárně dělicích konstrukcí je třeba utěsnit na požadovanou požární odolnost konstrukce podle ČSN 73 0810 ,čl. 6.3 :

požárně dělicí konstrukce EI (t) → spára EI (t)

požárně dělicí konstrukce EW (t) → spára E(t)

Požární odolnost v minutách utěsnění spáry je shodná s požární odolností v minutách požárně dělicí konstrukce.

Prostupy instalací stěnami a stropními konstrukcemi :

Všechny zřizované prostupy kabelů a potrubí všemi požárně dělícími stěnami i stropními, případně podhledovými konstrukcemi – musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody v souladu s kap.6.2 ČSN 73 0810 – „Těsnění prostupů se provádí :

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1, čl.7.5.8), nebo

b) dotěsněním (např.dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

–  EI v požárně dělicích konstrukcích EI nebo REI a nebo

–  E v požárně dělicích konstrukcích EW nebo REW

Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v následujících případech :

1) Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např.stěnou nebo stropem) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např.teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.). potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj.třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce; nebo

2) jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

POZNÁMKA 1  Je-li ve zděné nebo betonové požárně dělicí konstrukci v době výstavby vynechán montážní otvor (podle bodu b1) např.pro potrubí s vodou, potom po instalaci potrubí musí být otvor dozděn nebo dobetonován (v kvalitě okolní konstrukce) výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k povrchu potrubí a to v celé tloušťce konstrukce.

POZNÁMKA 2   U prostupů podle bodu b2) se předpokládá provedení prostupu se shodným průměrem jako je průměr kabelu. Pokud by byl v sendvičové konstrukci proveden otvor větší, např.o průměru 100 mm pro kabel o průměru 20 mm, pak se postupuje podle bodu a) tohoto článku.

POZNÁMKA 3   V případě plynovodů jsou další informace uvedeny např.v „TPG 704 01 – Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, Český plynárenský svaz, 2013“

Upřesnění všech prostupů bude přímo na stavbě dle skutečného průběhu jednotlivých instalací a v návaznosti na výše uvedené požadavky.

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být zřetelně označeny štítky obsahujícími informace o: a) požární odolnosti, b) druhu nebo typu ucpávky, c) datu provedení, d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, e) označení výrobce systému.

Klasifikační požadavky na dílčí stavební konstrukce a prvky a požadavky na povrchové úpravy konstrukcí požárních úseků lůžkových částí :

Stěny a stropy – třída reakce na oheň B-s1

Nenosné konstrukce uvnitř požárních úseků – třída reakce na oheň B-s1

Transparentní výplně okenních a dveřních otvorů – třída reakce na oheň A1

Průsvitné střešní pláště a světlíky – třída reakce na oheň A1

Volně vedené potrubní rozvody, včetně jejich izolace – třída reakce na oheň B-s1  …  potrubí včetně izolace s jinou třídou reakce na oheň budou eventuálně kryty obklady s minimální požární odolností 30 minut – EI 30 DP1 (obdobně jako u chráněné únikové cesty)

Okenní a předokenní žaluzie – třída reakce na oheň C-s1 (požadavek se týká hlavních komponentů – neplatí pro spojovací, nebo ovládací prvky).

Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí nesmí být použito hmot s indexem šíření plamene is větším než : - 75 mm/min.u stěn; a - 50 mm/min u podhledů.

Nezávisle na hodnotě indexu šíření plamene nesmí být, kromě nášlapných vrstev podlah nebo lemovacích lišt keramických obkladů či podlahových krytin, použito plastických hmot.

Pro podlahové krytiny lze použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1 do třídy A1fl až C1fl

Požadavky na konstrukce chráněných únikových cest, jejich povrchové úpravy a jiná zařízení nacházející se v těchto prostorách :

Ohraničující konstrukce chráněné únikové cesty musí být výhradně z nehořlavých materiálů (včetně zateplovací vrstvy vnějšího povrchu obvodové stěny – bude použito skelné izolace – již požadavek s ohledem na charakter objektu).

V chráněných únikových cestách nesmí být žádné požární zatížení kromě hořlavých hmot v konstrukcích oken, dveří (jsou-li třídy reakce na oheň B až D), konstrukcí uvedených v čl.8.14.5 bodu a) ČSN 73 0802 (z tohoto čl. vyplývá, že v chráněných únikových cestách musí být kromě podlah a madel povrchové úpravy stavebních konstrukcí z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2; musí se však použít podlahových krytin třídy reakce na oheň nejméně Cfl-s1 podle ČSN EN 13501-1 a kromě požárního zatížení v prostorech sloužících dozoru nad provozem v objektu (vrátnice, recepce, požární dozor, sociální zařízení, informační služba apod.), aniž by nahodilé požární zatížení v těchto prostorách bylo větší než 15 kg/m2.  …   takové prostory se v chráněných únikových cestách nenacházejí.

V chráněné únikové cestě rovněž nesmějí být umístěny :

- zařizovací předměty nebo jiná zařízení, zužující průchozí šířku stanovenou podle 9.11.3 ČSN 73 0802

- volně vedené rozvody hořlavých látek (kapalin, plynů) nebo jakékoliv volně vedené potrubní rozvody z hořlavých hmot

- volně vedené kouřovody, rozvody středotlaké a vysokotlaké páry nebo toxických látek apod.

- volně vedené elektrické rozvody (kabely, které neodpovídají požadavkům 12.9
ČSN 73 0802

- volně vedené rozvody vzduchotechnických zařízení, která neslouží pouze větrání prostorů chráněné únikové cesty

Rozvody podle bodu c) a d) mohou být v chráněných únikových cestách umístěny tehdy, jsou-li zabudovány v konstrukci druhu DP1 a od chráněné únikové cesty požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň EW 30.

V chodbových částech předsíně CHÚC-B, ani v prostorách schodišť nebudou osazeny žádné elektrorozvaděče – pokud by tomu tak bylo, pak by tyto elektrorozvaděče musely vyhovovat podmínkám čl.5.6.1 ČSN 73 0848 :

„Umístění elektrických rozvaděčů v prostoru chráněných únikových cest a částečně chráněných únikových cestách, které nahrazují chráněnou únikovou cestu v rekonstruovaných objektech podle ČSN 73 0834 :

  - elektrické rozvaděče s napětím nad 200 V a elektrickým proudem nad 25 A umístěné v chráněné únikové cestě musejí tvořit samostatné požární úseky zařazené do I.stupně požární bezpečnosti za předpokladu, že jsou sestaveny z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2, B a kabely třídy reakce na oheň B2ca, pak požadovaná požární odolnost požárně dělících konstrukcí je E 15 DP1;

  - elektrické rozvaděče s napětím nad 200 V a elektrickým proudem nad 25 A umístěné v chráněné únikové cestě sestavené z jiných vodičů, prvků a výrobků než podle bodu a) musejí tvořit samostatné požární úseky, které se zařazují do II.stupně požární bezpečnosti s požární odolností požárně dělících konstrukcí EI 30 DP1 a požárními uzávěry EI 15 DP1. V případě vybavení těchto elektrických rozvaděčů stabilním hasícím zařízením je postačující požární odolnost konstrukcí E 15 DP1.

  - elektrické rozvaděče s napětím nad 200 V a elektrickým proudem nad 25 A umístěné v chráněných únikových cestách nebo v částečně chráněných únikových cestách s dobou evakuace delší než 3 minuty, ve shromažďovacích prostorách větších než 2SP podle ČSN 73 0831 a ve zdravotnických zařízeních skupiny LZ2 podle ČSN 73 0835, musí mít požární uzávěry v provedení EI 15 S200.   (POZNÁMKA  S200 bylo dříve označováno jako Sm.)“

Křídla oken v chráněných únikových cestách musejí být zasklená (nelze užít polykarbonátových a jiných výrobků třídy reakce na oheň B až F); u odvětrávacích otvorů se postupuje podle 9.4.2 ČSN 73 0802.

Vzhledem k vyhlášce MV č.23/2008 Sb. je nutné v chráněných únikových cestách respektovat požadavky Přílohy 6 oddílu A. této vyhlášky :

„Požadavky požární ochrany pro používání staveb nebo jejich částí vztahující se k chráněné únikové cestě :

A.1.  Na chráněné únikové cestě lze umístit předmět z hořlavé látky (dále jen „hořlavý předmět“) za těchto podmínek

- vzdálenost hořlavého předmětu od části stavby z hořlavých hmot s výjimkou podlahy nebo jiného hořlavého předmětu musí bránit přenesení hoření, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 2 m,

- hořlavý předmět nebo jeho část nesmí být z plastu, není-li dále uvedeno jinak,

- hořlavý předmět nesmí být umístěn na strop nebo podhled nebo do prostoru pod stropem nebo podhledem v části chráněné únikové cesty určené pro pohyb osob nebo činnost jednotek požární ochrany,

- hořlavý předmět musí být připevněn tak, aby nedošlo k jeho uvolnění při úniku osob nebo při činnosti jednotek požární ochrany,

- v prostoru chráněné únikové cesty lze na stěnu o ploše 60 m2 umístit pouze jeden hořlavý předmět. Na podlaží chráněné únikové cesty nesmí být umístěny více než tři hořlavé předměty,

- hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky“ nesmí být v prostoru chráněné únikové cesty umístěn, je-li větší než 1,3 m2 při tl.4 mm; umístění jiných hořlavých předmětů, není-li uvedeno jinak v bodu A.2, je možné pouze tehdy, bude-li dosaženo nejméně stejné úrovně požární bezpečnosti, přičemž plocha 1,3 m2 nesmí být překročena.

A.2.  V prostoru chráněné únikové cesty lze dále umístit

- jeden malý závěsný automat na nápoje, jiné zboží nebo službu pro tři podlaží,

- květinovou výzdobu z plastů, pokud průmět plochy této výzdoby na stěnu není větší než 0,5 m2 a hloubka této výzdoby nepřesahuje 0,1 m. Při umístění této výzdoby nesmí být omezena minimální šířka únikové cesty stanovená výpočtem.

Požadavky podle A.1. písm. a), c), d) a e) a A.4. nejsou dotčeny.

A.3.  Hořlavý předmět neuvedený v A.1 a A.2 lze v prostoru chráněné únikové cesty umístit, jestliže

- jde o židli z nehořlavé konstrukce s čalouněnou úpravou. Při umístění více než dvou židlí, musí být tyto z nehořlavé konstrukce a zároveň musí být splněna podmínka podle §19 odst.3 (tzn. že čalounické materiály musí vyhovovat z hlediska zápalnosti)

- jde o jiný sedací nábytek, jehož čalouněná část musí splňovat podmínku podle §19 odst.3 a jeho konstrukce je vyrobena z materiálu, který splňuje tyto požadavky – třídu reakce na oheň nejméně D podle české technické normy uvedené v příloze č.1 část 5 (ČSN EN 13 501-2) nebo stupeň hořlavosti nejméně C2 podle české technické normy uvedené v příloze č.1 část 1 bod 3 a zároveň velikost předmětu nesmí být o rozměrech větších, než jsou obvyklé u běžné židle

Požadavky podle A.1. písm. a) a e) a A.4. nejsou dotčeny.

A.4.  Předměty uvedené v A.1 až A.3 nesmí svým umístěním,

- ovlivňovat pohyb osob v chráněné únikové cestě nebo při vstupu na ni nebo výstupu z ní, zejména při převržení, pádu nebo odvalení,

- zasahovat do minimální šíře chráněné únikové cesty, stanovené v projektové dokumentaci nebo výpočtem podle českých technických norem uvedených v příloze č.1 část 2

- bránit otevírání či zavírání dveří na této komunikaci nebo na vstupu na ni nebo výstupu z ní.

A.5.  Při umístění prvku bezpečnostního systému v chráněné únikové cestě musí být splněny podmínky podle A.1 písm. d) a A.4 písm. a) a c), přičemž vzdálenost hořlavého předmětu od části stavby z hořlavých hmot nebo jiného hořlavého předmětu musí bránit přenesení hoření.

A.6.  V chráněné únikové cestě lze umístit jeden hořlavý předmět umělecké či historické hodnoty nepřesahující rozměry 2 x 2 m za podmínky, že je stavba v části umístění tohoto předmětu zajištěna

- elektrickou požární signalizací a zároveň stabilním hasícím zařízením, nebo

- elektrickou požární signalizací a osobou schopnou provést prvotní zásah po dobu přítomnosti osob ve stavbě.

Hořlavý předmět nesmí zasahovat do prostoru chráněné únikové cesty víc než 5 cm. Textilní hořlavé předměty nejsou přípustné.

Požadavky podle A.1. písm. a), b) c), d) a e) a A.4. písm. a) a c) platí obdobně.

A.7.  Hořlavé předměty a předměty podle A.6 lze umístit pouze v chráněné únikové cestě s nejvyšší kapacitou.

A.8.  Na umístění nehořlavých předmětů se uplatní podmínky podle A.1.písm. d) a A.4.

A.9.  V části únikové cesty mající funkci požární předsíně nesmí být umístěny hořlavé předměty.

A.10.  Podmínky podle této přílohy 6 se nevztahují na

- hořlavé předměty nebo hořlavé části stavebních konstrukcí, které jsou součástí stavby, pokud je jejich užití v souladu s požárně bezpečnostním řešením, jiným obdobným dokumentem nebo českými technickými normami uvedenými v příloze č.1 část2,

- povrchovou úpravou provedenou v souladu s požárně bezpečnostním řešením, jiným obdobným dokumentem nebo českými technickými normami uvedenými v příloze č.1 část 2.

Závěr :

Konstrukce tak, jak byly výše popsány vyhovují normovým požadavkům v závislosti na jednotlivých stupních požární bezpečnosti požárních úseků posuzovaného objektu.

POZOR – pokud během výstavby dojde ke změnám použitých požárně dělících a nosných konstrukcí, nebo budou odhaleny konstrukce, které nebyly výše předpokládány – pak je nutné změny jednotlivých konstrukcí a případných požadovaných protipožárních úprav konzultovat se zpracovatelem tohoto Požárně bezpečnostního řešení !!!

F) ZHODNOCENÍ  NAVRŽENÝCH  STAVEBNÍCH  HMOT  (STUPEŇ  HOŘLAVOSTI, ODKAPÁVÁNÍ  ZA POŽÁRU,  RYCHLOST  ŠÍŘENÍ  PLAMENE  PO  POVRCHU, TOXICITA  ZPLODIN  HOŘENÍ APOD.)

Lůžkové části (PÚ N1.01, N1.02, N2.01, N2.02, N3.01, N3.02, N4.01 a N4.02)

- V lůžkových částech musí stavební hmoty splňovat dle čl.8.3.1 v návaznosti na čl.10.4.1 ČSN 73 0835 minimálně tyto třídy reakce na oheň :

- Stěny a podhledy – B-s1

- Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku – B-s1

- Transparentní výplně okenních a dveřních otvorů – A1

- Průsvitné střešní pláště a světlíky – A1

- Volně vedené potrubní rozvody (včetně jejich izolace) – B-s1

- Okenní a předokenní žaluzie – C-s1 (neplatí pro spojovací nebo ovládací prvky)

Pozn.: Tyto požadavky se netýkají rámů okenních otvorů nebo rámů světlíků a také otvíravých částí odtahových klapek samočinného odvětrávacího zařízení.

- U konstrukčních dílců a prvků s požadavkem na doplňkovou klasifikaci s1 nesmí být použito plastických hmot.

- Při posuzování hmot, které v konstrukcích střech, stropů a podhledů jako hořící odkapávají nebo opadávají, se nemusí přihlížet k materiálům osvětlovacích těles, pokud jejich celková plocha (součet dílčích půdorysných průmětů) není větší než 15 % podlahové plochy příslušného požárního úseku.

- Vnější tepelné izolace musí být provedeny z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (platí i pro dodatečné vnější tepelné izolace) … zateplení je navrženo na bázi minerální izolace

- Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí nesmí být použito hmot s indexem šíření plamene : u stěn – is = 75 mm/min; u podhledů – is = 50 mm/min.

- Nezávisle na hodnotě indexu šíření plamene nesmí být, kromě nášlapných vrstev podlah nebo lemovacích lišt keramických obkladů či podlahových krytin, použito plastických hmot.

- Pro podlahové krytiny lze použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1 do třídy A1fl až Cfl.

V chráněných únikových cestách včetně předsíně chráněné únikové cesty musí být splněny požadavky vypsané v odstavci E) - části Požadavky na konstrukce chráněných únikových cest, jejich povrchové úpravy a jiná zařízení nacházející se v těchto prostorách.

G) ZHODNOCENÍ   MOŽNOSTI   PROVEDENÍ   POŽÁRNÍHO  ZÁSAHU,  EVAKUACE  OSOB,  ZVÍŘAT  A  MAJETKU  A  STANOVENÍ  DRUHŮ  A POČTU ÚNIKOVÝCH CEST, JEJICH KAPACITY,  PROVEDENÍ  A  VYBAVENÍ

1. podzemní podlaží

P1.01 – Zázemí varny – 1.PP

Únik z tohoto požárního úseku je možný dveřmi a vraty v úrovni 1.PP přímo na volné prostranství, nebo je možný průchod přes provozní schodiště do předsíně CHÚC-B s návazným únikem buď přímo v úrovni 1.PP, nebo přes hlavní východ na úrovni 1.NP.

Únikové cesty začínají u východů z jednotlivých místností, nebo ze skupiny místností vyhovujících podmínkám čl.9.10.2 ČSN 73 0802 (s celkovou plochou do 100 m2, s vnitřní vzdáleností k východu do 15 m a s počtem osob nepřesahujícím 40) – tzn. u východů do centrální chodby této části.

- Pro součinitel a = 1,020 jsou povoleny tyto normové limity :

  - max. délka jediné únikové cesty – 24,0 m

  - max.délka únikové cesty při více směrech úniku – 39,0 m

  - mezní kapacita jednoho únikového pruhu při úniku po rovině jedním směrem – 57 osob

- Posouzení skutečných únikových cest :

  - skutečná maximální délka únikové cesty k východu je 15,6 m

  - v požárním úseku se bude nacházet maximálně 16 osob (viz výpočet – bude se jednat o osoby zaměstnanců, které jsou osobami schopnými samostatného pohybu) – šířka otevíravých křídel na únikových cestách je 0,8 m a 0,9 m = 1,5 únikového pruhu – vyhovující.

- → úniková cesta je vyhovující i při uvažování jediného směru úniku buď na volné prostranství, nebo do předsíně CHÚC-B v případě uzamčení zásobovacího vstupu.

P1.02 – Prádelna – 1.PP

Únik z požárního úseku je zajištěn přes předsíň CHÚC-B buď s navazujícím únikem na volné prostranství, eventuálně je možný i únik přes hlavní schodiště = CHÚC-B přes hlavní východ na úrovni 1.NP.

- Pro součinitel a = 0,97 jsou povoleny tyto normové limity :

  - max. délka jediné únikové cesty – 26,5 m

  - mezní kapacita jednoho únikového pruhu při úniku po rovině jedním směrem – 67 osob

- Posouzení skutečných únikových cest :

  - skutečná maximální délka únikové cesty ke vchodu do předsíně CHÚC-B je 17,8 m (měřeno z nejvzdálenější části prádelny (č.m.0.10) s průchodem přes sklad)

  - prostor špinavého prádla s filtrem tvoří funkčně ucelenou skupinu místností ve smyslu čl.9.10.2 ČSN 73 0802  (s celkovou plochou do 100 m2, s vnitřní vzdáleností k východu do 15 m a s počtem osob nepřesahujícím 40) – úniková cesta z této skupiny místností začíná u vstupu do předsíně CHÚC-B = je nulová.

  - v požárním úseku se budou nacházet maximálně 4 osoby (viz výpočet – bude se jednat o osoby zaměstnanců, které jsou osobami schopnými samostatného pohybu) – šířku únikové cesty není nutné posuzovat.

- → únikové cesty jsou vyhovující i při uvažování jediného směru úniku

P1.03 – Vodní hospodářství – 1.PP

Prostory požárního úseku tvoří funkčně ucelenou skupinu místností vyhovující podmínkám čl.9.10.2 ČSN 73 0802  (s celkovou plochou do 100 m2, s vnitřní vzdáleností k východu do 15 m a s počtem osob nepřesahujícím 40) – délka únikové cesty se měří od osy východu z této skupiny místností.

Východ z této skupiny místností ústí do předsíně CHÚC-B – tudíž je úniková cesta nulová.

V PÚ se bude nacházet občasně 1 osoba pro kontrolu zařízení (bude se jednat o osobu schopnou samostatného pohybu) – není nutné posuzovat šířku úniku.

- → úniková cesta je vyhovující

P1.04 – Strojovna VZT – 1.PP

Prostor strojovny VZT vyhovuje podmínkám čl.9.10.2 ČSN 73 0802  (plocha do 100 m2, s vnitřní vzdáleností k východu do 15 m a s počtem osob nepřesahujícím 40) – délka únikové cesty se měří od osy východu z této místnosti.

Východ z této místnosti ústí do předsíně CHÚC-B – tudíž je úniková cesta nulová.

V PÚ se bude nacházet občasně 1-2 osoby pro kontrolu, případně servis zařízení (bude se jednat o osoby schopné samostatného pohybu) – není nutné posuzovat šířku úniku.

- → úniková cesta je vyhovující

P1.05 – Zázemí provozu objektu – 1.PP

Únik z požárního úseku je zajištěn prostory CHÚC-A a CHÚC-B, které ústí na volné prostranství v úrovni 1.NP.

Únikové cesty začínají u východů z jednotlivých místností, nebo ze skupiny místností vyhovujících podmínkám čl.9.10.2 ČSN 73 0802 (s celkovou plochou do 100 m2, s vnitřní vzdáleností k východu do 15 m a s počtem osob nepřesahujícím 40) – tzn. u východů do centrální chodby tohoto požárního úseku.

- Pro součinitel a = 1,050 jsou povoleny tyto normové limity :

  - max. délka jediné únikové cesty – 22,5 m

  - max.délka únikové cesty při více směrech úniku – 37,5 m

  - mezní kapacita jednoho únikového pruhu při úniku po rovině jedním směrem – 52 osob

  - mezní kapacita jednoho únikového pruhu při více směrech úniku po rovině – 105 osob

- Posouzení skutečných únikových cest :

  - skutečná maximální délka únikové cesty ke vstupu do jedné z chráněných únikových cest nepřesahuje 20,0 m

  - v požárním úseku se budou nacházet 2 osoby (viz výpočet) + přes tento PÚ je možný únik z plynové kotelny a dalších menších prostor technického zázemí (rozvodna NN, ústředna EPS, Náhradní zdroj – UPS) … v žádném případě na únikové cestě nebude více jak 10 osob (bude se jednat o osoby schopné samostatného pohybu) – šířka únikové cesty by byla vyhovující i při jediném únikovém pruhu – všechny dveře nacházející se na únikové cestě mají šířku 0,9 m = 1,5 únikového pruhu

- → vyhovující bez dalších průkazů

P1.06 – Rozvodna NN – 1.PP

Prostor požárního úseku vyhovuje podmínkám čl.9.10.2 ČSN 73 0802  (plocha do 100 m2, s vnitřní vzdáleností k východu do 15 m a s počtem osob nepřesahujícím 40) – délka únikové cesty se měří od osy východu z této místnosti.

Únik z požárního úseku je zajištěn sousedním požárním úsekem „P1.05 – Zázemí objektu“ - viz text výše …. úniková cesta ke vstupu do předsíně CHÚC-B má délku 9,6 m.

→ vyhovující bez dalších průkazů

P1.07 – Ústředna EPS – 1.PP

Prostor požárního úseku vyhovuje podmínkám čl.9.10.2 ČSN 73 0802  (plocha do 100 m2, s vnitřní vzdáleností k východu do 15 m a s počtem osob nepřesahujícím 40) – délka únikové cesty se měří od osy východu z této místnosti.

Únik z požárního úseku je zajištěn sousedním požárním úsekem „P1.05 – Zázemí objektu“ - viz text výše …. úniková cesta ke vstupu do předsíně CHÚC-B má délku 11,6 m.

→ vyhovující bez dalších průkazů

P1.08 – Náhradní zdroj – 1.PP

Prostor požárního úseku vyhovuje podmínkám čl.9.10.2 ČSN 73 0802  (plocha do 100 m2, s vnitřní vzdáleností k východu do 15 m a s počtem osob nepřesahujícím 40) – délka únikové cesty se měří od osy východu z této místnosti.

Únik z požárního úseku je zajištěn sousedním požárním úsekem „P1.05 – Zázemí objektu“ - viz text výše …. úniková cesta ke vstupu do předsíně CHÚC-B má délku 13,7 m.

→ vyhovující bez dalších průkazů

P1.09 – Plynová kotelna – 1.PP

Prostor požárního úseku vyhovuje podmínkám čl.9.10.2 ČSN 73 0802  (plocha do 100 m2, s vnitřní vzdáleností k východu do 15 m a s počtem osob nepřesahujícím 40) – délka únikové cesty se měří od osy východu z této místnosti.

Únik z požárního úseku je zajištěn sousedním požárním úsekem „P1.05 – Zázemí objektu“ - viz text výše …. úniková cesta ke vstupu do CHÚC-A má délku 6,8 m.

→ vyhovující bez dalších průkazů

Dveře z kotelny se musí otevírat směrem z kotelny a musí mít osazen samozavírač (C).

1. nadzemní podlaží

N1.01 – Lůžková část – 1.NP

Dle ČSN 73 0818 se v tomto PÚ může nacházet – (10 lůžek x 1,3) = 13 osob (70 % osob s omezenou schopností pohybu + 30 % osob neschopných samostatného pohybu) … tzn. pro posouzení kapacity únikových cest je z tohoto PÚ uvažováno s celkem  (9 x 1,5 + 4 x 2,0) = 22 osobami.

Únik z požárního úseku je zajištěn dvěma na sobě nezávislými směry = centrální chodbou, jež navazuje na CHÚC-A a předsíň CHÚC-B s navazujícími úniky na volné prostranství v úrovni tohoto podlaží. Dále je možný únik i dvoukřídlými dveřmi ze společenské místnosti na terasu a po venkovním vyrovnávacím schodišti na plochu přiléhajícího parkoviště.

V návaznosti na čl.10.5.3 ČSN 73 0835 nesmí být délka únikové cesty při úniku dvěma směry delší jak 30 m – skutečná max.délka úniku alespoň k jednomu východu nepřesahuje 22,5 m (únikové cesty začínají u východů z jednotlivých pokojů do centrální chodby) – vyhovující.

Šířka únikové cesty musí být minimálně 1,1 m v místech s přemísťováním lůžek – toto se týká dveří směrem k výtahu a ostatní dveře mohou být šířky minimálně 0,9 m→ šířky cest jsou vyhovující.

Dveře na únikové cestě z lůžkové části ústící do chráněné únikové cesty musí být dle čl.10.5.6 ČSN 73 0835 opatřeny transparentní plochou umožňující průhled na druhou stranu dveří (její velikost má být nejméně 0,06 m2) … toto se vztahuje na dvoje dveře v centrální chodbě lůžkové části (dveře jsou ve výkresové části označeny zelenou popiskou „dveře bez prahu s průhlednou plochou“).

→ únikové cesty jsou vyhovující

N1.02 – Jídelna + varna se zázemím – 1.NP

Únik z požárního úseku je zajištěn sousedními požárními úseky CHÚC-B a „P1/N4.01 – Komunikační prostory – schodiště“ (který dále navazuje na předsíň CHÚC-B). Dále je možný únik jednokřídlými dveřmi z jídelny přímo na volné prostranství – z prostoru jídelny musí být zajištěny dva směry úniku.

Úniková cesta z jídelny začíná v nejvzdálenější části jídelny. Únikové cesty z ostatních částí požárního úseku začínají u východů z jednotlivých místností, nebo ze skupin místností vyhovujících podmínkám čl.9.10.2 ČSN 73 0802 (s celkovou plochou do 100 m2, s vnitřní vzdáleností k východu do 15 m a s počtem osob nepřesahujícím 40) – tzn. u východů do centrální chodby této části.

- Pro součinitel a = 0,950 jsou povoleny tyto normové limity :

  - max. délka jediné únikové cesty – 27,5 m

  - max.délka únikové cesty při více směrech úniku – 42,5 m

  - mezní kapacita jednoho únikového pruhu při úniku po rovině jedním směrem – 65 osob

  - mezní kapacita jednoho únikového pruhu při více směrech úniku po rovině – 125 osob

- Posouzení skutečných únikových cest :

  - skutečná maximální délka únikové cesty je 12,8 m

  - v požárním úseku se bude nacházet maximálně 111 osob (viz výpočet) – ve varně + zázemí se bude jednat o max.15 osob (bude se jednat o osoby zaměstnanců, které jsou osobami schopnými samostatného pohybu) – vyhovující i jediný únikový pruh při uvažování jediného směru úniku z těchto částí PÚ (všechny dveře na těchto únikových cestách mají šířku 0,8 m nebo 0,9 m = 1,5 únikového pruhu)

  - počet osob v prostoru jídelny je stanoven ve variantách :

1) v návaznosti na celkovou plochu jídelny je dle ČSN 73 0818 stanoven počet 96 osob

2) v návaznosti na navržené stolky – v prostoru je navrženo 60 míst u stolků – při uvažování všech stolků pro osoby s omezenou schopností pohybu (osoby neschopné samostatného pohybu se v tomto prostoru nebudou nacházet) bude v prostoru uvažováno s 60 x 1,5 = 90 osobami pro posouzení kapacity únikových cest

… tzn.pro posouzení kapacity únikových cest bylo uvažováno s možností úniku pro 96 osob – ½ osob = 48 osob je uvažována s únikem bočními dveřmi v obvodové stěně a ½ osob = 48 osob bude unikat přes hlavní vstup do objektu

… z jídelny musí být zajištěn únik dvěma směry (v prostoru je uvažováno s více jak 12 osobami s omezenou schopností pohybu, s osobami neschopnými samostatného pohybu v tomto PÚ není uvažováno)

– šířka únikové cesty oběma směry bude 1,5 únikového pruhu (východové dveře na volné prostranství budou šířky 0,8 m a otevíravé křídlo dveří do chodby = do předsíně CHÚC-B  bude šířky 0,9 m.

→ vyhovující bez dalších průkazů

2. nadzemní podlaží

N2.01 – Lůžková část – 2.NP

Dle ČSN 73 0818 se v tomto PÚ může nacházet – (9 lůžek x 1,3) = 12 osob (70 % s omezenou schopností pohybu + 30 % neschopných samostatného pohybu) … tzn. pro posouzení kapacity únikových cest je z tohoto PÚ uvažováno s celkem  (8 x 1,5 + 4 x 2,0) = 20 osobami.

Únik z požárního úseku je zajištěn dvěma na sobě nezávislými směry = centrální chodbou, jež navazuje na CHÚC-A a předsíň CHÚC-B s navazujícími úniky na volné prostranství v úrovni 1.NP.

V návaznosti na čl.10.5.3 ČSN 73 0835 nesmí být délka únikové cesty při úniku dvěma směry delší jak 30 m – skutečná max.délka úniku alespoň k jednomu východu nepřesahuje 20,6 m (únikové cesty začínají u východů z jednotlivých pokojů do centrální chodby) – vyhovující.

Šířka únikové cesty musí být minimálně 1,1 m v místech s přemísťováním lůžek – toto se týká dveří směrem k výtahu a ostatní dveře  mohou být šířky minimálně 0,9 m→ šířky cest jsou vyhovující.

Dveře na únikové cestě z lůžkové části ústící do chráněné únikové cesty musí být dle čl.10.5.6 ČSN 73 0835 opatřeny transparentní plochou umožňující průhled na druhou stranu dveří (její velikost má být nejméně 0,06 m2) … toto se vztahuje na dvoje dveře v centrální chodbě lůžkové části (dveře jsou ve výkresové části označeny zelenou popiskou „dveře bez prahu s průhlednou plochou“).

Vzhledem k tomu, že se ve společenské místnosti může nacházet více jak 12 osob s omezenou schopností pohybu, nebo neschopných samostatného pohybu je z tohoto prostoru zajištěn druhý únik přímo do předsíně CHÚC-B (vedle provozního schodiště).

→ únikové cesty jsou vyhovující

N2.02 – Lůžková část (jih) – 2.NP

Dle ČSN 73 0818 se v tomto PÚ může nacházet – (6 lůžek x 1,3) = 8 osob (70 % s omezenou schopností pohybu + 30 % neschopných samostatného pohybu) … tzn. pro posouzení kapacity únikových cest je z tohoto PÚ uvažováno s celkem  (6 x 1,5 + 2 x 2,0) = 13 osobami.

Únik z požárního úseku je zajištěn jedním směrem = centrální chodbou tohoto požárního úseku, jež navazuje na předsíň CHÚC-B s navazujícím únikem na volné prostranství v úrovni 1.NP.

V návaznosti na čl.10.5.3 ČSN 73 0835 nesmí být délka únikové cesty při úniku jedním směrem delší jak 15 m – skutečná max.délka úniku nepřesahuje 7,2 m (únikové cesty začínají u východů z jednotlivých pokojů do centrální chodby) – vyhovující.

Šířka únikové cesty musí být minimálně 1,1 m v místech s přemísťováním lůžek – toto se týká dveří směrem k výtahu. Dveře ze skladu přímo do předsíně CHÚC-B nemusí splňovat výše uvedené šířky – u těchto dveří úniková cesta začíná a zároveň lze konstatovat, že budou využívány pouze personálem.

Dveře na únikové cestě z lůžkové části ústící do chráněné únikové cesty musí být dle čl.10.5.6 ČSN 73 0835 opatřeny transparentní plochou umožňující průhled na druhou stranu dveří (její velikost má být nejméně 0,06 m2) … toto se vztahuje na dveře v centrální chodbě lůžkové části (dveře jsou ve výkresové části označeny zelenou popiskou „dveře bez prahu s průhlednou plochou“).

→ úniková cesta je vyhovující

N2.03 – Administrativa – 2.NP

Únik z požárního úseku je zajištěn přes sousední požární úsek „P1/N4.01 – Komunikační prostory – schodiště“ s návazným únikem do předsíň CHÚC-B.

Únikové cesty začínají u východů z jednotlivých místností, nebo ze skupiny místností vyhovujících podmínkám čl.9.10.2 ČSN 73 0802 (s celkovou plochou do 100 m2, s vnitřní vzdáleností k východu do 15 m a s počtem osob nepřesahujícím 40) – tzn. u východů do centrální chodby tohoto požárního úseku, nebo přímo do předsíně CHÚC-B.

- Pro součinitel a = 0,969  jsou povoleny tyto normové limity :

  - max. délka jediné únikové cesty – 26,55 m

  - mezní kapacita jednoho únikového pruhu při úniku po rovině jedním směrem – 63 osob

- Posouzení skutečných únikových cest :

  - skutečná maximální délka únikové cesty je 11,3 m

  - v požárním úseku se bude nacházet maximálně 49 osob (viz výpočet – v tomto PÚ se budou nacházet zaměstnanci, klienti se zde budou nacházet v počtu cca 4 osoby s omezenou schopností pohybu v prostoru aktivační místnosti (4 x 1,5 + 1 osoba dozoru nad činností), z toho na únikové cestě přes požární úsek „P1/N4.01 – Komunikační prostory – schodiště“ - 44 osob – vyhovující i jediný únikový pruh při uvažování jediného směru úniku z těchto částí PÚ (dveře na této únikové cestě mají šířku 0,9 m = 1,5 únikového pruhu)

→ vyhovující bez dalších průkazů

3. nadzemní podlaží

N3.01 – Lůžková část – 3.NP

Dle ČSN 73 0818 se v tomto PÚ může nacházet – (9 lůžek x 1,3) = 12 osob (70 % s omezenou schopností pohybu + 30 % neschopných samostatného pohybu) … tzn. pro posouzení kapacity únikových cest je z tohoto PÚ uvažováno s celkem  (8 x 1,5 + 4 x 2,0) = 20 osobami.

Únik z požárního úseku je zajištěn dvěma na sobě nezávislými směry = centrální chodbou, jež navazuje na CHÚC-A a předsíň CHÚC-B s navazujícími úniky na volné prostranství v úrovni 1.NP.

V návaznosti na čl.10.5.3 ČSN 73 0835 nesmí být délka únikové cesty při úniku dvěma směry delší jak 30 m – skutečná max.délka úniku alespoň k jednomu východu nepřesahuje 20,6 m (únikové cesty začínají u východů z jednotlivých pokojů do centrální chodby) – vyhovující.

Šířka únikové cesty musí být minimálně 1,1 m v místech s přemísťováním lůžek – toto se týká dveří směrem k výtahu a ostatní dveře mohou být šířky minimálně 0,9 m → šířky cest jsou vyhovující.

Dveře na únikové cestě z lůžkové části ústící do chráněné únikové cesty musí být dle čl.10.5.6 ČSN 73 0835 opatřeny transparentní plochou umožňující průhled na druhou stranu dveří (její velikost má být nejméně 0,06 m2) … toto se vztahuje na dvoje dveře v centrální chodbě lůžkové části (dveře jsou ve výkresové části označeny zelenou popiskou „dveře bez prahu s průhlednou plochou“).

Vzhledem k tomu, že se ve společenské místnosti může nacházet více jak 12 osob s omezenou schopností pohybu, nebo neschopných samostatného pohybu je z tohoto prostoru zajištěn druhý únik přímo do předsíně CHÚC-B (vedle provozního schodiště).

→ únikové cesty jsou vyhovující

N3.02 – Lůžková část (jih) – 3.NP

Dle ČSN 73 0818 se v tomto PÚ může nacházet – (6 lůžek x 1,3) = 8 osob (70 % s omezenou schopností pohybu + 30 % neschopných samostatného pohybu) … tzn. pro posouzení kapacity únikových cest je z tohoto PÚ uvažováno s celkem  (6 x 1,5 + 2 x 2,0) = 13 osobami.

Únik z požárního úseku je zajištěn jedním směrem = centrální chodbou tohoto požárního úseku, jež navazuje na předsíň CHÚC-B s navazujícím únikem na volné prostranství v úrovni 1.NP.

V návaznosti na čl.10.5.3 ČSN 73 0835 nesmí být délka únikové cesty při úniku jedním směrem delší jak 15 m – skutečná max.délka úniku nepřesahuje 7,2 m (únikové cesty začínají u východů z jednotlivých pokojů do centrální chodby) – vyhovující.

Šířka únikové cesty musí být minimálně 1,1 m v místech s přemísťováním lůžek – toto se týká dveří směrem k výtahu.

Dveře na únikové cestě z lůžkové části ústící do chráněné únikové cesty musí být dle čl.10.5.6 ČSN 73 0835 opatřeny transparentní plochou umožňující průhled na druhou stranu dveří (její velikost má být nejméně 0,06 m2) … toto se vztahuje na dveře v centrální chodbě lůžkové části (dveře jsou ve výkresové části označeny zelenou popiskou „dveře bez prahu s průhlednou plochou“).

→ úniková cesta je vyhovující

N3.03 – Kancelář vrchní sestry – 3.NP

Z obou prostor tohoto PÚ (kancelář + sklad) jsou přímé východy do předsíně CHÚC-B. Požární úsek tvoří funkčně ucelenou skupinu místností vyhovující podmínkám čl.9.10.2 ČSN 73 0802 (s celkovou plochou do 100 m2, s vnitřní vzdáleností k východu do 15 m a s počtem osob nepřesahujícím 40) – tzn. u východů do předsíně CHÚC-B začínají = jsou nulové.

Šířku únikové cesty pro 5 osob (osob schopných samostatného pohybu) v PÚ není nutné posuzovat.

→ úniková cesta je vyhovující

N3.04 – Ordinace – 3.NP

Únik z požárního úseku je zajištěn přes sousední požární úsek „P1/N4.01 – Komunikační prostory – schodiště“ (požární úsek bez požárního rizika) s návazným únikem do předsíň CHÚC-B.

Úniková cesta pro tento PÚ začíná u východu do prostoru provozního schodiště – celý požární úsek tvoří funkčně ucelenou skupinu místností ve smyslu čl.9.10.2 ČSN 73 0802 (s celkovou plochou do 100 m2, s vnitřní vzdáleností k východu do 15 m a s počtem osob nepřesahujícím 40) – tzn. u vstupu do provozního schodiště začíná.

- Pro součinitel a = 0,880 jsou povoleny tyto normové limity :

  - max. délka jediné únikové cesty – 31 m

  - mezní kapacita jednoho únikového pruhu při úniku po rovině jedním směrem – 71 osob

- Posouzení skutečných únikových cest :

  - skutečná maximální délka únikové cesty ke vstupu do předsíně CHÚC-B je od východu z PÚ 2,9 m

  - z tohoto požárního úseku bude unikat 5 osob ( max.2 osoby klientů (osob s omezenou schopností pohybu) x 1,5 + 2 osoby zaměstnanců = 5 osob  v souladu s čl.4.1c) ČSN 73 0818 – nejedná se o ambulantní zařízení pro veřejnost, ale pouze pro klienty ústavu) + budou přes tento PÚ unikat 4 osoby z PÚ „N3.05 – Kancelář vedení – 3.NP) = celkem 9 osob … šířku únikové cesty není nutné posuzovat.

- → úniková cesta je vyhovující

N3.05 – Kancelář vedení – 3.NP

Únik z požárního úseku tvořeného jedinou místností je zajištěn sousedním požárním úsekem „N3.04 – Ordinace – 3.NP) a dále přes „P1/N4.01 – Komunikační prostory – schodiště“ (požární úsek bez požárního rizika), který navazuje na předsíň CHÚC-B.

Úniková cesta začíná u východů z kanceláře vedení – kancelář vyhovuje podmínkám čl.9.10.2 ČSN 73 0802 (celková plocha do 100 m2, s vnitřní vzdáleností k východu do 15 m a s počtem osob nepřesahujícím 40) – tzn. u východu z místnosti úniková cesta začíná. Její délka nepřesahuje 5 m – není nutné prokazovat. Šířku úniku pro 4 osoby (osoby schopné samostatného pohybu) z kanceláře není nutné taktéž prokazovat – dále je společná cesta s PÚ „N3.04 – Ordinace – 3.NP“ - viz text výše.

- → úniková cesta je vyhovující

4. nadzemní podlaží

N4.01 – Lůžková část – 4.NP

Dle ČSN 73 0818 se v tomto PÚ může nacházet – (9 lůžka x 1,3) = 12 osoby (70 % s omezenou schopností pohybu + 30 % neschopných samostatného pohybu) … tzn. pro posouzení kapacity únikových cest je z tohoto PÚ uvažováno s celkem  (8 x 1,5 + 4 x 2,0) = 20 osobami.

Únik z požárního úseku je zajištěn dvěma na sobě nezávislými směry = centrální chodbou, jež navazuje na CHÚC-A a předsíň CHÚC-B s navazujícími úniky na volné prostranství v úrovni 1.NP.

V návaznosti na čl.10.5.3 ČSN 73 0835 nesmí být délka únikové cesty při úniku dvěma směry delší jak 30 m – skutečná max.délka úniku alespoň k jednomu východu nepřesahuje 20,6 m (únikové cesty začínají u východů z jednotlivých pokojů do centrální chodby) – vyhovující.

Šířka únikové cesty musí být minimálně 1,1 m v místech s přemísťováním lůžek – toto se týká dveří směrem k výtahu a ostatní dveře  mohou být šířky minimálně 0,9 m→ šířky cest jsou vyhovující.

Dveře na únikové cestě z lůžkové části ústící do chráněné únikové cesty musí být dle čl.10.5.6 ČSN 73 0835 opatřeny transparentní plochou umožňující průhled na druhou stranu dveří (její velikost má být nejméně 0,06 m2) … toto se vztahuje na dvoje dveře v centrální chodbě lůžkové části (dveře jsou ve výkresové části označeny zelenou popiskou „dveře bez prahu s průhlednou plochou“).

Vzhledem k tomu, že se ve společenské místnosti může nacházet více jak 12 osob s omezenou schopností pohybu, nebo neschopných samostatného pohybu je z tohoto prostoru zajištěn druhý únik přímo do předsíně CHÚC-B (vedle provozního schodiště).

→ únikové cesty jsou vyhovující

N4.02 – Lůžková část (jih) - 4.NP

Dle ČSN 73 0818 se v tomto PÚ mohou nacházet – (3 lůžka x 1,3) = 4 osoby (70 % s omezenou schopností pohybu + 30 % neschopných samostatného pohybu) … tzn. pro posouzení kapacity únikových cest je z tohoto PÚ uvažováno s celkem  (3 x 1,5 + 1 x 2,0) = 7 osobami.

Únik z požárního úseku je zajištěn jedním směrem = centrální chodbou tohoto požárního úseku, jež navazuje na předsíň CHÚC-B s navazujícím únikem na volné prostranství v úrovni 1.NP.

V návaznosti na čl.10.5.3 ČSN 73 0835 nesmí být délka únikové cesty při úniku jedním směrem delší jak 15 m – skutečná max.délka úniku nepřesahuje 9,8 m (únikové cesty začínají u východů z jednotlivých pokojů do centrální chodby) – vyhovující.

Šířka únikové cesty musí být minimálně 1,1 m v místech s přemísťováním lůžek – toto se týká dveří směrem k výtahu.

Dveře na únikové cestě z lůžkové části ústící do chráněné únikové cesty musí být dle čl.10.5.6 ČSN 73 0835 opatřeny transparentní plochou umožňující průhled na druhou stranu dveří (její velikost má být nejméně 0,06 m2) … toto se vztahuje na dveře v centrální chodbě lůžkové části (dveře jsou ve výkresové části označeny zelenou popiskou „dveře bez prahu s průhlednou plochou“).

→ úniková cesta je vyhovující

Požární úseky přes více podlaží

CHÚC-A – Chráněné úniková cesta typu A

Jedná se o chráněnou únikovou cestu, která bude jako druhá úniková cesta zajišťovat únik s hlavních lůžkových částí objektu. V podzemní části je tato úniková cesta odvětrána vzduchotechnicky (10-ti násobná výměna vzduchu s napojením ventilátoru na náhradní zdroj el.energie – UPS) a v nadzemních podlažích bude odvětrání přirozeně otvory a světlé ploše 2 m2 na každém podlaží.

Šířka schodiště je 1,2 m = 2 únikové pruhy, všechny vstupní dveře do CHÚC-A a otevíravé křídlo východových dveří jsou o rozměrech 0,9 m  …  po této únikové cestě není uvažováno s evakuací pomocí nosítek (s takovouto evakuací je uvažováno po hlavním schodišti – viz text níže – CHÚC-B) – šířka únikové cesty vyhovuje minimálním normovým požadavkům. Po této únikové cestě je na jednotlivých podlažích uvažováno s únikem méně jak 10 osob a na hlavní východové dveře je uvažováno s únikem celkem 27 osob – vyhovující pro tento počet osob.

Délka únikové cesty nepřekračuje v žádném případě 120 m – navíc lze konstatovat, že se jedná o druhou únikovou cestu.

Na otevíravém křídle východových dveří musí být osazeno kování umožňující otevření dveří i při zamčeném stavu – kování odpovídající ČSN EN 179 „Stavební kování – nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách“.

CHÚC-B – Chráněná úniková cesty typu B s předsíní a evakuačním výtahem

Jedná se o chráněnou únikovou cestu, která bude hlavní únikovou cestou a zároveň i vnitřní zásahovou cestou. Součástí této únikové cesty bude i evakuační výtah ústící do předsíně  CHÚC-B.

Samostatně je větrán hlavní prostor schodiště a výtahová šachta – přívod vzduchu zajišťující 10-ti násobnou výměnu vzduchu v těchto prostorách a s odvodem vzduchu v nejvyšších místech obou prostor nad střechu objektu + každý prostor předsíně CHÚC-B bude odvětrán samostatně s přívodem vzduchu k podlaze (v místě u provozního schodiště) a s odvodem vzduchu do venkovního prostoru přes obvodovou stěnu na každém podlaží samostatně (přes uzavírací klapku, která se otevře při spuštění odvětrání). Provozuschopnost celého systému odvětrání bude zajištěna při výpadku el.energie pomocí náhradního zdroje el.energie – UPS (v 1.PP) po dobu minimálně 45 minut.

Po této únikové cestě je uvažováno s evakuací osob na lůžkách (součástí je evakuační výtah) + po schodišti i na nosítkách – proto jsou z lůžkových oddělení do předsíně CHÚC-B, na níž navazuje evakuační výtah, navrženy dveře šířky 1,1 m. Hlavní schodiště je navrženo šířky 1,5 m se vstupními dveřmi a otevíravým křídlem východových dveří o šířce minimálně 0,9 m … tyto rozměry umožňují manipulaci s nosítky (nosítka o rozměru 0,6 x 2,0 m).

Ze schodiště je možný přímý východ na volné prostranství dvoukřídlými dveřmi s otevíravým křídlem šíře 0,9 m – na tento východ je uvažováno s únikem celkem 138 osob … kapacita jednoho únikového pruhu chráněné únikové cesty typu B v SPB III. při úniku po schodech dolů je 300 osob a po rovině 400 osob – kapacity únikové cesty jsou vyhovující.

Délku této únikové cesty není nutné prokazovat.

V objektu je umístěn evakuační výtah, který zajistí především evakuaci osob neschopných samostatného pohybu – v celém objektu je uvažováno s celkem 30 % takovýchto osob = tzn.52 lůžek klientů x 0,3 = max,16 osob  (kapacita evakuačního výtahu není započítána do celkové kapacity výše popsaných úniků z objektu).

Evakuační výtah musí zajistit evakuaci minimálně osob neschopných samostatného pohybu ze 3.NP a 4.NP – tzn.celkem 9 osob (viz text níže, s evakuací osob z 1.NP a 2.NP je uvažováno po schodišti v návaznosti na ČSN 73 0835).

V jednotlivých lůžkových podlažích je uvažováno s převozem 30 % osob neschopných samostatného pohybu a 70 % osob s omezenou schopností pohybu do prostoru jednotlivých předsíní CHÚC-B – odkud bude pokračovat evakuace po schodišti a evakuačním výtahem do 1.NP s únikem na volné prostranství v úrovni 1.NP :

- v 1.NP budou osoby odváženy průběžně na volné prostranství … na dveřích do zádveří a na dveřích hlavního vstupu do objektu bude osazeno panikové kování (hrazda) tak, aby pro případ evakuace osob na lůžkách byla zajištěna šířka únikové cesty minimálně 1,1 m

- na úrovni 2.NP – se nachází 15 lůžek – 5 osob uvažovaných neschopných samostatného pohybu a 10 osob s omezenou schopností pohybu … pro tyto osoby je požadována plocha (5x3 + 10 x 1) = 25 m2 – plocha předsíně CHÚC-B před evakuačním výtahem je 46,84 m2 – vyhovující

- na úrovni 3.NP – se nachází 15 lůžek – 5 osob uvažovaných neschopných samostatného pohybu a 10 osob s omezenou schopností pohybu … pro tyto osoby je požadována plocha (5x3 + 10 x 1) = 25 m2 – plocha předsíně CHÚC-B před evakuačním výtahem je 47,24 m2 – vyhovující

- a na úrovni 4.NP – se nachází 12 lůžek – 4 osoby uvažované neschopné samostatného pohybu a 8 osob s omezenou schopností pohybu … pro tyto osoby je požadována plocha (4x3 + 8 x 1) = 20 m2 – plocha předsíně CHÚC-B před evakuačním výtahem je 46,62 m2 – vyhovující

Evakuační výtah s rychlostí jízdy 1 m/s má dobu jedné jízdy ze 4.NP do 1.NP a zpět = 24 osob (kapacita výtahu) x 2 s (doba nástupu 1 osoby do výtahu) + 2 s (rozjezd) + 9 m*1,0 s (doba jízdy) + 2 s (dojezd) + 9 s (otevírání dveří) + 24 osob x 2 s (doba výstupu osob) + 9 s (zavírání dveří) + 2 s (rozjezd) + 9 m*1,0 s (doba jízdy) + 2 s (dojezd) + 9 s (otevírání dveří) = 149 s = 2,5 minuty

Tzn.že pro přepravu minimálně 9 osob (na lůžkách ze 4.NP a 3.NP je potřebná doba 2,5 minuty x 9 = 22,5 minuty … potřebná doba provozuschopnosti evakuačního výtahu je tudíž 22,5 minuty (doba provozu výtahu) + 15 minut (požadované zvětšení doby napájení) = 37,5 minuty – provozuschopnost evakuačního výtahu a celé CHÚC-B je navržena na 45 minut včetně odvětrání … vyhovující.

P1/N4.01 – Komunikační prostory – schodiště

V tomto požárním úseku není uvažováno s pobytem osob – pouze přes tento PÚ vedou únikové cesty do předsíní CHÚC-B z jednotlivých prostor nacházejících se východně od tohoto PÚ – popis těchto únikových cest je uveden výše u jednotlivých požárního úseků.

H) STANOVENÍ ODSTUPOVÝCH, PŘÍPADNĚ BEZPEČNOSTNÍCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO  PROSTORU (PNP)

Pro přehlednost je požárně nebezpečný prostor (dále jen PNP) posuzovaného objektu zakreslen do situačního výkresu, který je součástí tohoto Požárně bezpečnostního řešení.

Předpoklady výpočtu odstupových vzdáleností :

- obvodové stěny jsou požárně uzavřenými plochami

- střešní plášť je dle čl. 8.15.4 b) ČSN 73 0802 požárně uzavřenou plochou

- padání kcí druhu DP3 se nestanovuje – sklon střechy není větší než 45° a přesah okapní římsy není větší než 1 m

- výpočtové požární zatížení jednotlivých požárních úseků je stanoveno buď výpočtem (viz výpočtová část) nebo taxativně (viz text výše)

Jednotlivými směry vzniká PNP od posuzovaného objektu do těchto vzdáleností :

- Severním směrem :

  - 1,80 m – od okenního otvoru chodby – PÚ - N4.01

  - 2,80 m – od dveří do společenské místnosti – PÚ - N1.01

  - 1,50 m – od okenního otvoru kanceláře – PÚ - N3.05

- Východním směrem :

  - 3,75 m – od okenních otvorů a dveří – PÚ - N1.01

  - 2,80 m – od dveří do společenské místnosti – PÚ - N3.01

  - 1,50 m – od okenního otvoru – PÚ - N1.02

  - 0,85 m – od okenního otvoru šatny – PÚ - N2.03

  - 0,75 m – od okenních otvorů – PÚ - P1.01

  - 1,50 m – od okenních otvorů kanceláře a denní místnosti – PÚ - N2.03

  - 1,50 m – od okenního otvoru – PÚ - N3.05

  - 1,05 m – od okenních otvorů místnosti ordinace – PÚ - N3.04

  - 2,40 m – od okenních otvorů – PÚ - N4.02

- Jižním směrem :

  - 2,61 m – od dveřních otvorů – PÚ - P1.01

  - 1,65 m – od okenních otvorů varny – PÚ - N1.02

  - 2,85 m – od okenních otvorů jídelny – PÚ - N1.02

  - 1,05 m – od okenního otvoru ordinace – PÚ - N3.04

  - 2,25 m – od okenních otvorů – PÚ - N3.03

  - 1,40 m – od okenního otvoru – PÚ - N4.02

- Západním směrem :

  - 1,70 m – od okenního otvoru – PÚ - N2.03

  - 3,25 m – od okenních otvorů jídelny – PÚ - N1.02

  - 1,35 m – od okenních otvorů – PÚ - N1.01

Ke kolizi odstupových vzdáleností v rozích a koutech jednotlivých požárních úseků téhož objektu nedochází.

Požárně nebezpečný prostor zasahuje na terasy jednotlivých podlaží – střešní plášť níže položených podlaží. Střešní plášť bude tvořený keramickou, nebo betonovou dlažbou – vyhovující.

PNP zasahuje na pozemky st.p.č.646/1, st.p.č.646/2 a p.p.č.1480/1 – na nichž bude objekt umístěn.

Pozemek – st.p.č.646/2 je ve vlastnictví investora. Pozemek – p.p.č.1480/1 je ve vlastnictví města Žacléř, Rýchorské náměstí 181, 542 01 Žacléř – jedná se o ostatní plochu využívanou dle KN jako ostatní komunikace (veřejné prostranství) → dle čl. 10.2.1 ČSN 73 0802 může PNP zasahovat na veřejné prostranství – vyhovující.

Nejbližším stávajícím objektem je bytový dům umístěný na pozemku – st.p.č.647, který se bude nacházet ve vzdálenosti 6,0 m jihovýchodním směrem (původně byly oba objekty propojeny krčkem, kde se nacházela kotelna – toto propojení je zrušeno – demolice kotelny). Odborným odhadem bude PNP tohoto bytového domu zasahovat do vzdálenosti cca 3,0 m směrem k nově navrhované části nyní řešeného objektu – PNP stávajícího bytového objektu nezasahuje konstrukce posuzovaného objektu a zároveň PNP nyní posuzovaného objektu nebude zasahovat požárně otevřené plochy ani konstrukce stávajícího objektu.

Další blízkou stávající zástavbou jsou řadové garáže umístěné severním, severovýchodním a západním směrem – nejbližší garáž se nachází severním směrem ve vzdálenosti cca 7,80 m. Odborným odhadem bude PNP od těchto garáží zasahovat do vzdálenosti cca 3,5 m od jednotlivých garážových vrat – PNP jednotlivých garáží nezasahuje konstrukce posuzovaného objektu  a zároveň PNP nyní posuzovaného objektu nebude zasahovat požárně otevřené plochy, nebo konstrukce stávajících objektů řadových garáží.

Další okolní stávající zástavba se nachází ve vzdálenostech větších než 14 m – jedná se o zděné objekty, převážně řadových garáží, jiné objekty se nacházejí ve vzdálenostech větších jak 40 m –  vzájemné odstupové vzdálenosti není nutné prokazovat  → jsou vyhovující.

Na základě přiložené situace a výše uvedeného textu lze konstatovat, že realizací zamýšlené stavby nedochází ke zhoršení stávajícího stavu v řešeném území a že vzájemné odstupové vzdálenosti stávající zástavby a posuzovaného objektu jsou vyhovující normovým požadavkům.

I) ZABEZPEČENÍ  STAVBY  POŽÁRNÍ  VODOU,  PŘÍPADNĚ  JINÝCH  HASEBNÍCH  PROSTŘEDKŮ

#### Vnitřní požární voda :

Objekt bude napojen novým vodovodním řadem PE 75 napojeným na stávající vodovodní řad TL 65 v ulici Mladých horníků. Pro řešený objekt domova pro seniory, sousedící bytový dům a garáže budou provedeny nové přípojky.

Posuzovaný objekt domova pro seniory bude napojen na nový vodovodní řad PE 75 vodovodní přípojkou PE 63 zakončenou fakturačním vodoměrem v technické místnosti v 1.PP … tato přípojka zajistí dostatečný přívod vody pro vnitřní hydranty posuzovaného objektu.

Stejnou přípojkou PE 63 bude samostatně napojen i sousední bytový dům čp.137, v němž se nacházejí stávající hydranty – nyní dojde pouze k přepojení nové přípojky na stávající rozvody objektu (vodoměr v kotelně). Stávající rozvody uvnitř objektu bytového domu není nutné nově posuzovat. Tlakové poměry pro rozvodnou síť objektu a napojení na městský vodovod zůstávají v podstatě zachovány – proto je není nutné dále nově posuzovat.

V rámci této dokumentace je řešena i nová přípojka pro objekt garáží na st.p.č.894 – objekt bude napojen přípojkou PE 40, která umožňuje i napojení vnitřních hydrantů tohoto stávajícího objektu (v podstatě zůstává zachována dimenze připojení – proto není nutné nově tuto přípojku posuzovat.)

Dále jsou již posuzovány pouze rozvody objektu domova pro seniory :

Pro tento objekt je nutné v návaznosti na čl.4.4 b)6) ČSN 73 0873 zajistit vnitřní požární vodu (v objektu ústavu sociální péče se bude nacházet více jak 15 lůžek dle ČSN 73 0818).

Na jednotlivých podlažích budou rozmístěny hydrantové skříně tak, aby byl možný zásah ve všech prostorách objektu – na každém podlaží budou vždy umístěny 2 hydrantové skříně – umístění jednotlivých hydrantů je patrné z výkresové přílohy.

V objektu mohou být umístěny hydrantové systémy typu D s tvarově stálou hadicí o průměru 19 mm v nadzemních podlažích a 25 mm v podzemním podlaží – návrh počítá s hydranty o průměru hadice 25 mm ve všech podlažích.

Hydrantový systém typ (D) : je hasící zařízení sestávající z navijáku s dodávkou vody středem, ručně ovládaného (nebo automatického) přítokového ventilu, tvarově stálé hadice o průměru 25 mm nebo 19 mm a uzavírací proudnice o průměru výstřikové hubice nejméně 5 mm. Zařízení může být instalováno do skříně nebo i bez ní.

Vnitřní požární hydranty musí být umístěny tak, aby byl celý požární úsek pokryt vnitřní požární vodou. Délka hadice je 30 m s dostřikem 10 m.

Hadicové systémy se mají osazovat ve výšce 1,1 m až 1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení). Dispozičně musí být umístěny tak, aby k nim osoby měly snadný přístup.

Přívodní potrubí pro hydranty bude provedeno ocelové, nezávislé na ostatních rozvodech vody, které budou provedeny v plastu.

Ke kolaudaci musí být předložen zápis o prohlídce a tlakové zkoušce požárního vodovodu – zkouška dle ČSN 73 0873.

#### Vnější požární voda :

V souladu s požadavky ČSN 73 0873 je pro posuzovanou stavbu požadováno zajištění vnější požární vody k hašení v minimálním množství Q = 6 l/sec (maximální plocha požárního úseku  je větší jak 120 m2 a menší jak 1000 m2) – tomuto požadavku odpovídá hydrant na potrubí DN 100 s minimálním přetlakem 0,2 MPa a v maximální vzdálenosti 150 m od objektu, dále v návaznosti na poznámku za čl.5.3 ČSN 73 0873 která říká : „Ve smyslu ČSN 75 5401 se za hydranty, které přednostně slouží pro požární účely (tj.v nadzemním provedení) považují takové, které nejsou od objektu nebo mezi sebou vzdáleny více, než je podle tab.1 stanoveno pro výtokové stojany.“ je možné za vyhovující považovat i nadzemní hydranty až do vzdálenosti 600 m od objektu.

Vnější požární voda bude zajištěna z nového nadzemního hydrantu DN 80, který bude osazen na stávající vodovodní řad v ulici Na Pilíři. Tento nový hydrant se bude nacházet ve vzdálenosti cca 86 m severně od posuzovaného objektu s odbočkou (100/80) na pozemku p.č.1160, přípojka je navržena z tvárné litiny DN 80 v délce 6,0 m – nadzemní hydrant bude osazen ve volném terénu na pozemku p.č.87. Hydrant bude osazený na potrubí LT 100 a bude vyhovovat výše uvedeným parametrům.

Hydrostatický přetlak vztažený k relativní nule objektů je dán nadmořskou výškou vodojemu U zámku. Hydrostatický tlak vztažený k podlaze 1.NP objektu se bude pohybovat kolem hodnoty 0,38 MPa.

S využitím nových hydrantů (kalníků) na nově pokládaném potrubí v prostoru Vězeňské ulice není uvažováno – tyto hydranty budou osazeny na potrubí DN 75. Toto potrubí bude zajišťovat pouze dodávku požární vody do vnitřních odběrních míst jak v objektu bytového domu čp.137, tak v objektu domova pro seniory.

Ke kolaudaci musí být doloženy provozní zkoušky vnějšího požárního hydrantu navrženého pro požární účely – zápis o zkoušce.

Se zajišťováním jiných hasebních látek není pro objekt uvažováno.

J) VYMEZENÍ ZÁSAHOVÝCH CEST, JEJICH VYBAVENÍ, ZHODNOCENÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ,  NÁSTUPNÍCH  PLOCH

Příjezd k objektu je stávající – místní komunikací umístěnou na pozemku parc. č. 969/3 (ulice Mladých horníků), na kterou navazuje Vězeňská ulice a zpevněné areálové plochy budoucího domova pro seniory. Hlavní vstup do objektu se nachází na západní straně cca 13,5 m od ulice Mladých horníků (místní komunikace) – vstup do CHÚC-B = do vnitřní zásahové cesty.

Vedle tohoto přístupu je možný sjezd na severní straně k novým parkovacím místům + ke stávajícím garážím – šířka této komunikace bude 5,5 m – nachází se zde stávající zpevněné plochy s nově upravovanými plochami, na nichž je možné odstavení požární techniky s možností zásahu na východní fasádě objektu – na této zpevněné ploše je možné i otáčení požárních vozidel. Z této plochy je přístup k objektu na terasu v úrovni 1.NP, která zároveň slouží i jako komunikace k vozidlům převážejícím klienty.

A dále je možný sjezd na jižní stranu objektu z Vězeňské ulice (šířka této komunikace bude sjednocena na 5,25 m) k zásobovacímu vstupu a s možností vstupu do předsíně CHÚC-B v úrovni nejníže položeného podlaží (1.PP) – slepé rameno této komunikace od sjezdu z Vězeňské ulice, kde je možné otáčení vozidel HZS není delší jak 50 m (do cca 20 m).

Vzhledem k tomu, že hlavní schodiště bude chráněnou únikovou cestou typu B s větráním zajištěným po dobu minimálně 45 minut – je toto schodiště uvažováno jako vnitřní zásahová cesta a tudíž nemusí být pro objekt zajišťována nástupní plocha v souladu s čl.12.4.4 ČSN 73 0802.

Vnější zásahová cesta – nebude na sedlovou střechu zajišťována – případný přístup do podstřešního prostoru a na střechu bude možný z předsíně CHÚC-B v úrovni 4.NP výlezem stahovacími schody.

K) STANOVENÍ  POČTU,  DRUHŮ  A  ZPŮSOBU  ROZMÍSTĚNÍ  HASÍCÍCH  PŘÍSTROJŮ (PHP)

1. podzemní podlaží

P1.01 – Zázemí varny – 1.PP

V požárním úseku je požadováno osazení 1,8 ks PHP (viz výpočet)

tzn. dle přílohy č.4 vyhlášky č.23/2008 Sb. – je požadováno nHJ = 6 x 1,8 = 11 hasících jednotek hasících přístrojů (HJ)

- pro tento požární úsek je navrženo osazení 2 ks PHP :

- 1 práškový PHP s hasící schopností 113B (6 HJ) v centrální chodbě (č.m.0.13)

- 1 práškový PHP s hasící schopností 113B (6 HJ) v zádveří (č.m.0.01) u vstupu do skladu nebezpečného odpadu

(2x 6 HJ) = 12 HJ (navržených) tj.  >  11 HJ (požadovaných) … vyhovující

P1.02 – Prádelna – 1.PP

V požárním úseku je požadováno osazení 1,9 ks PHP (viz výpočet).

tzn. dle přílohy č.4 vyhlášky č.23/2008 Sb. – je požadováno nHJ = 6 x 1,9 = 12 hasících jednotek hasících přístrojů (HJ)

- pro tento požární úsek budou osazeny 2 ks PHP :

- 1 práškový PHP s hasící schopností 113B (6 HJ) v prostoru se špinavým prádlem (č.m.0.08)

- 1 práškový PHP s hasící schopností 113B (6 HJ) v prostoru prádelny (č.m.0.10)

(2x 6 HJ) = 12 HJ (navržených) tj.  >  12 HJ (požadovaných) … vyhovující

P1.03 – Vodní hospodářství – 1.PP

V požárním úseku je požadováno osazení 1 ks PHP (viz výpočet).

tzn. dle přílohy č.4 vyhlášky č.23/2008 Sb. – je požadováno nHJ = 6 x 1 = 6 hasících jednotek hasících přístrojů (HJ)

- pro tento požární úsek bude osazen 1 práškový PHP s hasící schopností 113B (6 HJ) – jeho umístění bude vedle hydrantu v chodbě (č.m.0.03) – nedaleko vstupu do požárního úseku

6 HJ (navržených) tj.  >  6 HJ (požadovaných) … vyhovující

P1.04 – Strojovna VZT – 1.PP

V požárním úseku je požadováno osazení 1 ks PHP (viz výpočet).

tzn. dle přílohy č.4 vyhlášky č.23/2008 Sb. – je požadováno nHJ = 6 x 1 = 6 hasících jednotek hasících přístrojů (HJ)

- pro tento požární úsek bude osazen 1 práškový PHP s hasící schopností 113B (6 HJ) – jeho umístění bude vedle vstupu do strojovny VZT v chodbě (č.m.0.03)

6 HJ (navržených) tj.  >  6 HJ (požadovaných) … vyhovující

P1.05 – Zázemí provozu objektu – 1.PP

P1.06 – Rozvodna NN – 1.PP

P1.07 – Ústředna EPS – 1.PP

P1.08 – Náhradní zdroj – 1.PP

Pro tyto požární úseky budou osazeny PHP dohromady v souladu s čl.12.8 ČSN 73 0802 :

nr = 0,15 (S.a.c3)1/2 = 0,15 . ( (152,54 . 1,05 . 1,0) + (5,6 . 0,9 . 1,0) + (6,49 . 0,8 . 1,0) + (3,3 . 0,9 . 1,0) )1/2 = 1,98 ks PHP

tzn. dle přílohy č.4 vyhlášky č.23/2008 Sb. – je požadováno nHJ = 6 x 1,98 = 12 hasících jednotek hasících přístrojů (HJ)

- pro tyto požární úseky budou osazeny 2 ks PHP v centrální chodbě :

- 1 sněhový PHP s hasící schopností 70B (4 HJ) v blízkosti vstupů do prostor s elektrickými zařízeními

- 1 práškový PHP s hasící schopností 183B (10 HJ) v blízkosti hydrantové skříně (v blízkosti) dílny údržby

(4 HJ + 10 HJ) = 14 HJ (navržených) tj.  >  12 HJ (požadovaných) … vyhovující

P1.09 – Plynová kotelna – 1.PP

Pro plynovou kotelnu III.kategorie je požadováno osazení jednoho sněhového PHP s hasící schopností 70 B – tento PHP bude umístěn v blízkosti vstupu do kotelny.

1. nadzemní podlaží

N1.01 – Lůžková část – 1.NP

V lůžkových částech je na základě výpočtu dle rovnice 24 ČSN 73 0802 požadováno osazení přenosných hasících přístrojů v počtu :

nr=0,15⋅S⋅a⋅c312=0,15⋅448,96⋅1⋅112=3,18ks PHP

tzn. dle přílohy č.4 vyhlášky č.23/2008 Sb. – je požadováno nHJ = 6 x 3,18 = 20 hasících jednotek hasících přístrojů (HJ)

- pro tento požární úsek je navrženo osazení 4 ks PHP – 3 ks v centrální chodbě :

- 1 sněhový PHP s hasící schopností 70B (4 HJ) u sesterny

- 1 vodní PHP s hasící schopností 13A (4 HJ) uprostřed chodby

- 1 práškový PHP s hasící schopností 138B (10 HJ) u hydrantu

a 1 ks vodního PHP s hasící schopností 13A (4 HJ) do společenské místnosti

(4 HJ + 4 HJ + 10 HJ + 4 HJ) = 22 HJ (navržených) tj.  >  20 HJ (požadovaných) … vyhovující

N1.02 – Jídelna + varna se zázemím – 1.NP

V požárním úseku je požadováno osazení 2,7 ks PHP (viz výpočet)

tzn. dle přílohy č.4 vyhlášky č.23/2008 Sb. – je požadováno nHJ = 6 x 2,7 = 17 hasících jednotek hasících přístrojů (HJ)

- pro tento požární úsek je navrženo osazení 3 ks PHP  :

- 1 sněhový PHP s hasící schopností 70B (4 HJ) do prostoru varny

- 1 vodní PHP s hasící schopností 13A (4 HJ) do prostoru jídelny

- 1 práškový PHP s hasící schopností 183B (10 HJ) do chodby zázemí varny

(4 HJ + 4 HJ + 10 HJ) = 18 HJ (navržených) tj.  >  17 HJ (požadovaných) … vyhovující

2. nadzemní podlaží

N2.01 – Lůžková část – 2.NP

V lůžkových částech je na základě výpočtu dle rovnice 24 ČSN 73 0802 požadováno osazení přenosných hasících přístrojů v počtu:

nr=0,15⋅S⋅a⋅c312=0,15⋅448,96⋅1⋅112=3,18ks PHP

tzn. dle přílohy č.4 vyhlášky č.23/2008 Sb. – je požadováno nHJ = 6 x 3,18 = 20 hasících jednotek hasících přístrojů (HJ)

- pro tento požární úsek je navrženo osazení 4 ks PHP – 3 ks v centrální chodbě :

- 1 sněhový PHP s hasící schopností 70B (4 HJ) u sesterny

- 1 vodní PHP s hasící schopností 13A (4 HJ) uprostřed chodby

- 1 práškový PHP s hasící schopností 138B (10 HJ) u hydrantu

a 1 ks vodního PHP s hasící schopností 13A (4 HJ) do společenské místnosti

(4 HJ + 4 HJ + 10 HJ + 4 HJ) = 22 HJ (navržených) tj.  >  20 HJ (požadovaných) … vyhovující

N2.02 – Lůžková část (jih) – 2.NP

V lůžkových částech je na základě výpočtu dle rovnice 24 ČSN 73 0802 požadováno osazení přenosných hasících přístrojů v počtu:

nr=0,15⋅S⋅a⋅c312=0,15⋅175,63⋅1⋅112=1,99ks PHP

tzn. dle přílohy č.4 vyhlášky č.23/2008 Sb. – je požadováno nHJ = 6 x 1,99 = 12 hasících jednotek hasících přístrojů (HJ)

- pro tento požární úsek je navrženo osazení 2 ks PHP :

- 1 sněhový PHP s hasící schopností 70B (4 HJ) před vstupem do skladu (č.m.2.32) – tento PHP bude sloužit i pro prostor sesterny (č.m.2.42)

- 1 práškový PHP s hasící schopností 183B (10 HJ) v centrální chodbě (č.m.2.58)

(4 HJ + 10 HJ) = 12 HJ (navržených) tj.  >  12 HJ (požadovaných) … vyhovující

N2.03 – Administrativa – 2.NP

V požárním úseku je požadováno osazení 2,0 ks PHP (viz výpočet)

tzn. dle přílohy č.4 vyhlášky č.23/2008 Sb. – je požadováno nHJ = 6 x 2,0 = 12 hasících jednotek hasících přístrojů (HJ)

- pro tento požární úsek je navrženo osazení 2 ks PHP  :

- 1 vodní PHP s hasící schopností 13A (4 HJ) v blízkosti vstupů do šaten

- 1 práškový PHP s hasící schopností 183B (10 HJ) v hlavní chodbě (č.m.2.41)

(4 HJ + 10 HJ) = 12 HJ (navržených) tj.  >  12 HJ (požadovaných) … vyhovující

3. nadzemní podlaží

N3.01 – Lůžková část – 3.NP

V lůžkových částech je na základě výpočtu dle rovnice 24 ČSN 73 0802 požadováno osazení přenosných hasících přístrojů v počtu:

nr=0,15⋅S⋅a⋅c312=0,15⋅448,96⋅1⋅112=3,18ks PHP

tzn. dle přílohy č.4 vyhlášky č.23/2008 Sb. – je požadováno nHJ = 6 x 3,18 = 20 hasících jednotek hasících přístrojů (HJ)

- pro tento požární úsek je navrženo osazení 4 ks PHP – 3 ks v centrální chodbě :

- 1 sněhový PHP s hasící schopností 70B (4 HJ) u sesterny

- 1 vodní PHP s hasící schopností 13A (4 HJ) uprostřed chodby

- 1 práškový PHP s hasící schopností 138B (10 HJ) u hydrantu

a 1 ks vodního PHP s hasící schopností 13A (4 HJ) do společenské místnosti

(4 HJ + 4 HJ + 10 HJ + 4 HJ) = 22 HJ (navržených) tj.  >  20 HJ (požadovaných) … vyhovující

N3.02 – Lůžková část se zázemím – 3.NP

V lůžkových částech je na základě výpočtu dle rovnice 24 ČSN 73 0802 požadováno osazení přenosných hasících přístrojů v počtu:

nr=0,15⋅S⋅a⋅c312=0,15⋅160,79⋅1⋅112=1,90ks PHP

tzn. dle přílohy č.4 vyhlášky č.23/2008 Sb. – je požadováno nHJ = 6 x 1,9 = 12 hasících jednotek hasících přístrojů (HJ)

- pro tento požární úsek je navrženo osazení 2 ks PHP :

- 1 sněhový PHP s hasící schopností 70B (4 HJ)

- 1 práškový PHP s hasící schopností 183B (10 HJ) v chodbě (č.m.3.52)

(4 HJ + 10 HJ) = 14 HJ (navržených) tj.  >  12 HJ (požadovaných) … vyhovující

N3.03 – Kancelář vrchní sestry – 3.NP

V požárním úseku je požadováno osazení 1,0 ks PHP (viz výpočet)

tzn. dle přílohy č.4 vyhlášky č.23/2008 Sb. – je požadováno nHJ = 6 x 1,0 = 6 hasících jednotek hasících přístrojů (HJ)

- pro tento požární úsek je navrženo osazení 1 práškového PHP s hasící schopností 113B (6 HJ) před vstupem do tohoto požárního úseku (č.m.3.03)

6 HJ (navržených) tj.  >  6 HJ (požadovaných) … vyhovující

N3.04 – Ordinace – 3.NP

N3.05 – Kancelář vedení – 3.NP

Pro tyto požární úseky budou osazeny PHP dohromady v souladu s čl.12.8 ČSN 73 0802 :

nr = 0,15 (S.a.c3)1/2 = 0,15 . ( (40,12 . 0,88 . 1,0) + (18,3 . 0,99 . 1,0) )1/2 = 1,98 ks PHP

tzn. dle přílohy č.4 vyhlášky č.23/2008 Sb. – je požadováno nHJ = 6 x 1,98 = 12 hasících jednotek hasících přístrojů (HJ)

- pro tyto požární úseky budou osazeny 2 ks PHP v centrální chodbě :

- 1 sněhový PHP s hasící schopností 70B (4 HJ) v centrální chodbě

- 1 práškový PHP s hasící schopností 183B (10 HJ) v prostoru provozního schodiště

(4 HJ + 10 HJ) = 14 HJ (navržených) tj.  >  12 HJ (požadovaných) … vyhovující

4. nadzemní podlaží

N4.01 – Lůžková část – 4.NP

V lůžkových částech je na základě výpočtu dle rovnice 24 ČSN 73 0802 požadováno osazení přenosných hasících přístrojů v počtu:

nr=0,15⋅S⋅a⋅c312=0,15⋅440,89⋅1⋅112=3,15ks PHP

tzn. dle přílohy č.4 vyhlášky č.23/2008 Sb. – je požadováno nHJ = 6 x 3,15 = 19 hasících jednotek hasících přístrojů (HJ)

- pro tento požární úsek je navrženo osazení 4 ks PHP – 3 ks v centrální chodbě :

- 1 sněhový PHP s hasící schopností 70B (4 HJ) u sesterny

- 1 vodní PHP s hasící schopností 13A (4 HJ) uprostřed chodby

- 1 práškový PHP s hasící schopností 138B (10 HJ) u hydrantu

a 1 ks vodního PHP s hasící schopností 13A (4 HJ) do společenské místnosti

(4 HJ + 4 HJ + 10 HJ + 4 HJ) = 22 HJ (navržených) tj.  >  20 HJ (požadovaných) … vyhovující

N4.02 – Lůžková část (jih) - 4.NP

V lůžkové části je na základě výpočtu dle rovnice 24 ČSN 73 0802 požadováno osazení přenosných hasících přístrojů v počtu :

nr=0,15⋅S⋅a⋅c312=0,15⋅70,83⋅1⋅112=1,26ks PHP

tzn. dle přílohy č.4 vyhlášky č.23/2008 Sb. – je požadováno nHJ = 6 x 1,26 = 8 hasících jednotek hasících přístrojů (HJ)

- pro tento požární úsek je navrženo osazení 1 práškového PHP s hasící schopností 183B (10 HJ) v chodbě (č.m.4.38)

10 HJ = 10 HJ (navržených) tj.  >  8 HJ (požadovaných) … vyhovující

Umístění PHP musí odpovídat požadavkům § 3 vyhlášky č.246/2001 Sb. - rukojeť PHP umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasící přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasících přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasících přístrojů použije příslušná požární značka (v souladu s ČSN ISO 3864 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky a ČSN 01 8013 – Požární tabulky).

Přenosné hasící přístroje je nutno jedenkrát ročně revidovat, PHP musí být doloženy záznamem o kontrole, kontrolním štítkem a spouštěcí plombou.

L) ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH, PŘÍPADNĚ TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY (ROZVODNÁ  POTRUBÍ,  VZDUCHOTECHNICKÁ  ZAŘÍZENÍ, VYTÁPĚNÍ  APOD.)

#### VĚTRÁNÍ :

Dle účelu a uspořádání jsou navržená vzduchotechnická zařízení rozdělena do těchto jednotlivých funkčních zařízení :

Zařízení č.1 – Větrání společenských místností

Větrání patrových společenských místností bude zajišťovat vzduchotechnická jednotka umístěná ve strojovně VZT (č.m. 0.31) v 1.PP.

Přívodní upravený vzduch bude do společenských místností distribuován textilními vyústěmi nebo čtyřhrannými vyústkami. Odvod vzduchu bude proveden přes čtyřhrannou vyústku. Na patrových odbočkách budou na přívodu i odvodu osazeny požární klapky.

Vertikální přívodní i odvodní potrubí je ze strojovny vzduchotechniky vedeno v instalační šachtě a bude tepelně izolováno. Odvod znehodnoceného vzduchu a sání čerstvého vzduchu bude vedeno instalační šachtou nad střechu objektu, kde budou jednotlivá potrubí ukončena protidešťovou žaluzií nebo výfukovými díly nad střechou objektu.

Posouzení z hlediska PO – strojovna VZT (č.m.0.31) tvoří samostatný požární úsek.

Na všech potrubích vstupujících i vystupujících ze strojovny VZT do instalační šachty budou osazeny požární klapky s požární odolností minimálně 30 minut – EI 30.

Na vstupu všech potrubí (přívodní i odvodní potrubí) do společenských místností, které jsou součástí lůžkových oddělení budou osazeny při výstupu z šachty požární klapky s požární odolností 30 minut – EI 30.

Potrubí při průchodu podstřešním prostorem budou chráněna požární izolací s doloženou minimální požární odolností 15 minut – EI 15.

Zařízení č.2 – Větrání kuchyně a jídelny

Pro větrání kuchyně a jídelny (pobytová část, varna, přípravny) je navržena vzduchotechnická jednotka umístěná ve strojovně vzduchotechniky (č.m. 0.31) v 1.PP.

Sání čerstvého vzduchu do VZT jednotky bude řešeno přes protideštové žaluzie nebo přes výfukové díly nad střechou objektu. Odvod znehodnoceného vzduchu z VZT jednotky bude řešeno nad střechou objektu.

VZT rozvody budou z pozinkovaného plechu. Přívodní i odvodní potrubí bude tepelně-akusticky izolováno, dle potřeby požárně.

Posouzení z hlediska PO – strojovna VZT (č.m.0.31) tvoří samostatný požární úsek.

Při výstupu přívodního i odvodního potrubí ze strojovny VZT budou v ohraničujících konstrukcích strojovny VZT osazeny požární klapky s požární odolností minimálně 30 minut – EI 30.

Potrubí procházející mimo požární úsek  ”N1.02 – Jídelna + varna se zázemím – 1.NP” bude  požárně izolováno s doloženou minimální požární odolností 30 minut – EI 30.

Potrubí při průchodu podstřešním prostorem budou chráněna požární izolací s doloženou minimální požární odolností 15 minut – EI 15.

Zařízení č.3 – Větrání prádelny

Větrání prostoru prádelny bude zajišťovat vzduchotechnická jednotka umístěná ve strojovně VZT (č.m. 0.31) v 1.PP.

Jednotka bude zajišťovat hygienické větrání prádelny a přilehlých prostor v rovnotlakém režimu.

Přívod vzduchu pro technologii prádelny (2 x 1200 m3/h – bubnový sušič, 990 m3/h – válcový žehlič) bude zajištěn z venkovního prostoru přes protidešťovou žaluzii a uzavírací klapky se servopohonem.

Přívod a odvod vzduchu bude zajištěno čtyřhrannými vyústkami. Odvod znehodnoceného vzduchu a sání čerstvého vzduchu bude vedeno instalační šachtou nad střechu objektu, kde budou jednotlivá potrubí ukončeny protidešťovou žaluzií nebo výfukovými díly. Přívodní i odvodní potrubí bude tepelně-akusticky izolováno, dle potřeby požárně. Do potrubí budou umístěny tlumiče hluku, regulační klapky a požární klapky.

Posouzení z hlediska PO – strojovna VZT (č.m.0.31) tvoří samostatný požární úsek.

Při výstupu přívodního i odvodního potrubí ze strojovny VZT budou v ohraničujících konstrukcích strojovny VZT osazeny požární klapky s požární odolností minimálně 30 minut – EI 30.

Potrubí procházející mimo požární úsek  ”P1.02 – Prádelna – 1.PP” bude  požárně izolováno s doloženou minimální požární odolností 30 minut – EI 30.

Potrubí při průchodu podstřešním prostorem budou chráněna požární izolací s doloženou minimální požární odolností 15 minut – EI 15.

Samostatné přívody vzduchu přes obvodovou stěnu prádeny pro technologická zařízení není nutné z hlediska PO posuzovat – tyto rozvody nebudou procházet přes požárně dělící konstrukce.

Zařízení č.4 – Kuřárny

Větrání prostoru kuřárny ve 3.NP (č.m. 3.06) bude zajišťovat samostatná kompaktní VZT jednotka umístěná v podkroví.

Odvod a přívod vzduchu do místnosti bude zajištěno přes čtyřhranné vyústky osazené na potrubním rozvodu. Odvod znehodnoceného vzduchu a sání čerstvého vzduchu bude vedeno

nad střechu objektu, kde budou jednotlivá potrubí ukončena protidešťovou žaluzií nebo výfukovými díly. Přívodní i odvodní potrubí bude v podkroví tepelně-akusticky izolováno. Potrubí přecházející 4.NP bude izolováno požárně. Do potrubí budou umístěny tlumiče hluku a požární klapky.

Posouzení z hlediska PO – na potrubí při vstupu i výstupu z kuřárny budou osazeny požární klapky  s požární odolností minimálně 30 minut – EI 30.

Potrubí procházející přes 4.NP budou chráněna požární izolací s doloženou minimální požární odolností 15 minut – EI 30.

Zařízení č.5 – Větrání patrových koupelen s asistencí

Větrání patrových koupelen s asistencí bude zajišťovat vzduchotechnická jednotka umístěná v podkroví.

Přívodní teplotně upravený vzduch bude do místností distribuován čtyřhrannými vyústkami. Odvod vzduchu bude proveden přes čtyřhrannou vyústku. Na patrových odbočkách budou na přívodu i odvodu osazeny požární klapky. Odvod znehodnoceného vzduchu a sání čerstvého vzduchu bude vedeno instalační šachtou nad střechu objektu, kde budou jednotlivá potrubí ukončena protidešťovou žaluzií nebo výfukovými díly.

Posouzení z hlediska PO – na potrubí budou na všech odbočkách osazeny požární klapky  s požární odolností minimálně 30 minut – EI 30 … jedná se o odbočky do požárnhích úseků lůžkových oddělení.

Po celé výšce až k vyústění do podstřešního prostoru budou potrubí požárně izolována – s doloženou minimální požární odolností 30 minut – EI 30.

Zařízení č.6 – Větrání koupelen – lůžková část

Hygienická zázemí pokojů lůžkové části (1.NP – 4.NP) ve stávající části objektu budou podtlakově nuceně větrány centrálními ventilátory s náhradou vzduchu přes přilehlé pokoje.

Celkem pět ventilátorů (zařízení č. 6.1 – 6.3), vždy jeden pro samostatné stoupací potrubí, jsou umístěny v podkroví objektu. Odvod znehodnoceného vzduchu bude vedeno nad střechu objektu, kde budou jednotlivá potrubí ukončena protidešťovou žaluzií nebo výfukovými díly.

Stoupací čtyřhranné potrubí je z pozink. plechu a je vyrobené jako těsné.

Na jednotlivých stoupacích potrubích bude vždy pod stropem místnosti osazena požární klapka. Umístění stoupacího potrubí bude umístěno tak, aby byl k požárním klapkám přístup.

V nové části objektu jsou hygienická zázemí pokojů podtlakově větrány samostatnými  potrubními ventilátory (zařízení č. 6.4 – 6.10) s doběhovým relé. Ventilátory jsou umístěny na zdi ve větraném prostoru, nebo jsou osazeny na SDK podhledu. Součástí ventilátorů bude zpětná (přetlaková) klapka. Odvod znehodnoceného vzduchu bude ukončeno na fasádě protidešťovou žaluzií.

Přívod vzduchu je zajištěný podtlakem přes dveřní mřížky ve dveřích, nebo štěrbinou pod dveřmi, z prostoru pokoje.

Posouzení z hlediska PO – na potrubí budou na všech odbočkách osazeny požární klapky  s požární odolností minimálně 30 minut – EI 30 … jedná se o odbočky do požárnhích úseků lůžkových oddělení.

Po celé výšce až k vyústění do podstřešního prostoru budou potrubí požárně izolována – s doloženou minimální požární odolností 30 minut – EI 30.

Na potrubí s vyústěním do fasády jednotlivých požárních úseků (odvětrání v jižních částech lůžkových oddělení) nejsou z hlediska PO kladeny žádné požadavky – potrubí nebudou procházet požárně dělícími konstrukcemi.

Zařízení č.7 – Větrání bloků hyg.zázemí

Větrání jednotlivých bloků hygienických zařízení (WC, předsíně, sprchy, úklid) bude řešeno nuceným podtlakovým způsobem pomocí samostatných odvodních ventilátorů (zařízení 7.1 až 7.13) s náhradou vzduchu z okolního prostoru přes dveřní či stěnovou mřížku. Zařízení je navrženo tak, aby byl zajištěn minimální průtok odsávaného vzduchu pro jednotlivé místnosti sociálního zařízení. Potrubní rozvody jednotlivých zařízení je ukončeno buď nad střechou objektu výfukovým dílem nebo na fasádě protidešťovou žaluzií.

Posouzení z hlediska PO – všechna tato odvětrání jsou koncipována vždy pro prostory v jediném požárním úseku s výdechem do venkovního prostoru přes obvodovou stěnu – tato potrubí nebudou procházet přes požárně dělící konstrukce, proto na tato potrubí nebudou z hlediska PO kladeny žádné zvláštní požadavky.

Pokud by měla tato zařízení procházet přes sousední požární úseky pak je NUTNÉ toto konzultovat se zpracovatelem tohoto PBŘ !!!

Zařízení č.8 – Větrání přípravny

Hrubá přípravna zeleniny a přilehlé prostory (chodba a sklady) budou větrány nuceně s přívodem a odvodem vzduchu. Přívod vzduchu do přípravny a chodby, odtah vzduchu z přípravny a skladů.

Přívodní sestava potrubních dílů bude nasávat venkovní větrací vzduch přes protidešťovou žaluzii osazenou na obvodové stěně a bude umístěna pod stropem v místnosti č.0.19 (šatny).  Odvodní potrubí bude ukončeno protiděšťovou žaluzií na obvodové stěně.

Posouzení z hlediska PO – tato odvětrání jsou koncipována pro prostory v jediném požárním úseku s výdechy umístěnými do obvodové stěny – tato potrubí nebudou procházet přes požárně dělící konstrukce, proto na tato potrubí nebudou z hlediska PO kladeny žádné zvláštní požadavky.

Zařízení č.9 – Větrání skladů

Větrání jednotlivých skladů bude řešeno nuceným podtlakovým způsobem pomocí samostatných odvodních ventilátorů (zařízení 9.1 až 9.7) s náhradou vzduchu z okolního prostoru přes dveřní či stěnovou mřížku. Potrubní rozvody jednotlivých zařízení jsou ukončena buď nad střechou objektu výfukovým dílem nebo na fasádě protidešťovou žaluzií.

Posouzení z hlediska PO – tato odvětrání jsou koncipována převážně pro prostory v jediném požárním úseku s výdechy umístěnými do obvodové stěny – tato potrubí nebudou procházet přes požárně dělící konstrukce, proto na tato potrubí nebudou z hlediska PO kladeny žádné zvláštní požadavky.

Jediné potrubí procházející přes požární stěnu bude na úrovni 3.NP, kde bude na průchodu potrubí, které bude sloužit pro odvětrání skladu v lůžkové části (č.m.3.30) osazena požární klapka s požární odolností 30 minut – EI 30 – toto je nutné i při potrubí o průřezu menším jak 40 000 mm2.

Zařízení č.10 – Větrání místnosti s odpadem

Větrání odpadků č.m. 0.02 bude řešeno nuceným podtlakovým způsobem pomocí odvodního ventilátoru s náhradou vzduchu z venkovního prostoru přes dveřní mřížku.

Do venkovního prostoru je odsávací potrubí vedené vertikálním potrubím a nad střechou je zakončené výfukovou hlavicí nebo výfukovým dílem.

Posouzení z hlediska PO – odtahové potrubí o průřezu menším jak 40 000 mm2 bude procházet nad požárním podhledem chodbových částí tvořících předsíň CHÚC-B na úrovni 1.PP společně s dalšími instalacemi – proto nemusí být požárně chráněno a ani na něm nemusí být osazovány žádné požární klapky, pouze musí být při průchodu požárně dělícími konstrukcemi dodrženy požadavky čl.11.1.3 ČSN 73 0802 a čl.4.2.2 ČSN 73 0872 (tyto čl. jsou uvedeny níže).

POZOR pokud by toto potrubí procházelo přímo přes prostor předsíně CHÚC-B – pak musí být chráněno požární izolací, nebo samostatným obkladem s doloženou minimální požární odolností 30 minut – EI 30.

Zařízení č.11 – Větrání CHÚC

V objektu je jedna chráněná úniková cesta typu „B“, která bude větrána nezávislým zařízením napojeným a ovládaným systémem EPS.

Větrání chráněné únikové cesty typu „B“ schodiště a přilehlého evakuačního výtahu bude provedeno nuceně přívodním ventilátorem osazeným v prostoru schodiště v 1.PP. Přívod větracího vzduchu bude zajištěn požárně izolovaným potrubím z venkovního prostoru (nad střechou objektu) procházející instalační šachtou a prostory v 1.PP – požární odolnost je požadována po celou dobu provozuschopnosti CHÚC-B – tudíž 45 minut – EI 45.

Odvod vzduchu bude proveden přirozeně přes protidešťovou žaluzii a uzavírací klapku se servopohonem v nejvyšším místě schodiště a evakuačního výtahu do venkovního prostoru. Výkonové parametry zařízení zajišťují 10-ti násobnou výměnu vzduchu v prostoru – jedná se o CHÚC-B s požárními předsíněmi.

V rámci chráněné únikové cesty typu B je v každém podlaží předsíň, která bude větrána samostatnými potrubními ventilátory. Přívodní potrubí vedené procházející instalační šachtou bude požárně izolováno – jeho provozuschopnost je požadována po dobu 45 minut – EI 45. Součástí ventilátorů budou i uzavírací klapky se servopohonem. Přívod vzduchu bude u podlahy. Odvod vzduchu bude proveden přirozeně přes protidešťovou žaluzii do venkovního prostoru.

Zařízení budou napájena ze dvou nezávislých zdrojů el.energie - UPS s ovládáním EPS. Zařízení budou spouštěna hlásiči EPS. Při signálu budou spuštěny přívodní ventilátory.

Zařízení je ovládáno a napájeno EPS : přívodní potrubní ventilátor, signalizace chodu zařízení, signalizace poruchových stavů.

Před vstupy do schodiště budou tlačítkové hlásiče.

V objektu je jedna chráněná úniková cesta typu „A“, která bude větrána nezávislým zařízením napojeným a ovládaným systémem EPS. Jedná se o prostor schodiště v 1.PP.

Nadzemní patra jsou větrána přirozeně okny a dveřmi se světlou plochou minimálně 2 m2 na každém podlaží . Větrání CHÚC bude provedeno nuceně přívodním ventilátorem osazeným v prostoru schodiště v 1.PP. Přívod větracího vzduchu bude zajištěn požárně izolovaným potrubím s doloženou minimální požární odolností 30 minut – EI 30 z venkovního prostoru do 1.PP schodišťového prostoru.

Výkonové parametry zařízení zajišťují 10-násobnou výměnu vzduchu v prostoru schodiště 1.PP. Odvod přivedeného vzduchu bude přes nadzemní patra schodiště, které je větráno přirozeně.

Zařízení je ovládáno a napájeno EPS : přívodní potrubní ventilátor, signalizace chodu zařízení, signalizace poruchových stavů.

Před vstupy do schodiště budou tlačítkové hlásiče.

Zařízení č.12 – Větrání kotelny

Zařízení bude zajišťovat provozní větrání prostoru plynové kotelny. Při provozním větrání bude zařízení svým vzduchovým výkonem zajišťovat přívod spalovacího vzduchu v přetlakovém režimu. Zároveň bude provozním větráním pokryta tepelná zátež.

Přívod čerstvého upraveného vzduchu zajišťuje sestava (uzavírací klapka se servopohonem, tlumič hluku, filtrační komora, přívodní ventilátor, elektrický ohřívač a tlumič hluku. Odvodní vzduch bude přetlakem odváděn z kotelny do venkovního prostoru.

Přívod a odvod větracího vzduchu bude proveden pomocí přívodních a odvodních vyústek osazených na vzt rozvodu. Přívod u podlahy a odvod pod stropem.

Posouzení z hlediska PO – přívod vzduchu do kotelny je společný se sousední dílnou. Rozbočení je v dílně s odbočkou o průřezu menším jak 40 000 mm2 – na toto potrubí se vztahují pouze požadavky čl.11.1.3 ČSN 73 0802 a čl.4.2.2 ČSN 73 0872 (tyto čl. jsou uvedeny níže) – při splnění těchto požadavků nejsou na toto potrubí kladeny žádné další požadavky.

Odvod vzduchu je přímo do volného prostoru bez průchodu přes požárně dělící konstrukce – na tento prostup nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky.

Zařízení č.13 – Větrání strojovny VZT

Strojovna VZT bude větrána nuceně s přívodem a odvodem vzduchu.

Přívodní sestava potrubních dílů bude nasávat venkovní větrací vzduch z přívodního centrálního potrubí (centrální přívod vzduchu pro zařízení č. 1, 2 a 3).  Na odvodu bude uzavírací klapka se servopohonem a odvodní ventilátor. Odvodní potrubí bude napojeno na centrální odvodní potrubí (centrální odvod vzduchu od zařízení č 1 a 3).

Posouzení z hlediska PO – toto zřízení je pouze uvnitř prostoru VZT s napojením na potrubí, která jsou součástí požárního úseku strojovny VZT, proto na ně nejsou z hlediska PO kladeny žádné zvláštní požadavky.

Zařízení č.14 – Chlazení technických místností

Chlazení jednotlivých technických místností (UPS, EPS, serverovna, sklad odpadu) bude zajištěno samostatným chladivovým systémem split.

Celkový chladící výkon každé jednotky bude 3,0 kW. Vnitřní jednotky budou v nástěnném provedení. Venkovní kondenzační jednotky bude umístěny ve venkovním prostoru v krátké vzdálenosti od vnitřní jednotky.

Posouzení z hlediska PO – chladící systém bude pracovat s nehořlavou kapalinou kolující v nehořlavém potrubí s minimálním průřezem – proto lze konstatovat, že na toto zařízení nejsou kladeny z hlediska PO žádné zvláštní požadavky, mimo utěsnění jendotlivých prostupů při průchodu požárně dělícími konstrukcemi.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST – rekapitulace požadavků :

Vertikální šachty

- Instalační šachty pro jednotlivé pokoje ve stávající části objektu 1.NP až 4.NP, nejsou navrženy jako samostatný průběžný požární úsek, ale jsou součástí požárního úseku pokojů, kterým prochází. Požární předěly jsou provedené mezi jednotlivými podlažími, tj. je provedeno zabetonování + provedení certifikované požární ucpávky (požárního dotěsnění) na odolnost konstrukce v úrovni stropu.

Lůžková část

- V souladu s normou ČSN 73 0835 (kapitola 10.6) musí nechráněné vzduchotechnické potrubí (všech průřezů), které z prostoru obsahující požární riziko prostupující stavebními konstrukcemi, jež vymezuje požární úseky, být zabezpečeno požárními klapkami, ovládanými zařízením elektrické požární signalizace. Není dovoleno nahradit požární klapky jiným technickým opatřením či zařízením.

Ostatní prostory

- V průchodech VZT potrubí dělícími zdmi požárních úseků o průřezu větším než 40 000 mm2 jsou osazené požární klapky, mřížky nebo uzávěry se stejnou odolností, jako má zeď, kterou procházejí.

Požární izolace

Prostupy jsou utěsněny a v souladu s kapitolou 11, ČSN 730802. Utěsňovány jsou všechny prostupy technologií z instalačních šachet.

Veškeré prostupy technologií přes požární stěny, stropy a střechu musí být utěsněny v celém profilu prostupující konstrukce protipožární ucpávkou nebo tmelem s odolností jako má konstrukce, kterou prostup prochází.

Ve stěnách a stropech je vyhovující těsné dozdění profilu stejným materiálem jako je stěna nebo strop.

Příklady utěsnění prostupů sítí :

- v požárních stěnách např. systémem INTUMEX

- v požárních stropech zabetonováním

Ventilační potrubí procházející požárně dělícími konstrukcemi (mimo ohraničující konstrukce lůžkových částí – zde musí být osazeny požární klapky ovládané EPS) – musí splňovat  požadavky čl.11.1.3 ČSN 73 0802 a čl.4.2.2 ČSN 73 0872 :

čl.11.1.3 ČSN 73 0802 : „Vzduchotechnická zařízení (větrací, odsávací a klimatizační) musí být provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl šířit požár nebo jeho zplodiny do jiných požárních úseků. Pro zkoušení požární odolnosti vzduchotechnického potrubí platí ČSN EN 1366-1.

Požárně neuzavřené prostupy vzduchotechnických zařízení o ploše jednoho prostupu do 40 000 mm2, nesmí ve svém souhrnu mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou vzduchotechnická zařízení prostupují; vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm.

Požadavky na provedení, umístění a vybavení vzduchotechnických zařízení z hlediska požární ochrany stanoví ČSN 73 0872.

POZNÁMKA – Ustanovení o neuzavíratelných prostupech se vztahuje pouze na případy, kde vzduchotechnické potrubí vede požárně dělící konstrukcí, popř.v této konstrukci končí výústkou. Prostupy musí být utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810.“

a čl.4.2.2 ČSN 73 0872 (obr.3 této normy) : „V místě prostupu požárně dělící konstrukcí musí být vzduchotechnické zařízení (potrubí, popř.jiné díly a prvky včetně pružného ohebného potrubí) z nehořlavých hmot; případná izolace tohoto zařízení musí být alespoň z nesnadno hořlavých hmot (nelze použít organických pěnových hmot, i když jsou zařazeny do stupně hořlavosti B), a to do vzdálenosti L rovné alespoň druhé odmocnině plochy průřezu potrubí, nejméně však do vzdálenosti 500 mm. Do vzdálenosti L nesmí být na potrubí osazeny vyústky.“

Všeobecně : případné větrací mřížky v požárně dělících konstrukcích musí být řešeny v provedení EI 45 (nesmí být osazeny do chráněné únikové cesty, ani do požárně dělících konstrukcí ohraničujících lůžková oddělení).

Na jednotlivých potrubích vzduchotechnického zařízení musí být viditelně vyznačen směr proudění a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání.

Jakékoliv změny, či vzduchotechnická zařízení neuvedená výše musí být v průběhu výstavby a projektování dokumentace k provedení stavby konzultovány se zpracovatelem tohoto Požárně bezpečnostního řešení – tyto instalace musí vyhovovat normovým požadavkům ČSN 73 0872 a ČSN 73 0802.

#### VYTÁPĚNÍ :

Tento projekt řeší úpravy plynových instalací pro nový objekt pro seniory a pro stávající objekt bytového domu – původně byly tyto objekty propojeny jak stavebně, tak i přípojkami – nyní dochází k jejich oddělení – včetně rozdělení přívodu plynu.

Instalace objektu bytového domu :

Stávající STL přípojka pro bytový dům bude zrušena a nově bude provedena přeložka stávající STL plynovodní přípojky. Částečně bude nová část plynovodu jako veřejná a část bude novou přípojkou pro bytový dům. Veškeré STL plynovodní potrubí bude podzemní. Nová přípojka bude zakončena ve výklenku prefabrikovaného pilířku, který bude umístěn u obvodového zdiva bytového domu.

Od zhotovené přeložky STL plynovodní přípojky, přivedené do výklenku v prefabrikovaném pilířku umístěném u obvodového zdiva stávajícího objektu, bude realizován vnitřní NTL rozvod plynu k místu napojení nastávající NTL plynovodní potrubí vedené do stávající plynové kotelny (2x stávající plynový kotel – každý o výkonu 63 kW) v objektu.

Stávající odběrní měřící a regulační zařízení (plynoměr + regulátor plynu) bude přemístěno ze stávající plechové skříně do výklenku nového prefabrikovaného pilířku umístěného u obvodového zdiva bytového domu s uzavíratelnými dvířky z plechu a s neuzavíratelnými větracími otvory v těchto dvířkách. Dvířka výklenku budou opatřena tabulkou s nápisem „HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU“ a „ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OHNĚM V OKRUHU 1,5 M OD SKŘÍNĚ“.

Za sestavou odběrního měřícího a regulačního zařízení ve výklenku PP projde potrubí DN 50 v ochranné trubce obvodovou zdí do kolárny v přízemí objektu, zde stoupne pod strop a bude přivedeno do prostoru sklepních kójí – zde bude propojena na stávající plynovodní potrubí DN 50 vedené do stávající plynové kotelny … nově navržená trasa plynovodního potrubí nebude procházet přes prostory únikových cest bytového domu – řešené potrubí bude procházet pouze prostory zázemí objektu (kolárka, sklad, sklepní kóje).

Nově řešený rozvod plynu v objektu bytového domu musí být v souladu s ČSN EN 1775 a s technickými pravidly TPG 704 01. Instalace HUK a elektromagnetického ventilu pro stávající kotelnu zůstávají stávající beze změn.

Na upravované plynové potrubí bude předložena nová revizní zpráva.

Instalace objektu domova pro seniory :

Pro objekt domova pro seniory bude nově zřízena STL plynovodní přípojka vedená podzemí. Přípojka bude zakončena ve výklenku obvodového zdiva objektu domova pro seniory.

Od zhotovené STL plynovodní přípojky pro domov pro seniory, přivedené do výklenku v obvodovém zdivu bude realizován vnitřní NTL rozvod plynu do prostoru plynové kotelny v 1.PP objektu a k jednotlivým spotřebičům gastro zařízení (plynový kotel na vaření – 21 kW, plynový sporák – 12 kW a plynový tálový sporák – 10,5 kW).

Odběrní měřící a regulační zařízení (plynoměr + regulátor plynu) bude umístěno do výklenku v obvodové stěně s uzavíratelnými dvířky z plechu a s neuzavíratelnými větracími otvory v těchto dvířkách. Dvířka výklenku budou opatřena tabulkou s nápisem „HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU“ a „ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OHNĚM V OKRUHU 1,5 M OD SKŘÍNĚ“

Za sestavou odběrního měřícího a regulačního zařízení ve výklenku klesne potrubí v drážce zdiva pod omítkou vnější stěny pod úroveň stropu 1.PP – potrubí DN 50 v ochranné trubce projde obvodovou zdí do prostoru dílny údržby, kde bude pod stropem přivedeno do prostoru plynové kotelny. Před vstupem do kotelny bude vně kotelny (v chodbě) osazen hlavní uzávěr plynu kotelny (HUK) – plynový kulový kohout a elektromagnetický havarijní ventil – s umístěním v plechové skříni s nápisem „HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU – KOTELNA“.

Pod stropem dílny bude plynové potrubí rozděleno na přívod ke kotelně a dále k jednotlivým zařízením gastro. K zařízení gastro bude potrubí vedeno pod stropem 1.PP až do místnosti 0.02, kde projde stropem do 1.NP – zde bude plynovodní potrubí vedeno pod zařízeními gastro a před každým spotřebičem ukončeno kulovým kohoutem.

Navržené trasy plynovodního potrubí nebudou procházet přes prostory chráněných únikových cest, ani přes prostory lůžkových oddělení domova pro seniory – řešená potrubí budou procházet pouze prostory zázemí objektu (dílna údržby, plynová kotelna, sklady, další prostory technického zázemí a prostory zázemí provozu varny).

Objekt domova pro seniory bude vytápěn z plynové kotelny umístěné v suterénu objektu – v kotelně budou umístěny dva závěsné plynové kondenzační kotle o jmenovitém výkonu 95 kW každého z nich. Kotle budou sestaveny do kaskády. Bude se jednat o plynovou kotelnu III.kategorie – ve smyslu vyhlášky ČÚBP 91/1993 Sb.a ČSN  07 0703 – celkový výkon kotelny bude 190 kW.

Od hlavního uzávěru kotelny projde ocelové plynovodní potrubí DN 50 do kotelny a zde bude propojeno na akumulační ocelové potrubí DN 150 umístěné pod kotli. Prostup potrubí nosnou stěnou musí být opatřen ocelovou ochrannou trubkou, oba konce ochranné trubky budou vypěněny protipožárním tmelem.

V kotelně bude provedeno připojení plynových kotlů, před každým kotlem bude umístěn plynový kulový kohout a realizováno odvzdušňovací potrubí.

Veškeré plynové potrubí bude z ocelových trubek spojovaných svařováním. Potrubí budou vedena vesměs na povrchu stěn v souladu s TPG 704 01 upevněným objímkami a třmeny.

Odvzdušňovací potrubí rozvodu plynu v kotelně bude vyvedeno 1 metr nad úroveň střechy, zakončeno obloukem 180°a uzemněno dle ČSN 34 1390. Svislá část potrubí bude v drážce zazděna, případně obezděna s vyplněním dutého prostoru. Provedení odvzdušňovacího potrubí musí odpovídat ČSN EN 15001, vyústění výfukového potrubí musí odpovídat ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54.

Elektrická instalace plynového zařízení v kotelně bude opatřena bezpečnostním vypínačem tak, aby se dal v případě nutnosti odstavit přívod el.energie do automatiky hořáku. Bezpečnostní vypínač se umístí buď před vstupem do kotelny, nebo bezprostředně u vstupních dveří.

Kotelna vyžaduje za všech provozních stavů větrání – toto odvětrání musí respektovat požadavky TPG 908 02. Přívod čerstvého vzduchu bude k podlaze kotelny v souladu s ČSN 07 0703 – bližší popis odvětrání kotelny je uveden výše u popisu větrání jednotlivých částí objektu.

V souladu s ČSN 07 0703 bude kotelna vybavena bezpečnostním detekčním systémem s automatickým uzávěrem plynu. Membránový uzávěr bude umístěn za hlavním uzávěrem kotelny vně kotelny. Detektor plynu bude umístěn nad hořákem v souladu s TD 935 01. Součástí bezpečnostního systému bude i indikace překročení teploty vzduchu v kotelně nad 45°C.

Systém vytápění v objektu bude teplovodní s nuceným oběhem topné vody. Kotlové jednotky budou přes hydraulický vyrovnávač napojeny na rozdělovač a sběrač topného systému, ze kterého budou dále vedeny jednotlivé větve rozvodu ústředního vytápění.

Vedle plynových kotlů bude v kotelně pro ohřev TUV osazen nepřímotopný zásobníkový ohřívač vody.

Havarijní zabezpečení kotelny bude řešeno systémem MaR dle ČSN 060310 :

- přetopení kotlů

- překročení hodnot nejvyššího a nejnižšího přetlaku v soustavě

- zaplavení kotelny

- překročení teploty v kotelně nad 45°C

- odstavení přívodu plynu do kotelny při úniku plynu dle TPG 908 02 (překročení 10% a 20% DMV zemního plynu)

- odstavení kotlů v případě překročení 10% a 20% DMV oxidu uhelnatého

- STOP tlačítko

Na základě vyhodnocení některých z výše uvedených havarijních stavů bude odstaven zdroj tepla a uzavřen HUP. Dále bude spuštěna optická a zvuková signalizace v místě obsluhy. Poruchové stavy budou dále zobrazovány na grafické centrále a ze systému MaR bude odeslána SMS na zadané telefonní číslo. Monitoring a akční zásahy při havarijních stavech musí být provedeny dle platných ČSN. Zejména dle ČSN 07 0703, G938 01 apod.

Provozuschopnost plynových instalací musí být ke kolaudaci doložena platnými revizními zprávami.

Rozvod plynu v objektu, včetně napojení plynových kotlů a dalších spotřebičů ve varně musí být v souladu s ČSN EN 1775 a s technickými pravidly TPG 704 01 – rozvody plynu budou vedeny mimo chráněné únikové cesty. Hlavní uzávěry plynu pro jednotlivé části (plynová kotelna a varny) budou před vstupy plynového potrubí do těchto prostor. Před vstupem do kotelny bude havarijní uzávěr a STOP tlačítko, kterým se v případě nebezpečí vypne přívod elektrické energie do kotelny.

Na dveřích do kotelny bude osazen samozavírač.

Hlavní uzávěr plynu musí být označen tabulkou. Dvířka výklenku budou opatřena tabulkou s nápisem „HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU“ a „ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OHNĚM V OKRUHU 1,5 M OD SKŘÍNĚ“

Odvzdušnění před uzávěry kotlů bude na konci plynovodu. Vzhledem k umístění kotelny v objektu bude odvzdušňování plynovodu prováděno plynovou hadicí napojenou na odvzdušňovací potrubí a ukončenou vně objektu (nad střechou). Odvzdušňování bude prováděno při dodržení bezpečnostních předpisů. Postup odvzdušnění bude zapracován do provozního řádu kotelny.

Vyústění tohoto potrubí musí splňovat požadavky čl.13.8 ČSN 73 0872 :

„Nechráněné výfukové potrubí, popř. vyústění výfukového potrubí, kterým se odvádějí hořlavé aerosoly, plyny a páry musí být :

- nejméně 1,5 m od

- východů z únikových cest na volné prostranství

- otvorů pro přirozené větrání chráněných či částečně chráněných únikových cest

- nasávacích otvorů vzduchotechnických zařízení

- stavebních konstrukcí z hořlavých hmot

- požárně otevřených ploch (oken, světlíků apod.);

- nejméně 3 m od otvorů pro nasávání vzduchu pro umělé větrání chráněných únikových cest;

- nejméně 5 m od vyústění komínů a jiných odvodů spalin.

Uvedené vzdálenosti se měří mezi nejbližšími okraji posuzovaných otvorů, popř. konstrukcí.“

Provozní podmínky plynové kotelny :

Pro zajištění bezpečnosti provozu kotelny musí být kotelna vybavena následujícím vybavením :

- místní provozní řád

- hasící přístroj sněhový S6

- pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů

- lékárnička pro první pomoc

- bateriová svítilna

- detektor na oxid uhelnatý

Pro kotelny musí být veden provozní deník podle ČSN 38 6405.

Odvod spalin od plynových kotlů bude sestávat z dvojice svislých kouřovodů o průměru 110 mm, z ležatého sdruženého vodorovného kouřovodu o průměru 160 mm napojeného do komínového průduchu. Odtah spalin bude nad střechou zakončen střešní koncovkou.

Provedení spalinové cesty je nutné provádět dle požadavků výrobce a v souladu s ČSN 73 4201, ČSN EN 1443a  TPG 941 01.

– musí být z výrobků  třídy reakce na oheň max.A2, musí být označen identifikačním štítkem v souladu s požadavky ČSN 73 4201 a na využívaný komínový průduch bude ke kolaudaci předložena revizní zpráva. Každý otevřený spotřebič musí být napojen na samostatný komínový průduch !!!!

Ke komínu musí být zajištěn přístup pro kontrolu a čištění v souladu s platnou vyhláškou.

Navržený komín při průchodu nadzemními podlažími musí vykazovat minimální požární odolnost 30 minut – EI 30 DP1.

#### ELEKTRICKÁ INSTALACE :

Zásobování el.energií bude ze stávající distribuční sítě NN.

Elektrická instalace je navržena a musí být provedena dle platných ČSN pro jednotlivá el. prostředí.

Vypínání objektu od el.energie bude pomocí tlačítek „TOTAL STOP“ a „CENTRAL STOP“. Jejich umístění je voleno v návaznosti na hlavní přístupy k objektu – na úrovni 1.PP v zádveří – č.m.0.01 a na schodišti v 1.NP (hlavní část chráněné únikové cesty typu B). Tlačítka budou ovládat podpěťovou spoušť hlavního jističe objektu, která bude napájena ze záložního zdroje UPS.

Hlavní rozvaděč objektu bude umístěn v rozvodně NN na úrovni 1.PP.

Napojení požárních zařízení – evakuační výtah, dveře, větrání CHÚC – bude napojeno ze samostatného rozvaděče RPO, který bude napájen ze 2 nezávislých zdrojů el.energie – síť + UPS. Umístění UPS je navrženo ve společné místnosti s RPO – v 1.PP – č.m.0.36. Vypnutí náhradního zdroje pro požárně bezpečnostní zařízení bude tlačítkem „TOTAL STOP“.

Objekt bude chráněn hromosvodem provedeným dle ČSN EN 62 305-3. Zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem nebo jinými atmosférickými elektrickými výboji musí být navrženo z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2 – ve smyslu § 9 odst. 2) vyhlášky
o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Ochrana objektu před bleskem bude tvořena jímacím zařízením na střeše, svody provedenými jako skryté v zateplení objektu a uzemněním.

Ocelové konstrukce, technologická zařízení, rozvody VZT a další kovové části nutno chránit vůči statické elektřině.

EPS (elektrická požární signalizace) – bude v objektu instalována s ohledem na celkovou lůžkovou kapacitu objektu domova pro seniory – 52 lůžek (více jak 50 lůžek. Bližší popis tohoto zařízení je uveden níže.

V objektu bude na únikových cestách osazeno nouzové osvětlení – v souladu s ČSN 73 0835 a ČSN 73 0802.

Nouzové osvětlení je navrženo na schodišti a přilehlých chodbách. Je zajištěno LED svítidly napájenými vlastním nouzovým zdrojem, kterým se, automaticky při ztrátě napětí svítidlo rozsvítí.

Autonomnost svítidel bude zajištěna minimálně po dobu minimálně 60 minut.

Označení směru úniku a nad únikovými východy bude realizováno nouzovými autonomními svítidly s piktogramem označení únikových cest. Ve společenských místnostech a jídelně je navrženo protipanické osvětlení.

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů (čl.12.9.2 ČSN 73 0802) :

„Elektrická instalace sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozvaděče, a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu.

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů :

- mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně chráněných únikových cest, pokud vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na oheň B2ca s1, d0; nebo

- mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky s požárním rizikem, pokud kabelové trasy splňují třídu funkčnosti požadovanou požárně bezpečnostním řešením stavby s ohledem na dobu funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a jsou třídy reakce na oheň alespoň B2ca s1, d0; nebo

- musí být uloženy či chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti a pokud odpovídají ČSN IECF 60331 mohou být např. vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedeny v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo chráněné protipožárními nástřiky, popř.deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, rovněž tloušťky nejméně 10 mm apod.; tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost EI 30 DP1, pokud se nepožaduje v konkrétních podmínkách odlišná požární odolnost.

POZNÁMKA : Pro rozvody vodičů a kabelů, funkčně a technicky odpovídají řešení stanovuje z hlediska požární bezpečnosti podmínka ČSN 73 0848. Vodiče a kabely musí vyhovovat bodům a), nebo b) nebo c) spojitě od ovládacího zařízení k vlastnímu požárně bezpečnostnímu zařízení (např. K požárním uzávěrům, k odvětrání chráněných únikových cest, k evakuačnímu výtahu, ke vzduchotechnickým zařízením a k dalším zařízením s požárně bezpečnostní funkcí).“

Úpravy uvedené v bodě c) se týkají nehořlavých konstrukcí druhu DP1, v nichž jsou vodiče a kabely uloženy (zděné konstrukce, betonové konstrukce apod. s dostatečnou požární odolností např. EI 60 DP1), přičemž omítky musí být z hmot třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Minimální tloušťka omítky se měří od povrchu vodiče či kabelu.

Elektrická zařízení, která neslouží protipožárnímu zabezpečení objektu, se požárně posuzují jen tehdy, pokud (čl.12.9.3 ČSN 73 0802) :

- v jednotlivých místnostech jsou vodiče a kabely vedeny volně bez další ochrany, takže uložení a ochrany vodičů a kabelů neodpovídá 12.9.2 bodu c), a pokud

- hmotnost izolace vodičů a kabelů, popř. hořlavých částí elektrických rozvodů přesáhne 0.2 kg/m3 obestavěného prostoru místnosti, přičemž podle ČSN 73 0818 připadá na osobu v posuzované místnosti méně než 10 m2 půdorysné plochy

Za vyhovující řešení volně vedených vodičů a kabelů v případech, které se podle tohoto článku posuzují, se považují vodiče a kabely, které :

  - vyhovují požadavkům podle výše uvedeného 12.9.2 bobu a), nebo

  - se nacházejí v místnostech požárně odvětratelných podle 6.6.7 (samočinné odvětrávací zařízení při požáru pro odvod tepla a kouře - toto zařízení nebude v objektu instalováno), nebo

  - jsou umístěny v místnostech tak, že samočinné stabilní hasící zařízení podle 6.6.6 (toto zařízení nebude v objektu instalováno) působí přímo na vodiče a kabely a brání jejich hoření.

V případě chráněných únikových cest se vodiče, kabely a další hořlavé části elektrických rozvodů, i když neslouží k protipožárnímu zabezpečení objektu, hodnotí podle výše uvedeného čl.12.9.2 bodu a) nebo c).

Elektrická instalace je navržena a musí být provedena dle platných ČSN pro jednotlivá el. prostředí. Protokol o určení vnějších vlivů je součástí projektové části elektroinstalací.

Provozuschopnost elektrické instalace musí být ke kolaudaci doložena platnými revizními zprávami.

#### TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ :

V objektu nebude osazováno žádné výrobní technologické zařízení.

Pouze v části varny budou osazena typová zařízení hromadného stravování (varna bude sloužit pro max. 400 jídel denně) – jednotlivé osazované spotřebiče budou typové – ke kolaudaci budou doloženy jejich certifikáty.

A v prádelně a jejím zázemí budou osazena typová zařízení pro provoz praní, čištění, žehlení a opravy prádla (kapacita prádelny bude 350 – 400 kg prádla na směnu) – pračky, sušičky, žehlící stroj atd. – jednotlivé osazované spotřebiče budou typové – ke kolaudaci budou doloženy jejich certifikáty.

M) STANOVENÍ ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Protipožární sádrokartonové konstrukce (příčky, požární podhledy, eventuální obklady původních konstrukcí apod.) a požární uzávěry musí být provedeny jako kompletní dodávka systému akreditovanou firmou s doloženým prohlášením o montáži v souladu s § 6) vyhl. MV č. 246/2001Sb.

N) POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI  A  JEJICH  INSTALACE  DO  STAVBY

EPS (elektrická požární signalizace) – musí být v souladu s čl.10.7 ČSN 73 0835 v objektu sociální péče  instalována – počet lůžek přesahuje 50 (ve skutečnosti je navrženo 52 lůžek).

Samočinnými hlásiči budou vybaveny všechny požární úseky v objektu (kromě požárních úseků bez požárního rizika – CHÚC A, CHÚC B včetně předsíně a P1/N4.01 – Komunikačních prostor …. POZOR - ve všech třech schodištích a i v obou výtahových šachtách budou v nejvyšším místě osazeny kouřové hlásiče). Dále budou hlásiče umístěny i nad podhledy, kde se bude nacházet požární zatížení (tam kde budou pohledy samostatnými požárními předěly).

Hlásiče požáru nemusí být umístěny v mokrých provozech (hygienickém zázemí); a chladících a mrazících boxech v případě, že jednotlivé prostory mají plochu do 25 m2, přičemž celková součtová plocha takovýchto prostor v jednom požárním úseku nesmí přesáhnout 100 m2.

Tlačítkové hlásiče požáru budou umístěny na únikových cestách a v pracovnách službu konajícího personálu.

Elektrická požární signalizace bude navržena dle jednotlivých požadavků ČSN 73 0875 :

- Stanovení požadavků na rozsah ochrany zařízením EPS (po jednotlivých požárních úsecích se stanovením 	požadavků na střežení zdvojených podlah, prostor nad podhledy apod.);

- - EPS bude navržena do všech prostor objektu, vyjma požárních úseků bez požárního rizika (CHÚC A, CHÚC B včetně předsíně a P1/N4.01 Komunikačních prostor – v těchto prostorách budou pouze v nejvyšším místě schodišť a výtahových šachet osazeny kouřové hlásiče) a dále mokrých provozů (hygienického zázemí) a chladících a mrazících boxů (pokud budou vestavěny tak, že nad nimi bude volný prostor – pak i nad tato zařízení budou osazeny jednotlivé hlásiče). Nad snižující podhledy, nad nimiž se bude nacházet požární zatížení (samonosné požární předěly) budou osazena kouřová čidla

- Způsob detekce požáru;

- Pro automatickou detekci požáru jsou navrženy multisenzorové hlásiče.

- Do všech prostor kromě kuchyněk, kuřárny a varny jsou navrženy hlásiče kouř + teplota, v kuchyňkách, kuřárně a varně budou hlásiče nastaveny jako teplotní.

- Umístění tlačítkových hlásičů je popsáno níže.

- Stanovení požadavků na umístění tlačítkových hlásičů EPS;

- - Tlačítkové hlásiče požáru budou umístěny na únikových cestách – v chodbách u vstupů do CHÚC-A, CHÚC-B a P1/N4.01 a dále v místnostech sloužícího personálu – v recepci (m.č. 1.38, 2.29, 3.29 a 4.29), v sesterně (m.č. 2.42 – PÚ N2.03 Administrativa), v chodbě (m.č. 3.40 – PÚ N3.04 Ordinace), v kanceláři vrchní sestry (m.č. 3.41 – PÚ N3.03 Kancelář vrchní sestry).

- - Tlačítkové hlásiče budou umístěny vedle vstupů z vnitřní strany koordinovaně s vypínači osvětleni ve výšce 1,2 -1,5 m nad úrovní podlahy.

- Umístění hlavní ústředny EPS, případně vedlejších ústředen EPS s požadavky na jejich propojení;

- V objektu bude jedna ústředna EPS.

- Ústředna EPS spolu s ZDP pro připojení  na PCO HZS,  bude umístěna v 1.PP objektu v samostatné místnosti č.0.52, tvořící samostatný požární úsek.

- Na kompaktní ústřednu lze napojit, v základním provedení až 250 prvků na každém ze dvou okruhových vedení. Ústředna bude vybavena jednotkou s elektrickým napájením a akumulátory. K ústředně jsou připojena dvě kruhová vedení s multisenzorovými a tlačítkovými hlásiči a samostatné vedení pro optickou a akustickou signalizaci. Jedna kruhová linka je navržena pro 1.PP a 1.NP, druhá linka pro 2.NP – 4.NP. Na vedení jsou rovněž napojeny vstupně/výstupní moduly.

- Napájení ústředny bude za sítě 230V AC – 50Hz, z rozvaděče požárně bezpečnostních zařízení RPO, kabelem s funkční odolností v celé trase. Napojení ústředny bude přes samostatný jistič 6A, který bude označen „nevypínat EPS“.

- - Náhradním zdrojem pro ústřednu jsou akumulátorové baterie s kapacitou zajišťující provoz ústředny při výpadku silového napájení po dobu 24 hodin, náhradní zdroj je součástí ústředny EPS.

- U hlavního vstupu pro jednotky HZS – schodiště (č.m.1.39) za vstupními dveřmi se osadí TABLO EPS  a vedle něj OPPO (obslužné pole požární ochrany). Z venkovní strany bude osazen klíčový trezor a nad ním zábleskový maják.

- Stanovení časů T1 a T2 pro jednotlivé provozní režimy EPS;

Provoz ústředny je možný jak v režimu „DEN“ tak v režimu „NOC“.

Systém bude pracovat převážně v režimu „DEN“ s časem t1 = 1 minuta a s časem t2 = 6 minut , v případě použití tlačítka je čas t1 = 0 minut.

V tomto čase, musí obsluha provést předepsané úkony, jinak dojde samočinně k signalizaci všeobecného poplachu.

Časy t1 a t2 budou upřesněny při uvádění systému do provozu v závislosti na možnosti ověření vzniku požáru obsluhou.

Projekt počítá s přenosem na PCO HZS HK pomocí zařízení dálkového přenosu ZDP.

Provoz ústředny v režimu „NOC“ (tj. činnost ústředny v době když není přítomna kompletní obsluha)  vyhlašuje  ústředna EPS na podnět ze samočinných hlásičů požáru přímo všeobecný poplach.

Pro objekt je navržen jeden systém EPS s ZDP, OPPO a KTPO. Dálkový přenos se uskuteční při všeobecném poplachu.

- Typy, způsob a čas ovládání požárně bezpečnostních zařízení a dalších ovládaných zařízení podle požadavků vyplývajících z celkové koncepce PBŘ a z právních předpisů a normativních požadavků, seznam a popis funkce ovládaných zařízení;

EPS budou ovládány tyto PBZ a jejich funkce :

- vypnutí běžné vzduchotechniky v hlavním rozvaděči objektu a v podružných rozvaděčích

- uzavření požárních uzávěrů / požárních klapek (uzavření především požárních klapek na potrubích v požárně dělících konstrukcích požárních úseků lůžkových požárních úseků – N.1.01, N2.01, N2.02, N3.01, N3.02, N4.01 a N4.02), ostatní požární klapky mohou být pouze monitorovány

- uzavření přívodu plynu na vstupu do objektu

- sjetí neevakuačního výtahu na úroveň 1.NP a blokace jeho další použitelnosti

- případné odblokování ovládaných dveří

- odblokování klíčového tresoru - KTPO

- aktivace ZDP přenos informace na PCO HZS

- aktivace zábleskového majáku na fasádě nad KTPO

- aktivace sirén (akustická signalizace požáru v celém objektu)

- možné vypnutí běžné elektroinstalace přes silnoproudý rozvaděč – přes OPPO

- monitorování napájecích zdrojů pro protipožární zařízení pro protipožární zařízení (náhradní zdroj - UPS)

- monitorování stavu požárních klapek

V objektu bude instalován systém generálního klíče, který umožní zásahové jednotce HZS ovládání dveří a přístup do všech prostor objektu.

Generální klíč od objektu bude umístěn v klíčovém trezoru KTPO na zdi objektu u vstupu do schodiště v 1.NP (m.č.1.39).

Umístění obslužného pultu – OPPO bude za vstupními dveřmi do zádveří v 1.PP (m.č.0.01) a paralelní indikace v 1.NP za dveřmi u vstupu do schodiště (m.č.1.39). OPPO indikuje provozní stavy požární ústředny a umožňuje HZS rychlou a jednotnou obsluhu zařízení EPS.

Na venkovní fasádě nad dveřmi do schodiště (m.č.1.39) bude osazen červený zábleskový maják. Jeho aktivace bude provedena po vyhlášení všeobecného poplachu.

V objektu bude instalováno zařízení dálkového přenosu ZDP. Anténa pro toto zařízení bude instalována vně objektu na základě zaměření síly signálu provádějící firmou. Anténa musí být umístěna v ochranném prostoru hromosvodu a přívodní kabel bude osazen ochranou proti přepětí.

- seznam monitorovaných zařízení s výpisem požadovaných monitorovaných stavů;

- Na ústřednu EPS přicházejí signály o jednotlivých provozních stavech. Na základě vyhodnocení těchto signálů jsou přímo nebo dálkově ovládány popř. monitorovány všechna zařízení, která je v případě požáru třeba uzavřít nebo uvést do činnosti. Ovládaná a monitorovaná zařízení (vyjma zařízení napojených na ústřednu EPS) budou napojeny na vstupy a výstupy modulů zapojených na kruhové vedení, provedené s funkční integritou (nehořlavým kabelem s požadovanými vlastnostmi včetně provedení trasy).

- Samočinné a tlačítkové hlásiče budou zapojeny na kruhové vedení provedené bezhalogenovým kabelem  1x2x0,8mm.

Všechna ostatní  ovládaná zařízení budou aktivována vyhlášením všeobecného poplachu. Pro tato zařízení musí být zajištěno napájení ze dvou nezávislých zdrojů dle požadavků ČSN – napájení bude zajištěno vlastním bateriovým zdrojem ústředny EPS. Náhradní zdroj elektrické energie akumulátorový musí být konstruován pro zabezpečení provozu 24 hodin a z toho alespoň 45 minut ve stavu signalizace požárního poplachu.

- Stanovení druhu (druhů) signalizace poplachu (sirény, rozhlas) a stanovení signalizace poplachu (zónový poplach, všeobecný poplach) a požadavky na rozdělení objektu na detekční a poplachové zóny;

- - Požární poplach bude vyhlášen akusticky pomocí sirén a opticky majákem (pouze u KTPO pro lepší orientaci zahájení požárního zásahu jednotkám), po zjištění požáru detektory EPS popř. po zmáčknutí tlačítkového hlásiče. Rozmístění jednotlivých zařízení je patrné z výkresové části projektové dokumentace EPS. Rozmístění hlásičů odpovídá ČSN 34 2710.

- Poplachové – požární sirény jsou v objektu osazeny a budou sloužit pro vyhlášení poplachu. napojení sirén je na vedení s funkční integritou.

- Požadavek na způsob spojení obsluhy hlavní ústředny EPS s předurčenou jednotkou HZS (např. telefon) nebo požadavek na ZDP	;

- - objekt je uvažován bez trvalé obsluhy ústředny EPS, proto je EPS navržena s dálkovým přenosem ZDP

- zařízení dálkového přenosu - umístění ZDP je navrženo ve smyslu požadavků 	ČSN73 0875 čl. 4.6 a ČSN 34 2710, čl. 6.7.2.3; objektový vysílač ZDP bude osazen společně s ústřednou EPS v 1.PP – m.č.0.52 v samostatném PÚ.

- před vlastní montáží ZDP je nutno prověřit úroveň signálů přenosového zařízení a případně přizpůsobit umístění ZDP nebo vysílací antény ZDP tak, aby byla zajištěna spolehlivá funkce i rozsah přenosu signalizace EPS na PCO HZS.

- typ ZDP musí odpovídat systému PCO územně příslušného HZS – vlastní projednání způsobu napojení EPS na PCO a splnění podmínek pro připojení EPS na PCO kraje.

Provedení přepojení si zajistí dodavatel u vybrané firmy, která se stará o připojení ZDP na PCO v daném kraji.

- Předurčená jednotka HZS – jednotka JPO I - HZS Královehradeckého kraje, stanice Trutnov.

- Požadavky na adresaci informací o požáru na hlavní ústředně EPS (případně na vedlejších ústřednách, pokud jsou tyto navrženy), tj. např. požadavek na adresovanost po místnostech, po hlásičích apod;

- V objektu bude na displeji na hlavni ústředně zobrazována aktivace jednotlivých hlásičů.

- Umístění obslužného pultu – OPPO bude za vstupními dveřmi do zádveří v 1.PP (m.č.0.01) a paralelní indikace v 1.NP za dveřmi u vstupu do schodiště (m.č.1.39). OPPO indikuje provozní stavy požární ústředny a umožňuje HZS rychlou a jednotnou obsluhu zařízení EPS.

- Požadavky na vybavení zařízení grafickou nástavbou EPS, tiskárnou apod.;

- - Bez požadavků na grafickou nástavbu.

- Požadavky na kabely, kabelové trasy a napájení;

- - Vnitřní rozvody-smyčková vedení, budou provedeny stíněným, twistovaným kabelem, samozhášivým podle IEC332-1/94.

- Kabelové trasy budou provedeny v souladu s Vyhláškou č.23/2008 Sb.ve znění vyhlášky č.268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody a ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace.

Kabeláž musí být provedena v souladu se zněním norem ČSN 33 2000–5–52 ed.2, ČSN 33 0165 ed.2, ČSN 33 2130 ed.3 (Z1) a normami souvisejícími. Ve všech případech budou použity kabely v bezhalogenovém provedení. Pro vnitřní linkový rozvod EPS,

1. kruhové vedení  jsou navrženy kabely bez funkční schopnosti při požáru typu J-Y(St)H 1x2x0,8. Kabely pro ovládání požárně bezpečnostních zařízení musí být v provedení zajištujícím jejich funkčnost při požáru dle ČSN IEC 60331. Uložení ohniodolných kabelů bude s funkční integritou  po min. stejnou dobu po jakou je požadována jejich provozuschopnost. Pro kruhové vedení, které zajišťuje připojení vstupních a výstupních prvků určených pro ovládání a monitorování a pro signalizaci – KTPO a pro ovládání požárních návazností budou použity kabely s funkční schopností při požáru kabel B2cas1, d0 s požární odolností 45 minut

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů (podle čl. 12.9.2 ČSN 730802) :

a) mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně chráněných únikových cest, pokud vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti nejméně P30-R a jsou třídy reakce na oheň B2ca s1, d1, nebo

b) mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky s požárním rizikem, pokud kabelové trasy splňují třídu funkčnosti viz výše s ohledem na dobu funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a jsou třídy reakce na oheň alespoň B2ca s1,d1 nebo

c) musí být uloženy či chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti a pokud odpovídají ČSN IEC 60331, mohou být např. vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedeny v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo mohou být chráněny protipožárními nástřiky, popř. deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, rovněž tloušťky nejméně 10 mm apod.; tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost EI 30 DP1, pokud se nepožaduje v konkrétních podmínkách jiná odolnost.

Pro kabelové trasy zajišťující provozuschopnost evakuačního výtahu a CHÚC-B je požadována dlouhodobá funkce kabelové trasy po dobu – minimálně 60 minut – P60-R (v kontextu s výše uvedeným textem je požadována provozuschopnost po dobu minimálně 45 minut) – jedná se především o zařízení umožňující bezpečnou evakuaci osob z objektu.

Kabelové trasy budou provedeny dle platných předpisů a norem a to především normy ČSN 73 0848. Vedení ke všem prvkům zařízení EPS musí splňovat požadavky normy ČSN 73 0875 Volně vedená kabelová vedení EPS budou uložena na požárně odolných nosných konstrukcích (v kovových kabelových žlabech, tuhých instalačních trubkách s příslušnými příchytkami, případně uchycena kov. kabelovými příchytkami na stropě) s požární odolností min.E90 (zajištění celistvostí obvodu nesených kabelů např. dle DIN 4102-12 ), případně pod omítkou.

Při volbě tras a ukládání kabelů je nutno dodržet souběhy s ostatními rozvody dle platných ČSN, minimálně však dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

V místě přechodu kabelové trasy mezi různými požárními úseky bude zajištěno protipožární utěsnění průrazů dle příslušných norem.

Materiály a technologie musí být schváleny pro použití v elektrotechnice. Kabelové trasy budou chráněny proti šíření požáru.

- Požadavky na zajištění a vybavení trvalé obsluhy ústředny EPS;

- - Zařízení EPS nebude provozováno s trvalou obsluhou. Hlášeni o požárním poplachu z EPS bude dále přenášeno na PCO HZS pomocí ZDP.

- V případě návrhu ZDP musí být splněny podmínky místně příslušného HZS kraje a v PBŘ musí být stanoveny požadavky na toto zařízení (např. rozhodnutí o umístění, o nutnosti optické signalizace, KTPO, OPPO apod.);

- - Jelikož nebude v blízkosti ústředny EPS možno zřídit stálou obsluh - bude objekt vybaven zařízením ZDP (zařízení dálkového přenosu). Zařízení dálkového přenosu (ZDP) sloužící k samočinnému předání výhradně poplachových a poruchových stavů z ústředny EPS předurčené jednotce požární ochrany HZS.

- Zařízení dálkového přenosu a jeho umístění je navrženo ve smyslu požadavků ČSN 73 0875 čl. 4.6 a ČSN 34 2710, čl. 6.7.2.3; objektový vysílač ZDP bude osazen společně s ústřednou EPS v prostoru, který tvoří samostatný PÚ.

- Před vlastní montáží ZDP je nutno prověřit úroveň signálů přenosového zařízení a případně přizpůsobit umístění ZDP nebo vysílací antény ZDP tak, aby byla zajištěna spolehlivá funkce i rozsah přenosu signalizace EPS na PCO HZS.

- Typ ZDP musí odpovídat systému PCO územně příslušného HZS – vlastní projednání způsobu napojení EPS na PCO a splnění podmínek pro připojení EPS na PCO  Královéhradeckého kraje.

- Pro zásah Hasičského záchranného sboru (HZS) bude osazeno OPPO (Obslužný panel požární ochrany) v hlavním vstupu pro jednotky HZS – vstup do hlavního schodiště objektu.  Na vstupu do objektu je osazen klíčový trezor požární ochrany (KTPO) jako úschovný objekt, ve kterém je uložen generální klíč, umožňující nenásilný vstup jednotek požární ochrany do všech střežených prostor.  Klíčový trezor je umístěn před vstupem do prostoru hlavního schodiště. Za vstupem je osazeno pole požární ochrany (OPPO) pro jednoduchou obsluhu a ovládání daných funkcí systému EPS. OPPO musí být instalováno pro jednotky požární ochrany na viditelném místě.  Ovládací  tablo EPS se musí instalovat  jelikož ústředna EPS je vzdálena více než 10 m od OPPO. Umístění doplňujících zařízení systému EPS vyhovuje požadavkům ČSN 73 0875.

- - KTPO se zábleskovým majákem, splňujícím aktuální požadavky ČSN EN 54-24 – prvky Umístěn bude před vstupem do objektu. V KTPO bude uložen generální klíč, umožňující vstup do všech prostorů objektu. KTPO bude napojen přímo na ústřednu EPS.

- Požadavky na provedení koordinačních funkčních zkoušek, případně požadavek na provedení netoxických kouřových zkoušek;

- - Před uvedením EPS do provozu a následně v terminech dle požadavků vyhl. č. 246/2001 Sb., §§ 7,8 budou provedeny koordinační zkoušky systému EPS s návaznými zařízeními. V souladu s technickými podmínkami  bude KFZ ohlášena minimálně 15 dnů předem na podatelnu HZS kraje.

- V případě návrhu ZDP, resp. OPPO, stanovení vypínání některých zařízení;

- - Bez požadavků na vypínání samostatným tlačítkem.

- Kde je to vhodné, doporučuje se zpracovat blokové schéma.

- - Blokové schema není nutné zpracovat.

Samočinné odvětrávací zařízení

Není požadováno – v posuzovaných prostorách není omezen přirozený odvod zplodin hoření a kouře ve smyslu poznámky za čl. 6.6.11 ČSN 73 0802.

Samočinné stabilní zařízení

Není taktéž požadováno – nejsou překročeny normové limity čl. 6.6.10 ČSN 73 0802.

Náhradní zdroj

Náhradní zdroj bude umístěn v samostatném prostoru tvořícím samostatný požární úsek na úrovni 1.PP – bude se jednat o UPS zajišťující provozuschopnost odvětrání obou chráněných únikových cest včetně předsíně CHÚC-B, a odvětrání evakuačního výtahu a provozuschopnost evakuačního výtahu..

Náhradní zdroj – UPS musí umožňovat provozuschopnost odvětrání CHÚC-A po dobu minimálně 10 minut a dále evakuačního výtahu, CHÚC-B a jejích předsíní po dobu 45 minut (CHÚC-B je zároveň vnitřní zásahovou cestou).

Nouzové  osvětlení

V objektu bude na únikových cestách osazeno nouzové osvětlení – v souladu s ČSN 73 0835 a ČSN 73 0802.

Nouzové osvětlení je navrženo na schodištích a přilehlých chodbách. Je zajištěno LED svítidly napájenými vlastním nouzovým zdrojem, kterým se, automaticky při ztrátě napětí svítidlo rozsvítí.

Autonomnost svítidel bude zajištěna minimálně po dobu minimálně 60 minut.

Označení směru úniku a nad únikovými východy bude realizováno nouzovými autonomními svítidly s piktogramem označení únikových cest. Ve společenských místnostech a jídelně je navrženo protipanické osvětlení.

Telefonní spojení s HZS

Bude veřejnou telefonní resp. radiomobilní sítí.

O) ROZSAH  A  ZPŮSOB ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A TABULEK  VČETNĚ  UMÍSTĚNÍ

Objekt musí být vybaven bezpečnostními tabulkami a značkami dle ČSN EN ISO 7010.

Provedení bezpečnostních značek v objektu bude v souladu s požadavky § 2 odst.4 nařízení vlády ČR č. 11/2002 Sb.  z fotoluminiscenčního materiálu.

V budovách nebo provozech se musí zřetelně označit podle ČSN 01 8013 směr úniku všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný označení úniku musí být realizováno tak, aby unikající osoby byly v každém místě jednoznačně informovány o směru úniku. Zároveň budou označeny také všechny cesty nebo východy, které k úniku nelze použít.

Bezpečnostními tabulkami musí být označeny hlavní uzávěr vody, hlavní vypínač elektrické energie a hlavní uzávěr plynu včetně přístupu k těmto zařízením.

V objektu musí být označen vypínač el. energie (TOTAL STOP) a vypínač elektrických zařízení a obvodů nesloužících jako požárně bezpečnostním zařízením (CENTRAL STOP).

Dále musí být umístěno označení celého zařízení KTPO, OPPO a ovládacího tabla EPS.

Na elektrorozvaděčích bude upozornění : „Nehas vodou ani pěnovými hasícími přístroji“.

# Závěr

Při dodržení všech výše navržených opatření bude posuzovaný objekt domova pro seniory v Žacléři splňovat požadavky předpisů požární ochrany.

Při realizaci a užívání stavby je nutno zajistit volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody, plynu – dle zák. ČNR č.133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

Vypracovala :