OBSAH:

1.	Úvod	3

2.	Výchozí podklady	3

3.	Základní funkce měření a regulace	3

4.	Standardy systému měření a regulace	4

5.	Všeobecné údaje	4

6.	Rozpis zařízení	4

6.1.	VZT Č. 1 - Větrání společenských místností	4

6.2.	VZT Č. 2 - Větrání kuchyně a jídelny	5

6.3.	VZT Č. 3 - Větrání prádelny	5

6.4.	VZT Č. 4 - Větrání kuřárny	6

6.5.	VZT Č. 5 - Větrání patrových koupelen s asistencí	6

6.6.	VZT Č. 6 - Větrání koupelen – lůžková část	6

6.7.	VZT Č. 8a - Větrání přípravny	6

6.8.	VZT Č. 8b - Větrání dílny	7

6.9.	VZT Č. 9 - Větrání skladů	7

6.10.	VZT Č. 10 - Větrání místnosti s odpadem	7

6.11.	VZT Č. 11 - Větrání CHÚC	7

6.12.	VZT Č. 12 - Větrání kotelny	7

6.13.	VZT Č. 13 - Větrání strojovny VZT	8

6.14.	VZT Č. 14 - Chlazení technických mísností	8

6.15.	ZAŘ č. 15 – Zdroj tepla, ZAŘ č. 16 – Příprava TeV	8

6.16.	ZAŘ č. 17 – Podlahové vytápění	9

6.17.	Hlídání hladiny - retence	10

7.	Popis rozvaděče – všeobecně	10

7.1.	Silová část	10

7.2.	Napájecí obvody rozvaděče MaR	10

7.3.	Řídicí systém	10

7.4.	Poruchová hlášení	10

8.	Integrace ostatních autonomních systémů	11

8.1.	EPS	11

9.	Komunikace	11

10.	Rozvaděče MaR	11

10.1.	Rozvaděč RA1 – (9kW/400V)	11

10.2.	Rozvaděč RA2 – (10kW/400V)	11

10.3.	Rozvaděč RA3 – RA7 – (á = 1kW/230V)	12

11.	Kabeláž	12

12.	Zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení	12

13.	Ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření	13

14.	Požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby.	13

15.	Ochrana proti přepětí	14

16.	Pokyny pro montáž	14

17.	Certifikace	14

18.	Předpisy a normy	15

19.	Doklady požadované při uvádění do provozu	20

20.	Soupis požadavků na ostatní účastníky výstavby	21

SEZNAM PŘÍLOH:

01 Technická zpráva	21xA4

02 Regulační schéma	39xA4

03 Dispozice 1.PP	4xA4

04 Dispozice 1.NP	4xA4

05 Dispozice 2.NP	4xA4

06 Dispozice 3.NP	4xA4

07 Dispozice 4.NP	4xA4

08 Dispozice podkroví	4xA4

09 Výkaz výměr	11xA4

# Úvod

Dokumentace pro provedení stavby (DPS) profese měření a regulace (MaR) zabezpečuje automatický provoz a silové napájení vybraných zařízení větrání a klimatizace (VVK) na akci „Domov pro seniory Lampertice, objekt Žacléř“.

Pro zajištění požadovaných technologických parametrů, signalizaci provozu a poruch je navržen volně programovatelný, modulární řídicí systém.

Dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provedení stavby v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb., ze dne 28. 11. 2006 o dokumentaci staveb, ve znění pozdější vyhlášky č. 62/2013 Sb., ze dne 28. 02. 2013 a vyhlášky č. 169/2016 Sb., ze dne 12. 05. 2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a vyhlášky č. 405/2017 Sb., ze dne 24. 11. 2017, kterou se mění všechny výše uvedené vyhlášky.

Před uvedením do provozu bude zpracován provozní předpis. Předpis bude zpracován na základě výrobní dokumentace, návodu zařízení jednotlivých výrobků plynové kotelny. V pravidelných intervalech bude zařízení kontrolováno, případné zjištěné závady odstraněny. V pravidelných lhůtách bude na zařízení prováděná periodická revize.

# Výchozí podklady

Projekt byl vypracován na základě podkladů a požadavků profesí VZT, ÚT, PBŘ, EPS, ESI, STAVBA a investora.

# Základní funkce měření a regulace

- regulace zdroje tepla, příprava teplé vody

- ovládání autonomních vzduchotechnických jednotek

- odečet spotřeb energií

- hlídání hladiny v retenční nádrži

- monitoring teplot vybraných prostor

# Standardy systému měření a regulace

- veškeré použité periferie měření a regulace jsou jednotlivě zapojeny na vstupy a výstupy řídicího systému

- obsluze je umožněno komunikovat se systémem MaR pomoci ovládacího panelu umístěného na dveřích rozvaděče MaR, grafické centrály anebo prostřednictvím webového rozhraní

# Všeobecné údaje

Použitá napěťová soustava	3+N+PE 50Hz, 400/230V, TN –S, Ik“ do 10kA

24VDC, 24VAC 50Hz

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Protokol viz. investor

Ochrana proti nebezpečnému dotyku neživých částí:	automatickým odpojením od zdroje, pospojení

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena v souladu s platnými předpisy a normami, zejména ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN EN 61140 ed.3.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: krytím, polohou, zábranou, PELV

Příkon zařízení MaR	Rozvaděč RA1 – cca 9 kW, kabel 5x6, 25A gG

Příkon zařízení MaR	Rozvaděč RA2 – cca 10 kW, kabel 5x16, 40A gG

Příkon zařízení MaR	Rozvaděč RA3 – cca 1 kW, kabel 3x2,5, 16A gG

Příkon zařízení MaR	Rozvaděč RA4 – cca 1 kW, kabel 3x2,5, 16A gG

Příkon zařízení MaR	Rozvaděč RA5 – cca 1 kW, kabel 3x2,5, 16A gG

Příkon zařízení MaR	Rozvaděč RA6 – cca 1 kW, kabel 3x2,5, 16A gG

Příkon zařízení MaR	Rozvaděč RA7 – cca 1 kW, kabel 3x2,5, 16A gG

# Rozpis zařízení

## VZT Č. 1 - Větrání společenských místností

Větrání patrových společenských místností je zajištěno vzduchotechnickou jednotkou umístěnou ve strojovně VZT (m. č. 0.31).

Jednotka je složena na sání z uzavírací klapky, filtru F7, deskového rekuperačního výměníku, vodního ohřívače a přívodního ventilátoru s EC motorem, na odvodu je složena z uzavírací klapky, filtru M5, deskového rekuperačního výměníku a odvodního ventilátoru s EC motorem.

Jednotka je z výroby opatřena autonomní regulací. Větrání je realizováno na základě časového programu a měření kvality vzduchu a CO2 ve větraných místnostech (m. č. 1.05, 2.05, 3.05, 4.05).

Profese EPS, předává prostřednictvím linky RS485 - ModBus/RTU informaci o stavech požárních klapek. Stavy klapek jsou vizualizovány na grafické centrále.

## VZT Č. 2 - Větrání kuchyně a jídelny

Pro větrání kuchyně a jídelny (pobytová část, varna, přípravny) je navržena vzduchotechnická jednotka v provedení s deskovým výměníkem ZZT. Jednotka je umístěna ve strojovně VZT (m. č. 0.31). Jednotka zajistí filtraci přiváděného čerstvého vzduchu, jeho tepelnou úpravu a distribuci do větraného prostoru.

Jednotka je složena na sání z uzavírací klapky, filtru, deskového rekuperačního výměníku, vodního ohřívače a přívodního ventilátoru s EC motorem, na odvodu je složena z uzavírací klapky, filtru, deskového rekuperačního výměníku a odvodního ventilátoru s EC motorem.

Jednotka je z výroby opatřena autonomní regulací. Větrání je realizováno na základě časového programu (teplota přiváděného vzduchu je v zimě min 20°C) a tlačítka s doběhem, které je umístněno v prostoru varny (m. č. 1.54). Dále je v prostorech varny (m. č. 1.54) a jídelny (m. č. 1.03) prováděno informativní měření prostorové teploty.

Na přívodním potrubí do prostorů varny a jídelny jsou osazeny uzavírací klapky. Při stisknutí tlačítka ve varně dojde k přestavení klapek (zvýšení průtoku vzduchu do varny). Množství vzduchu a přesný algoritmus řízení musí být konzultován s dodavatelem VZT a provozovatelem kuchyně.

Profese EPS, předává prostřednictvím linky RS485 - ModBus/RTU informaci o stavech požárních klapek. Stavy klapek jsou vizualizovány na grafické centrále.

## VZT Č. 3 - Větrání prádelny

Větrání prostoru prádelny je zajištěno vzduchotechnickou jednotkou, která je umístěna ve strojovně VZT (m. č. 0.31). Jednotka zajišťuje hygienické větrání prádelny a přilehlých prostor v rovnotlakém režimu. Vzduchová výměna bude v prádelně a v místnosti špinavého prádla 6/hod, ve skladu čistého prádla 2/hod. Přívod vzduchu pro technologii prádelny (2 x 1200 m3/h – bubnový sušič, 990 m3/h – válcový žehlič) je zajištěn z venkovního prostoru přes protidešťovou žaluzii a uzavírací klapky se servopohony s havarijní funkcí. Dle provozu jednotlivých uvedených zařízení budou klapky ovládány.

Jednotka pro hygienické větrání prádelny je složena na sání z uzavírací klapky, filtru F7, deskového rekuperačního výměníku, vodního ohřívače a přívodního ventilátoru s EC motorem, na odvodu je složena z uzavírací klapky, filtru M5, deskového rekuperačního výměníku a odvodního ventilátoru s EC motorem.

Jednotka je z výroby opatřena autonomní regulací. Větrání je realizováno na základě časového programu a tlačítek s doběhem v místnostech špinavé prádlo (m. č. 0.08) a sklad špinavého prádla (m. č. 0.44). Mimo výše uvedené je jednotka ovládána na základě vazby na chod technologie a měření vlhkosti a teploty v prádelně (m. č. 010).

Uzavírací klapky se servopohonem s havarijní funkcí (dodávka MaR) pro přívod vzduchu k technologii ovládá systém MaR. Ovládání je realizováno na základě signálu o chodu sušiček a žehliče. Při realizaci díla je nutné na požadavek doplnění signalizace chodu do sušiček a žehliče upozornit!

Profese EPS, předává prostřednictvím linky RS485 - ModBus/RTU informaci o stavech požárních klapek. Stavy klapek jsou vizualizovány na grafické centrále.

## VZT Č. 4 - Větrání kuřárny

Větrání prostoru kuřárny ve 3.NP (m. č. 3.06) zajišťuje samostatná kompaktní VZT jednotka umístěná v podkroví.

Jednotka je složena na sání z uzavírací klapky, filtru F7, deskového rekuperačního výměníku, elektrického ohřívače a přívodního ventilátoru s EC motorem, na odvodu je složena z uzavírací klapky, filtru M5, deskového rekuperačního výměníku a odvodního ventilátoru s EC motorem.

Jednotka je z výroby opatřena autonomní regulací. Větrání je realizováno na základě časového programu a pohybového čidla (m. č. 3.06).

Profese EPS, předává prostřednictvím linky RS485 - ModBus/RTU informaci o stavech požárních klapek. Stavy klapek jsou vizualizovány na grafické centrále.

## VZT Č. 5 - Větrání patrových koupelen s asistencí

Větrání patrových patrových koupelen s asistencí je zajišťováno vzduchotechnickou jednotkou umístěnou v podkroví.

Jednotka je složena na sání z uzavírací klapky, filtru F7, deskového rekuperačního výměníku, elektrického ohřívače a přívodního ventilátoru s EC motorem, na odvodu je složena z uzavírací klapky, filtru M5, deskového rekuperačního výměníku a odvodního ventilátoru s EC motorem.

Přívodní teplotně upravený vzduch je do místností distribuován čtyřhrannými vyústkami. Teplota přívodního vzduchu bude v zimě +24°C.

Jednotka je z výroby opatřena autonomní regulací. Větrání je realizováno na základě časového programu a měření teploty a vlhkosti ve větraných místnostech (m. č. 1.31, 2.22, 3.22, 4.22).

Profese EPS, předává prostřednictvím linky RS485 - ModBus/RTU informaci o stavech požárních klapek. Stavy klapek jsou vizualizovány na grafické centrále.

## VZT Č. 6 - Větrání koupelen – lůžková část

Bez vazby na MaR, profese EPS, předává prostřednictvím linky RS485 - ModBus/RTU informaci o stavech požárních klapek. Stavy klapek jsou vizualizovány na grafické centrále.

## VZT Č. 8a - Větrání přípravny

Hrubá přípravna zeleniny a přilehlé prostory (chodba a sklady) jsou větrány nuceně s přívodem a odvodem vzduchu. Přívod vzduchu do přípravny a chodby, odtah vzduchu z přípravny a skladů.

Přívodní sestava potrubních dílů nasává venkovní větrací vzduch přes protidešťovou žaluzii osazenou na obvodové stěně. Sestava je umístěna pod stropem v prostoru šatny (m. č. 0.19). VZT zařízení je sestavené z uzavírací klapky se servopohonem, filtrační komory, elektrického ohřívače a ventilátoru. Teplota přiváděného vzduchu v zimním období bude +20±2°C.

Na odvodu je zpětná klapka a odvodní ventilátor. Odvodní potrubí je ukončeno protiděšťovou žaluzií na obvodové stěně. Odvodní jednotka je umístě v hrubé přípravě zeleniny (m. č. 0.17).

Větrání je realizováno na základě časového programu a tlačítka s doběhem v místnosti hrubé přípravy zeleniny (m. č. 0.17). Profese MaR zde zajišťuje kompletní regulaci zařízení!

## VZT Č. 8b - Větrání dílny

Prostor dílny je větrán nuceně přívodní jednotkou. Přívodní sestava potrubních dílů nasává venkovní větrací vzduch přes protidešťovou žaluzii osazenou na obvodové stěně. Sestava je umístěna pod stropem v prostoru dílny (m. č. 0.41). VZT zařízení je sestavené z uzavírací klapky se servopohonem, filtrační komory, elektrického ohřívače a ventilátoru. Teplota přiváděného vzduchu v zimním období bude +20±2°C. Odvod je řešen přirozeně.

Větrání je realizováno na základě časového programu a tlačítka s doběhem v místnosti dílny (m.č. 0.41). Profese MaR zde zajišťuje kompletní regulaci zařízení!

## VZT Č. 9 - Větrání skladů

Bez vazby na MaR, profese EPS, předává prostřednictvím linky RS485 - ModBus/RTU informaci o stavech požárních klapek. Stavy klapek jsou vizualizovány na grafické centrále.

## VZT Č. 10 - Větrání místnosti s odpadem

MaR monitoruje prostorovou teplotu. Při překročení je hlášen alarm.

## VZT Č. 11 - Větrání CHÚC

Bez vazby na MaR.

## VZT Č. 12 - Větrání kotelny

Zařízení zajišťuje provozní větrání prostoru plynové koteleny. Při provozním větrání bude zařízení svým vzduchovým výkonem zajišťovat přívod spalovacího vzduchu v přetlakovém režimu. Zároveň je provozním větráním pokryta tepelná zátež, která je v zimní období 2,0 kW a v letním období 1,0 kW. Teplota v prostoru kotelny se nesmí dostat mimo hranice max. +45°C a min. +7°C.

Přívod čerstvého upraveného vzduchu zajišťuje sestava (uzavírací klapka se servopohonem, tlumič hluku, filtrační komora, přívodní ventilátor, elektrický ohřívač a tlumič hluku. Odvodní vzduch je přetlakem odváděn z kotelny do venkovního prostoru.

Přívod a odvod větracího vzduchu je proveden pomocí přívodních a odvodních vyústek osazených na VZT rozvodu. Přívod u podlahy a odvod pod stropem.

Profese MaR zde zajišťuje kompletní regulaci zařízení včetně všech vazeb na zařízení kotelny! Větrání je realizováno na základě časového programu, prostorové teploty, koncentrace plynů, chodu plynových kotlů a tlačítka ve větrané místnosti (m. č. 0.42).

## VZT Č. 13 - Větrání strojovny VZT

Strojovna VZT je větrána nuceně s přívodem a odvodem vzduchu. Přívodní sestava potrubních dílů nasává venkovní větrací vzduch z přívodního centrálního potrubí (centrální přívod vzduchu pro zařízení č. 1, 2 a 3). VZT zařízení je sestavené z uzavírací klapky se servopohonem, filtrační komory, elektrického ohřívače a ventilátoru. Jednotka v prostoru udržuje v zimním období požadovanou teplotu min. +10 C. Na odvodu je uzavírací klapka se servopohonem a odvodní ventilátor. Odvodní potrubí je napojeno na centrální odvodní potrubí (centrální odvod vzduchu od zařízení č. 1 a 3).

Profese MaR zde zajišťuje kompletní regulaci zařízení! Větrání je realizováno na základě časového programu, prostorové teploty a tlačítka ve větrané místnosti (m. č. 0.31).

## VZT Č. 14 - Chlazení technických mísností

Chlazení jednotlivých technických místností (m. č. 0.02 – nebezpečný odpad, m. č. 0.34 – serverovna, m. č. 0.52 – EPS, m. č. 0.36 – UPS) je zajištěno samostatným chladivovým systémem split.

Celkový chladící výkon každé jednotky je 3,0 kW. Vnitřní jednotky jsou v nástěnném provedení. Venkovní kondenzační jednotky jsou umístěny ve venkovním prostoru v krátké vzdálenosti od vnitřní jednotky. Zařízení jsou spouštěny na základě prostorového termostatu.

Zařízení je napojeno na elektrickou energii tak, že je napájena venkovní jednotka. Vnitřní jednotka je napájena z jednotky venkovní (zajistí profese ELEKTRO). Od vnitřní jednotky je proveden odvod kondenzátu.

Systém MaR monitoruje prostorové teploty v jednotlivých prostorech. Mimo výše uvedených místností monitoruje systém MaR teplotu v rozvodně NN (m. č. 0.35).

## ZAŘ č. 15 – Zdroj tepla, ZAŘ č. 16 – Příprava TeV

Jako nový zdroj tepla je navržena dvojice plynových kotlů o celkovém výkonu 190 kW (á=95kW), která je osazena na stěně kotelny v 1.PP (m. č. 0.42). Jedné se o kotelnu III. kategorie dle ČSN 07 0703. Teplo ze zdroje tepla je rozváděno po objektu a k technologii prostřednictvím rozdělovače se čtyřmi topnými větvemi, přičemž větve pro otopná tělesa a podlahové vytápění jsou vybaveny trojcestným ventilem a regulována ekvitermně dle venkovní teploty. Systém vytápění je uvažován teplovodní s nuceným oběhem topné vody s předpokládaným teplotním spádem 75/60°C (40/32°C).

Systém MaR ovládá kaskádu kotlů signálem 0-10V reprezentujícím teplotu výstupní topné vody z kaskády, současně probíhá monitoring stavů jednotlivých kotlů a celé kaskády, dále je prostřednictvím jednoho hardwarového výstupu dáván požadavek na povolení chodu plynových kotlů (kaskády).

Systém MaR dále ovládá servopohony ventilů jednotlivých topných rohoží podlahového vytápění. Tyto ventily jsou ovládány na základě prostorové teploty a teploty nášlapné (omezovací) vytápěného prostoru. Ovládání ventilů je řešeno PWM signály 24V.

Systém MaR v neposlední řadě zajišťuje zabezpečení havarijních stavů, které mají za následek vypnutí zdroje tepla a aktivaci poruchové signalizace a poruchového hlášení formou zvukovou – siréna, světelnou – kontrolka na rozvaděči a textovou – na displeji rozvaděče MaR, na grafické centrále v prostoru recepce a současné odeslání alarmového hlášení na mobil uživatele či správce prostřednictvím GSM.

Veškerou technologii zdroje tepla systém MaR napájí!

Systém MaR dále zajišťuje ohřev teplé vody, hlídání překročení teplé vody do soustavy a cirkulaci teplé vody v objektu dle časového programu a teploty na cirkulačním potrubí. Jednoukrát týdně jsou otevřeny ventily na cirkulačním potrubí teplé vody a dočasně zvýšena teplota teplé vody na 70°C. Tím je zajištěna ochrana proti Legionelle.

V prostoru kotelny jsou monitorovány a vyhodnocovány tyto havarijní stavy:

- překročení 10% a 20% DMV zemního plynu

- překročení 10% a 20% DMV oxidu uhelnatého

- překročení nejvyšší přípustné prostorové teploty (40°C)

- zaplavení

- STOP tlačítko

Na zdroji tepla případně na topné soustavě budou monitorovány tyto havarijní stavy:

1) překročení havarijní teploty topné vody – výstup z plynových kotlů

2) překročení havarijní teploty topné vody do podlahového vytápění

3) překročení havarijní teploty teplé vody

4) překročení max. dovoleného provozního tlaku

5) pokles min. dovoleného provozního tlaku

Na základě vyhodnocení některých z výše uvedených havarijních stavů bude odstaven zdroj tepla a uzavřen HUP. Dále bude spuštěna optická a zvuková signalizace v místě obsluhy. Poruchové stavy budou dále zobrazeny na grafické centrále a ze systému MaR bude odeslána poruchová SMS na zadané telefonní číslo. Monitoring a akční zásahy při havarijních stavech musí být provedeny dle platných ČSN. Zejména dle ČSN 07 0703, G938 01, apod..

Systém MaR současně zajišťuje napájení a monitoring zařízení chemického hospodářství

Nastavení tlaků v otopném systému:

Minimální provozní tlak 1,0 bar

Tlak plynu v expanzní nádobě 1,8 bar

Plnící tlak vody za studena 2,1 bar

Maximální provozní tlak 4,0 bar

Otevírací tlak pojistného ventilu na zdroji tepla 3,0 bar

## ZAŘ č. 17 – Podlahové vytápění

Systém MaR zajišťuje regulaci podlahového vytápění vybraných prostorů, dle prostorové teploty. Současně systém MaR monitoruje stav teploty podlahy a v případě překročení mezních stavů uzavírá ventil příslušného topného okruhu. Ovládání podlahového topení je realizováno z patrových rozvaděčů, které jsou umístěny v místnostech skladů či úklidů.

## Hlídání hladiny - retence

Systém MaR zajišťuje regulaci hladiny v retenční nádrži. Na základě kontinuálního měření výšky hladiny je spouštěna ATS (čerpání) nebo otevírán solenoidový ventil (dopouštění). V retenční nádrži jsou osazeny i dva limitní snímače havarijních hladin, přičemž jeden slouží jako ochrana proti sání ATS na sucho, druhý jako signalizace maximální výšky hladiny, resp. přepad do kanalizace.

# Popis rozvaděče – všeobecně

## Silová část

Z rozvaděče MaR (RA1) je zajištěno silové napájení vybrané technologie vytápění větrání a klimatizace. Na přívodu do rozvaděče je osazen jistič ve funkci hlavního vypínače. Na dveřích rozvaděče je instalován štítek „PŘÍVODNÍ SVORKY POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČI!“.

Na dveřích rozvaděče jsou umístěny ovládací a signalizační prvky, vyrážecí tlačítko a signalizační kontrolka napájení rozvaděče.

## Napájecí obvody rozvaděče MaR

Napájecí obvod rozvaděče MaR obsahuje na vstupní straně hlavní jistič, odjištěnou zásuvku pro připojení laptopu, odjištěnou ovládací fázi 230V a přepěťovou ochranu stupně 3. Regulátor (procesní stanice) je napájen ze zdroje 230/24DC, který slouží jako galvanicky oddělený zdroj bezpečného napětí 24VDC pro oddělení vstupních signálů. V rozvaděči je dále instalován zdroj 24VDC pro napájení dotykového panelu, který je instalován na dveřích rozvaděče. V rozvaděči MaR je dále instalován transformátor 24VAC, který slouží pro galvanické oddělení signálů PELV ev. SELV od ostatních napětí.

## Řídicí systém

Zařízení MaR je umístěno v rozvaděči RAx (RA1-RA7). Rozvaděč MaR obsahuje silovou část ovládaných motorů zařízení, ventilátorů a část MaR - komponenty řídicího systému (přepěťové ochrany, základní ovládací a signalizační prvky, PLC řídící podstanice, I/O moduly…).

Pro vlastní řízení technologických procesů je použita procesní stanice s integrovanými vstupy a výstupy. Uživatel komunikuje se systémem MaR prostřednictvím ovládacího panelu na dveřích rozvaděče, grafické centrály anebo prostřednictvím webového rozhraní.

## Poruchová hlášení

Poruchové stavy jako jsou porucha ventilátorů, zanesení filtrů u vzduchotechnik, překročení mezních hodnot atd., jsou signalizovány jako alarm v řídící stanici a u tzv. významných poruch následují ještě další potřebné úkony k zajištění bezpečnosti zařízení nebo osob (odstavení související technologie, atd.).

# Integrace ostatních autonomních systémů

## EPS

Systém MaR je připraven. Na základě signálu EPS dochází hardwarově k odstavení technologie.

# Komunikace

Rozvaděč systému MaR (RA1-RA7) je vybaven switchem. Prostřednictvím tohoto switche je zprostředkován přístup do intranetu objektu s přístupem na internet. Do toho routeru je navíc připojen i ovládací panel. Ethernetové připojení a signál od EPS vč. kabeláže zajistí profese ESL.

K řídící jednotce jsou prostřednictvím COM4 připojeny autonomní řídicí systémy vzduchotechnických jednotek (RS485 –ModBus/RTU). Vzduchotechnické jednotky VZT č. 1, VZT č.2 a VZT č.3 jsou připojeny do rozvaděče RA2. VZT č. 4 a VZT č. 5 jsou připojeny do rozvaděče RA7. V rozvaděči RA7 je dále prostřednictvím linky RS232 připojen GSM modul alarmového hlášení.

Dle informací od investora, není ještě forma přenášení dat na dispečink zcela vyřešena, týká se zejména přenosu dat od měřičů spotřeb. Přenos dat na dispečink bude řešen při realizaci díla. Tato dokumentace prozatím počítá (jak obsahově, tak rozpočtově) pouze s vyčítáním dat prostřednictvím linky M-Bus (požadavek investora) a zobrazování hodnot na grafické centrále. Odečet hodnot z vodoměrů a elektroměru je již v této dokumentaci zcela vyjasněn a bude řešen prostřednictvím linky M-Bus. U plynoměru bohužel není možné bez výběru dodavatele plynu určit, jak budou data do systému MaR přenášena. Systém MaR má dostatečnou kapacitu pro integraci dalších zařízení prostřednictvím linky M-Bus. Jakým rozhraním bude plynoměr vybaven je v době zpracování této dokumentace neznámé. Při realizaci je nutné respektovat i prostředí, ve kterém je plynoměr instalován (např. výbušná atmosféra, apod..).

# Rozvaděče MaR

## Rozvaděč RA1 – (9kW/400V)

Rozvaděč je ve skříňovém, ocelo-plechovém provedení o rozměrech 2000x1000x400mm (VxŠxH) + 100mm podstavec, tedy celková výška 2100mm. Obsahuje silovou část (vývody na jednotlivé motory, jistící prvky, přepěťové ochrany…), a část MaR - komponenty řídicího systému (přepěťové ochrany, základní ovládací a signalizační prvky, řídící podstanice, I/O moduly,…). Napájení řídícího systému bude zálohované. Výpadek napájecího napěti rozvaděči či výpadek zdrojů bude signalizován na grafické centrále.

## Rozvaděč RA2 – (10kW/400V)

Rozvaděč je ve skříňovém, ocelo-plechovém provedení o rozměrech 2000x800x300mm (VxŠxH) + 100mm podstavec, tedy celková výška 2100mm. Obsahuje silovou část (vývody na jednotlivé motory, jistící prvky, přepěťové ochrany…), a část MaR - komponenty řídicího systému (přepěťové ochrany, základní ovládací a signalizační prvky, řídící podstanice, I/O moduly,…). Napájení řídícího systému bude zálohované. Výpadek napájecího napěti rozvaděči či výpadek zdrojů bude signalizován na grafické centrále.

## Rozvaděč RA3 – RA7 – (á = 1kW/230V)

Rozvaděč je ve nástěnném, ocelo-plechovém provedení o rozměrech 1200x1000x300mm (VxŠxH) Obsahuje silovou část (vývody na jednotlivé motory, jistící prvky, přepěťové ochrany…), a část MaR - komponenty řídicího systému (přepěťové ochrany, základní ovládací a signalizační prvky, řídící podstanice, I/O moduly,…). Napájení řídícího systému bude zálohované. Výpadek napájecího napěti rozvaděči či výpadek zdrojů bude signalizován na grafické centrále.

# Kabeláž

Rozvody jsou rozděleny dle napěťové soustavy (mn a nn) a možného rušení. Všechny kabely jsou pevně uloženy buď na samostatných (kabelové žlaby, lávky apod.) anebo společných nosných konstrukcích a stoupačkách, kde jsou vedeny odděleně. V patrech 1.NP a 4.NP je většina kabelů zasekána ve zdivu, v požárním podhledu anebo uložena v podlaze – zejména v lůžkové části. Před instalací a po instalaci kabelových tras musí být provedena kontrola uložení kabeláže vzhledem k uložení a zatížitelnosti kabelů, dále pak musí být zkontrolováno, zda-li kabeláž, která není chráněna vůči přepětí je dostatečně oddělena od kabeláže, která chráněna je (uzavřené a přizemněné kabelové žlaby, trubky apod.., provedeno dle souboru norem ČSN EN 62 305). V neposlední řadě musí být provedena kontrola kabeláže a kabelových tras, zda-li je v souladu s PBŘ!

Kabelové trasy je nutné koordinovat s technologickým potrubím. Hlavní kabelové trasy budou rozděleny dle charakteru (napětí) jednotlivých vodičů. Jedná se o skupiny napájecí silové kabely, ovládací kabely 230V/50Hz, signalizační kabely pro MaR. Metalická kabeláž bude na rozhraní zón LPZ vybavena příslušnými svodiči bleskových proudů a přepěťovými ochranami dle platného souboru norem ČSN EN 62 305.

Prostory budou ošetřeny pospojením zamezující neřízenému vyrovnání potenciálu. Provedení pospojení bude provedeno v souladu dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2,(3), ČSN 33 2000-5-54 ed.2, napojení k stávající zemnící soustavě objektu dle souboru ČSN EN 62305 1-4 ed.2, včetně všech zákonů a norem souvisejících. Pospojení veškeré technologie je realizováno v části elektrosilnoproud.

# Zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení

Základní předpis pro zajištění bezpečnosti práce na elektrickém zařízení je uveden v platné edici ČSN EN 50 110-1 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

Elektroinstalace musí být po celou dobu provozováni řádně udržována v souladu s předpisy a normami platnými pro zařízení obsažená v projektu. El. zařízení musí být obsluhována a provozována podle příslušných pracovních a provozních předpisů ČSN a pokynů výrobců těchto zařízení, aby byla zajištěna bezpečnost při práci a ochrana zdraví a věcí.

Při provádění kontroly zařízení, pravidelných revizí, oprav aj. je nutné používat k tomu určené ochranné pomůcky, dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy.

Organizace musí pravidelně zajišťovat školení pracovníků z bezpečnostních předpisů, zejména práce na elektrickém zařízení. Pracovníci obsluhující nebo pracující na elektrickém zařízení musí mít kvalifikaci podle druhu prováděné práce a musí být pravidelně přezkušováni v souladu s vyhláškou č. 50/1978.

Dodavatelská organizace musí provést kontrolu zařízení a pořídit o tom doklady (zprávu o výchozí revizi, nastavení ochran, protokoly o zkouškách, atd.) a předat je spolu se zařízením provozovateli.

Provozovatel bude v průběhu životnosti zařízení vykonávat pravidelné revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 a norem souvisejících. Provozovatel bude rovněž udržovat aktualizovanou dokumentaci skutečného provedení stavby po celou životnost zařízení.

# Ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření

Elektroinstalace bude navržena v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby. Jednotlivé požární úseky při průchodu kabelové trasy požárně dělicí konstrukcí budou požárně utěsněny certifikovaným utěsněním. Požární utěsnění musí odpovídat požární odolnosti stavební konstrukci objektu.

Ochranná opatření proti hluku a vibracím se v části elektroinstalace neuvažují.

Veškerý odpad, který vznikne při montáži, musí být na základě platné legislativy ekologicky likvidovaný. Jedná se zejména o odpady:

- zbytky kabelového jádra

- odřezky izolace kabelů

- odřezky PVC (pásky, fólie aj.)

- kabelové žlaby, rošty, žebříky, upevňovací materiál

- odřezky hromosvodového materiálu (pásky FeZn 30x4, dráty aj.)

Uvedené odpady se budou v průběhu montáže shromažďovat na určeném místě a následně odvezeny do sběrných míst.

# Požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby.

Bezpečnost práce při výstavbě se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Před zahájením prací elektro při realizaci díla musí být zajištěna stavební připravenost v návaznosti na charakter montážních prací. Elektroinstalace musí být provedena v souladu s předpisy a normami platnými pro zařízení obsažená v projektu.

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými normami. Rozvodny elektro budou vybaveny ochrannými pomůckami. Ochranné a pracovní pomůcky musí být udržovány provozuschopné a mimo použití vždy řádně uloženy na přístupných místech.

Nářadí, pracovní a ochranné pomůcky musí být řádně evidovány a podrobeny pravidelným revizím dle platných norem a legislativy.

# Ochrana proti přepětí

Vnější ochrana proti přepětí (hromosvod) není v této PD řešena. Vnitřní ochrana proti přepětí je řešena pouze u zařízení, která jsou obsažena v této PD. Instalace přepěťových ochran, jejich umístění a parametry musí splňovat příslušné normy a doporučení výrobců, zejména normu ČSN EN 62 305!

# Pokyny pro montáž

Montáž zařízení MaR musí být provedena odbornou montážní firmou, vybavenou pracovníky s odpovídající kvalifikací a potřebnou měřicí technikou. Při samotné realizaci musí být přítomna osoba s důkladnou znalostí veškeré problematiky, která je řešena v této PD! Výrobce rozvaděčů doloží „oprávnění k výrobě rozvaděčů “ a po jejich instalaci a zapojení zajistí revizní zprávu. Montáž musí být provedena dle platných norem a předpisů. Minimální přepis předpisů a norem je uveden v příloze.

Montážní firma provede označení zařízení dle této dokumentace, tzn. popisy zařízení apod. musí odpovídat zapojovacím schématům této PD.

Veškerá zařízení zapojená v rozvaděči musí respektovat návody pro zapojení jednotlivých výrobců! Současně musí být ověřena jejich vhodnost pro dané použití. Zařízení instalovaná mimo rozvaděč musí rovněž respektovat návody pro zapojení jednotlivých výrobců!

Instalovaná zařízení musí být vhodná do prostředí určeném v protokolu o prostředí!

# Certifikace

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování dle Zákona č.22/1997Sb. o technických požadavcích na výrobky, zejména ve smyslu Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí a Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu, musí být vybaveny příslušnými schvalovacími a certifikačními protokoly. Provedená elektroinstalace je v souladu s platnými ČSN a souvisejícími elektrotechnickými předpisy a podléhá výchozí revizi podle ČSN 33 1500 ve smyslu ČSN 33 2000-6. Při revizi musí být zkontrolováno zapojení zařízení v rozvaděči, zejména přepěťové ochrany, jištění a kabeláž, kterou toto jištění chrání. Při kontrole jištění musí být respektováno uložení kabeláže v celé své délce! Při realizaci je nutné, mimo jiné, respektovat normu ČSN 33-2000-5-52 ed.2.

# Předpisy a normy

ČSN 2000-1 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

Datum vydání 05/2009

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Datum vydání 08/2007, Datum zrušení 07/2020

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Datum vydání 01/2018

ČSN 33 2000-4-42 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla

Datum vydání 02/2012

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

Datum vydání 12/2010

ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí

Datum vydání 12/2012

ČSN 33 2000-4-443 ed.2 - Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

Datum vydání 02/2007, Datum zrušení 12/2018

ČSN 33 2000-4-443 ed.3 - Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

Datum vydání 11/2016

ČSN 33 2000-4-444 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

Datum vydání 04/2011

ČSN 33 2000-4-45 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím

Datum vydání 01/1996

ČSN 33 2000-4-46 ed.2 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání

Datum vydání 09/2002, Datum zrušení 11/2019

ČSN 33 2000-4-46 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání

Datum vydání 04/2017

ČSN 33 2000-4-473 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

Datum vydání 02/1994

ČSN 33 2000-4-482 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

Datum vydání 01/2000

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

Datum vydání 04/2010

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

Datum vydání 02/2012

ČSN 33 2000-5-53 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

Datum vydání 01/2016, Datum zrušení 07/2018

ČSN 33 2000-5-53 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

Datum vydání 06/2016

ČSN 33 2000-5-534 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

Datum vydání 05/2009, Datum zrušení 12/2018

ČSN 33 2000-5-534 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-537 - Datum vydání 11/2016 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání

Datum vydání 02/2001, Datum zrušení 10/2019

ČSN 33 2000-5-537 ed.2 - Datum vydání 11/2016 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání

Datum vydání 04/2017

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

Datum vydání 04/2012

ČSN 33 2000-5-551 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení

Datum vydání 09/2010

ČSN 33 2000-5-557 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení - Pomocné obvody

Datum vydání 07/2014

ČSN 33 2000-5-559 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace

Datum vydání 03/2013

ČSN 33 2000-5-56 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely

Datum vydání 10/2010

ČSN 33 2000-5-57 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-57: Koordinace elektrických zařízení pro ochranu, odpojování, spínání a řízení

Datum vydání 11/2014, Datum zrušení 07/2018

ČSN 33 2000-6 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

Datum vydání 09/2007, Datum zrušení 06/2019

ČSN 33 2000-6 ed.2- Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

Datum vydání 03/2017

ČSN 33 2000-7-701 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

Datum vydání 09/2017

ČSN 33 20007-7-703 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Plavecké bazény a fontány

Datum vydání 12/2005

ČSN 33 2000-7-704 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

Datum vydání 08/2007

ČSN 33 2000-7-705 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení

Datum vydání 10/2007

ČSN 33 2000-7-706 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Omezené vodivé prostory

Datum vydání 08/2007

ČSN 33 2000-7-708 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality

Datum vydání 04/2010, Datum zrušení 08/2020

ČSN 33 2000-7-708 ed.4 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality

Datum vydání 01/2018

ČSN 33 2000-7-709 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy a obdobné lokality

Datum vydání 03/2010

ČSN 33 2000-7-710 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory

Datum vydání 01/2013

ČSN 33 2000-7-711 - Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky

Datum vydání 02/2004

ČSN 33 2000-7-712 - Elektrické instalace budov - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy

Datum vydání 03/2006, Datum zrušení 04/2019

ČSN 33 2000-7-712 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy

Datum vydání 10/2016

ČSN 33 2000-7-713 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Nábytek

Datum vydání 02/2018

ČSN 33 2000-7-714 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace

Datum vydání 12/2012

ČSN 33 2000-7-715 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím

Datum vydání 01/2013

ČSN 33 2000-7-717 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné jednotky

Datum vydání 09/2010

ČSN 33 2000-7-718 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště

Datum vydání 04/2014

ČSN 33 2000-7-721 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v karavanech a obytných přívěsech

Datum vydání 04/2010

ČSN 33 2000-7-722 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel

Datum vydání 01/2013, Datum zrušení 02/2019

ČSN 33 2000-7-722 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel

Datum vydání 08/2016

ČSN 33 2000-7-729 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu

Datum vydání 05/2010

ČSN 33 2000-7-730 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla

Datum vydání 06/2016

ČSN 33 2000-7-740 - Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech

Datum vydání 03/2007

ČSN 33 2000-7-753 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Topné kabely a pevně instalované topné systém

Datum vydání 03/2015

ČSN 33 2000-8-1 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Energetická účinnost

Datum vydání 12/2015

ČSN EN 62 305-1 ed.2 - Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

Datum vydání 09/2011

ČSN EN 62 305-2 ed.2  - Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika

Datum vydání 02/2013

ČSN EN 62 305-3 ed.2 - Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

Datum vydání 01/2012

ČSN EN 62 305-4 ed.2 - Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

Datum vydání 09/2011

ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

Datum vydání 03/2012

ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory

Datum vydání 12/2014

ČSN EN 12665 – Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

Datum vydání 03/2012

ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

Datum vydání 07/2015

ČSN EN 50172 – Systémy nouzového únikového osvětlení

Datum vydání 02/2005

ČSN EN 50110-1 ed.3 – Obsluha a práce na elektrických zařízení – Část 1: Obecné požadavky

Datum vydání 05/2015

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

Datum vydání 07/2016

ČSN 73 0848 – Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

Datum vydání 04/2009

ČSN 33 2130 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

Datum vydání 12/2014

ČSN 33 0360 ed.2 – Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

Datum vydání 06/2014

ČSN 33 1310 ed.2 – Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určení k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

Datum vydání 10/2009

ČSN 33 1500 – Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

Datum vydání 03/1991

ČSN 33 0010 ed.2 – Elektrická zařízení – Rozdělení a pojmy

Datum vydání 03/2014

ČSN 34 1610 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách.

Datum vydání 09/1963

ČSN EN60529 – Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

Datum vydání 11/1993

ČSN EN 61140ed. 2 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – společná hlediska pro instalaci a zařízení

Datum vydání 03/2003

ČSN EN 61140ed. 3 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – společná hlediska pro instalaci a zařízení

Datum vydání 10/2016

ČSN EN 60038 – Jmenovitá napětí CENELEC

Datum vydání 08/2012

ČSN 33 0165ed.2 – Značení vodičů barvami a nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení

Datum vydání 04/2014

ČSN 33 0166 ed.2 – Označování žil kabelů a ohebných šnůr

Datum vydání 07/2002

Zákon 183/2006 Sb.	o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákonv platném znění

Zákon 406/2000 Sb.	o hospodaření energií v platném znění

Zákon 458/2000 Sb	Energetický zákon

Vyhláška 50/1978 Sb.	o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění

Vyhláška 268/2009 Sb.	o technických požadavcích na stavby v platném znění

Vyhláška 499/2006 Sb.	o dokumentaci staveb v platném znění

Vyhláška 23/2008 Sb.	o technických podmínkách požární ochrany staveb v platném znění

Vyhláška 73/2010 Sb.	o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení. Jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) v platném znění

# Doklady požadované při uvádění do provozu

- prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, uvedených nebo dodaných na trh
(srov. článek 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011);
prohlášení o vlastnostech musí být v českém jazyce (srov. § 13c zákona č. 22/1997 Sb.)

- ES prohlášení o shodě stanovených výrobků uvedených na trh, případně do provozu (srov. § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.)

- EU prohlášení o shodě výrobků dodaných na trh, případně do provozu
(srov. § 6 odst. 2 zákona č. 90/2016 Sb.)

- technickou dokumentaci výrobků a strojních zařízení, uvedených nebo dodaných na trh (srov. Přílohu č. 3 nařízení vlády č. 118/2016 Sb. a Přílohu č. 7 nařízení vlády č. 176/2008 Sb.)

- zdokumentovaná pravidla správné praxe z hlediska elektromagnetické kompatibility
(srov. Přílohu č. 1 bod 2 nařízení vlády č. 117/2016 Sb.)

- průvodní dokumentaci výrobců a provozní dokumentace strojů, technických zařízení, přístrojů (srov. § 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.)

- doklady o odborném prověření a vyzkoušení elektrických zařízení, uváděných do provozu (srov. § 194 odst. 1 vyhlášky č. 48/1982 Sb.)

- dokumentaci elektrického zařízení, odpovídající skutečnému provedení
(srov. § 154 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ČSN 33 1500, čl. 4.1 a ČSN EN 50110-1 ed. 3, čl. 4.7)

- odpovídající dokumentaci k elektrickým zařízením
(srov. ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.13 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 514.5.1)

- odpovídající dokumentaci ke strojním zařízením
(srov. ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.13 a ČSN EN 60204-1 ed. 2, čl. 17)

- protokol o určení vnějších vlivů
(srov. ČSN 33 1500, čl. 4.1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. NA 512.2.5)

- další požadované podklady pro provedení výchozí revize
(srov. ČSN 33 1500, čl. 4.1)

- zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení
(srov. Přílohu č. 2 bod 3 vyhlášky č. 73/2010 Sb., ČSN EN 50110-1 ed. 3 a ČSN 33 2000-6 ed. 2)

- odborné a závazné stanovisko orgánu státního odborného dozoru v případě VTZ třídy I. (srov. Přílohu č. 2 bod 5 vyhlášky č. 73/2010 Sb.)

- technickou dokumentaci pro údržbu
(srov. ČSN EN 13460, čl. 1 a čl. 5.1 až 5.13)

- ostatní dokumenty, vyžádané stavebním úřadem nebo jinými orgány veřejné správy

Pokud bude laická obsluha (spotřebitelé), tak ještě navíc:

- veškeré výše uvedené informace musí být poskytnuty v českém jazyce
(srov. § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 102/2001 Sb. a § 11 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb.)

- průvodní dokumentaci obsahující všeobecné poučení o správném a bezpečném užívání (srov. ČSN 33 1310 ed. 2, čl. 5)

- doklady o prokazatelném seznámení se správným a bezpečným užíváním elektrické instalace (srov. ČSN 33 1310 ed. 2, čl. 7.5 a 7.6)

# Soupis požadavků na ostatní účastníky výstavby

Stavba zajistí

- realizace prostupů, ev. ošetření proti zatékání

Elektro silnoproud zajistí

- silové napájení rozvaděčů MaR a grafické centrály

- uzemnění a pospojení všech technologických zařízení vč. rozvaděčů MaR

- instalaci oddáleného hromosvodu

Elektro slaboproud zajistí

- odpínání VZT zařízení v případě poplachu

- přívedení signálu odstavení technologie do každého rozvaděče MaR

- přivedení sítě ethernet do každého rozvaděče MaR a ke grafické centrále

VZT zajistí

- dodávku a oživení autonomního systému řízení VZT vč. zprovoznění

- asistenci při zapojovaní a oživování regulace

ÚT zajistí

- asistenci při zapojovaní a oživování regulace

- instalaci návarků pro čidla teploty dodaných profesí MaR

- dodávku komunikačních či ovládacích modulů k plynovým kotlům

Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci, Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji, případně tuto položku uvést pod čarou.