STAVEBNÍ OBJEKT      :	Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích pod Orebem, parc. č. 1688/11, 1689/1, 1689/2, st. 1349

k.ú.: Třebechovice pod Orebem [769452]

ČÁST      	:	D.1.4. Technika prostředí staveb (TPS)

        - SO.07 - DOZP A VENKOVNÍ VEDENÍ NN

Datum	:	říjen 2019

Vypracoval	:	Jiří Provazník

Autorizace	:	Ing Jaroslav Bělohradský

20.10.2019

Tento projekt je duševním vlastnictví autora, má povahu duševního a nesmí být bez souhlasu autora použit, kopírován či předán třetí osobě.

1.úvod

1.1	Tato část projektové dokumentace je zpracována ve stupni projektu pro provedení stavby.

Vzhledem k tomu, že v době zpracování projektu nebyl znám dodavatel stavby, je nutné zpracovat výrobní dokumentaci (VD), která bude zahrnovat  především postup prací, výpočet umělého osvětlení podle typu skutečně dodaných svítidel, kotvení k nosným konstrukcím, koordinaci s ostatními řemesly a podrobnosti nutné k provedení stavby.

1.2	PD tvoří výkresová část, technická zpráva. V případě rozporných údajů v jednotlivých částech PD je povinností dodavatele v rámci výrobní přípravy kontaktovat projektanta před započetím prací, aby mu sdělil platnost těchto údajů.

1.3	Platnost PD je 1 rok od data vydání, v případě nezahájení stavby do této lhůty je povinností  	objednatele ověřit si platnost údajů u zhotovitele.

1.4.	Před provedením instalací elektro dodá dodavatel jednotlivých přístrojů aktuální verzi připojovacích schémat a dodavatel elektroinstalací provede aktualizaci projektu v rámci VD. Aktualizovaný projekt bude jako PD skutečného stavu předán investorovi.

Poznámky :

- nedílnou součástí výrobní dokumentace jsou koordinační výkresy řemesel vč. schématu prostorové koordinace

- GD je povinen zpracovat výrobní dokumentaci řemesel včetně dopracování podrobností vzájemné koordinace, nadřazenost profesí, definování postupů montáže, a způsobu řešení kolizních bodů

- součástí dodávky řemesel jsou prostupy do Ø 200mm (vrtací, popř. sekací práce vč. zapravení), prostupy nad Ø 200mm jsou součástí dodávky stavby

-   v místě požárně dělících konstrukcí je nutno prostupy ošetřit požárními ucpávkami

Seznam příloh:

2. ZADÁVACÍ Podklady

Pro vypracování projektové dokumentace byly použity zejména tyto podklady:

- dokumentace stavební části a TZB

- Zápisy z KD

- Současné platné vyhlášky a normy ČSN/EN

# 3. Popis technického řešení

# a) základní technické údaje

# - systém napětí

Napěťová soustava 400V/230V

Napěťová soustava napájecí  NN 3PE+N,AC, 400/230V, 50Hz

Síť v objektech - TN – C – S

Napěťové soustavy jednotlivých zařízení jsou uvedeny na příslušných výkresech projektové  dokumentace a na označovacích nebo výrobních štítcích zařízení.

Dodávka el. energie bude zajištěna ve smyslu ČSN 341610 ve stupni důležitosti 3 – při výpadku el. energie  dojde k vypnutí elektrické instalace.

# - prostředí

V souladu dle ČSN 332000-5-51 ed.3. je stanovení vnějších vlivů v řešené části stavby normální. Z tohoto důvodu není požadováno určení prostředí protokolem.

| Vnitřní prostory s normálními vnějšími vlivy: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AB | Atmosférické podmínky v okolí | AB5 | Prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty. Teplota +5 °C až +40 °C. |
| AC | Nadmořská výška | AC1 | do 2000 m |
| AD | Výskyt vody | AD1 | Zanedbatelný Pravděpodobnost výskytu vody je zanedbatelná Prostory na jejichž stěnách se voda většinou nevyskytuje, i když se na krátkou dobu může objevit pára, kterou dobré větrání rychle vysuší |
| AE | Výskyt cizích pevných těles | AE1 | Bez významného nebezpečí Množství a povaha korozních nebo znečišťujících látek nejsou významné |
| AF | Výskyt korozívních nebo znečišťujících látek | AF1 | Zanedbatelný Množství a povaha korozních nebo znečišťujících látek nejsou významné |
| AG | Mechanická namáhání - rázy | AG1 | Mírný V domácnostech a podobných podmínkách |
| AH | Mechanická namáhání - vibrace | AH1 | Mírné V domácnostech a podobných podmínkách, kde účinky vibrací jsou zanedbatelné |
| AK | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 | Bez nebezpečí Není vážné nebezpečí růstu rostlin nebo plísní |
| AL | Výskyt živočichů | AL1 | Bez nebezpečí Není vážné nebezpečí výskytu živočichů |
| AM | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | AM1 | Zanedbatelné Bez škodlivých účinků unikajících proudů, elektromagnetického záření, elektrostatického pole, ionizujícího záření nebo indukce. |
| AN | Sluneční záření | AN1 | Nízká Intenzita < 500 W/m2 |
| AP | Seismické účinky | AP1 | Zanedbatelné Zrychlení < 30 Gal /1 Gal = 1 cm/s2/ |
| AQ | Bouřková činnost - počet bouřkových dní v roce | AQ1 | Zanedbatelné < 25 dní v roce |
| AR | Pohyb vzduchu | AR1 | Pomalý Rychlost < 1 m/s |
| AS | Vítr | AS1 | Malý Rychlost < 20 m/s |
| BA | Schopnost osob | BA1 BA2 | Běžná Nepoučené osoby (laici) Děti |
| BC | Dotyk s potenciálem země | BC1 | Výjimečný Osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí ani obvykle nestojí na vodivém podkladu |
| BD | Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | Malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik |
| BE | Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE1 | Nebezpečí požáru hořlavých hmot Bez významného nebezpečí |
| CA | Stavební materiály | CA1 | Nehořlavé |
| CB | Konstrukce budov | CB1 | Zanedbatelné nebezpečí |

# - ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

- Ochrana před poruchou podle ČSN33 2000-4-41 ed.3.

- - živých částí:

                - - izolací kabelových rozvodů

        - - kryty nebo přepážkami - všechna připojovaná zařízení

- - neživých částí :

        - - ochrana před poruchou automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S

    - - ochrana doplňková proudovým chráničem s vyb. proudem 30mA

- zvýšené ochrany před neb. dotykem neživé části jsou řešeny dle požadavků  specializovaných norem ČSN (např.ČSN332000-7-701 ed.2)

- ochrana proti přepětí

Pro ochranu zařízení před účinky atmosférického a provozního přepětí bude budova chráněna třístupňovou SPD ochranou.  První stupeň B+C bude osazen v rozváděči RD. Třída D SPD ochrany není tímto projektem řešena bude individuelně doplněna stavebníkem.

# b) technické řešení

Osvětlení zahrady a parkoviště bude provedeno dekorativními sloupkovými svítidly s LED zdrojem o výkonu 8W a napětí 230V. Krytí svítidla IP54 min.

Napojení vnějších svítidel bude provedeno z rozváděče RD (DOZP B) kabelem CYKY5x2,5mm2. Napájení svítidel je 230V, zbývající pracovní vodiče kabelu budou nezapojeny a ponechány jako rezervní. Svítidla jsou napojeny ze samostatného obvodu a za doplňkovou ochranou RCD.

f) popis uložení vedení

uložení kabelového vedení

- kabel lkV bude uložen dle ČSN 332000-5-52 ed.2. – ČSN 736005

- ve volném terénu v hloubce 0,8 m ve vrstvě jemnozrnného písku 8 cm pod a nad kabelem

- při křižování ostatních podzemních vedení bude kabel uložen do obetonovaných chrániček o průměru 110 mm se zapěněnými konci, které budou přesahovat křižované vedení o 1m na každou stranu, nedosahují-li křižované vedení mezi sebou vzdálenosti stanovené ČSN

- souběh a křížení se spojovými kabely nutno provést dle ČSN 341100

- v chodníku bude kabel uložen v hloubce 0,7m ve vrstvě jemnozrnného písku 8 cm pod a nad kabelem

- stožáry veřejného osvětlení budou osazeny v  trubkovém základu, dle zásad výstavby budoucího správce sítě

- křížení s komunikací bude provedeno překopem v hloubce 1,2m, osazena chránička PVC o 110, zapěněné konce s kabely

g) zemní práce

- příprava stavby

Před zahájením zemních prací je zhotovitel povinen vytýčit stávající podzemní sítě za účasti jejich správců. Přesnou polohu sítí ověřit ručně kopanými sondami.

- zemní práce

Zemní práce budou prováděny dle ČSN 733050 a podle vyhl. č. 324/1996Sb. Rýha pro uložení kabelového vedení bude hloubena strojně a v místech křížení s ostatními podzemními vedeními ručně. Souběh a křížení s ostatními sítěmi bude řešen dle ČSN 736005.

Vedení VO je umístěno v rámci stavby v neupraveném pozemku.

Výkop bude prováděn v předpokládané třídě rozpojitelnosti T1+T2–70%, T3-25%, T4-5% . Výkopek se předpokládá ze 30% z vhodné zeminy pro použití zpět a ze 70% z nevhodné zeminy - předán pověřené osobě k likvidaci v souladu s předpisy.

- uložení vedení:

Kabel VO bude položen s minimálním krytím 1000mm ve vozovce, 700mm v chodníku (dle ČSN 736005) a 700mm v zatravněné ploše. V prostoru přechodu pod komunikací bude kabel uložen v ochranné trubce zemní PVC,min50mm. Ve výšce 30cm nad potrubím bude v rýze uložena výstražná folie z PVC šířky 33cm. Pod kabelem bude zhotoveno pískové lože 10cm  a nad kabelem 20cm - viz vzorový řez rýhou.

- násypy rýhy

Nevhodná zemina bude nahrazena dovozem vhodné zeminy, v místě zpevněných ploch velmi vhodné zeminy. Hutnění provádět odpovídající technikou na tyto parametry:

- volné plochy	Edef,2 ≥ 25MPa, Edef,2/Edef,1  2,5

- zpevněné plochy	Edef,2 ≥ 45MPa, Edef,2/Edef,1  2,5

- vrchní vrstva

- v místě zatravněné plochy bude posledních 10-15cm provedeno z ornice vč.sadových úprav (zasetí travným semenem s provedením nutných zahradnických prací).

- v místě stávajících zpevněných ploch bude provedena skladba vozovky dle stávající plochy (předpoklad 30cm ŠD+15cmkryt)

- v místě nových zpevněných ploch je skladba vozovky součástí dodávky

- podmínky pro provádění:

Před zásypem musí být provedeno geodetické zaměření všech lomů trasy dle ČSN EN 12007.

Uvedení elektrického zařízení do provozu:

Před uvedením  elektrického  zařízení do provozu je nutno  překontrolovat,  zda  elektrické zařízení je zapojeno  podle  projektové dokumentace  a zda jistící prvky odpovídají jistícím prvkům uvedeným v dokumentaci. Na elektrické zařízení musí být vypracovaná  výchozí revizní zpráva. Revizní zpráva musí zahrnovat veškeré elektrické rozvody a zařízení včetně zařízení dodávaných jinými profesemi.

Vyhrazená el.zařízení musí být uvedena do provozu v souladu s vyhl.73/2010Sb.

Provoz a údržba elektrického zařízení – základní požadavky:

Předpokladem  pro  řádný  a trvalý provoz elektrických zařízení je řádná obsluha a údržba. Obsluhovat elektrická zařízení může  osoba bez elektrotechnického vzdělání. Tato osoba  může zapínat a vypínat jednoduchá elektrická zařízení. Osoby, které obsluhují  zařízení,  musí být  seznámeny s provozovaným zařízením a s jeho funkcí. V  případě, že na zařízení jsou  provedeny  změny, musí být osoby, zařízení obsluhující, se změnami seznámeny. Tyto osoby můžou vykonávat běžné udržovací práce na zařízení - např. čištění. Tuto činnost může vykonávat  pouze  pracovník  při  vypnutém  stavu. Osoba bez elektrotechnické  kvalifikace nesmí zasahovat do elektrického zařízení,  nesmí sundávat kryty  elektrických zařízení, ani  jinak  zasahovat pomocí nástrojů do zařízení.

Při práci  pod napětím nebo v  jeho blízkosti se nesmí  používat volně  vlající oděvy,  nesmí se  nosit kovové náramky, prsteny, štítky a jiné kovové součástky. Oděv a prádlo nesmí  být ze snadno vznětlivé látky a bez rukávu.

Opravy  a  údržbu  na elektrotechnickém zařízení může provádět pouze  pracovník s odborným elektrotechnickým vzděláním a platným osvědčením  podle  Vyhlášky  č. 50/78 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Opravy a údržba se provádí podle pokynů výrobců, které jsou uvedeny v návodech na obsluhu, údržbu a opravy jednotlivých zařízení.  Přitom je nutné dodržovat příslušné elektrotechnické  předpisy a ČSN.

V případě  změny  v  zapojení elektrického zařízení je nutno tuto změnu zakreslit do projektové dokumentace skutečného provedení. Dokumentace od elektrického zařízení včetně revizní zprávy musí být uschována u provozovatele po celou dobu provozování elektrického zařízení.

Volně přístupná elektrická zařízení musí být označena bezpečnostní tabulkou podle ČSN343510 upozorňující  na  nebezpečí  úrazu  elektřinou  nebo alespoň bleskem červené barvy. Dále  musí být elektrická zařízení pro  snadnou obsluhu označena  příslušnými popisy   (např. HV, TR1, TN-C atd.).  Všechna značení se musí udržovat v čitelném stavu a případně obnovovat.

V případě požáru se  nesmí k hašení elektrického zařízení pod  napětím používat voda,  vodní ani pěnový hasící přístroj. Pro hašení požáru elektrického zařízení je vhodný sněhový,  práškový nebo halogenový hasící přístroj.

Základní předpisy pro provozování elektrických zařízení:

Právní předpisy:

Vyhláška č.50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněna vyhl. Č.98/82 Sb.

Zákon č. 183/2006. Zákon o územním plánování a stavebním řádu

Zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a další související zákony a vyhlášky.

- Normy:

ČSN 33 2000-1ed.2	Elektrická zařízení a základní hlediska.

ČSN 33 2000-4-41ed.3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	Ochrana proti nadproudům.

ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Výběr a stavba elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-5-52  ed.2  	Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-54ed.3	Uzemnění a ochranné vodiče.

ČSN 33 2000-7-701 ed.2	Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory.

ČSN 33 2130 ed.3	Elektrotechnické předpisy pro vnitřní elektrické rozvody.

ČSN 33 2180	Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů.

ČSN EN 12464-1 ed.2	Světlo a osvětlení- Osvětlení pracovních prostorů

ČSN EN 1838 	Světlo a osvětlení- Nouzové osvětlení

ČSN EN 62305-1 ed.2	Ochrana před bleskem- Obecné principy

ČSN EN 62305-2 ed.2	Ochrana před bleskem-  Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed.2	Ochrana před bleskem- Hmotné škody na stavbách a 	nebezpečí života

ČSN EN 62305-4 ed.2	Ochrana před bleskem- Elektrické a elektronické systémy ve  stavbách

- ČSN 73 6005		prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 73 6006           	označování podzemních vedení výstražnými foliemi