## REKAPITULACE
REKAPITULACE
PLYNOVÁ KOTELNA ČESKÝCH BRATŘÍ 1035, Nové Město nad Metují - KRÁLIČEK
Poř. |  | Popis | Cena
|  | PLYNOVOD | 0
|  | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ | 0
|  | ZDRAVOTNÍ TECHNIKA | 0
|  | Celkem (bez DPH) | 0

## PLYNOVOD
D.1.4.1. - PLYNOVOD
Poř. | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena
| Plynovod celkem bez DPH |  |  |  | 0
| 723. VNITŘNÍ PLYNOVOD |  |  |  | 0
1 | Plynový závěsný kondenzační kotel o výkonu 20.7 - 102.8 kW při tepelném spádu 50/30°C | kus | 2 | 0 | 0
2 | Uvedení kotlů do provozu servisním technikem | ks | 2 | 0 | 0
3 | Systém odkouření DN 110 / koleno 87° DN 110 | ks | 2 | 0 | 0
4 | Systém odkouření DN 110 / koleno 87° DN 110 s revizním otvorem | ks | 4 | 0 | 0
5 | Systém odkouření DN 110 / patní koleno 87° DN 110 | ks | 2 | 0 | 0
6 | Systém odkouření DN 110 / trubka 0,5 m, Ø 110mm | ks | 8 | 0 | 0
7 | Systém odkouření DN 110 / trubka 1,0 m, Ø 110mm | ks | 6 | 0 | 0
8 | Systém odkouření DN 110 / trubka 2,0 m, Ø 110mm | ks | 26 | 0 | 0
9 | Systém odkouření - pevňovací třmen, Ø 110mm | ks | 24 | 0 | 0
10 | Systém odkouření - růžice Ø 110mm | ks | 2 | 0 | 0
11 | Systém odkouření - kryt komína Ø 110mm | ks | 2 | 0 | 0
12 | Systém odkouření - montáž | hod | 46 | 0 | 0
13 | Uzavření, odplynění, odvzdušnění stávajícího plynovodu | hod | 26 | 0 | 0
14 | Demontáže stávajícího potrubí | hod | 10 | 0 | 0
15 | Plynový kohout KK DN 1/2" s hadicovým nástavcem DN 8 mm | kus | 1 | 0 | 0
16 | Plynový kohout KK DN 1/2" - plyn | kus | 2 | 0 | 0
17 | Plynový kohout KK DN 1" - plyn s protipožární armaturou | kus | 2 | 0 | 0
18 | Plynový kohout KK DN 2" - plyn | kus | 1 | 0 | 0
19 | Klapaka uzavírací DN 50 PNB 16 | kus | 1 | 0 | 0
19 | Havarijní přírubový uzávěr DN 50, napájení 220 V, bez produ uzavřeno | kus | 1 | 0 | 0
20 | Montáž závitových armatur s jedním závitem do G 1/2" | ks | 1 | 0 | 0
21 | Montáž závitových armatur se dvěma závity do G 1/2" | ks | 2 | 0 | 0
22 | Montáž závitových armatur se dvěma závity do G 1" | ks | 2 | 0 | 0
23 | Montáž závitových armatur se dvěma závity do G 2" | ks | 1 | 0 | 0
24 | Montáž přírubových spojů DN 50, včetně přírub, těsnění a šroubů | ks | 4 | 0 | 0
24 | Potrubí ocelové černé bezešvé DN 15 | m | 0.3 | 0 | 0
25 | Potrubí ocelové černé bezešvé DN 25 | m | 7.5 | 0 | 0
26 | Potrubí ocelové černé bezešvé DN 50 | m | 24.1 | 0 | 0
27 | Potrubí ocelové černé bezešvé DN 65 - chránička | m | 2 | 0 | 0
28 | Potrubí ocelové černé bezešvé DN 100 - akumulace | m | 2 | 0 | 0
29 | Přídavný materiál - svařovací přídavný materiál, varná kolena | soubor | 1 | 0 | 0
30 | Dýnko hluboce klenuté DN 100 | ks | 2 | 0 | 0
31 | Montáž přivařovacího dna DN 100 | ks | 2 | 0 | 0
32 | Vysazení odbočky z potrubí DN 15 | ks | 1 | 0 | 0
33 | Vysazení odbočky z potrubí DN 25 | ks | 3 | 0 | 0
34 | Tlakové zkoušky potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
35 | Přípojka spotřebičová z trub zavitových - DN 25 | soub | 3 | 0 | 0
36 | Přípojka plynoměrová do DN 50 bez ochozu | soubor | 1 | 0 | 0
37 | Rozpěrka pro plynoměr - 335 mm | kus | 1 | 0 | 0
38 | Přípojka manometrová | soubor | 3 | 0 | 0
39 | Manometr DN 160, rozsah 0 - 6 kPa, včetně manometrové smyčky a trojcestného kohoutu | soubor | 3 | 0 | 0
40 | Uchycení potrubí na typových konzolích a závěsech pro uchycení na stěnu a zeď | soubor | 2 | 0 | 0
41 | Výchozí revizní zpráva plynovodu | soubor | 1 | 0 | 0
42 | Uvedení do provozu, proškolení obsluhy | hod | 30 | 0 | 0
43 | Napuštění potrubí plynem a odvzdušnění nového plynovodu | hod | 20 | 0 | 0
44 | Přesun hmot - výška do 6 m | soubor | 1 | 0 | 0
| 783: Nátěry |  |  |  | 0
45 | Nátěry potrubí syntetické, na vzduchu schnoucí,do DN 50, základní antikorozní | m | 31.9 | 0 | 0
46 | Nátěry potrubí syntetické, na vzduchu schnoucí,do DN 50, vrchní - barevné rozlišení dle média | m | 31.9 | 0 | 0
46 | Nátěry potrubí syntetické, na vzduchu schnoucí,do DN 100, základní antikorozní | m | 2 | 0 | 0
47 | Nátěry potrubí syntetické, na vzduchu schnoucí,do DN 100, vrchní - barevné rozlišení dle média | m | 2 | 0 | 0
| STAVEBNÍ ÚPRAVY |  |  |  | 0
48 | Prostupy pro potrubí, zazdívky | soubor | 1 | 0 | 0
49 | Nové plechové dveře niky HUP, včetně výstražných tabulek | soub | 1 | 0 | 0
50 | Nové protipožární dveře š. 700 mm, odolnost EW30DP3-C se samozavíračem | ks | 1 | 0 | 0
51 | Protipožární opatření - manžety na potrubí DN 50 | ks | 16 | 0 | 0
52 | Protipožární opatření - protipožární záklop vzduchotechnického potrubí | soub | 1 | 0 | 0
53 | Protipožární opatření - revizní protipožární dvířka do SDK 500 x 500 | ks | 2 | 0 | 0
53 | Vybavení kotelny dle platných předpisů ( ČSN 07 0703 - lékárna, nasávač UNIVERSAL, hasicí přístroj, apod. ) | soub | 1 | 0 | 0
54 | Výstražné tabulky - nika HUP + dveře kotelny | soub | 1 | 0 | 0
55 | Protiprachová úprava podlahy kotelny nátěrem, výmalba kotelny | soubor | 1 | 0 | 0
Pro všechny materiály a dodané zařízení zadavatel umožňuje rovnocenné řešení.

## ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
D1.4.2. - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Poř.č. | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena
| Ústřední vytápění celkem bez DPH |  |  |  | 0
| 713: Izolace tepelné |  |  |  | 0
1 | Izolace potrubí - do DN 40/ tl. 50 mm s opláštěním | m | 10.8 | 0 | 0
2 | Izolace tepelné - DN 80/ tl. 100 mm s opláštěním | m | 17.6 | 0 | 0
| 731: Ústřední vytápění |  |  |  | 0
3 | Plynový závěsný kondenzační kotel o výkonu 20.7 - 102.8 kW při tepelném spádu 50/30°C | ks | 0 | 0 | 0
4 | Montáž závěsných kotlů na plyn - výkon do 100 kW, včetně vystrojení | hod | 18 | 0 | 0
5 | Neutralizační jednotka kondenzátu pro 200 kW | ks | 1 | 0 | 0
6 | Propojovací kabel k neutralizační jednotce, pro kaskádu kotlů | ks | 2 | 0 | 0
7 | Granulát pro neutralizační jednotku, 10 kg | ks | 1 | 0 | 0
8 | Přesun hmot - výška do 6 m | soubor | 0.7 | 0 | 0
| 732: Strojovny |  |  | 0 | 0
9 | Expanzní nádoba o obsahu 200 litrů, PN 6 | ks | 1 | 0 | 0
10 | Expanzní nádoba N200, PN 6 - uvedení do provozu | ks | 1 | 0 | 0
11 | Montáž expanzních nádob | soubor | 1 | 0 | 0
12 | Připojovací sada G 1" pro expanzní nádoby - vystrojení dle ČSN ( manometr, uzávěr, vypouštění ) | soubor | 1 | 0 | 0
13 | Přesun hmot - výška do 6 m | soubor | 0.5 | 0 | 0
| 733: Rozvod potrubí UT |  |  |  | 0
14 | Potrubí z trubek ocel. závitových běžných, bezešvých, jakost 11 353.0, v kotelnách a strojovnách - DN 25 | m | 4 | 0 | 0
15 | Potrubí z trubek ocel. závitových běžných, bezešvých, jakost 11 353.0, v kotelnách a strojovnách - DN 40 - pojistné potrubí | m | 6.8 | 0 | 0
16 | Potrubí z trubek ocel. závitových běžných, bezešvých, jakost 11 353.0, v kotelnách a strojovnách - DN 80 | m | 17.6 | 0 | 0
17 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových závitových - do DN 80 | soubor | 1 | 0 | 0
18 | Koleno DN 25 | ks | 6 | 0 | 0
19 | Koleno DN 40 | ks | 16 | 0 | 0
20 | Koleno DN 80 | ks | 12 | 0 | 0
21 | Nátrubek varný DN 15 | ks | 3 | 0 | 0
22 | Montáž varných dílů do DN 50 | ks | 22 | 0 | 0
23 | Montáž varných dílů do DN 80 | ks | 12 | 0 | 0
24 | Příplatek za přípojku DN 15 | ks | 9 | 0 | 0
25 | Příplatek za přípojku DN 25 | ks | 2 | 0 | 0
26 | Příplatek za přípojku DN 40 | ks | 4 | 0 | 0
27 | Uchycení potrubí na typových závěsech a objímkách | soubor | 1 | 0 | 0
28 | Přídavný materiál - svařovací přídavný materiál | soubor | 1 | 0 | 0
29 | Demontáž stávajícího zařízení - kotle + potrubí | hod | 40 | 0 | 0
30 | Přepojení na stávající rozvod | hod | 24 | 0 | 0
31 | Dočasné zaslepení stávajícího potrubí | ks | 2 | 0 | 0
32 | Vypuštění a napuštění otopné soustavy | soubor | 1 | 0 | 0
33 | Topná zkouška | hod | 48 | 0 | 0
34 | Úprava topné vody protikorozní přísadou | soubor | 1 | 0 | 0
35 | Protikorozní přísada | lit | 40 | 0 | 0
36 | Přesun hmot - výška do 6 m | soubor | 1 | 0 | 0
| 734: Armatury |  |  |  | 0
37 | Závitové spoje - PN 6, pracovní stupeň I, 200 °C, DN 25 | ks | 3 | 0 | 0
38 | Závitové spoje - PN 6, pracovní stupeň I, 200 °C, DN 40 | ks | 12 | 0 | 0
39 | Přírubové spoje - PN 16, pracovní stupeň I, 200 °C, DN 80, včetně přírub, těsnění a šroubů | ks | 4 | 0 | 0
40 | Kotlové čerpadlo (pro výkon 100-120 kW) s připojovací armaturou | sada | 2 | 0 | 0
41 | Kohouty kulové uzavírací zavitové - G 1/2" - pro čidlo nedostatku vody | ks | 1 | 0 | 0
42 | Kohouty kulové uzavírací zavitové - G 1" | ks | 1 | 0 | 0
43 | Pojišťovací ventil 3 bar | ks | 3 | 0 | 0
44 | Šroubení topenářské G 1" | ks | 1 | 0 | 0
45 | Připojovací ventily 6/4" | ks | 4 | 0 | 0
46 | Šroubení topenářské G 6/4" | ks | 4 | 0 | 0
47 | Závitový T kus G 1" | ks | 1 | 0 | 0
48 | Kohouty plnící a vypouštěcí - PN 10, 100 °C, G 1/2" | ks | 3 | 0 | 0
49 | Ventily odvzdušňovací závitové - Automat G 1/2 | ks | 2 | 0 | 0
50 | Teploměry technické - s pevným stonkem a jímkou, DTR, do 200 °C | ks | 4 | 0 | 0
51 | Montáž teploměrů - s ochranným pouzdrem nebo s pevným stonkem a jímkou | ks | 4 | 0 | 0
52 | Tlakoměry deformační, kruhové - 0-600 kPa, včetně návarku a trojcestného kohoutu | ks | 3 | 0 | 0
53 | Izolace připojovací armatury | ks | 4 | 0 | 0
54 | Hydraulická výhybka (s izolací; 21,5 m3/h; DN 80; pro výkon 200-280 kW) | ks | 1 | 0 | 0
55 | Přesun hmot - výška do 6 m | soubor | 0.65 | 0 | 0
| 783: Nátěry |  |  |  | 0
56 | Nátěry potrubí na vzduchu schnoucí, základní antikorozní | m | 28.4 | 0 | 0
Pro všechny materiály a dodané zařízení zadavatel umožňuje rovnocenné řešení.

## ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
Zdravotní technika
Poř. | Poř.č. | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena
|  | Zdravotní technika celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
1 | 1 | Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot, materiál - plastové potrubí pro vnitřní rozovody DN 32 | m | 3.5 | 0 | 0
1 | 2 | Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot, materiál - plastové potrubí pro vnitřní rozovody DN 50 | m | 4.5 | 0 | 0
1 | 3 | Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot, materiál - plastové potrubí pro venkovní rozovody DN 110 | m | 6.5 | 0 | 0
2 | 4 | Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 32 | kus | 2 | 0 | 0
2 | 5 | Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 50 | kus | 3 | 0 | 0
3 | 6 | Zápachové uzávěrky z plastických hmot - kondenzační sifon HL 136 | kus | 3 | 0 | 0
4 | 7 | Opravy odpadního potrubí litinového - vsazení odbočky do potrubí, DN 100 | kus | 1 | 0 | 0
5 | 8 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - vodou | soub | 1 | 0 | 0
6 | 9 | Konzole, závěsy a rošt pro upevnění a zavěšení kanalizačního potrubí | soub | 1 | 0 | 0
7 | 10 | Přesun hmot - výška do 6 m | soub | 0.2 | 0 | 0
|  | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
8 | 11 | Rozvody vody z tlakových plastových trub, pro PN 20, včetně kolen - dodávka + montáž | m | 3.5 | 0 | 0
9 | 12 | Vysazení odbočky G 1/2" ze stávajícího potrubí - úprava stávající odbočky | soub | 1 | 0 | 0
10 | 13 | Přípojky ke strojům a zařízením - vodovodní pro pevné připojení G 1/2" | soubor | 5 | 0 | 0
9 | 14 | Armatury závitové s jedním závitem závity G 1/2" | kus | 1 | 0 | 0
8 | 15 | Kulový kohout vypouštěcí pro vodu G 1/2" PN 10 | kus | 1 | 0 | 0
11 | 16 | Armatury závitové se dvěma závity G 1/2" | kus | 6 | 0 | 0
2 | 17 | Kulový kohout uzavírací pro vodu G 1/2" PN 10 | kus | 2 | 0 | 0
2 | 18 | Zpětný ventil G 1/2" | kus | 2 | 0 | 0
4 | 19 | Proplachovatelný filtr 100 µm G 1/2" | kus | 1 | 0 | 0
11 | 20 | Vodoměr 1/2" - 2.5 m3/hod, 110 mm, včetně sady pro připojení | kus | 1 | 0 | 0
12 | 21 | Kabinetový filtr, průtok 1 m3/hod - dodávka, montáž a doprava | soubor | 1 | 0 | 0
12 | 22 | Chemie na prvotní spuštění - regenerační sůl , balení 25 kg | ks | 1 | 0 | 0
13 | 23 | Uvedení kabinetového filtru do provozu | soubor | 1 | 0 | 0
| 24 | Systémový oddělovač G 1/2" , oddělení pitné vody od uzavř.systému | ks | 1 | 0 | 0
#REF! | 25 | Uchycení potrubí na typových závěsech a objímkách | soubor | 1 | 0 | 0
#REF! | 26 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - do DN 2" | soub | 1 | 0 | 0
#REF! | 27 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 2" | soub | 1 | 0 | 0
#REF! | 28 | Přesun hmot - výška do 6 m | soub | 0.3 | 0 | 0
|  | STAVEBNÍ ÚPRAVY |  |  |  | 0
| 29 | Stavební práce - drážka v podlaze pro nové potrubí, zabetonování drážky, vystěrkování | soubor | 1 | 0 | 0
Pro všechny materiály a dodané zařízení zadavatel umožňuje rovnocenné řešení. | Pro všechny materiály a dodané zařízení zadavatel umožňuje rovnocenné řešení.