1. Úvod

1.1 Rozsah  projektu

Projektová dokumentace měření a regulace řeší  regulaci plynové kotelny na akci "PLYNOVÁ KOTELNA, OBJEKT ČP.1035 UL. ČESKÝCH BRATŘÍ, Nové Město nad Met.".

Obsahem technického řešení je návrh systému regulace plynové kotelny, snímání poruchových stavů, zajištění bezpečného provozu kotelny.

Součástí projektu je silnoproudé připojení kotlů, čerpadel a dalších zařízení  regulované technologie.

1.2  Návaznost  na  jiné  projekty

Tento  projekt   navazuje  na :

-  projekt  ÚT

Vypracovala : Jiří Renfus

2. Charakteristika regulovaného zařízení a technický   popis

Technické  řešení  regulace

Regulace kotlů a topných okruhů bude provedena ekvitrmním regulátorem, který bude instalován vedle rozvaděče MaR (DT1).

Zabezpečení plynové kotelny bude provedeno poruchovou signalizací PVA , která bude instalována  do rozvaděče MaR (DT1).

Součástí rozvaděče budou mimo jiné výstupní relé,  jistící a  spínací  prvky silnoproudého  napájení.

Do vstupů poruchové signalizace budou zavedeny kontakty poruchových hlášení. Výstupy poruchové  signalizace budou napojeny na akustickou a optickou signalizaci a dále pak budou blokovat chod kotlů a uzavírat HUP1.

ROZVADĚČ  DT1

PLYNOVÁ KOTELNA

Zdrojem tepla budou dva plynové kotle.

Kotle budou zapínány v kaskádě na základě teploty společné náběhové topné vody. Požadovaná teplota kotlové náběhové vody bude spočítána ekvitermně podle venkovní teploty (sever) s volbou nastavení topné křivky a volitelnou hodnotou útlumu, týdenním časovým programem pro přepínání plného a tlumeného vytápění s automatickým odstavením (spuštěním) topné větve od požadované venkovní teploty.

Výstup z kotlů bude napojen na rozdělovač/sběrač. Z rozdělovače bude topná voda dále rozvedena do vytápěného objektu.

Plynová kotelna bude doplněna o dvoustupňovou detekci úniku plynů, HUP a havarijní tlačítko u vstupu do kotelny.

Poruchové stavy:

Přehřátí prostoru kotelny  je signalizován v řídícím systému, bude blokovat chod kotlů.

Minimální tlak v systému ÚT  - pokles tlaku je signalizován v řídícím systému, bude blokován chod kotlů.

Zaplavení kotelny je signalizováno v řídícím systému.

Únik plynu 1.st.- překročení nastavené meze je signalizováno v řídícím systému,  přeruší se dodávka elektrické energie pro napájení kotlů.

Únik plynu 2.st.- překročení nastavené meze je signalizováno v řídícím systému, přerušuje se dodávka elektrické energie pro napájení kotlů a dojde k uzavření HUP1. (při nápravě tohoto poruchového stavu je nutné, aby obsluha poruchový stav kvitovala na ovl. panelu řídícího systému).

Všechny regulované veličiny jsou patrné z regulačního schématu.

Při zkušebním provozu je možné upřesněni softwarové nastavení regulace dle specifik technologického zařízení!

- 3. Základní  technické  údaje

#### ROZVADĚČ DT1

-   Rozv. síť :      1+PE+N, AC 230V, 50Hz /TN - S

-   Ovl.  napětí  : 1+PE+N, AC 230V, 50Hz /TN - S

- Instalovaný  výkon  :  Pi  =  cca  3kW

Ochrana  před  úrazem el.proudem : - automatickým  odpojením  od  zdroje

Prostředí:	ve vnitřních prostorách dle  ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: - je považováno za NORMÁLNÍ

Při vypracování projektové dokumentace byly použity platné předpisy a ČSN, zvláště řada ČSN 33 2000.

4. Způsob montáže

Veškeré montážní práce musí být provedeny dle platných ČSN. Svorková zapojení jednotlivých regulačních prvků je nutno před vlastní montáží prověřit s dodanými typy. Dále je nutno postupovat dle „Návodů pro montáž a obsluhu přístrojů“.

K montáži budou použity kabely viz tabulka vodičů.

Kabely budou umístěny do kabelových žlabů a plastových vkládacích lišt. Odbočky ze žlabů se uloží do plastových ochranných trubek. Konce kabelů budou chráněny plastovými ohebnými trubkami.

Přívod pro rozvaděče MaR bude zajištěn ze stávajícího rozvaděče elektro.

V prostoru kotelny bude provedeno pospojení všech neživých částí elektrických zařízení, potrubí a vodivých kabelových tras atd., páskem FeZn 30/4, pohyblivá zařízení vodičem CYA6/zelenožlutým/ se připojí na hlavní pospojení objektu ve smyslu ČSN 33 2000-4-41.

Ochranný vodič bude v rozvaděčích MaR přizeměn vodičem CYA6 na zemnící síť objektu.

Přechodový zemní odpor musí být max. 15 Ohmů.

Umístění jednotlivých regulačních prvků je zřejmé z technologického schématu

Umístění čidla venkovní teploty na severní stěně bude nutné před započetím montáže konzultovat s objednatelem a upravit dle dispozice stavby.

Umístění rozvaděčů MaR viz půdorys, možno upravit dle dispozice stavby.

5. Požadavky na jiné profese

Profese ÚT

- zajistí dodávku a montáž technologie plynové kotelny

- zajistí dodávku a zabudování čerpadel

- zajistí zabudování návarků pro čidla do potrubí

6.  Návrh na komplexní zkoušky MaR,  revize a závěr

Po dokončení montáže je nutné provést komplexní vyzkoušení, seřízení a zaregulování všech regulačních obvodů. A to vše během zkušebního provozu. Délka bude stanovena ve smlouvě o dílo. Při zkušebním provozu je také možné upřesnit software regulace dle specifik technologického zařízení a požadavků investora, je-li to možné!

Provozovatel je povinen zajistit revizní zprávy elektro-zařízení. Výchozí elektro-revizi předá objednateli dodavatel zařízení před předáním elektrorozvodů do provozu včetně odstranění drobných závad na zařízení, které se může vyskytnout během zkušebního provozu. Průběžnou revizní zprávu si již musí provozovatel zajistit u odborné firmy v předepsaných lhůtách.

Návod k obsluze a zaškolení obsluhy bude součástí dodávky projektovaného zařízení.

Provozovatel je povinen vypracovat „MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD“, který bude obsahovat podrobné poučení pro obsluhu zařízení, v němž je nutno zdůraznit, že ruční chod zařízení slouží výhradně pro potřeby údržby, opravy a seřizování a pokud přesto přijme obsluhovatel provoz na ruční ovládání, je zodpovědný za bez závadový provoz i za případnou havárii. Ruční provoz jakéhokoli zařízení slouží pouze pro potřeby údržby, opravy a seřizování.