## FORMULAR SV
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, porodní oddělení
Profese : MĚŘENÍ A REGULACE
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotkA | Množství | Jednotková cena | Cena
REKAPITULACE
| Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, porodnické oddělení |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
Komentář k soupisu výkonů profese M+R
Zpracovatel PD upozorňuje, že soupis výkonů je zpracován v souladu se zák. č.134/2016 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
1 | Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 134/2016 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2 | Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně dopravy.
3 | Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4 | Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5 | Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9):
Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi
navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6 | V případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového řízení, oznámit formou dotazu zadavateli VŘ.
7 | Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
8 | Nakládání se sutí:
- uchazeč zahrne do jednotkových cen bouracích prací náklady na svislou i vodorovnou vnitrostaveništní manipulaci se sutí vč.překládání, náklady na odvoz na mezideponii, opětovné nakládání a odvoz suti na skládku a skládkovné.
- dále zahrne do svých cen náklady na laboratorní rozbory suti vyžadované od 1.1.2006 vyhláškou MŽP č.294/2005.
Vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele. Vzhledem k tomu, že se bude v některých případech jednat i o druhotné suroviny (ocel. konstrukce atd.) je nutné tento fakt zohlednit v nabídkové ceně.
9 | Uchazeč zahrne do svých jednotkových cen důkladná a stálá protiprašná opatření, trvalý úklid vnitrozávodových komunikací znečištěných v průběhu stavby a trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou. Dále musí zahrnout do svých cen soustavné odklízení suti vzniklé při bouracích pracech a soustavné odsávání prachu.
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, porodnické oddělení
REKAPITULACE
480 | Regulační a automatizační technika |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
480 | Regulační a automatizační technika
REKAPITULACE
481 | Řídící systémy |  |  |  | 0
482 | Centrální dispečerské pracoviště |  |  |  | 0
484 | Periferie |  |  |  | 0
485 | Rozváděče, rozvodnice, řídící skříně |  |  |  | 0
486 | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0
489 | Ostatní |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
481 | Řídící systémy
HW a SW řídící DDC podstanice v rozváděči MR1
481.0001 | Pozice č.: N1 Programovatelná stanice vč. vstupně výstupních modulů, celkem 92 I/O (31xAI, 18xAO, 30xDI, 13xDO), bez displeje, sériová komunikace 2x RS232, 2x RS485, Ethernet, ModBus RTU, BAC-Net/IP | ks | 1 |  | 0
481.0002 | Pozice č.: TP Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky) | ks | 1 |  | 0
481.0003 | Pozice č.: LCD1 Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky) vč.příslušenství pro povrchovou montáž na zeď | ks | 1 |  | 0
481.0004 | Dataswitch 5-portový vč.zdroje | ks | 1 |  | 0
481.0005 | Aplikační program DDC regulátoru umístěného v rozv. MR1 | bod | 92 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
482 | Centrální dispečerské pracoviště
Centrální dispečerské pracoviště BMS
482.0001 | Napojení na centrální dispečink není tímto projektem řešen | ks | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
484 | Periferie
Čidla
484.0001 | Pozice č.: .T3, .T6 Čidlo teploty tyčové, Ni 1000, -50-160°C, L= 450mm | ks | 2 |  | 0
484.0002 | Pozice č.: T5 Čidlo teploty prostorové, Ni1000 | ks | 1 |  | 0
484.0003 | Pozice č.: TA Čidlo venkovní teploty, Ni1000 | ks | 1 |  | 0
484.0004 | Pozice č.: .DP1, 2, 3, 4 VAV-deltaP-převodník 0...1000 Pa = 0...10V- | ks | 4 |  | 0
484.0005 | Pozice č.: .T4 Snímač teploty Ni1000, příložný | ks | 1 |  | 0
484.0006 | Pozice č.: .TH1, .TH2 Snímač rel.vlhkosti a teploty do vzd.kanálu, výstup 2x 0-10V | ks | 2 |  | 0
484.0007 | Pozice č.: .TH3 Snímač rel.vlhkosti a teploty v interiéru, výstup 2x 0-10V | ks | 1 |  | 0
484.0008 | Pozice č.: .H1 Bezpečnostní hygrostat, kontaktní výstup, rozsah 15-95% r.v. | ks | 1 |  | 0
484.0009 | Pozice č.: .E5 Regulátor teploty protimrazový, -10..15°C, omez., 6m | ks | 1 |  | 0
484.001 | Pozice č.: 1.E11 Snímač proudění vzduchu, výstup kontakt | ks | 1 |  | 0
484.0011 | Pozice č.: .E1, 2, 3, 4, 6, 7 Regulátor tlakové diference 0,05-0,5 kPa / 0,5-5 mbar | ks | 6 |  | 0
484.0012 | Pozice č.: 1.RO1, 2, 3 Korekční potenciometr se snímačem prostorové teploty | ks | 3 |  | 0
Ventily
484.0013 | Pozice č.: .M1 Regulační ventil třícestný závitový DN20, PN16, kv=4 se servopohonem 0-10V, 24V | ks | 1 |  | 0
Pohony a servopohony
484.0014 | Pozice č.: .KP, .KO Servopohon vzduchotechnické klapky s pružinou pro zpětný chod 15 Nm, (90°=120s), 2P/3P, 230V~ | ks | 2 |  | 0
484.0015 | Pozice č.: .KR Servopohon 10 Nm, (90°=60/120s), řízení 0-10V, 24V~ | ks | 1 |  | 0
Ostatní
484.0016 | Pozice č.: .EOH Regulátor elektrických ohřívačů do 3,6kW (230V) nebo 6,4kW (400V), řízení signálem 0-10V | ks | 1 |  | 0
484.0017 | Revizní vypínač pro 3-f. motor 2,2kW s pomocným kontaktem | ks | 1 |  | 0
484.0018 | Revizní vypínač pro 3-f. motor 4kW s pomocným kontaktem | ks | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
485 | Rozváděče, rozvodnice, řídící skříně
Rozváděč MR1
485.0001 | Oceloplechový rozvaděč, rozm. 800x2000+100x300mm, IP54/20, včetně plných 1křídlých dveří se zámkem, montážního panelu s příslušenstvím, plastové kapsy na dokumentaci A4, LED osvětlení magnetické a dalších dílů nutných ke kompletaci skříně | kpl | 1 |  | 0
485.0002 | Elektrovýzbroj rozváděče (hl. 3F vypínač s vyp. spouští, jističe, motor. spouštěče, pojistky, stykače, pomocná relé, přepěťová ochrana "D", nap. zdroje AC/DC, ovládací a signalizační přístroje na dveře rozv., DIN a vkládací lišty, svorky, vývodky, vodiče, mont. materiál, apod.) | kpl | 1 |  | 0
485.0003 | Řídící systém a další elektronické moduly třetích stran instalované v tomto rozváděči - viz specifikace výše | kpl | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
486 | Elektroinstalační materiál
Kabelové vodiče a nosný materiál
486.0001 | Kabelový vodič CYKY-J 3x1,5mm | bm | 40 |  | 0
486.0002 | Kabelový vodič CYKY-J 4x1,5mm | bm | 10 |  | 0
486.0003 | Kabelový vodič CYKY-J 4x2,5mm | bm | 10 |  | 0
486.0004 | Kabelový vodič CYKY-J 5x4mm | bm | 14 |  | 0
486.0005 | Kabelový vodič CYKY-J 5x6mm | bm | 13 |  | 0
486.0006 | Kabelový vodič CYKY-J 5x16mm | bm | 6 |  | 0
486.0007 | Kabelový vodič JYTY-O 2x1mm | bm | 135 |  | 0
486.0008 | Kabelový vodič JYTY-O 4x1mm | bm | 67 |  | 0
486.0009 | Kabelový vodič JYTY-O 7x1mm | bm | 250 |  | 0
486.001 | Kabelový vodič NYCY-J 4x1,5mm (stíněný) | bm | 5 |  | 0
486.0011 | Kabelový vodič NYCY-J 4x2,5mm (stíněný) | bm | 5 |  | 0
486.0012 | Kabelový vodič SHKFH-R B2 s1d0 1x2x0,8mm | bm | 51 |  | 0
486.0013 | Kabelový vodič SHKFH-R B2 s1d0 2x2x0,8mm | bm | 199 |  | 0
486.0014 | Kabelový vodič SHKFH-R B2 s1d0 3x2x0,8mm | bm | 445 |  | 0
486.0015 | Kabelový vodič 1-CXKH-R B2 s1d0 3x1,5mm | bm | 0 |  | 0
486.0016 | Kabelový vodič 1-CXKH-R B2 s1d0 5x2,5mm | bm | 50 |  | 0
486.0017 | Kabelový vodič UTP CAT5E | bm | 55 |  | 0
486.0018 | Vodič CYA 6mm zž | bm | 60 |  | 0
486.0019 | Oceloplechový kanál 125x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly … pro kabelové vodiče NN | bm | 35 |  | 0
486.002 | Oceloplechový kanál 125x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly … pro kabelové vodiče MN | bm | 35 |  | 0
486.0021 | Oceloplechová tvarovka 125x50mm, včetně víka, sponek a spojek se šrouby | ks | 5 |  | 0
486.0022 | Montážní profily, podpěry a konzoly, vč. spojovacího materiálu | kg | 40 |  | 0
486.0023 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, odolnost 320N/5cm, sv. šedá RAL 7035 | bm | 100 |  | 0
486.0024 | Plastová trubka ohebná, vnitřní průměr 16mm, odolnost 320N/5cm, sv. šedá RAL 7035 | bm | 100 |  | 0
486.0025 | Montáž. materiál pro PVC trubky (spojky, příchytky, vývodky, apod.) | kg | 10 |  | 0
486.0026 | Plastová lišta vkládací, rozměr 15x15mm, bílá | bm | 30 |  | 0
486.0027 | Ostatní drobný montážní materiál (příchytky, rozboč. krabičky, hmoždinky, šrouby, apod.) | kpl | 1 |  | 0
486.0028 | Ekvipotenciálová svorkovnice s krytem | ks | 2 |  | 0
486.0029 | Protipožární ucpávka kabelových prostupů | ks | 5 |  | 0
POZNÁMKY K ELEKTROINSTALAČNÍMU MATERIÁLU :
1) | Zprovoznění, popis přístrojů a zařízení popisovačem CASIO a popisky jednotlivých žil vodičů je zahrnuto v ceně.
2) | Výše uvedený výpis montážního materiálu kabelových tras je pouze orientační (počítejme 1 tvarovku / max. 2bm kabelové trasy).
3) | Kabelové trasy vedoucí pod stropy společ. prostor se zavěšeným otevřeným podhledem musí být v černé matné barvě.
| CELKEM |  |  |  | 0
489 | Ostatní
Zprovozňování
489.0001 | Funkční kontrola | hod | 50 |  | 0
489.0002 | Zprovoznění zařízení MaR, uvedení do provozu | hod | 36 |  | 0
489.0003 | Zaškolení obsluhy a údržby provozovatele | hod | 8 |  | 0
489.0004 | Výchozí el. revize zařízení MaR | hod | 8 |  | 0
489.0005 | Měření el. proudů jednotlivých zařízení | hod | 8 |  | 0
Dokumentace
489.0006 | Dílenská dokumentace dodavatele (tištěná 3 paré + CD) | hod | 32 |  | 0
489.0007 | Dokumentace skutečného stavu (tištěná 3 paré + CD) | hod | 12 |  | 0
489.0008 | Dokumentace pro předání díla: | hod | 12 |  | 0
návod k obsluze - generální a jednotlivých přístrojů
protokol o zaškolení
protokol o uvedení zařízení do provozu
protokol o předání zařízení
barevné schéma zařízení A3, v zatavené fólii, 2ks
ostatní potřebné protokoly (podle potřeby)
| CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0