## Krycí list
Výkaz výměr |  | D.1.4a |  | VZT + CHL | JKSO
Akce |  |  |  |  | SKP
|  | Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně |  |  | Měrná jednotka
|  | zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) - PD, |  |  | Počet jednotek | 0
|  | Nemocnice Rychnov nad Kněžnou |  |  | Náklady na m.j. | 0
Objekt |  |  |  |  | Typ rozpočtu
Pavilon DIGP
Projektant |  | Ing. Milan Štantejský
Zpracovatel projektu |  | Ing. Milan Štantejský
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo | P20P403
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a informace o výrobku tak neúplná. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli.
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## Rekapitulace
Akce : |  | Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně |  |  | Výkaz výměr
|  | zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) - PD, |  |  | D.1.4a
|  | Nemocnice Rychnov nad Kněžnou |  |  | VZT + CHL
Objekt : |  | Pavilon DIGP
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
Část: Vzduchotechnické zařízení a zařízení pro ochlazování staveb
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1. | Zařízení č. 1 - Operační sál porodní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1A. | Zařízení č. 1A - Operační sál porodní - vlhčení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1B. | Zařízení č. 1B - Operační sál - chlazení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1C. | Zařízení č. 1C - Operační sál porodní - chlazení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K1. | Zařízení č. K1 - Rozvodna UPS m.č. 506b |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1. | Zařízení č. T1 - Strojovna VZT 7.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800. | Likvidace zdroje chladu pro OS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
850. | Demontáže včetně ekologické likvidace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900. | Nová montáž pro úpravy a přeložky stávající VZT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | Ostatní položky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## Položky
Výkaz výměr
Akce : |  | Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně | Výkaz výměr
|  | zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) - PD, | D.1.4a
|  | Nemocnice Rychnov nad Kněžnou | VZT + CHL
Objekt : |  | Pavilon DIGP
P.č. | Číslo pol. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Cenová soustava
Díl: | 1. | Zařízení č. 1 - Operační sál porodní | [5 empty] | 36
1 | 1.001 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 4610/4540 m3/h. Tlaková ztráta 1000/300 Pa. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 163 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Technické parametry viz. D.1.4a.1 Technická zpráva - včetně příloh. | [5 empty] | 67
|  | Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018 | [5 empty] | 100
|  | Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem, | [5 empty] | 107
|  | motorů pro řízení měničem frekvence, | [5 empty] | 36
|  | vodního ohřívače, přímého výparníku - přímé chlazení - 2 okruhy, eliminátorů, volné komory pro instalaci parní zvlhčování, | [5 empty] | 122
|  | nerezových spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé oceli, sifonů, filtračních komor s filtry, | [5 empty] | 111
|  | uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, | [5 empty] | 87
|  | osvětlení ventilátorových komor a zvlhčovací komory, | [5 empty] | 52
|  | základového rámu s výškově stavitelnýma nohama. | [5 empty] | 47
|  | Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřívače na topnou vodu o teplotním spádu 55/40°C. | [5 empty] | 88
|  | Regulační uzel tepelného výměníků, bude součástí dodávky navazující profese ÚT. | [5 empty] | 79
|  | Ovládání a napájení zajistí profese MaR. | [5 empty] | 40
|  | Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky. | [5 empty] | 71
|  | Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu. | [5 empty] | 81
|  | Dodávka jednotky ve zcela rozloženém stavu. | [5 empty] | 43
|  | Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii. | [5 empty] | 57
2 | 1.001a | Frekvenční měniče, IP55. (montáž a zprovoznění měničů zajišťuje objednatel) | kus | 2 | 0 | 0 | vlastní | 75
3 | 1E.001 | Elektrický ohřívač s regulací výkonu. Pro průtok 830m3/h. Připojení DN 200. Qtop = 2,0kW. | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní | 91
4 | 1.051 | Tlumič hluku kulisový 630x400x1500/1 vnitřní kulisy tl. 300 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 16,0dB. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 142 | přívod 1
5 | 1.052 | Tlumič hluku kulisový 872x500x1000/5 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 11,0dB. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 142 | přívod 2
6 | 1.053 | Tlumič hluku kulisový 872x500x1250/5 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 14,0dB. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 142 | přívod 3
7 | 1.054 | Tlumič hluku kulisový 630x400x1500/1 vnitřní kulisy tl. 300 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 16,0dB. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 115 | odvod 1
8 | 1.055 | Tlumič hluku kulisový 400x800x1000/1 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 10,0dB. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 115 | odvod 2
9 | 1.056 | Tlumič hluku kulisový 325x1500x1500/1 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 19,0dB. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 116 | sání
10 | 1.057 | Tlumič hluku kulisový 630x500x1000/1 vnitřní kulisy tl. 300 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 11,0dB. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 115 | výfuk
11 | 1.101 | Regulační klapka 560x160, ovl. ruční. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 37
12 | 1.151 | Regulátor průtoku vzduchu 400x300mm, včetně servopohonu 24V. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 61
|  | Viz. D.1.4a.1 Technická zpráva - příloha č.5 | [5 empty] | 44
|  | udržovaná veličina - průtok vzduchu | [5 empty] | 35
|  | Ovládání a napájení zajistí profese MaR. | [5 empty] | 40
13 | 1.151a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x300x2000/2 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 119
|  | Viz. D.1.4a.1 Technická zpráva - příloha č.5 | [5 empty] | 44
14 | 1.152 | Regulátor průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 60
|  | Viz. D.1.4a.1 Technická zpráva - příloha č.5 | [5 empty] | 44
|  | udržovaná veličina - průtok vzduchu | [5 empty] | 35
|  | Ovládání a napájení zajistí profese MaR. | [5 empty] | 40
15 | 1.152a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1000mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 77
|  | Viz. D.1.4a.1 Technická zpráva - příloha č.5 | [5 empty] | 44
16 | 1.153 | Regulátor průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 60
|  | Viz. D.1.4a.1 Technická zpráva - příloha č.5 | [5 empty] | 44
|  | udržovaná veličina - průtok vzduchu | [5 empty] | 35
|  | Ovládání a napájení zajistí profese MaR. | [5 empty] | 40
17 | 1.153a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1000mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 77
|  | Viz. D.1.4a.1 Technická zpráva - příloha č.5 | [5 empty] | 44
18 | 1.154 | Regulátor průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 60
|  | Viz. D.1.4a.1 Technická zpráva - příloha č.5 | [5 empty] | 44
|  | udržovaná veličina - průtok vzduchu | [5 empty] | 35
|  | Ovládání a napájení zajistí profese MaR. | [5 empty] | 40
19 | 1.154a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1000mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 77
|  | Viz. D.1.4a.1 Technická zpráva - příloha č.5 | [5 empty] | 44
20 | 1.155 | Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 60
|  | Viz. D.1.4a.1 Technická zpráva - příloha č.5 | [5 empty] | 44
|  | udržovaná veličina - průtok vzduchu | [5 empty] | 35
|  | Ovládání a napájení zajistí profese MaR. | [5 empty] | 40
21 | 1.155a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1000mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 77
|  | Viz. D.1.4a.1 Technická zpráva - příloha č.5 | [5 empty] | 44
22 | 1.201 | Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305x78-100; třída filtrace H12-H14, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 139
|  | Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 90m3/h, kontroly těsnosti, meření tl.ztráty. | [5 empty] | 69
|  | Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch. | [5 empty] | 48
23 | 1.202 | Přívodní anemostat pro průtok 225m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm | kus | 4 |  | 0 | vlastní | 130
|  | Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami. RAL dle arch. | [5 empty] | 79
24 | 1.203 | Přívodní anemostat pro průtok 250m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 130
|  | Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch. | [5 empty] | 48
25 | 1.204 | Přívodní výustka komfortní 2řadá vel. 425x75 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 182
26 | 1.205 | Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 121
27 | 1.251 | Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 193
28 | 1.252 | Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 193
29 | 1.253 | Odvodní talířový ventil DN 125 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 120
30 | 1.254 | Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. | kus | 6 |  | 0 | vlastní | 120
31 | 1.255 | Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 120
32 | 1.451 | Požární klapka kruhová s atestem DN 125, požární odolnost 30 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 142 | odvod
|  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [5 empty] | 62
|  | Včetně provedení protipožární ucpávky | [5 empty] | 37
|  | a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | [5 empty] | 95
|  | Viz. D.1.4a.1 Technická zpráva - příloha č.4 | [5 empty] | 44
|  | Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK. | [5 empty] | 95
|  | Napájení zajistí profese ELE. | [5 empty] | 30
|  | Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu. | [5 empty] | 115
|  | Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS. | [5 empty] | 67
|  | Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. | [5 empty] | 51
|  | Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii | [5 empty] | 51
32 | 1.471 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 630x400, požární odolnost 30 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 146 | přívod
|  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [5 empty] | 62
|  | Včetně provedení protipožární ucpávky | [5 empty] | 37
|  | a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | [5 empty] | 95
|  | Viz. D.1.4a.1 Technická zpráva - příloha č.4 | [5 empty] | 44
|  | Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK. | [5 empty] | 95
|  | Napájení zajistí profese ELE. | [5 empty] | 30
|  | Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu. | [5 empty] | 115
|  | Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS. | [5 empty] | 67
|  | Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. | [5 empty] | 51
|  | Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii | [5 empty] | 51
33 | 1.472 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 630x400, požární odolnost 30 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 146 | odvod
|  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [5 empty] | 62
|  | Včetně provedení protipožární ucpávky | [5 empty] | 37
|  | a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | [5 empty] | 95
|  | Viz. D.1.4a.1 Technická zpráva - příloha č.4 | [5 empty] | 44
|  | Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK. | [5 empty] | 95
|  | Napájení zajistí profese ELE. | [5 empty] | 30
|  | Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu. | [5 empty] | 115
|  | Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS. | [5 empty] | 67
|  | Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. | [5 empty] | 51
|  | Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii | [5 empty] | 51
34 | 1.551 | Výfukový element s krycí mřížkou 630x500mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 81
35 | 1.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 125 | m | 1 |  | 0 | vlastní | 38
36 | 1.602 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 | m | 15 |  | 0 | vlastní | 38
37 | 1.603 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 | m | 4.5 |  | 0 | vlastní | 38
38 | 1.651 | Ohebný tlumič hluku DN 200mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 28,7dB. | kus | 6 |  | 0 | vlastní | 127
39 | 1.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 8 |  | 0 | vlastní | 127
40 | 1.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 32 |  | 0 | vlastní | 127
41 | 1.703 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 3 |  | 0 | vlastní | 127
42 | 1.704 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 26 |  | 0 | vlastní | 127
43 | 1.705 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 33 |  | 0 | vlastní | 127
44 | 1.706 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 26 |  | 0 | vlastní | 127
45 | 1.707 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 17 |  | 0 | vlastní | 127
46 | 1.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m2 | 86 |  | 0 | vlastní | 105
47 | 1.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. | m2 | 26 |  | 0 | vlastní | 137
48 | 1.803 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m2 | 175 |  | 0 | vlastní | 105
49 | 1.804 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. | m2 | 53 |  | 0 | vlastní | 137
50 | 1.901 | Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve strojovně, tl. 25mm | m2 | 5 |  | 0 | vlastní | 72
51 | 1.902 | Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm | m2 | 73 |  | 0 | vlastní | 93
52 | 1.903 | Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). | m2 | 105 |  | 0 | vlastní | 165
53 | 1.904 | Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve strojovně, tl. 19mm | m2 | 18 |  | 0 | vlastní | 64
54 | 1.905 | Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBŘ (min. 30minut). | m2 | 92 |  | 0 | vlastní | 72
55 | 1.906 | Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. | m2 | 16 |  | 0 | vlastní | 121
56 | 1.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí 630x400 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | kus | 4 |  | 0 | vlastní | 153
57 | 1.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 1 - Operační sál porodní | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 69
58 | 1.992 | Provedení místní montáže klimajednotky pozice 1.001 ve strojovně VZT techniky výrobce VZT jednotky. Z důvodu omezení transportních cest do strojovny se dodávka jednotky na stavbu předpokládá ve zcela rozloženém stavu a s místní montáží techniky výrobce jednotky přímo ve strojovně. | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 282
59 | 1.993 | Hzs zařízení č. 1 - Operační sál porodní - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 30 |  | 0 | vlastní | 186
60 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m | t | 2.5 |  | 0 | RTS | 46
| Celkem za | Zařízení č. 1 - Operační sál porodní |  |  |  | 0 |  | 36
Díl: | 1A. | Zařízení č. 1A - Operační sál porodní - vlhčení | [5 empty] | 47
61 | 1A.001 | Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední jednotka ). Vhodný pouze pro provoz plně demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 36kg/h | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 147 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Technické parametry viz. D.1.4a.1 Technická zpráva - včetně příloh. | [5 empty] | 67
|  | Včetně: chlazení odpadní vody (vestavěné) = 1ks, trubice (min. šíře potrubí 1250 mm) = 1ks, | [5 empty] | 94
|  | parní hadice (D=57/45mm) = 3m, kondenzační hadice (D=12/8mm) = 3m, nosné konstrukce pro zvlhčovač = 1ks. | [5 empty] | 106
|  | Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu) | [5 empty] | 67
|  | Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na místě instalace a platným předpisům. | [5 empty] | 97
|  | Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR | [5 empty] | 119
|  | (od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové diference, který je součástí dodávky profese MaR) | [5 empty] | 95
|  | Profese ZTI zajistí: | [5 empty] | 20
|  | Sanitární přípojky Plně demineralizovanou vodu (1 až 20 μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar | [5 empty] | 115
|  | Potřebný průtok vody pro plnění 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu | [5 empty] | 76
|  | Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4“) | [5 empty] | 49
|  | Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných plastů. | [5 empty] | 123
|  | Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná kapacita odpadu min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu | [5 empty] | 121
|  | Připojení na zvlhčovači ø30 mm | [5 empty] | 30
62 | 1A.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 4V - ARO - vlhčení | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 63
63 | 1A.992 | Hzs zařízení č. 4V - ARO - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 1 |  | 0 | vlastní | 180
64 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m | t | 0.1 |  | 0 | RTS | 46
| Celkem za | Zařízení č. 1A - Operační sál porodní - vlhčení |  |  |  | 0 |  | 47
Díl: | 1B. | Zařízení č. 1B - Operační sál - chlazení | [5 empty] | 40
65 | 1B.001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch nominální = 28,0kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 28,0kW. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 103
|  | Technické parametry viz. D.1.4a.1 Technická zpráva - včetně příloh. | [5 empty] | 67
|  | Zdroj chlazení, chladivo R410a, napětí 400V | [5 empty] | 43
|  | Výparník součástí VZT jednotky. | [5 empty] | 31
|  | Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - dodávka stavby | [5 empty] | 86
|  | Pro celoroční chlazení. | [5 empty] | 24
|  | Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. | [5 empty] | 47
|  | Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude monitorované profesí MaR. | [5 empty] | 74
|  | Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu. | [5 empty] | 81
66 | 1B.002 | Řídící box. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 11
67 | 1B.003 | Sada s expanzním ventilem. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 26
68 | 1B.004 | Kabel pro expanzní ventil - délka 3m. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 37
69 | 1B.005 | Modul omezení výkonu. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 21
|  | Řídí požadovaný vypařovací tlak synchronně s požadavkem na výkon. | [5 empty] | 65
|  | Profese MaR zajistí postupné spínání KJ v případě častého požadavku - není v logice řídících modulů. | [5 empty] | 101
70 | 1B.601 | Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 64
71 | 1B.701 | Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky a podporné konstrukce - dodávka stavby | m | 2 |  | 0 | vlastní | 99
72 | 1B.702 | Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 66
73 | 1B.801 | Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm | m | 10 |  | 0 | vlastní | 45 |  | 1 | 7 | 0.00147
74 | 1B.802 | Předizolované Cu potrubí 22,22mm; 7/8" x 1,0mm | m | 10 |  | 0 | vlastní | 46 |  | 1 | 7 | 0.00147
75 | 1B.851 | Komunikační kabeláž. | m | 10 |  | 0 | vlastní | 20 |  | 1 | 7 | 0.00147
76 | 1B.951 | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 130 |  | 1 | 7 | 0.00147
77 | 1B.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 1B - Operační sál - chlazení | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 74
78 | 1B.991 | Hzs zařízení č. 1B - Operační sál - chlazení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 |  | 0 | vlastní | 190
79 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m | t | 0.2 |  | 0 | RTS | 46
| Celkem za | Zařízení č. 1B - Operační sál - chlazení |  |  |  | 0 |  | 40
Díl: | 1C. | Zařízení č. 1C - Operační sál porodní - chlazení | [5 empty] | 48
80 | 1C.001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch nominální = 12,1kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 14,0kW. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 103
|  | Technické parametry viz. D.1.4a.1 Technická zpráva - včetně příloh. | [5 empty] | 67
|  | Zdroj chlazení, chladivo R410a, napětí 400V | [5 empty] | 43
|  | Výparník součástí VZT jednotky. | [5 empty] | 31
|  | Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - dodávka stavby | [5 empty] | 86
|  | Pro celoroční chlazení. | [5 empty] | 24
|  | Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. | [5 empty] | 47
|  | Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude monitorované profesí MaR. | [5 empty] | 74
|  | Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu. | [5 empty] | 81
81 | 1C.002 | Řídící box. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 11
82 | 1C.003 | Sada s expanzním ventilem. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 26
83 | 1C.004 | Kabel pro expanzní ventil - délka 3m. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 37
84 | 1C.005 | Modul omezení výkonu. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 21
|  | Řídí požadovaný vypařovací tlak synchronně s požadavkem na výkon. | [5 empty] | 65
|  | Profese MaR zajistí postupné spínání KJ v případě častého požadavku - není v logice řídících modulů. | [5 empty] | 101
85 | 1C.601 | Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 64
86 | 1C.701 | Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky a podporné konstrukce - dodávka stavby | m | 4 |  | 0 | vlastní | 99
87 | 1C.702 | Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 66
88 | 1C.801 | Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm | m | 12 |  | 0 | vlastní | 45 |  | 1 | 7 | 0.00147
89 | 1C.802 | Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm | m | 12 |  | 0 | vlastní | 46 |  | 1 | 7 | 0.00147
90 | 1C.851 | Komunikační kabeláž. | m | 12 |  | 0 | vlastní | 20 |  | 1 | 7 | 0.00147
91 | 1C.951 | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 130 |  | 1 | 7 | 0.00147
92 | 1C.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 1C - Operační sál porodní - chlazení | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 82
93 | 1C.992 | Hzs zařízení č. 1C - Operační sál porodní - chlazení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 |  | 0 | vlastní | 198
94 | 998728101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.15 |  | 0 | RTS | 45
| Celkem za | Zařízení č. 1C - Operační sál porodní - chlazení |  |  |  | 0 |  | 48
Díl: | K1. | Zařízení č. K1 - Rozvodna UPS m.č. 506b | [5 empty] | 39
95 | K1.001 K1.002 | Venkovní chladící kondenzační jednotka s vnitřní nástěnnou jednotkou vč. Infra ovladače. Qch nominální = 2,5kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 2,0kW. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 151
|  | Technické parametry viz. D.1.4a.1 Technická zpráva - včetně příloh. | [5 empty] | 67
|  | SPLIT systém, chladivo R32, napětí 230V | [5 empty] | 39
|  | Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - dodávka stavby | [5 empty] | 87
|  | Pro celoroční chlazení. | [5 empty] | 24
|  | Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese ELE. | [5 empty] | 124
|  | Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude monitorované profesí MaR. | [5 empty] | 75
|  | Odvod kondenzátu od vnitřní jednotky zajistí profese ZTI. | [5 empty] | 57
|  | Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu. | [5 empty] | 81
96 | K1.601 | Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 64
97 | K1.701 | Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky a podporné konstrukce - dodávka stavby | m | 2.5 |  | 0 | vlastní | 99
98 | K1.702 | Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 66
99 | K1.801 | Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm | m | 20 |  | 0 | vlastní | 45 |  | 1 | 7 | 0.00147
100 | K1.802 | Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm | m | 20 |  | 0 | vlastní | 45 |  | 1 | 7 | 0.00147
101 | K1.851 | Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. | m | 20 |  | 0 | vlastní | 39 |  | 1 | 7 | 0.00147
102 | K1.901 | Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených skleněných buněk pro rozvody Cu potrubí v prostoru s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek do prům 9,52, tl. 25mm | m | 20 |  | 0 | vlastní | 157 |  | 1 | 7 | 0.00147
103 | K1.911 | Chladivo R32 k doplnění systému. | kg | 0.1 |  | 0 | vlastní | 32 |  | 1 | 7 | 0.00147
104 | K1.951 | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | kus | 6 |  | 0 | vlastní | 130 |  | 1 | 7 | 0.00147
105 | K1.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K1 - Rozvodna UPS m.č. 506b | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 73
106 | K1.992 | Hzs zařízení č. K1 - Rozvodna UPS m.č. 506b - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 |  | 0 | vlastní | 189
107 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m | t | 0.08 |  | 0 | RTS | 46
| Celkem za | Zařízení č. K1 - Rozvodna UPS m.č. 506b |  |  |  | 0 |  | 39
Díl: | T1. | Zařízení č. T1 - Strojovna VZT 7.NP | [5 empty] | 35
108 | T1.001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=300 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, připojení DN 160, včetně připojujících manžet. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 144
|  | Technické parametry viz. D.1.4a.1 Technická zpráva - včetně příloh. | [5 empty] | 67
|  | Profese ELE zajistí silový přívod. | [5 empty] | 34
|  | Zařízení bude ovládané od tepelného čidla, které dodá profese ELE. | [5 empty] | 66
|  | Zařízení bude vybaveno nastavitelným časovým režimem. | [5 empty] | 53
|  | Při spuštění požárního poplachu zajistí profese ELE na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu. | [5 empty] | 108
109 | T1.051 | Tlumič hluku kruhový DN 160mm, délka 600mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 7,0 dB. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 127
110 | T1.101 | Podtlaková klapka 200x200. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 26
111 | T1.151 | Regulační klapka DN 160, ovl. ruční. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 36
112 | T1.152 | Zpětná klapka DN 160. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 21
113 | T1.201 | Krycí mřížka čtyřhranná 200x200 s přírubou. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 43
114 | T1.251 | Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 39
115 | T1.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 2 |  | 0 | vlastní | 127
116 | T1.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m2 | 0.5 |  | 0 | vlastní | 105
117 | T1.901 | Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve strojovně, tl. 19mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní | 64
118 | T1.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T1 - Strojovna VZT 7.NP | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 68
119 | T1.992 | Hzs zařízení č. T1 - Strojovna VZT 7.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 |  | 0 | vlastní | 185
120 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m | t | 0.06 |  | 0 | RTS | 46
| Celkem za | Zařízení č. T1 - Strojovna VZT 7.NP |  |  |  | 0 |  | 35
Díl: | 800. | Likvidace zdroje chladu pro OS | [5 empty] | 30
121 | 800.901 | Demontáž stávající venkovní kondenzační jednotky pro porodní OS, včetně ekologické likvidace. | hod | 14 |  | 0 | vlastní | 93
|  | Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení. | [5 empty] | 54
122 | 800.902 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 4 |  | 0 | vlastní | 70
123 | 800.903 | Demontáž stávajícího CU potrubí s komunikační kabeláží, včetně ekologické likvidace. | hod | 10 |  | 0 | vlastní | 86
124 | 800.904 | Odsátí stávajícího chladiva R22, včetně ekologické likvidace | hod | 8 |  | 0 | vlastní | 60
| Celkem za | Likvidace zdroje chladu pro OS |  |  |  | 0 |  | 30
Díl: | 850. | Demontáže včetně ekologické likvidace | [5 empty] | 37
125 | 850.901 | Demontáž stávající VZT jednotky pro porodní OS, včetně ekologické likvidace. | hod | 20 |  | 0 | vlastní | 76
|  | Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení. | [5 empty] | 54
126 | 850.902 | Demontáž stávajícího potrubí VZT pro porodní OS, vč. ekologické likvidace | hod | 24 |  | 0 | vlastní | 74
127 | 850.903 | Demontáž stávajících distribučních elementů pro porodní OS, včetně ekologické likvidace. | hod | 16 |  | 0 | vlastní | 90
128 | 850.904 | Demontáž stávajících regulačních prvků pro porodní OS, včetně ekologické likvidace. | hod | 8 |  | 0 | vlastní | 84
129 | 850.905 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu systému VZT pro porodní OS, vč. ekologické likvidace | hod | 10 |  | 0 | vlastní | 94
| Celkem za | Demontáže včetně ekologické likvidace |  |  |  | 0 |  | 37
Díl: | 900. | Nová montáž pro úpravy a přeložky stávající VZT | [5 empty] | 47
130 | 900.901 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné + tvarovky, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. | m2 | 20 |  | 0 | vlastní | 121
131 | 900.902 | Tepelné izolace pro VZT potrubí. | m2 | 15 |  | 0 | vlastní | 34
132 | 900.903 | Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBŘ. | m2 | 5 |  | 0 | vlastní | 57
133 | 900.904 | Dočasné zaslepení VZT potrubí po dobu rekonstrukce. | m2 | 5 |  | 0 | vlastní | 51
134 | 900.905 | Kompletní montáž vzduchotechniky - Nová montáž pro úpravy a přeložky stávající VZT | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 82
135 | 900.906 | Hzs - Nová montáž pro úpravy a přeložky stávající VZT - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 10 |  | 0 | vlastní | 199
136 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m | t | 0.1 |  | 0 | RTS | 46
| Celkem za | Nová montáž pro úpravy a přeložky stávající VZT |  |  |  | 0 |  | 47
Díl: | 999. | Ostatní položky | [5 empty] | 15
137 | 999.901 | Montážní materiál | kg | 690 |  | 0 | vlastní | 18
138 | 999.902 | Montážní plošina, pojízdné lešení | hod | 56 |  | 0 | vlastní | 33
139 | 999.903 | Nátěry, RAL dle arch. | m2 | 16 |  | 0 | vlastní | 21
140 | 999.904 | Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT, viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. | hod | 56 |  | 0 | vlastní | 121
141 | 999.905 | Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5 | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 59
142 | 999.906 | Předávací dokumentace | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 21
143 | 999.907 | Dodavatelská dokumentace | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 24
144 | 999.908 | Autorský dozor | hod | 50 |  | 0 | vlastní | 14
145 | 999.909 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 7
| Celkem za | Ostatní položky |  |  |  | 0 |  | 15
0
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.