## Specifikace Ostatní
URS | Č.pol. |  |  | Položka číslo |  | Popis výkonu | Referenční výrobek - standard | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Cena |  | Cena celkem | Poznámka | původní cena před úpravou - úroveň 2018 |  | původní cena před úpravou - úroveň 2018
|  | rozvaděč | popis - přístroje |  |  |  | Výrobce |  |  | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč |  | Dodávka Kč | dodávka rozdíl 2020-2018 | Montáž Kč | montáž rozdíl 2020-2018
| 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  | VEL |  | VELÍNOVÉ PRACOVIŠTĚ | [9 empty] | 9365 | -9365 | 2000 | -2000
| 3 |  |  | VEL | 1 | Grafická řídící stanice, HW: Značkové PC (........): OS Microsoft® Windows® XP Professional, skříň Mini Tower, Procesor třídy Intel Core 7 Duo (≥2GHz), chipset Intel, integrovaná grafická karta, int. zvuková karta, paměť RAM 16GB DDR3, HDD 1TB SATA, SSD320GB, DVD±RW 16x, LAN10/100/1, reproduktor, klávesnice, myš, LCD monitor 24", komunikační rozhraní PC-automaty MaR |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9365 | -9365 | 2000 | -2000
| 4 |  |  | VEL | 2 | Velínový software až pro 2 současné uživatele, kompatibilní s velínovým sw PROCOP 3.7 nebo jeho rozšíření (zabezpečení a správa uživatelů, monitorování a ovládání TZB, alarmový deník, trendy a archivace měřených veličin a stavů,export do .dbf,.xls,..., časový program, provozní protokoly, možnost začlenění cizích sytémů (ODBC,DDE,SQL,OPC), fce WEB pro cca 2000hardwarových datových bodů |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12146 | -12146 | 10000 | -10000
| 5 |  |  | VEL | 3 | Vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB (26 ks), alarmové deníky, trendy, sestavygrafů hist. dat, nastavení časových programů |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 18219 | -18219 | 8000 | -8000
| 6 |  |  |  | 4 | Systémový regulátor pro integrace bez islandbusu, BacNET/IP (u Si je to PXC00-ED) |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4190 | -4190 | 200 | -200
[16 empty] | 2755 | -2755 | 200 | -200
| 7 |  |  | OST |  | OSTATNÍ | [9 empty] | 2512 | -2512 | 200 | -200
| 8 |  |  | OST | 1 | Součet ocenění položek dle názoru uchazeče nevykázaných v souvisejícím výkazu výměr |  | kpl | 1 | [6 empty] | 5164 | -5164 | 200 | -200
| 9 |  |  | OST | 2 | vypracování dokumentace realizovaného stavu |  | kpl | 1 | [6 empty] | 3345 | -3345 | 200 | -200
| 10 |  |  | OST | 3 | uvedení do provozu |  | kpl | 1 | [6 empty] | 2221 | -2221 | 200 | -200
| 11 |  |  | OST | 4 | provedení výchozí revize elektro vyhrazených el. zařízení |  | kpl | 1 | [6 empty] | 5002 | -5002 | 200 | -200
| 12 |  |  | OST | 5 | zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 | [6 empty] | 5515 | -5515 | 200 | -200
| 13 |  |  | OST | 6 | požánrí utěsnění kabelových tras MaR - do 100x100mm |  | ks | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1127 | -1127 | 200 | -200
| 14 |  |  | OST | 7 | požánrí utěsnění kabelových tras MaR - do 400x100mm |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 90.8 | -90.8 | 80 | -80
POZNÁMKA
Tento výkaz výměr je vypracován na základě dokumentace pro provedení stavby
Typ prostorových snímačů teploty v pokojích koordinovat s typem vypínačů osvětlení
Elektrické zapojení motorů čerpadel a ventilátorů zkontrolovat dle konkrétních typů dodaných zařízení !!!
Dodávku regulačních ventilů ohřevu a chlazení pro VZT jednotky koordinovat s dodávkou profese VZT !!!
Dodávku elektrotermických hlavic podlahového vytápění zkontrolovat dle typu dodaných armatur podlahového vytápění !!!
Všechny prvky budou dodány včetně montážního materiálu.
Note on V5: Veselý Tomáš: skříňka+jistič+4xrelé+10xsvorkapatrová+pom.mat+regulátor+montáž skříňky
Note on X5: Veselý Tomáš: SW podstanice
Note on V6: Veselý Tomáš: skříňka+jistič+4xrelé+10xsvorkapatrová+pom.mat+regulátor+montáž skříňky
Note on X6: Veselý Tomáš: SW podstanice
Note on X7: Veselý Tomáš: SW podstanice
Note on X8: Veselý Tomáš: SW podstanice

## Specifikace RA0.1
URS | Č.pol. |  |  | Položka číslo |  | Popis výkonu | Odkaz do PD | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Cena |  | Cena celkem | Poznámka
|  | rozvaděč | popis - přístroje | [6 empty] | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč
| 1 | RA0.1 |  | S1 |  | Strojovna VZT 1.PP | [5 empty] | 0 | 0 | 0
74121.01.01 | 2 | RA0.1 | Rozvaděč | S1 | ROZV | Rozvaděč skříňový, IP44/20,3bod.zámek, oceloplechový, kapsa na dokumentaci, osvětlení rozvaděče, přístrojové vybavení dle RS skříňový : 800x2000x400 mm (š x v x h), 3 pole | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.01.01 | 3 | RA0.1 | Řídící automat | S1 | AAxx | Automatizační stanice MaR: Volně programovatelné DDC stanice: AI: Ni1000, 0-10V, 0..2kOhm AO: 0-10V, DI: bezpot., DO: rel 230VAC/2A, Komunikace s jinými sytémy: BACNet/IP, Modbus RTU Sestava Aut stanic pro : 150xDI, 48xAI,30xRDO, 42xAO switch pro připojení ovl.panelu a Aut.stanic/e. vč. parametrizace | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.01.51 | 4 | RA0.1 | Ovl.panel - rozhraní HMI | S1 |  | Panel pro ovládání automatizačních stanic, grafický displej, ovládací tlačítka, generické ovládání a zobrazení funkcí, grafické online trendy, test periferií při oživování, připojení 10/100 Ethernet-POE, komunikace BACnet, montáž do čelního panelu rozváděče | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74133.01.01 | 5 | RA0.1 | Vyrážecí tlačítko | S1 | SA1a | hřibové tlačítko - vyrážecí tlačítko hl. jističe, prosvětlené tlačítko "0" s 1 spínacím kontaktem 250VAC/6A, montáž do čelního panelu, IP54, signálka 24Vac nebo do ovl. krabice u vstupu do strojovny | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74133.01.02 | 6 | RA0.1 | Zaplavení | S1 | LA_S.31, LA_S.08 | Hlídač zaplavení 1P,nap. 24VAC, vč. sondy SE1, montáž sondy na zeď cca 2mm nad podlahou | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
74133.01.05 | 7 | RA0.1 | Snímač venkovní teploty | S1 | BTA | Snímač teploty venkovní ;-30...60°C; IP65 montáž na povrch; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8
| 9 | RA0.1 |  | V1 |  | VZT1-Zobrazovací metody 1.PP
75112.01.01 | 10 | RA0.1 | Ventilátor přívod | V1 | MV1.1, MV1.2 | Motor ventilátoru, 3x230/400V;do 5kW;EC , vč. servisního vypínače. napájení, ovládání, signál poruchy a vypnutí servis.vypínače | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
74139.01.11 | 11 | RA0.1 | Klapka přívod | V1 | MK1.1 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 15Nm, s hav. funkcí a pomocným kontaktem, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.01.12 | 12 | RA0.1 | Klapka odtah | V1 | MK1.2 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 15Nm, 3P, s pomocným kontaktem, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.01.03 | 13 | RA0.1 | Klapka obchozu rekuperátoru | V1 | YK1.3 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 10Nm, spojitě řízený 0..10V, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73442.01.02 | 14 | RA0.1 | Tlak/množství ventilátoru | V1 | BP1.1, BP1.2 | Přesný snímač tlakové diference pro VZT zařízení, napájení 24Vac, výstup 0..10V, IP44, montáž svisle na povrch VZTjednotky, vč. připojovacích hadiček , rozsah 0..1000Pa | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
73242.01.01 | 15 |  | Čerp. Ohřívače | V1 | MP1.1 | Čerpadlo ohřívače - pouze připojení (dodávka UT) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73422.01.34 | 16 | RA0.1 | Regulační ventil ohřívače/chladiče/dohřívače/dochlazovače | V1 | YV1.3, | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN20, Q=0,57m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73422.01.34 | 17 | RA0.1 | Regulační ventil ohřívače/chladiče/dohřívače/dochlazovače | V1 | YV1.1, YV1.5 | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN15, Q=0,29m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
73422.01.11 | 18 | RA0.1 | Regulační ventil ohřívače/chladiče/dohřívače/dochlazovače | V1 | YV1.2 | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN50, Q=9,78m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73422.01.32 | 19 | RA0.1 | Regulační ventil ohřívače/chladiče/dohřívače/dochlazovače | V1 | YV1.5 | Ventil trojcestný s vnějším závitem (jmenovitý tlak 16 bar). Regulační ventil pro spojitou regulaci studené a teplé vody nebo vzduchu v uzavřených okruzích, PN16, DN15, kvs 1,6 m3/hod., teplota média -15 až 150°C, průtočná charakteristika - ekviprocetní, včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.01 | 20 | RA0.1 | Mrazová ochrana | V1 | ST1.1 | Regulátor teploty - mrazová ochrana vodního ohřívače, kapilára 5m upevněná na výměníku, zkušební smyčka, přepínací kontakt 230Vac/6A, IP30, vč. úchytek | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.02 | 21 | RA0.1 | Regulátor tlakové diference- zanesení filtru | V1 | SF1.1,SF1.2,SF1.3 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-300Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.03 | 22 | RA0.1 | Regulátor tlakové diference- namrzání rekuperátoru | V1 | SP1.3 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-500Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.01 | 23 | RA0.1 | Snímání teploty a vlhkosti přívodu | V1 | BT1.1 | Sdružený snímač teploty a vlhkosti kanálový ;-30...130°C/5..95%RV; l=200mm; vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180, vlhkost 0..10V ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.02 | 24 | RA0.1 | Snímání teploty zpátečky z ohřívače | V1 | BT1.2 | Snímač teploty příložný ;-30...130°C;vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.03 | 25 | RA0.1 | Snímání teploty odtah/za rekuperátorem.... | V1 | BT1.3, BT1.4, BT1.5, BT1.6 | Snímač teploty kanálový ;-30...130°C; l=200mm; vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
75179.01.01 | 26 | RA0.1 | Zvlhčovač | V1 | MD1.1 | Parní vyvíječ; napájení a ovládání; 3x230/400Vac;do 30kW | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
73441.01.04 | 27 | RA0.1 | Regulátor vlhkosti-R.H.max. za zvlhčovačem | V1 | SH1.1 | Regulátor vlhkosti kanálový ;5..95%r.v.; vč.mont.spony a průchodky; IP30; | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
75158.01.01 | 28 | RA0.1 | Požární klapky - signalizace | V1 | PK1.1, PK1.2 | Přípojení požární klapky | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
| 29 | RA0.1 |  | V2 |  | VZT2-Šatny
75112.01.01 | 30 | RA0.1 | Ventilátor přívod | V2 | MV2.1, MV2.2 | Motor ventilátoru, 3x230/400V;do 5kW;EC , vč. servisního vypínače. napájení, ovládání, signál poruchy a vypnutí servis.vypínače | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
74139.01.11 | 31 | RA0.1 | Klapka přívod | V2 | MK2.1 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 15Nm, s hav. funkcí a pomocným kontaktem, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.01.12 | 32 | RA0.1 | Klapka odtah | V2 | MK2.2 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 15Nm, 3P, s pomocným kontaktem, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.01.03 | 33 | RA0.1 | Klapka obchozu rekuperátoru | V2 | YK2.3 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 10Nm, spojitě řízený 0..10V, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73242.01.01 | 34 |  | Čerp. Ohřívače | V2 | MP2.1 | Čerpadlo ohřívače - pouze připojení (dodávka UT) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73422.01.31 | 35 | RA0.1 | Regulační ventil ohřívače | V2 | YV2.1 | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN15, Q=0,29m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.01 | 36 | RA0.1 | Mrazová ochrana | V2 | ST2.1 | Regulátor teploty - mrazová ochrana vodního ohřívače, kapilára 5m upevněná na výměníku, zkušební smyčka, přepínací kontakt 230Vac/6A, IP30, vč. úchytek | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.02 | 37 | RA0.1 | Regulátor tlakové diference- zanesení filtru | V2 | SF2.1,SF2.2 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-300Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.03 | 38 | RA0.1 | Regulátor tlakové diference- namrzání rekuperátoru | V2 | SP2.3 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-500Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.03 | 39 | RA0.1 | Snímání teploty | V2 | BT2.1 | Snímač teploty kanálový ;-30...130°C; l=200mm; vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.02 | 40 | RA0.1 | Snímání teploty zpátečky z ohřívače | V2 | BT2.2 | Snímač teploty příložný ;-30...130°C;vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.03 | 41 | RA0.1 | Snímání teploty odtah/za rekuperátorem.... | V2 | BT2.3, BT2.4, | Snímač teploty kanálový ;-30...130°C; l=200mm; vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
75158.01.01 | 42 | RA0.1 | Požární klapky - signalizace | V2 | PK2.1, PK2.2 | Přípojení požární klapky | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
| 43 | RA0.1 |  | V3 |  | VZT3-Technické místnosti
75112.01.01 | 44 | RA0.1 | Ventilátor přívod | V3 | MV3.1, MV3.2 | Motor ventilátoru, 3x230/400V;do 5kW;EC , vč. servisního vypínače. napájení, ovládání, signál poruchy a vypnutí servis.vypínače | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
74139.01.11 | 45 | RA0.1 | Klapka přívod | V3 | MK3.1 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 15Nm, s hav. funkcí a pomocným kontaktem, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.01.12 | 46 | RA0.1 | Klapka odtah | V3 | MK3.2 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 15Nm, 3P, s pomocným kontaktem, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.01.03 | 47 | RA0.1 | Klapka obchozu rekuperátoru | V3 | YK3.3 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 10Nm, spojitě řízený 0..10V, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73242.01.01 | 48 |  | Čerp. Ohřívače | V3 | MP3.1 | Čerpadlo ohřívače - pouze připojení (dodávka UT) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73422.01.31 | 49 | RA0.1 | Regulační ventil ohřívače | V3 | YV3.1 | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN15, Q=0,29m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.01 | 50 | RA0.1 | Mrazová ochrana | V3 | ST3.1 | Regulátor teploty - mrazová ochrana vodního ohřívače, kapilára 5m upevněná na výměníku, zkušební smyčka, přepínací kontakt 230Vac/6A, IP30, vč. úchytek | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.02 | 51 | RA0.1 | Regulátor tlakové diference- zanesení filtru | V3 | SF3.1,SF3.2 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-300Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.03 | 52 | RA0.1 | Regulátor tlakové diference- namrzání rekuperátoru | V3 | SP3.3 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-500Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.03 | 53 | RA0.1 | Snímání teploty | V3 | BT3.1 | Snímač teploty kanálový ;-30...130°C; l=200mm; vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.02 | 54 | RA0.1 | Snímání teploty zpátečky z ohřívače | V3 | BT3.2 | Snímač teploty příložný ;-30...130°C;vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.03 | 55 | RA0.1 | Snímání teploty odtah/za rekuperátorem.... | V3 | BT3.3, BT3.4, | Snímač teploty kanálový ;-30...130°C; l=200mm; vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
75158.01.01 | 56 | RA0.1 | Požární klapky - signalizace | V3 | PK3.1, PK3.2 | Přípojení požární klapky | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
| 57 | RA0.1 |  | V4 |  | VZT4.Laboratoře 1.PP
75112.01.01 | 58 | RA0.1 | Ventilátor přívod | V4 | MV4.1, MV4.2 | Motor ventilátoru, 3x230/400V;do 5kW;EC , vč. servisního vypínače. napájení, ovládání, signál poruchy a vypnutí servis.vypínače | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
74139.01.11 | 59 | RA0.1 | Klapka přívod | V4 | MK4.1 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 15Nm, s hav. funkcí a pomocným kontaktem, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.01.12 | 60 | RA0.1 | Klapka odtah | V4 | MK4.2 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 15Nm, 3P, s pomocným kontaktem, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.01.03 | 61 | RA0.1 | Klapka obchozu rekuperátoru | V4 | YK4.3 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 10Nm, spojitě řízený 0..10V, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73442.01.01 | 62 | RA0.1 | Tlak/množství ventilátoru | V4 | BP4.1, BP4.2 | Přesný snímač tlakové diference pro VZT zařízení, napájení 24Vac, výstup 0..10V, IP44, montáž svisle na povrch VZTjednotky, vč. připojovacích hadiček , rozsah 0..500Pa | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
73242.01.01 | 63 |  | Čerp. Ohřívače | V4 | MP4.1 | Čerpadlo ohřívače - pouze připojení (dodávka UT) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73422.01.31 | 64 | RA0.1 | Regulační ventil ohřívače | V4 | YV4.1 | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN15, Q=0,24m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73422.01.08 | 65 | RA0.1 | Regulační ventil chladiče | V4 | YV4.2 | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN50, Q=9,78m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73422.01.31 | 66 | RA0.1 | Regulační ventil dohřívače | V4 | YV4.4 | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN15, Q=0,34m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.01 | 67 | RA0.1 | Mrazová ochrana | V4 | ST4.1 | Regulátor teploty - mrazová ochrana vodního ohřívače, kapilára 5m upevněná na výměníku, zkušební smyčka, přepínací kontakt 230Vac/6A, IP30, vč. úchytek | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.02 | 68 | RA0.1 | Regulátor tlakové diference- zanesení filtru | V4 | SF4.1,SF4.2,SF4.3 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-300Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.03 | 69 | RA0.1 | Regulátor tlakové diference- namrzání rekuperátoru | V4 | SP4.3 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-500Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.01 | 70 | RA0.1 | Snímání teploty a vlhkosti přívodu | V4 | BT4.1 | Sdružený snímač teploty a vlhkosti kanálový ;-30...130°C/5..95%RV; l=200mm; vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180, vlhkost 0..10V ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.02 | 71 | RA0.1 | Snímání teploty zpátečky z ohřívače | V4 | BT4.2 | Snímač teploty příložný ;-30...130°C;vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.03 | 72 | RA0.1 | Snímání teploty odtah/za rekuperátorem.... | V4 | BT4.3, BT4.4, BT4.6 | Snímač teploty kanálový ;-30...130°C; l=200mm; vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
75179.01.01 | 73 | RA0.1 | Zvlhčovač | V4 | MD4.1 | Parní vyvíječ; napájení a ovládání; 3x230/400Vac;do 30kW | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
73441.01.04 | 74 | RA0.1 | Regulátor vlhkosti-R.H.max. za zvlhčovačem | V4 | SH4.1 | Regulátor vlhkosti kanálový ;5..95%r.v.; vč.mont.spony a průchodky; IP30; | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
75158.01.01 | 75 | RA0.1 | Požární klapky - signalizace | V4 | PK4.1, PK4.2, PK4.3 | Přípojení požární klapky | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
75139.01.01 | 76 | RA0.1 | Zónový regulátor průtoku VZT | V4 | YZ4.1, YZ4.2 | Regulátor průtoku vzduchu , zapojení, napájení 24Vac, řízení 0..10V, (dodávka regulátoru - profese VZT) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
| 77 | RA0.1 |  | V5 |  | VZT5 - Transfúzní stanice
75112.01.01 | 78 | RA0.1 | Ventilátor přívod | V5 | MV5.1, MV5.2 | Motor ventilátoru, 3x230/400V;do 5kW;EC , vč. servisního vypínače. napájení, ovládání, signál poruchy a vypnutí servis.vypínače | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
74139.01.11 | 79 | RA0.1 | Klapka přívod | V5 | MK5.1 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 15Nm, s hav. funkcí a pomocným kontaktem, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.01.12 | 80 | RA0.1 | Klapka odtah | V5 | MK5.2 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 15Nm, 3P, s pomocným kontaktem, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.01.03 | 81 | RA0.1 | Klapka obchozu rekuperátoru | V5 | YK5.3 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 10Nm, spojitě řízený 0..10V, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73442.01.03 | 82 | RA0.1 | Tlak/množství ventilátoru | V5 | BP5.1, BP5.2 | Přesný snímač tlakové diference pro VZT zařízení, napájení 24Vac, výstup 0..10V, IP44, montáž svisle na povrch VZTjednotky, vč. připojovacích hadiček , rozsah 0..1500Pa | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
73242.01.01 | 83 |  | Čerp. Ohřívače | V5 | MP5.1 | Čerpadlo ohřívače - pouze připojení (dodávka UT) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73422.01.35 | 84 | RA0.1 | Regulační ventil ohřívače | V5 | YV5.1 | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN25, Q=0,1,19m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73422.01.08 | 85 | RA0.1 | Regulační ventil chladiče | V5 | YV5.2 | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN50, Q=5,63m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73422.01.04 | 86 | RA0.1 | Regulační ventil dochlazovače | V5 | YV5.5 | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN32, Q=1,58m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.01 | 87 | RA0.1 | Mrazová ochrana | V5 | ST5.1 | Regulátor teploty - mrazová ochrana vodního ohřívače, kapilára 5m upevněná na výměníku, zkušební smyčka, přepínací kontakt 230Vac/6A, IP30, vč. úchytek | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.02 | 88 | RA0.1 | Regulátor tlakové diference- zanesení filtru | V5 | SF5.1,SF5.2,SF5.3 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-300Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.03 | 89 | RA0.1 | Regulátor tlakové diference- namrzání rekuperátoru | V5 | SP5.3 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-500Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.01 | 90 | RA0.1 | Snímání teploty a vlhkosti přívodu | V5 | BT5.1 | Sdružený snímač teploty a vlhkosti kanálový ;-30...130°C/5..95%RV; l=200mm; vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180, vlhkost 0..10V ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.02 | 91 | RA0.1 | Snímání teploty zpátečky z ohřívače | V5 | BT5.2 | Snímač teploty příložný ;-30...130°C;vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.03 | 92 | RA0.1 | Snímání teploty odtah/za rekuperátorem.... | V5 | BT5.3, BT5.4, BT5.5 | Snímač teploty kanálový ;-30...130°C; l=200mm; vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
75179.01.01 | 93 | RA0.1 | Zvlhčovač | V5 | MD5.1 | Parní vyvíječ; napájení a ovládání; 3x230/400Vac;do 30kW | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
73441.01.04 | 94 | RA0.1 | Regulátor vlhkosti-R.H.max. za zvlhčovačem | V5 | SH5.1 | Regulátor vlhkosti kanálový ;5..95%r.v.; vč.mont.spony a průchodky; IP30; | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
75158.01.01 | 95 | RA0.1 | Požární klapky - signalizace | V5 | PK5.1, PK5.2, PK5.3, PK5.4 | Přípojení požární klapky | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
75139.01.01 | 96 | RA0.1 | Zónový regulátor průtoku VZT | V5 | YZ5.1ab, YZ5.2ab, YZ5.3ab, YZ5.4 | Regulátor průtoku vzduchu , zapojení, napájení 24Vac, řízení 0..10V, (dodávka regulátoru - profese VZT) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
| 97 | RA0.1 |  | V6 |  | VZT6 - Ambulance
75112.01.01 | 98 | RA0.1 | Ventilátor přívod | V6 | MV6.1, MV6.2 | Motor ventilátoru, 3x230/400V;do 5kW;EC , vč. servisního vypínače. napájení, ovládání, signál poruchy a vypnutí servis.vypínače | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
74139.01.11 | 99 | RA0.1 | Klapka přívod | V6 | MK6.1 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 15Nm, s hav. funkcí a pomocným kontaktem, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.01.12 | 100 | RA0.1 | Klapka odtah | V6 | MK6.2 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 15Nm, 3P, s pomocným kontaktem, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.01.03 | 101 | RA0.1 | Klapka obchozu rekuperátoru | V6 | YK6.3 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 10Nm, spojitě řízený 0..10V, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73442.01.03 | 102 | RA0.1 | Tlak/množství ventilátoru | V6 | BP6.1, BP6.2 | Přesný snímač tlakové diference pro VZT zařízení, napájení 24Vac, výstup 0..10V, IP44, montáž svisle na povrch VZTjednotky, vč. připojovacích hadiček , rozsah 0..1500Pa | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
73242.01.01 | 103 |  | Čerp. Ohřívače | V6 | MP6.1 | Čerpadlo ohřívače - pouze připojení (dodávka UT) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73422.01.32 | 104 | RA0.1 | Regulační ventil ohřívače | V6 | YV6.1 | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN25, Q=0,48m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73422.01.06 | 105 | RA0.1 | Regulační ventil chladiče | V6 | YV6.2 | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN32, Q=1,42m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.01 | 106 | RA0.1 | Mrazová ochrana | V6 | ST6.1 | Regulátor teploty - mrazová ochrana vodního ohřívače, kapilára 5m upevněná na výměníku, zkušební smyčka, přepínací kontakt 230Vac/6A, IP30, vč. úchytek | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.02 | 107 | RA0.1 | Regulátor tlakové diference- zanesení filtru | V6 | SF6.1,SF6.2,SF6.3 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-300Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.03 | 108 | RA0.1 | Regulátor tlakové diference- namrzání rekuperátoru | V6 | SP6.3 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-500Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.01 | 109 | RA0.1 | Snímání teploty a vlhkosti přívodu | V6 | BT6.1 | Sdružený snímač teploty a vlhkosti kanálový ;-30...130°C/5..95%RV; l=200mm; vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180, vlhkost 0..10V ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.02 | 110 | RA0.1 | Snímání teploty zpátečky z ohřívače | V6 | BT6.2 | Snímač teploty příložný ;-30...130°C;vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.03 | 111 | RA0.1 | Snímání teploty odtah/za rekuperátorem.... | V6 | BT6.3, BT6.4, | Snímač teploty kanálový ;-30...130°C; l=200mm; vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
75179.01.01 | 112 | RA0.1 | Zvlhčovač | V6 | MD6.1 | Parní vyvíječ; napájení a ovládání; 3x230/400Vac;do 30kW | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
73441.01.04 | 113 | RA0.1 | Regulátor vlhkosti-R.H.max. za zvlhčovačem | V6 | SH6.1 | Regulátor vlhkosti kanálový ;5..95%r.v.; vč.mont.spony a průchodky; IP30; | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
75158.01.01 | 114 | RA0.1 | Požární klapky - signalizace | V6 | PK6.1, PK6.2 | Přípojení požární klapky | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
75139.01.01 | 115 | RA0.1 | Zónový regulátor průtoku VZT | V6 | YZ6.1ab, YZ6.2ab, YZ6.3ab, YZ6.4 | Regulátor průtoku vzduchu , zapojení, napájení 24Vac, řízení 0..10V, (dodávka regulátoru - profese VZT) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
72320.01.01 | 116 |  | Detekce plynu | S1 | GA_S.33 | Detektor úniku hořlavých plynů a par, nap. 230Vac, 2x výst.kontakt 230V/2A,signalizace 10% a 20%DMV, IP43 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
72329.01.01 | 117 |  | Uzávěr plynu | S1 | YG_S.33 | Solenoid-uzávěr plynu, cívka 230Vac, IP44, připojení dodávka - PLYN | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.01.02 | 118 | RA0.1 | signalizace stavů - ELEKTRO | S1 | E.xx | Stavy rozvaděčů elektro | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | zapojení
74139.01.03 | 119 | RA0.1 | signalizace stavů - VÝTAHY | S1 | E.xx | Stavy rozvaděčů výtahů | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | zapojení
74139.01.01 | 120 | RA0.1 | signalizace stavů - MEDIPLYNY | S1 | MP1, MP2, MP3 | Stavy a měření technologie mediplyny | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | zapojení
74131.01.01 | 121 | RA0.1 | Ovladač odtahu VZT26 | S1 | SZ26 | Ovladač zóny VZT - vypínač v designu ovladačů osvětlení ELEKTRO - řaz.1, vč.montážní krabice | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74131.01.51 | 122 | RA0.1 | Zásuvka- nabíjení úklid. vozíku | S1 | Z_S.16 | Zásuvka 230Vac,16A; v designu prvků ELEKTRO vč.montážní krabice | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
123
| 124 | RA0.1 |  | KAB |  | KABELY A TRASY
74112.01.01 | 125 | RA0.1 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 | m | 290 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.03 | 126 | RA0.1 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 | m | 291 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.07 | 127 | RA0.1 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 5x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 | m | 105 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.02 | 128 | RA0.1 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x2,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 | m | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.06 | 129 | RA0.1 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x2,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.08 | 130 | RA0.1 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 5x2,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 | m | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.04 | 131 | RA0.1 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x10 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.05 | 132 | RA0.1 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x16 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 | m | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.51 | 133 | RA0.1 |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 | m | 2762 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.52 | 134 | RA0.1 |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 | m | 2603 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.53 | 135 | RA0.1 |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 | m | 147 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.54 | 136 | RA0.1 |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 | m | 107 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.91 | 137 | RA0.1 |  | KAB |  | UTP 4x2x0,5 s odplností proti šíření plamene ve svazku | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.01.01 | 138 | RA0.1 |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x50, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | m | 42 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.01.02 | 139 | RA0.1 |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x100, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.01.03 | 140 | RA0.1 |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x200, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | m | 56 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.01.04 | 141 | RA0.1 |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x300, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.01.51 | 142 | RA0.1 |  | KAB |  | Trubka elektroinstalační bezhalogenová DN20, 320N, vč. uchycení | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | m | 365 |  |  | 0 | 0 | 0
Note on K5: 3xskříň+3xpodstavec+bočnice+3xvýstroj+3xzapojení
Note on K145: 2020:HL TG2025B Bezhalogenová trubka s hrdlem - EMAS

## Specifikace RA0.2
URS | Č.pol. |  |  | Položka číslo |  | Popis výkonu | Odkaz do PD | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Cena |  | Cena celkem | Poznámka
|  | rozvaděč | popis - přístroje | [6 empty] | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč
| 1 | RA0.2 |  | S1 |  | Strojovna VZT 1.PP | [5 empty] | 0 | 0 | 0
74121.01.02 | 2 | RA0.2 | Rozvaděč | S1 | ROZV | Rozvaděč nástěnný, IP44/20,3bod.zámek, oceloplechový, kapsa na dokumentaci, osvětlení rozvaděče, přístrojové vybavení dle RS nástěnný :600x1000x300 mm (š x v x h) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.01.02 | 3 | RA0.2 | Řídící automat | S1 | AAxx | Automatizační stanice MaR: Volně programovatelné DDC stanice: AI: Ni1000, 0-10V, 0..2kOhm AO: 0-10V, DI: bezpot., DO: rel 230VAC/2A, Komunikace s jinými sytémy: BACNet/IP, Modbus RTU Sestava Aut stanic pro : 16xDI, 6xAI,6xRDO, 4xAO switch pro připojení ovl.panelu a Aut.stanic/e. vč. parametrizace | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.01.51 | 4 | RA0.2 | Ovl.panel - rozhraní HMI | S1 |  | Panel pro ovládání automatizačních stanic, grafický displej, ovládací tlačítka, generické ovládání a zobrazení funkcí, grafické online trendy, test periferií při oživování, připojení 10/100 Ethernet-POE, komunikace BACnet, montáž do čelního panelu rozváděče | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.01.51 | 5 | RA0.2 | Převodník MBUS | S1 |  | Převodník dat.linky MBUS / Ethernet - transparentní brána; pro 5 přístrojů; montáž na DNI do rozváděče; napájení 24Vac/dc | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74133.01.01 | 6 | RA0.2 | Vyrážecí tlačítko | S1 | SA1a | hřibové tlačítko - vyrážecí tlačítko hl. jističe, prosvětlené tlačítko "0" s 1 spínacím kontaktem 250VAC/6A, montáž do čelního panelu, IP54, signálka 24Vac nebo do ovl. krabice u vstupu do strojovny | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74133.01.02 | 7 | RA0.2 | Zaplavení | S1 | LAT.1, LAZ.1 | Hlídač zaplavení 1P,nap. 24VAC, vč. sondy SE1, montáž sondy na zeď cca 2mm nad podlahou | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
74133.01.04 | 8 | RA0.2 | Snímač venkovní teploty | S1 | BT_S.29 | Snímač teploty venkovní ;-30...60°C; IP65 montáž na povrch; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9
| 10 | RA0.2 |  | ÚT |  | Topné větve ÚT
74133.01.05 | 11 | RA0.2 | Teploty top.vody | ÚT | BTT.1, BTT.3,BTT.6, BTT.7, | Snímač teploty jímkový vč. jímky ;-30...130°C; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
73442.01.01 | 12 | RA0.2 | Tlak top. vody | ÚT | BPT.1 | Snímač tlaku topné vody ;0..6bar; IP65; vč. připojení a zkušebního kohoutu (měř.signál:0..10V ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73242.01.01 | 13 | RA0.2 | Čerpadlo TV VZT | ÚT | MP01 | Připojení motoru čerpadla 1x230Vac, do 0,5kW, dodávka ÚT | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
73422.01.60 | 14 | RA0.2 | Regulační ventil TV | ÚT | YVT.1 | Ventil trojcestný s vnějším závitem (jmenovitý tlak 16 bar). Regulační ventil pro spojitou regulaci studené a teplé vody nebo vzduchu v uzavřených okruzích, PN16, DN15 kvs 2 m3/hod., teplota média -15 až 150°C, průtočná charakteristika - ekviprocetní, včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73422.01.60 | 15 | RA0.2 | Regulační ventil TV | ÚT | YVT.3 | Ventil trojcestný s vnějším závitem (jmenovitý tlak 16 bar). Regulační ventil pro spojitou regulaci studené a teplé vody nebo vzduchu v uzavřených okruzích, PN16, DN50 kvs 32 m3/hod., teplota média -15 až 150°C, průtočná charakteristika - ekviprocetní, včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74131.01.51 | 16 | RA0.2 | zásuvka pro čerpací a dávkovací zařízení | V16 | MPZ.1 | Zásuvka 230V~,10A, nástěnná, IP44, | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
73242.01.01 | 17 | RA0.2 | Čerpadlo ZTI | ÚT | MPZ.2 | Připojení motoru čerpadla 1x230Vac, do 0,5kW, dodávka ZTI | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73242.01.01 | 18 | RA0.2 | měřič tepla | ÚT | QT.1 | Měřič tepla ultrazvukový ; pro měření topné vody ; včetně snímačů, jímek a kabeláže; Qm=20m3/h; DN65 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19
| 20 | RA0.2 |  | KAB |  | KABELY A TRASY
74112.01.01 | 21 | RA0.2 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.03 | 22 | RA0.2 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.07 | 23 | RA0.2 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 5x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | m | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.02 | 24 | RA0.2 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x2,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.06 | 25 | RA0.2 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x2,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.08 | 26 | RA0.2 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 5x2,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.04 | 27 | RA0.2 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x10 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.05 | 28 | RA0.2 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x16 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.51 | 29 | RA0.2 |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | m | 209 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.52 | 30 | RA0.2 |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | m | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.53 | 31 | RA0.2 |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.54 | 32 | RA0.2 |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.91 | 33 | RA0.2 |  | KAB |  | UTP 4x2x0,5 s odplností proti šíření plamene ve svazku | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | m | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.01.01 | 34 | RA0.2 |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x50, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.01.02 | 35 | RA0.2 |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x100, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.01.03 | 36 | RA0.2 |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x200, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
74111.01.04 | 37 | RA0.2 |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x300, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
74111.01.51 | 38 | RA0.2 |  | KAB |  | Trubka elektroinstalační bezhalogenová DN20, 320N, vč. uchycení | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | m | 34.5 |  |  | 0 | 0 | 0
Note on K41: 2020:HL TG2025B Bezhalogenová trubka s hrdlem - EMAS

## Specifikace RA4.1
URS | Č.pol. |  |  | Položka číslo |  | Popis výkonu | Odkaz do PD | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Cena |  | Cena celkem | Poznámka
|  | rozvaděč | popis - přístroje | [6 empty] | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč
| 1 | RA4.1 |  | CH |  | Strojovna CHLAZENÍ 4.NP | [5 empty] | 0 | 0 | 0
74121.01.03 | 2 | RA4.1 | Rozvaděč | CH | ROZV | Rozvaděč skříňový, IP44/20,3bod.zámek, oceloplechový, kapsa na dokumentaci, osvětlení rozvaděče, přístrojové vybavení dle RS skříňový : 800x2000x400 mm (š x v x h), 2 pole | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.01.03 | 3 | RA4.1 | Řídící automat | CH | AAxx | Automatizační stanice MaR: Volně programovatelné DDC stanice: AI: Ni1000, 0-10V, 0..2kOhm AO: 0-10V, DI: bezpot., DO: rel 230VAC/2A, Komunikace : BACNet/IP Sestava Aut stanic pro : 48xDI, 12xAI,24xRDO, 4xAO switch pro připojení ovl.panelu a Aut.stanic/e. vč. parametrizace | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.01.51 | 4 | RA4.1 | Ovl.panel - rozhraní HMI | CH |  | Panel pro ovládání automatizačních stanic, grafický displej, ovládací tlačítka, generické ovládání a zobrazení funkcí, grafické online trendy, test periferií při oživování, připojení 10/100 Ethernet-POE, komunikace BACnet, montáž do čelního panelu rozváděče, | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74133.01.01 | 5 | RA4.1 | Vyrážecí tlačítko | CH | SA1a | hřibové tlačítko - vyrážecí tlačítko hl. jističe, prosvětlené tlačítko "0" s 1 spínacím kontaktem 250VAC/6A, montáž do čelního panelu, IP54, signálka 24Vac nebo do ovl. krabice u vstupu do strojovny | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74133.01.02 | 6 | RA4.1 | Zaplavení | CH | LA_4.22 | Hlídač zaplavení 1P,nap. 24VAC, vč. sondy SE1, montáž sondy na zeď cca 2mm nad podlahou | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
72320.01.10 | 7 | RA4.1 | Snímač venkovní teploty | CH | AG12.1 | Detektor úniku chladiva (freony), nap. 230Vac, 2x výst.kontakt 230V/2A,signalizace 10% a 20%DMV, IP43 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74133.01.04 | 8 |  | Snímač teploty strojovny | CH | BT12.5 | Snímač teploty venkovní ;-30...60°C; IP65 montáž na povrch; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9
| 10 | RA4.1 |  | V12 |  | VZT12-Větrání strojovny chladu
75112.01.02 | 11 | RA4.1 | Ventilátory | V12 | MV12.1, MV12.2 | Motor ventilátoru 3x230V/400;do 2,5kW;EC napájení, ovládání, signál poruchy | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
74139.01.02 | 12 | RA4.1 | Klapka přívod,odtah, dolní,horní | V7 | MK12.1, MK12.2, MK12.3, MK12.4 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 10Nm, 3P, s pomocným kontaktem, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| 13 | RA4.1 |  | CH |  | Strojovna chladu
73242.01.51 | 14 | RA4.1 | Chl. agregát | CH | CHJ | Připojení chl. agregátu - ovládání a signalizace-signály: povolení chodu, chod, porucha, příp. žádaná teplota, aktuální výkon | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka CHL
73242.01.04 | 15 | RA4.1 | čerpadlo chl-primár | CH | MPC.1 | Připojení čerpadla 3x230/400Vac,do 7,5kW, EC; napájení,ovládání a signalizace | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka CHL
74133.01.83 | 16 | RA4.1 | servisní vypínač | CH | SSC.1 | Servisní vypínač 3x230V~/do7,5kW,pom.kontak 1Z1R,IP54, montáž na povrch | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73422.01.43 | 17 | RA4.1 | Regulační ventil cjl.vody primáru | CH | YVC.1 | Ventil trojcestný s přírubový. Regulační ventil pro spojitou regulaci studené a teplé vody nebo vzduchu v uzavřených okruzích, PN10, DN150, kvs 400 m3/hod., teplota média -15 až 150°C, průtočná charakteristika - ekviprocetní, včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73242.01.52 | 18 | RA4.1 | suché chladiče | CH | CHJ | Připojení rozvaděče suchého chladiče, 3x230/400Vac,do 7,5kW,napájení,ovládání a signalizace | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka CHL
73242.01.01 | 19 | RA4.1 | Čerp.doplňování glykolu | CH | MP7.1 | Čerpadlo doplňování - pouze připojení (dodávka CHL) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka CHL
73429.01.01 | 20 | RA4.1 | Solenoid odpouštění glykolu | CH | YVD.1 | Solenoidový ventil DN 15, PN16, cívka 24VAC,IP44, voda, glykol | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73442.01.02 | 21 | RA4.1 | Tlak prim. okruhu chlazení | CH | BPC.1, BPC.2 | Snímač tlaku topné vody ;0..1bar; IP65; vč. připojení a zkušebního kohoutu (měř.signál:0..10V ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
74133.01.06 | 22 | RA0.2 | Snímače teploty | ÚT | BTC.1, BTC.2,BTC.3, BTC.6, BTC.7 | Snímač teploty jímkový vč. jímky 150mm ;-30...130°C; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
74133.01.07 | 23 | RA0.2 | Snímače teploty | ÚT | BTC.4, BTC.5 | Snímač teploty jímkový vč. jímky 400mm ;-30...130°C; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
73442.01.31 | 24 | RA4.1 | Hladina nádrže glykolu | CH | BLD.1 | Snímač výšky hladiny;0..2m; IP44; vč. montážní konzole neno uchycení na vrchní část nádrže (měř.signál:0..10V ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73242.01.03 | 25 | RA4.1 | čerpadlo chl-primár | CH | MPC.2a,b, MPC.3a,b | Připojení čerpadla 3x230/400Vac,do 2,5kW, EC; napájení,ovládání a signalizace | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka CHL
74133.01.83 | 26 | RA4.1 | servisní vypínač | CH | SSC.2a,b, SSC3.a,b | Servisní vypínač 3x230V~/do7,5kW,pom.kontak 1Z1R,IP54, montáž na povrch | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
73242.01.02 | 27 | RA4.1 | čerpadlo chl-primár | CH | MPC.4, MPC.5, MPC.6, MPC.7 | Připojení čerpadla 230Vac,do 1,5kW, EC; napájení,ovládání a signalizace | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka CHL
74139.01.03 | 28 | RA4.1 | signalizace stavů - VÝTAHY | S1 | E.Vx | Stavy rozvaděčů výtahů | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | zapojení
74139.01.11 | 29 | RA4.1 | signalizace stavů - splitjednotky, doplňovací souprava | S1 | SC_4.xx, PAC.1 | Stavy-splity, doplňování | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | zapojení
30
| 31 | RA4.1 |  | KAB |  | KABELY A TRASY
74112.01.01 | 32 | RA4.1 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | m | 116 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.03 | 33 | RA4.1 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | m | 37 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.07 | 34 | RA4.1 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 5x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.02 | 35 | RA4.1 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x2,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.06 | 36 | RA4.1 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x2,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | m | 89 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.08 | 37 | RA4.1 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 5x2,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.04 | 38 | RA4.1 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x4 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | m | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.05 | 39 | RA4.1 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x16 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.51 | 40 | RA4.1 |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | m | 399 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.52 | 41 | RA4.1 |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | m | 398 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.53 | 42 | RA4.1 |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | m | 65 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.54 | 43 | RA4.1 |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | m | 155 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.91 | 44 | RA4.1 |  | KAB |  | UTP 4x2x0,5 s odplností proti šíření plamene ve svazku | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.01.01 | 45 | RA4.1 |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x50, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 | m | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.01.02 | 46 | RA4.1 |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x100, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
74111.01.03 | 47 | RA4.1 |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x200, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
74111.01.04 | 48 | RA4.1 |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x300, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 | m | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.01.51 | 49 | RA4.1 |  | KAB |  | Trubka elektroinstalační bezhalogenová DN20, 320N, vč. uchycení | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 | m | 111 |  |  | 0 | 0 | 0

## Specifikace RA5.1
URS | Č.pol. |  |  | Položka číslo |  | Popis výkonu | Odkaz do PD | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Cena |  | Cena celkem | Poznámka
|  | rozvaděč | popis - přístroje | [6 empty] | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč
| 1 | RA5.1 |  | S5 |  | Strojovna VZT 5.NP | [5 empty] | 0 | 0 | 0
74121.01.04 | 2 | RA5.1 | Rozvaděč | S5 | ROZV | Rozvaděč skříňový, IP44/20,3bod.zámek, oceloplechový, kapsa na dokumentaci, osvětlení rozvaděče, přístrojové vybavení dle RS skříňový : 4 x 800x2000x400 mm (š x v x h), 4 pole | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.01.04 | 3 | RA5.1 | Řídící automat | S5 | AAxx | Automatizační stanice MaR: Volně programovatelné DDC stanice: AI: Ni1000, 0-10V, 0..2kOhm AO: 0-10V, DI: bezpot., DO: rel 230VAC/2A, Komunikace s jinými sytémy: BACNet/IP, Modbus RTU Sestava Aut stanic pro : 180xDI, 60xAI,45xRDO, 50xAO switch pro připojení ovl.panelu a Aut.stanic/e. vč. parametrizace | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.01.51 | 4 | RA5.1 | Ovl.panel - rozhraní HMI | S5 |  | Panel pro ovládání automatizačních stanic, grafický displej, ovládací tlačítka, generické ovládání a zobrazení funkcí, grafické online trendy, test periferií při oživování, připojení 10/100 Ethernet-POE, komunikace BACnet, montáž do čelního panelu rozváděče | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74133.01.01 | 5 | RA5.1 | Vyrážecí tlačítko | S5 | SA1a | hřibové tlačítko - vyrážecí tlačítko hl. jističe, prosvětlené tlačítko "0" s 1 spínacím kontaktem 250VAC/6A, montáž do čelního panelu, IP54, signálka 24Vac nebo do ovl. krabice u vstupu do strojovny | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74133.01.02 | 6 | RA5.1 | Zaplavení | S5 | LA_5.01 | Hlídač zaplavení 1P,nap. 24VAC, vč. sondy SE1, montáž sondy na zeď cca 2mm nad podlahou | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.41 | 7 | RA5.1 | Snímač venkovní teploty | S5 | BTA | Snímač teploty a rel. vlhkosti venkovní ;-30...60°C; IP65-svorkovnice+elektronika, IP40-senzor montáž na povrch; vč.stříšky pro ochranu čidla; (měř.signál:T:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru, RH:0..10V; nebo 2x10V) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.01.61 | 8 | RA5.1 | Meteostanice | S5 | METEO | Meteostanice, Centralní metorologická stanice, synchronizace času z GPS, měření rychlosti větru, jasu, soumraku, venkovní teplota, srážky, sledování polohy slunce a polohy stínu, napájení 24VDC(20Vac), KNX | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9
| 10 | RA5.1 |  | V7 |  | VZT7-Laboratoře mikrobiologie
75112.01.02 | 11 | RA5.1 | Ventilátor přívod | V7 | MV7.1, MV7.2 | Motor ventilátoru, 3x230/400V;do 7,5kW;EC , vč. servisního vypínače. napájení, ovládání, signál poruchy a vypnutí servis.vypínače | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
74139.01.11 | 12 | RA5.1 | Klapka přívod | V7 | MK7.1 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 15Nm, s hav. funkcí a pomocným kontaktem, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.01.12 | 13 | RA5.1 | Klapka odtah | V7 | MK7.2 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 15Nm, 3P, s pomocným kontaktem, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.01.03 | 14 | RA5.1 | Klapka obchozu rekuperátoru | V7 | YK7.3 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 10Nm, spojitě řízený 0..10V, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73442.01.02 | 15 | RA5.1 | Tlak/množství ventilátoru | V7 | BP7.1, BP7.2 | Přesný snímač tlakové diference pro VZT zařízení, napájení 24Vac, výstup 0..10V, IP44, montáž svisle na povrch VZTjednotky, vč. připojovacích hadiček , rozsah 0..1000Pa | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
73242.01.01 | 16 |  | Čerp. Ohřívače | V7 | MP7.1 | Čerpadlo ohřívače - pouze připojení (dodávka UT) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74322.01.32 | 17 | RA5.1 | Regulační ventil ohřívače | V7 | YV7.1, | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN25, Q=0,53m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74322.01.09 | 18 | RA5.1 | Regulační ventil chladiče | V7 | YV7.2 | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN50, Q=6,00m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74322.01.34 | 19 | RA5.1 | Regulační ventil dohřívače | V7 | YV7.3 | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN25, Q=0,71m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.01 | 20 | RA5.1 | Mrazová ochrana | V7 | ST7.1 | Regulátor teploty - mrazová ochrana vodního ohřívače, kapilára 5m upevněná na výměníku, zkušební smyčka, přepínací kontakt 230Vac/6A, IP30, vč. úchytek | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.02 | 21 | RA5.1 | Regulátor tlakové diference- zanesení filtru | V7 | SF7.1,SF7.2,SF7.4 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-300Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.03 | 22 | RA5.1 | Regulátor tlakové diference- zanesení filtru | V7 | SF7.3, SF7.5 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-500Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.03 | 23 | RA5.1 | Regulátor tlakové diference- namrzání rekuperátoru | V7 | SP7.3 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-500Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.01 | 24 | RA5.1 | Snímání teploty a vlhkosti přívodu | V7 | BT7.1 | Sdružený snímač teploty a vlhkosti kanálový ;-30...130°C/5..95%RV; l=200mm; vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180, vlhkost 0..10V ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.02 | 25 | RA5.1 | Snímání teploty zpátečky z ohřívače | V7 | BT7.2 | Snímač teploty příložný ;-30...130°C;vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.03 | 26 | RA5.1 | Snímání teploty odtah/za rekuperátorem.... | V7 | BT7.3, BT7.4, BT7.6 | Snímač teploty kanálový ;-30...130°C; l=200mm; vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
75179.01.01 | 27 | RA5.1 | Zvlhčovač | V7 | MD7.1 | Parní vyvíječ; napájení a ovládání; 3x230/400Vac;do 30kW | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
73441.01.04 | 28 | RA5.1 | Regulátor vlhkosti-R.H.max. za zvlhčovačem | V7 | SH7.1 | Regulátor vlhkosti kanálový ;5..95%r.v.; vč.mont.spony a průchodky; IP30; | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
75158.01.01 | 29 | RA5.1 | Požární klapky - signalizace | V7 | PK7.1, PK7.2, PK7.3 | Přípojení požární klapky | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
75139.01.01 | 30 | RA5.1 | Zónový regulátor průtoku VZT | V7 | YZ7.1, YZ7.2 | Regulátor průtoku vzduchu , zapojení, napájení 24Vac, řízení 0..10V, (dodávka regulátoru - profese VZT) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
| 31 | RA5.1 |  | V8 |  | VZT8-Laboratoře biochemie a hematologie
75112.01.02 | 32 | RA5.1 | Ventilátor přívod | V8 | MV8.1, MV8.2 | Motor ventilátoru, 3x230/400V;do 5kW;EC , vč. servisního vypínače. napájení, ovládání, signál poruchy a vypnutí servis.vypínače | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
74139.01.11 | 33 | RA5.1 | Klapka přívod | V8 | MK8.1 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 15Nm, s hav. funkcí a pomocným kontaktem, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.01.12 | 34 | RA5.1 | Klapka odtah | V8 | MK8.2 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 15Nm, 3P, s pomocným kontaktem, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.01.03 | 35 | RA5.1 | Klapka obchozu rekuperátoru | V8 | YK8.3 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 10Nm, spojitě řízený 0..10V, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73442.01.02 | 36 | RA5.1 | Tlak/množství ventilátoru | V8 | BP8.1, BP8.2 | Přesný snímač tlakové diference pro VZT zařízení, napájení 24Vac, výstup 0..10V, IP44, montáž svisle na povrch VZTjednotky, vč. připojovacích hadiček , rozsah 0..1000Pa | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
73242.01.01 | 37 |  | Čerp. Ohřívače | V8 | MP8.1 | Čerpadlo ohřívače - pouze připojení (dodávka UT) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74322.01.31 | 38 | RA5.1 | Regulační ventil ohřívače | V8 | YV8.1, | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN25, Q=0,53m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74322.01.09 | 39 | RA5.1 | Regulační ventil chladiče | V8 | YV8.2 | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN65, Q=6,00m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74322.01.35 | 40 | RA5.1 | Regulační ventil dohřívače | V8 | YV8.3 | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN25, Q=0,71m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.01 | 41 | RA5.1 | Mrazová ochrana | V8 | ST8.1 | Regulátor teploty - mrazová ochrana vodního ohřívače, kapilára 5m upevněná na výměníku, zkušební smyčka, přepínací kontakt 230Vac/6A, IP30, vč. úchytek | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.02 | 42 | RA5.1 | Regulátor tlakové diference- zanesení filtru | V8 | SF8.1,SF8.2,SF8.4 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-300Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.03 | 43 | RA5.1 | Regulátor tlakové diference- zanesení filtru | V8 | SF8.3, SF8.5 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-500Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.03 | 44 | RA5.1 | Regulátor tlakové diference- namrzání rekuperátoru | V8 | SP8.3 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-500Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.01 | 45 | RA5.1 | Snímání teploty a vlhkosti přívodu | V8 | BT8.1 | Sdružený snímač teploty a vlhkosti kanálový ;-30...130°C/5..95%RV; l=200mm; vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180, vlhkost 0..10V ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.02 | 46 | RA5.1 | Snímání teploty zpátečky z ohřívače | V8 | BT8.2 | Snímač teploty příložný ;-30...130°C;vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.03 | 47 | RA5.1 | Snímání teploty odtah/za rekuperátorem.... | V8 | BT8.3, BT8.4, BT8.6 | Snímač teploty kanálový ;-30...130°C; l=200mm; vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
75179.01.01 | 48 | RA5.1 | Zvlhčovač | V8 | MD8.1 | Parní vyvíječ; napájení a ovládání; 3x230/400Vac;do 30kW | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
73441.01.04 | 49 | RA5.1 | Regulátor vlhkosti-R.H.max. za zvlhčovačem | V8 | SH8.1 | Regulátor vlhkosti kanálový ;5..95%r.v.; vč.mont.spony a průchodky; IP30; | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
75158.01.01 | 50 | RA5.1 | Požární klapky - signalizace | V8 | PK8.1, PK8.2, | Přípojení požární klapky | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
| 51 | RA5.1 |  | V9 |  | VZT9-Hemodializační středisko
75112.01.02 | 52 | RA5.1 | Ventilátor přívod | V9 | MV9.1, MV9.2 | Motor ventilátoru 2x , 3x230/400V;do 7,5kW;EC , vč. servisního vypínače. napájení, ovládání, signál poruchy a vypnutí servis.vypínače | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
74139.01.11 | 53 | RA5.1 | Klapka přívod | V9 | MK9.1 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 15Nm, s hav. funkcí a pomocným kontaktem, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.01.12 | 54 | RA5.1 | Klapka odtah | V9 | MK9.2 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 15Nm, 3P, s pomocným kontaktem, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.01.03 | 55 | RA5.1 | Klapka obchozu rekuperátoru | V9 | YK9.3 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 10Nm, spojitě řízený 0..10V, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73442.01.01 | 56 | RA5.1 | Tlak/množství ventilátoru | V9 | BP9.1, BP9.2 | Přesný snímač tlakové diference pro VZT zařízení, napájení 24Vac, výstup 0..10V, IP44, montáž svisle na povrch VZTjednotky, vč. připojovacích hadiček , rozsah 0..500Pa | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
73242.01.01 | 57 |  | Čerp. Ohřívače | V9 | MP9.1 | Čerpadlo ohřívače - pouze připojení (dodávka UT) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74322.01.36 | 58 | RA5.1 | Regulační ventil ohřívače | V9 | YV9.1, | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN32, Q=1,52m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74322.01.08 | 59 | RA5.1 | Regulační ventil chladiče | V9 | YV9.2 | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN40, Q=3,95m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74322.01.07 | 60 | RA5.1 | Regulační ventil dochlazovače | V9 | YV9.5 | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN40, Q=3,95m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.01 | 61 | RA5.1 | Mrazová ochrana | V9 | ST9.1 | Regulátor teploty - mrazová ochrana vodního ohřívače, kapilára 5m upevněná na výměníku, zkušební smyčka, přepínací kontakt 230Vac/6A, IP30, vč. úchytek | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.02 | 62 | RA5.1 | Regulátor tlakové diference- zanesení filtru | V9 | SF9.1,SF9.2,SF9.4 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-300Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.03 | 63 | RA5.1 | Regulátor tlakové diference- zanesení filtru | V9 | SF9.3, SF9.5 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-500Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.03 | 64 | RA5.1 | Regulátor tlakové diference- namrzání rekuperátoru | V9 | SP9.3 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-500Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.01 | 65 | RA5.1 | Snímání teploty a vlhkosti přívodu | V9 | BT9.1 | Sdružený snímač teploty a vlhkosti kanálový ;-30...130°C/5..95%RV; l=200mm; vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180, vlhkost 0..10V ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.02 | 66 | RA5.1 | Snímání teploty zpátečky z ohřívače | V9 | BT9.2 | Snímač teploty příložný ;-30...130°C;vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.03 | 67 | RA5.1 | Snímání teploty odtah/za rekuperátorem.... | V9 | BT9.3, BT9.4, BT9.5 | Snímač teploty kanálový ;-30...130°C; l=200mm; vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
75179.01.01 | 68 | RA5.1 | Zvlhčovač | V9 | MD9.1 | Parní vyvíječ; napájení a ovládání; 3x230/400Vac;do 30kW | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
73441.01.04 | 69 | RA5.1 | Regulátor vlhkosti-R.H.max. za zvlhčovačem | V9 | SH9.1 | Regulátor vlhkosti kanálový ;5..95%r.v.; vč.mont.spony a průchodky; IP30; | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73443.01.21 | 70 | RA5.1 | Top. kabel zón. registru | V9 | ME9.5 | Topný okruh PFP pro protimrazovou ochranu potrubí s ochranným opletením, připojovací vodič o délce 1,5 m, integrovaný termostat +3°C spíná, +10°C vyppíná, dléka 10m !nutno ověřit na místě! | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
75158.01.01 | 71 | RA5.1 | Požární klapky - signalizace | V9 | PK9.1, PK9.2, PK9.3,PK9.4,PK9.5,PK9.6,PK9.7 | Přípojení požární klapky | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
75139.01.01 | 72 | RA5.1 | Zónový regulátor průtoku VZT | V9 | YZ9.1a,b,c,d, YZ9.2a,b,c | Regulátor průtoku vzduchu , zapojení, napájení 24Vac, řízení 0..10V, (dodávka regulátoru - profese VZT) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
73442.01.02 | 73 | RA5.1 | Měření podtlaku v místnosti | V9 | BP9.1c, PB9.1d | Přesný snímač tlakové diference pro VZT zařízení, napájení 24Vac, výstup 0..10V, IP44, montáž svisle na povrch VZTjednotky, vč. připojovacích hadiček , rozsah 0..100Pa | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 74 | RA5.1 |  | V10 |  | VZT10-Onkologický stacionář
75112.01.02 | 75 | RA5.1 | Ventilátor přívod | V10 | MV10.1, MV10.2 | Motor ventilátoru 2x , 3x230/400V;do 7,5kW;EC , vč. servisního vypínače. napájení, ovládání, signál poruchy a vypnutí servis.vypínače | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
74139.01.11 | 76 | RA5.1 | Klapka přívod | V10 | MK10.1 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 15Nm, s hav. funkcí a pomocným kontaktem, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.01.12 | 77 | RA5.1 | Klapka odtah | V10 | MK10.2 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 15Nm, 3P, s pomocným kontaktem, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.01.03 | 78 | RA5.1 | Klapka obchozu rekuperátoru | V10 | YK10.3 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 10Nm, spojitě řízený 0..10V, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73442.01.01 | 79 | RA5.1 | Tlak/množství ventilátoru | V10 | BP10.1, BP10.2 | Přesný snímač tlakové diference pro VZT zařízení, napájení 24Vac, výstup 0..10V, IP44, montáž svisle na povrch VZTjednotky, vč. připojovacích hadiček , rozsah 0..500Pa | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
73242.01.01 | 80 |  | Čerp. Ohřívače | V10 | MP10.1 | Čerpadlo ohřívače - pouze připojení (dodávka UT) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74322.01.36 | 81 | RA5.1 | Regulační ventil ohřívače | V10 | YV10.1, | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN32, Q=1,36m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74322.01.08 | 82 | RA5.1 | Regulační ventil chladiče | V10 | YV10.2 | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN40, Q=3,47m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74322.01.06 | 83 | RA5.1 | Regulační ventil dochlazovače | V10 | YV10.5 | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN40, Q=3,63m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.01 | 84 | RA5.1 | Mrazová ochrana | V10 | ST10.1 | Regulátor teploty - mrazová ochrana vodního ohřívače, kapilára 5m upevněná na výměníku, zkušební smyčka, přepínací kontakt 230Vac/6A, IP30, vč. úchytek | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.02 | 85 | RA5.1 | Regulátor tlakové diference- zanesení filtru | V10 | SF10.1,SF10.2,SF10.4 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-300Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.03 | 86 | RA5.1 | Regulátor tlakové diference- zanesení filtru | V10 | SF10.3, SF10.5 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-500Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.03 | 87 | RA5.1 | Regulátor tlakové diference- namrzání rekuperátoru | V10 | SP10.3 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-500Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.01 | 88 | RA5.1 | Snímání teploty a vlhkosti přívodu | V10 | BT10.1 | Sdružený snímač teploty a vlhkosti kanálový ;-30...130°C/5..95%RV; l=200mm; vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180, vlhkost 0..10V ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.02 | 89 | RA5.1 | Snímání teploty zpátečky z ohřívače | V10 | BT10.2 | Snímač teploty příložný ;-30...130°C;vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.03 | 90 | RA5.1 | Snímání teploty odtah/za rekuperátorem.... | V10 | BT10.3, BT10.4, BT10.5 | Snímač teploty kanálový ;-30...130°C; l=200mm; vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
75179.01.01 | 91 | RA5.1 | Zvlhčovač | V10 | MD10.1 | Parní vyvíječ; napájení a ovládání; 3x230/400Vac;do 30kW | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
73441.01.04 | 92 | RA5.1 | Regulátor vlhkosti-R.H.max. za zvlhčovačem | V10 | SH10.1 | Regulátor vlhkosti kanálový ;5..95%r.v.; vč.mont.spony a průchodky; IP30; | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73443.01.22 | 93 | RA5.1 | Top. kabel zón. registru | V10 | ME10.4 | Topný okruh PFP pro protimrazovou ochranu potrubí s ochranným opletením, připojovací vodič o délce 1,5 m, integrovaný termostat +3°C spíná, +10°C vyppíná, dléka 14m !nutno ověřit na místě! | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
75158.01.01 | 94 | RA5.1 | Požární klapky - signalizace | V10 | PK10.1-PK10.11 | Přípojení požární klapky | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
75139.01.01 | 95 | RA5.1 | Zónový regulátor průtoku VZT | V10 | YZ10.1a,b, YZ10.2a,b | Regulátor průtoku vzduchu , zapojení, napájení 24Vac, řízení 0..10V, (dodávka regulátoru - profese VZT) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
| 96 | RA5.1 |  | V16 |  | VZT16-Odtah-úklid
75112.01.21 | 97 | RA5.1 | Ventilátor přívod | V16 | MV16 | Motor ventilátoru 230V;do 2,5kW; napájení, ovládání, signál poruchy a vypnutí servis.vypínače | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
74133.01.71 | 98 | RA5.1 | servisní vypínač | V16 | SS16 | Servisní vypínač 1x230V~/do2,5kW,pom.kontak 1Z1R,IP54, montáž na povrch | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74131.01.51 | 99 | RA5.1 | zásuvka | V16 | ZZ16 | Zásuvka 230V~,10A, v designu ovladačů osvětlení ELEKTRO, vč.montážní krabice | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 100 | RA5.1 |  | V17 |  | VZT17-Odtah S.17
75112.01.31 | 101 | RA5.1 | Ventilátor přívod | V17 | MV17 | Motor ventilátoru 230V;do 2,5kW;EC napájení, ovládání, signál poruchy a vypnutí servis.vypínače | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
74133.01.71 | 102 | RA5.1 | servisní vypínač | V17 | SS17 | Servisní vypínač 1x230V~/do2,5kW,pom.kontak 1Z1R,IP54, montáž na povrch | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 103 | RA5.1 |  | V18 |  | VZT18-Odtah S.33
75112.01.21 | 104 | RA5.1 | Ventilátor přívod | V18 | MV18 | Motor ventilátoru 230V;do 2,5kW; napájení, ovládání, signál poruchy a vypnutí servis.vypínače | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
74133.01.71 | 105 | RA5.1 | servisní vypínač | V18 | SS18 | Servisní vypínač 1x230V~/do2,5kW,pom.kontak 1Z1R,IP54, montáž na povrch | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74131.01.01 | 106 | RA5.1 | Ovladač odtahu digestoře | V18 | SZ18 | Ovladač odtahu - vypínač v designu ovladačů osvětlení ELEKTRO - řaz.1, vč.montážní krabice | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 107 | RA5.1 |  | V19 |  | VZT19a-Odtah 2.17
75112.01.31 | 108 | RA5.1 | Ventilátor přívod | V19 | MV19a,b | Motor ventilátoru 230V;do 2,5kW;EC napájení, ovládání, signál poruchy a vypnutí servis.vypínače | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
74133.01.71 | 109 | RA5.1 | servisní vypínač | V19 | SS19a,b | Servisní vypínač 1x230V~/do2,5kW,pom.kontak 1Z1R,IP54, montáž na povrch | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
75158.01.01 | 110 | RA5.1 | Požární klapky - signalizace | V19 | PK19a,b | Přípojení požární klapky | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
74131.01.01 | 111 | RA5.1 | Ovladač odtahu digestoře | V19 | SZ19a,b | Ovladač odtahu - vypínač v designu ovladačů osvětlení ELEKTRO - řaz.1, vč.montážní krabice - připojení na KNX - viz. AA_2.47 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 112 | RA5.1 |  | V26 |  | VZT26-Odtah S.18
75112.01.31 | 113 | RA5.1 | Ventilátor přívod | V26 | MV26 | Motor ventilátoru 230V;do 2,5kW;EC napájení, ovládání, signál poruchy a vypnutí servis.vypínače | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
74133.01.71 | 114 | RA5.1 | servisní vypínač | V26 | SS26 | Servisní vypínač 1x230V~/do2,5kW,pom.kontak 1Z1R,IP54, montáž na povrch | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 115 | RA5.1 |  | V24 |  | VZT24-Odtah 2.13
75112.01.31 | 116 | RA5.1 | Ventilátor přívod | V24 | MV24 | Motor ventilátoru 230V;do 2,5kW;EC napájení, ovládání, signál poruchy a vypnutí servis.vypínače | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
74133.01.71 | 117 | RA5.1 | servisní vypínač | V24 | SS24 | Servisní vypínač 1x230V~/do2,5kW,pom.kontak 1Z1R,IP54, montáž na povrch | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 118 | RA5.1 |  | V25 |  | VZT25-Odtah 1.06
75112.01.31 | 119 | RA5.1 | Ventilátor přívod | V25 | MV25 | Motor ventilátoru 230V;do 2,5kW;EC napájení, ovládání, signál poruchy a vypnutí servis.vypínače | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
74133.01.71 | 120 | RA5.1 | servisní vypínač | V25 | SS25 | Servisní vypínač 1x230V~/do2,5kW,pom.kontak 1Z1R,IP54, montáž na povrch | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
121
| 122 | RA5.1 |  | V28 |  | VZT28-ředírna
75112.01.02 | 123 | RA5.1 | Ventilátor přívod | V28 | MV28.1, MV28.2 | Motor ventilátoru, 3x230/400V;do 5kW;EC , vč. servisního vypínače. napájení, ovládání, signál poruchy a vypnutí servis.vypínače | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
74139.01.11 | 124 | RA5.1 | Klapka přívod | V28 | MK28.1 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 15Nm, s hav. funkcí a pomocným kontaktem, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.01.12 | 125 | RA5.1 | Klapka odtah | V28 | MK28.2 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 15Nm, 3P, s pomocným kontaktem, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.01.03 | 126 | RA5.1 | Klapka obchozu rekuperátoru | V28 | YK28.3 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 10Nm, spojitě řízený 0..10V, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73442.01.02 | 127 | RA5.1 | Tlak/množství ventilátoru | V28 | BP28.1, BP28.2 | Přesný snímač tlakové diference pro VZT zařízení, napájení 24Vac, výstup 0..10V, IP44, montáž svisle na povrch VZTjednotky, vč. připojovacích hadiček , rozsah 0..1000Pa | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
73242.01.01 | 128 |  | Čerp. Ohřívače | V28 | MP28.1 | Čerpadlo ohřívače - pouze připojení (dodávka UT) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74322.01.31 | 129 | RA5.1 | Regulační ventil ohřívače | V28 | YV28.1, | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN20, Q=0,3m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74322.01.09 | 130 | RA5.1 | Regulační ventil chladiče | V28 | YV28.2 | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN50, Q=6,00m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74322.01.35 | 131 | RA5.1 | Regulační ventil dohřívače | V28 | YV28.4 | Tlakově nezávislý přímý ventil s automatickým omezením průtoku pro spojitou regulaci studené a teplé vody; teplota média -15 až 150°C; ekviprocetní; do 400 kPa; P16; DN25, Q=0,88m3/h; včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.01 | 132 | RA5.1 | Mrazová ochrana | V28 | ST28.1 | Regulátor teploty - mrazová ochrana vodního ohřívače, kapilára 5m upevněná na výměníku, zkušební smyčka, přepínací kontakt 230Vac/6A, IP30, vč. úchytek | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.02 | 133 | RA5.1 | Regulátor tlakové diference- zanesení filtru | V28 | SF28.1,SF28.2,SF28.4 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-300Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.01.03 | 134 | RA5.1 | Regulátor tlakové diference- zanesení filtru | V28 | SF28.3, SF28.5, SP28.3, | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-500Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.01 | 135 | RA5.1 | Snímání teploty a vlhkosti přívodu | V28 | BT28.1 | Sdružený snímač teploty a vlhkosti kanálový ;-30...130°C/5..95%RV; l=200mm; vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180, vlhkost 0..10V ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.02 | 136 | RA5.1 | Snímání teploty zpátečky z ohřívače | V28 | BT28.2 | Snímač teploty příložný ;-30...130°C;vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.01.03 | 137 | RA5.1 | Snímání teploty odtah/za rekuperátorem.... | V28 | BT28.3, BT28.4, BT28.6 | Snímač teploty kanálový ;-30...130°C; l=200mm; vč. uchycení; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
75179.01.01 | 138 | RA5.1 | Zvlhčovač | V28 | MD28.1 | Parní vyvíječ; napájení a ovládání; 3x230/400Vac;do 30kW | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
73441.01.04 | 139 | RA5.1 | Regulátor vlhkosti-R.H.max. za zvlhčovačem | V28 | SH28.1 | Regulátor vlhkosti kanálový ;5..95%r.v.; vč.mont.spony a průchodky; IP30; | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
75158.01.01 | 140 | RA5.1 | Požární klapky - signalizace | V28 | PK28.1, PK28.2, PK28.3 | Přípojení požární klapky | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
73442.01.02a | 141 | RA5.1 | Dif.Tlak místnosti | V28 | BP4.39, BP4.41, BP4.42, BP4.43 | Přesný snímač tlakové diference pro VZT zařízení, napájení 24Vac, výstup 0..10V, IP44, montáž do podhledu, vč. připojovacích hadiček , rozsah 0..50Pa | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
75158.01.01 | 142 | RA5.1 | Regulátor průtoku | V28 | YR4.37…4.43 | Přípojení Variabilního regulátoru průtoku VZT | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | dodávka VZT
143
144
| 145 | RA5.1 |  | KAB |  | KABELY A TRASY
74112.01.01 | 146 | RA5.1 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | m | 1403 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.03 | 147 | RA5.1 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | m | 488 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.08 | 148 | RA5.1 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 5x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | m | 224 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.02 | 149 | RA5.1 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x2,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.06 | 150 | RA5.1 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x2,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.01.02 | 151 | RA5.1 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 5x2,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.07 | 152 | RA5.1 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x4 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | m | 41 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.04 | 153 | RA5.1 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x10 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | m | 89 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.05 | 154 | RA5.1 |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x16 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | m | 135 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.51 | 155 | RA5.1 |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | m | 3848 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.52 | 156 | RA5.1 |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | m | 4600 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.53 | 157 | RA5.1 |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | m | 206 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.54 | 158 | RA5.1 |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.01.91 | 159 | RA5.1 |  | KAB |  | UTP 4x2x0,5 s odplností proti šíření plamene ve svazku | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.01.01 | 160 | RA5.1 |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x50, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | m | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.01.03 | 161 | RA5.1 |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x100, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.01.04 | 162 | RA5.1 |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x200, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | m | 54 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.01.05 | 163 | RA5.1 |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x300, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | m | 52 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.01.51 | 164 | RA5.1 |  | KAB |  | Trubka elektroinstalační bezhalogenová DN20, 320N, vč. uchycení | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | m | 336 |  |  | 0 | 0 | 0
Note on K5: 2020/06: 4xskříň+4xpodstavec+bočnice+4xvýstroj+4xzapojení

## Specifikace 1PP-mistnosti
URS | Č.pol. |  |  | Položka číslo |  | Popis výkonu | Odkaz do PD | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Cena |  | Cena celkem | Poznámka
|  | rozvaděč | popis - přístroje | [6 empty] | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč
| 1 |  |  |  |  | 1.PP - regulace místností | [5 empty] | 0 | 0 | 0
74124.02.53 | 2 | 1PP | Procesní podstanice pro řízení FCU |  | AA_x.xx | Skříňka rozváděče OCP 400x300x155, IP54, s mont.deskou, průchodkový díl, přístrojové vybavení dle RS. regulace: Kompaktní programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP (V6), KNX/PL- Link (napájení 50mA), Ethernet switch pro komunikaci, USB, napájení 230Vac, montáž na DINlištu, diskrtétní I/O: 1xDI bezpot.; 2xUI 0..10V/Ni1000; 3xRDO 250Vac,2A; 3xDO triak | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | kpl | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.52 | 3 | 1PP | Procesní podstanice pro řízení podtlaku v místn. infekce |  | AA_x.xx | Skříňka rozváděče OCP 400x300x155, IP54, s mont.deskou, průchodkový díl, přístrojové vybavení dle RS. regulace: Kompaktní programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP (V6), KNX/PL- Link (napájení 50mA), Ethernet switch pro komunikaci, USB, napájení 230Vac, montáž na DINlištu, diskrtétní I/O: 1xDI bezpot.; 2xUI 0..10V/Ni1000; 1xRDO 250Vac,2A; 4xDO triak; 1xAO 0..10V | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | kpl | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.71 | 4 | 1PP | Procesní podstanice pro komunikaci DALI |  | AA_x.xx | Modulární programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP (V6), sběrnice DALI vč. mapájení-max.64 předřadníků, Ethernet switch pro komunikaci a připojení toolu, USB, nap.24Vac, montáž na DINlištu do rozvaděče EL, | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.61 | 5 | 1PP | Procesní podstanice |  | AA_x.xx | Modulární programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP (V6), modulová sběrnice pro připojení TX-I/O modulů - 140 I/O, KNX/PL- Link, Ethernet switch pro komunikaci a připojení toolu, USB, nap.24Vac, montáž na DINlištu do rozváděče EL | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.41 | 6 | 1PP | Prostorový ovladač, snímač teploty |  | Q_x.xx | Prostorový KNX ovladač, senzor teploty, touchscreen s konfigurovatelnými tlačítky, 4x tlačítka +- s LED, vč. mont. rámečku | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.42 | 7 | 1PP | Prostorový ovladač, snímač teploty |  | Q_x.xx | Prostorový KNX ovladač, senzor teploty, touchscreen s konfigurovatelnými tlačítky, vč. mont. rámečku | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.43 | 8 | 1PP | Prostorový ovladač, snímač teploty |  | Q_x.xx | Prostorový KNX ovladač, senzor teploty, vč. mont. rámečku | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.02.83 | 9 | 1PP | Přítomnostní a osvit. čidlo |  | S_x.xx | Detektor přítomnosti a osvitu s integrovaným sběrnicovým členem KNX, napájení z KNX, max. 7mA, IP20, rozsah 360°, 12m | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
74133.02.31 | 10 | 1PP | aktor žaluzie |  | Ž_x.xx | Žaluziový aktor 230Vac/6A, KNX | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.02.06 | 11 | 1PP | Snímač teploty prostorový |  | BT_x.xx | Snímač teploty prostorový 0..50°C, 0..10V, nap.24Vac, | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.02.66 | 12 | 1PP | Snímač rel. vlhkosti prostorový |  | BH_x.xx | Snímač rel. vlhkosti prostorový 5..90%, 0..10V, nap.24Vac, | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.02.56 | 13 | 1PP | Snímač teploty a rel. vlhkosti prostorový |  | BTH_x.xx | Snímač teploty a rel. vlhkosti prostorový 0..50°C, 5..90%, 2x0..10V, nap.24Vac, | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.02.07 | 14 | 1PP | Snímač teploty prostorový |  | BT_x.xx | Snímač teploty prostorový 0..50°C, Ni1000 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
RTS: 210 01-0348.RT2.1 | 15 | 1PP | radiátory |  | YH_x.xx | EL-termický pohon 230Vac, NC, elinst.krabice bezhalogen.+připojení pohonu pohon - dodávka ÚT | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
RTS: 210 01-0348.RT2.2 | 16 | 1PP | okna |  | SO_x.xx | okenní kontakt - bezpot. kontakt, elinst.krabice bezhalogen. + připojení kontaktu dodávka kontaktu - stavba | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
75173.02.11 | 17 | 1PP | FCU |  | FC_x.xx | FCU jednotka vč. pohonu ventilu a připojovací svorkovnice, připojení dodávka CHL | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
75112.02.81 | 18 | 1PP | připojení dv. clony |  | VZT15 | Připojení ventilátoru a čerpadla 230V~, do 1kW, dodávka VZT | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
19
20
21
22
23
24
25
| 26 |  |  | KAB |  | KABELY A TRASY
74112.02.21 | 27 | 1PP |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.01 | 28 | 1PP |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.07 | 29 | 1PP |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 5x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.28 | 30 | 1PP |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 7x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.51 | 31 | 1PP |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 pro sběrnici KNX | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.51 | 32 | 1PP |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 pro připojení periferíí | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 268 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.52 | 33 | 1PP |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8 pro připojení periferíí | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 129 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.53 | 34 | 1PP |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.54 | 35 | 1PP |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.91 | 36 | 1PP |  | KAB |  | UTP 4x2x0,5 s odplností proti šíření plamene ve svazku | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.02.01 | 37 | 1PP |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x50, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.02.02 | 38 | 1PP |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x100, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.02.51 | 39 | 1PP |  | KAB |  | Trubka elektroinstalační bezhalogenová DN20, 320N, vč. uchycení | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | m | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
Note on L5: Veselý Tomáš: SW podstanice
Note on L6: Veselý Tomáš: SW podstanice
Note on L7: Veselý Tomáš: SW podstanice
Note on L8: Veselý Tomáš: SW podstanice
Note on K5: Veselý Tomáš: skříňka+jistič+4xrelé+10xsvorkapatrová+pom.mat+regulátor+montáž skříňky
Note on K6: Veselý Tomáš: skříňka+jistič+4xrelé+10xsvorkapatrová+pom.mat+regulátor+montáž skříňky

## Specifikace 1NP-mistnosti
URS | Č.pol. |  |  | Položka číslo |  | Popis výkonu | Odkaz do PD | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Cena |  | Cena celkem | Poznámka
|  | rozvaděč | popis - přístroje | [6 empty] | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč
| 1 | 1NP |  |  |  | 1.NP - regulace místností | [5 empty] | 0 | 0 | 0
74124.02.53 | 2 | 1NP | Procesní podstanice pro řízení FCU |  | AA_x.xx | Skříňka rozváděče OCP 400x300x155, IP54, s mont.deskou, průchodkový díl, přístrojové vybavení dle RS. regulace: Kompaktní programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP (V6), KNX/PL- Link (napájení 50mA), Ethernet switch pro komunikaci, USB, napájení 230Vac, montáž na DINlištu, diskrtétní I/O: 1xDI bezpot.; 2xUI 0..10V/Ni1000; 3xRDO 250Vac,2A; 3xDO triak | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | kpl | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.52 | 3 | 1NP | Procesní podstanice pro řízení podtlaku v místn. infekce |  | AA_x.xx | Skříňka rozváděče OCP 400x300x155, IP54, s mont.deskou, průchodkový díl, přístrojové vybavení dle RS. regulace: Kompaktní programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP (V6), KNX/PL- Link (napájení 50mA), Ethernet switch pro komunikaci, USB, napájení 230Vac, montáž na DINlištu, diskrtétní I/O: 1xDI bezpot.; 2xUI 0..10V/Ni1000; 1xRDO 250Vac,2A; 4xDO triak; 1xAO 0..10V | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.71 | 4 | 1NP | Procesní podstanice pro komunikaci DALI |  | AA_x.xx | Modulární programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP (V6), sběrnice DALI vč. mapájení-max.64 předřadníků, Ethernet switch pro komunikaci a připojení toolu, USB, nap.24Vac, montáž na DINlištu do rozvaděče EL, | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.61 | 5 | 1NP | Procesní podstanice |  | AA_x.xx | Modulární programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP (V6), modulová sběrnice pro připojení TX-I/O modulů - 140 I/O, KNX/PL- Link, Ethernet switch pro komunikaci a připojení toolu, USB, nap.24Vac, vč. modulu 6xRDO-250Vac/2A a modulu 16xDI-bezpot. montáž na DINlištu do rozváděče EL | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | kpl | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.41 | 6 | 1NP | Prostorový ovladač, snímač teploty |  | Q_x.xx | Prostorový KNX ovladač, senzor teploty, touchscreen s konfigurovatelnými tlačítky, 4x tlačítka +- s LED, vč. mont. rámečku | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.42 | 7 | 1NP | Prostorový ovladač, snímač teploty |  | Q_x.xx | Prostorový KNX ovladač, senzor teploty, touchscreen s konfigurovatelnými tlačítky, vč. mont. rámečku | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.43 | 8 | 1NP | Prostorový ovladač, snímač teploty |  | Q_x.xx | Prostorový KNX ovladač, senzor teploty, vč. mont. rámečku | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.02.83 | 9 | 1NP | Přítomnostní a osvit. čidlo |  | S_x.xx | Detektor přítomnosti a osvitu s integrovaným sběrnicovým členem KNX, napájení z KNX, max. 7mA, IP20, rozsah 360°, 12m | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
74133.02.31 | 10 | 1NP | aktor žaluzie |  | Ž_x.xx | Žaluziový aktor 230Vac/6A, KNX | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 27 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.02.06 | 11 | 1NP | Snímač teploty prostorový |  | BT_x.xx | Snímač teploty prostorový 0..50°C, 0..10V, nap.24Vac, | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
73441.02.66 | 12 | 1NP | Snímač rel. vlhkosti prostorový |  | BH_x.xx | Snímač rel. vlhkosti prostorový 5..90%, 0..10V, nap.24Vac, | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
73441.02.56 | 13 | 1NP | Snímač teploty a rel. vlhkosti prostorový |  | BTH_x.xx | Snímačteploty a rel. vlhkosti prostorový 0..50°C, 5..90%, 2x0..10V, nap.24Vac, | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
73441.02.07 | 14 | 1NP | Snímač teploty prostorový |  | BT_x.xx | Snímač teploty prostorový 0..50°C, Ni1000 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
RTS: 210 01-0348.RT2.1 | 15 | 1NP | radiátory |  | YH_x.xx | EL-termický pohon 230Vac, NC, elinst.krabice bezhalogen.+připojení pohonu pohon - dodávka ÚT | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 42 |  |  | 0 | 0 | 0
RTS: 210 01-0348.RT2.2 | 16 | 1NP | okna |  | SO_x.xx | okenní kontakt - bezpot. kontakt, elinst.krabice bezhalogen. + připojení kontaktu dodávka kontaktu - stavba | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 42 |  |  | 0 | 0 | 0
75173.02.11 | 17 | 1NP | FCU |  | FC_x.xx | FCU jednotka vč. pohonu ventilu a připojovací svorkovnice, připojení dodávka CHL | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
75112.02.81 | 18 | 1NP | připojení dv. clony |  | VZT15 | Připojení ventilátoru a čerpadla 230V~, do 1kW, dodávka VZT | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
73444.02.01 | 19 | 1NP | mrazovka |  | ST15.1, ST15.2 | Regulátor teploty - mrazová ochrana vodního ohřívače, kapilára 5m upevněná na výměníku, zkušební smyčka, přepínací kontakt 230Vac/6A, IP30, vč. úchytek | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
73422.02.35 | 20 | 1NP | ventil ohřevu |  | YV15.1, YV15.2 | Ventil trojcestný s vnějším závitem (jmenovitý tlak 16 bar). Regulační ventil pro spojitou regulaci studené a teplé vody nebo vzduchu v uzavřených okruzích, PN16, DN15, kvs 4,0 m3/hod., teplota média -15 až 150°C, průtočná charakteristika - ekviprocetní, včetně pohonu SUT, 24V~ | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.02.03 | 21 | 1NP | Snímač teploty VZT |  | BT15.1, BT15.2 | Snímač teploty kanálový, 200mm, vč. uchyc. adaptéru 0..50°C, Ni1000 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
74133.02.02 | 22 | 1NP | hlídač zaplavení |  | LA_1.18 | Hlídač zaplavení 1P,nap. 230~, , vč. dvou souprav sondy SE1, montáž sondy do ochr. žlabu rozvodů ZTI | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23
24
25
| 26 |  |  | KAB |  | KABELY A TRASY
74112.02.21 | 27 | 1NP |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 390 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.01 | 28 | 1NP |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.07 | 29 | 1NP |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 5x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.28 | 30 | 1NP |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 7x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.51 | 31 | 1NP |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 pro sběrnici KNX | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 632 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.51 | 32 | 1NP |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 pro připojení periferíí | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 734 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.52 | 33 | 1NP |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8 pro připojení periferíí | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 68 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.53 | 34 | 1NP |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.54 | 35 | 1NP |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.91 | 36 | 1NP |  | KAB |  | UTP 4x2x0,5 s odplností proti šíření plamene ve svazku | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 | m | 128 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.02.01 | 37 | 1NP |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x50, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 | m | 82 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.02.02 | 38 | 1NP |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x100, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.02.51 | 39 | 1NP |  | KAB |  | Trubka elektroinstalační bezhalogenová DN20, 320N, vč. uchycení | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 | m | 390 |  |  | 0 | 0 | 0
Note on L5: Veselý Tomáš: SW podstanice
Note on L6: Veselý Tomáš: SW podstanice
Note on L7: Veselý Tomáš: SW podstanice
Note on L8: Veselý Tomáš: SW podstanice
Note on K5: Veselý Tomáš: skříňka+jistič+4xrelé+10xsvorkapatrová+pom.mat+regulátor+montáž skříňky
Note on K6: Veselý Tomáš: skříňka+jistič+4xrelé+10xsvorkapatrová+pom.mat+regulátor+montáž skříňky
Note on K42: 2020:HL TG2025B Bezhalogenová trubka s hrdlem - EMAS

## Specifikace 2NP-mistnosti
URS | Č.pol. |  |  | Položka číslo |  | Popis výkonu | Odkaz do PD | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Cena |  | Cena celkem | Poznámka
|  | rozvaděč | popis - přístroje | [6 empty] | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč
| 1 |  |  |  |  | 2.NP - regulace místností | [5 empty] | 0 | 0 | 0
74124.02.53 | 2 | 2NP | Procesní podstanice pro řízení FCU |  | AA_x.xx | Skříňka rozváděče OCP 400x300x155, IP54, s mont.deskou, průchodkový díl, přístrojové vybavení dle RS. regulace: Kompaktní programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP (V6), KNX/PL- Link (napájení 50mA), Ethernet switch pro komunikaci, USB, napájení 230Vac, montáž na DINlištu, diskrtétní I/O: 1xDI bezpot.; 2xUI 0..10V/Ni1000; 3xRDO 250Vac,2A; 3xDO triak | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | kpl | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.51 | 3 | 2NP | Procesní podstanice pro řízení podtlaku v místn. infekce |  | AA_x.xx | Skříňka rozváděče OCP 400x300x155, IP54, s mont.deskou, průchodkový díl, přístrojové vybavení dle RS. regulace: Kompaktní programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP (V6), KNX/PL- Link (napájení 50mA), Ethernet switch pro komunikaci, USB, napájení 230Vac, montáž na DINlištu, diskrtétní I/O: 1xDI bezpot.; 2xUI 0..10V/Ni1000; 3xRDO 250Vac,2A; 3xAO 0..10V | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.71 | 4 | 2NP | Procesní podstanice pro komunikaci DALI |  | AA_x.xx | Modulární programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP (V6), sběrnice DALI vč. mapájení-max.64 předřadníků, Ethernet switch pro komunikaci a připojení toolu, USB, nap.24Vac, montáž na DINlištu do rozvaděče EL, | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | kpl | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.61 | 5 | 2NP | Procesní podstanice |  | AA_x.xx | Modulární programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP (V6), modulová sběrnice pro připojení TX-I/O modulů - 140 I/O, KNX/PL- Link, Ethernet switch pro komunikaci a připojení toolu, USB, nap.24Vac, vč. modulu 6xRDO-250Vac/2A a modulu 16xDI-bezpot. montáž na DINlištu do rozváděče EL | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.41 | 6 | 2NP | Prostorový ovladač, snímač teploty |  | Q_x.xx | Prostorový KNX ovladač, senzor teploty, touchscreen s konfigurovatelnými tlačítky, 4x tlačítka +- s LED, vč. mont. rámečku | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.42 | 7 | 2NP | Prostorový ovladač, snímač teploty |  | Q_x.xx | Prostorový KNX ovladač, senzor teploty, touchscreen s konfigurovatelnými tlačítky, vč. mont. rámečku | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.46 | 8 | 2NP | Prostorový ovladač, snímač teploty |  | Q_x.xx | Prostorový KNX ovladač, senzor teploty, 4x tlačítka +- s LED, vč. mont. rámečku | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
74139.02.83 | 9 | 2NP | Přítomnostní a osvit. čidlo |  | S_x.xx | Detektor přítomnosti a osvitu s integrovaným sběrnicovým členem KNX, napájení z KNX, max. 7mA, IP20, rozsah 360°, 12m | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 37 |  |  | 0 | 0 | 0
74133.02.31 | 10 | 2NP | aktor žaluzie |  | Ž_x.xx | Žaluziový aktor 230Vac/6A, KNX | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.02.06 | 11 | 2NP | Snímač teploty prostorový |  | BT_x.xx | Snímač teploty prostorový 0..50°C, 0..10V, nap.24Vac, | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
73441.02.66 | 12 | 2NP | Snímač rel. vlhkosti prostorový |  | BH_x.xx | Snímač rel. vlhkosti prostorový 5..90%, 0..10V, nap.24Vac, | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.02.56 | 13 | 2NP | Snímač teploty a rel. vlhkosti prostorový |  | BTH_x.xx | Snímačteploty a rel. vlhkosti prostorový 0..50°C, 5..90%, 2x0..10V, nap.24Vac, | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
73441.02.07 | 14 | 2NP | Snímač teploty prostorový |  | BT_x.xx | Snímač teploty prostorový 0..50°C, Ni1000 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
RTS: 210 01-0348.RT2.1 | 15 | 2NP | radiátory |  | YH_x.xx | EL-termický pohon 230Vac, NC, elinst.krabice bezhalogen.+připojení pohonu pohon - dodávka ÚT | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
RTS: 210 01-0348.RT2.2 | 16 | 2NP | okna |  | SO_x.xx | okenní kontakt - bezpot. kontakt, elinst.krabice bezhalogen. + připojení kontaktu dodávka kontaktu - stavba | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 43 |  |  | 0 | 0 | 0
75173.02.11 | 17 | 2NP | FCU |  | FC_x.xx | FCU jednotka vč. pohonu ventilu a připojovací svorkovnice, připojení dodávka CHL | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
73442.02.11 | 18 | 2NP | Snímač podtlaku |  | BP_x.xx | Snímač tlakové diference 0..100Pa, 0..10V, nap.24Vac, vč. odběr. hadiček a zakončení | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
72320.02.01 | 19 | 2NP | Detekce plynu |  | GA_x.xx | Detektor úniku hořlavých plynů a par, nap. 230Vac, 2x výst.kontakt 230V/2A,signalizace 10% a 20%DMV, IP43 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
72329.02.01 | 20 | 2NP | Uzávěr plynu |  | YG_x.xx | Solenoid-uzávěr plynu, cívka 230Vac, IP44, připojení dodávka - PLYN | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.02.03 | 21 | 2NP | Snímač teploty VZT |  | BT_x.xx | Snímač teploty kanálový, 200mm, vč. uchyc. adaptéru 0..50°C, Ni1000 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.84 | 22 | 2NP | připojení tlačítek |  | V19 | koncentrátor KNX, pro připojení 2 bezpot. kontaktů, montáž na DINlištu | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.02.36 | 23 | 2NP | signalizace poruchy |  | HA_2.37, HA2.52 | Signalizace poruchy, signálka + akustická výstraha, 230V~, interiérový modul | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
73429.02.11 | 24 | 2NP | solenoid - proplach |  | YD_2.18, YD_2.25 | Solenoidový ventil DN10,PN10, vč. cívky 230V~, IP44, montáž do potrubí provede profese ZTI, | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
74133.02.74 | 25 | 2NP | regulace ohřívače VZT23 |  | ME23 | jednofázový regulátor pro řízení El. top. těles a VZT ohřívačů ohřívače VZT 230V~, 1,0kW, 0..10V, vč. zapojení ohřívače ohřívač je dodávkou VZT | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 26 |  |  | KAB |  | KABELY A TRASY
74112.02.21 | 27 | 2NP |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 748 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.01 | 28 | 2NP |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 157 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.07 | 29 | 2NP |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 5x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.28 | 30 | 2NP |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 7x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 152 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.51 | 31 | 2NP |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 pro sběrnici KNX | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 628 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.51 | 32 | 2NP |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 pro připojení periferíí | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 977 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.52 | 33 | 2NP |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8 pro připojení periferíí | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 171 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.53 | 34 | 2NP |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 75 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.54 | 35 | 2NP |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.91 | 36 | 2NP |  | KAB |  | UTP 4x2x0,5 s odplností proti šíření plamene ve svazku | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.02.01 | 37 | 2NP |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x50, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 | m | 128 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.02.02 | 38 | 2NP |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x100, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 | m | 81 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.02.51 | 39 | 2NP |  | KAB |  | Trubka elektroinstalační bezhalogenová DN20, 320N, vč. uchycení | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 | m | 748 |  |  | 0 | 0 | 0
Note on L5: Veselý Tomáš: SW podstanice
Note on L6: Veselý Tomáš: SW podstanice
Note on L7: Veselý Tomáš: SW podstanice
Note on L8: Veselý Tomáš: SW podstanice
Note on K5: Veselý Tomáš: skříňka+jistič+4xrelé+10xsvorkapatrová+pom.mat+regulátor+montáž skříňky
Note on K6: Veselý Tomáš: skříňka+jistič+4xrelé+10xsvorkapatrová+pom.mat+regulátor+montáž skříňky
Note on K42: 2020:HL TG2025B Bezhalogenová trubka s hrdlem - EMAS

## Specifikace 3NP-mistnosti
URS | Č.pol. |  |  | Položka číslo |  | Popis výkonu | Odkaz do PD | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Cena |  | Cena celkem | Poznámka
|  | rozvaděč | popis - přístroje | [6 empty] | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč
| 1 |  |  |  |  | 3.NP - regulace místností | [5 empty] | 0 | 0 | 0
74124.02.53 | 2 | 3NP | Procesní podstanice pro řízení FCU |  | AA_x.xx | Skříňka rozváděče OCP 400x300x155, IP54, s mont.deskou, průchodkový díl, přístrojové vybavení dle RS. regulace: Kompaktní programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP (V6), KNX/PL- Link (napájení 50mA), Ethernet switch pro komunikaci, USB, napájení 230Vac, montáž na DINlištu, diskrtétní I/O: 1xDI bezpot.; 2xUI 0..10V/Ni1000; 3xRDO 250Vac,2A; 3xDO triak | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-06 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | kpl | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.51 | 3 | 3NP | Procesní podstanice pro řízení podtlaku v místn. infekce |  | AA_x.xx | Skříňka rozváděče OCP 400x300x155, IP54, s mont.deskou, průchodkový díl, přístrojové vybavení dle RS. regulace: Kompaktní programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP (V6), KNX/PL- Link (napájení 50mA), Ethernet switch pro komunikaci, USB, napájení 230Vac, montáž na DINlištu, diskrtétní I/O: 1xDI bezpot.; 2xUI 0..10V/Ni1000; 3xRDO 250Vac,2A; 3xAO 0..10V | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-06 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.71 | 4 | 3NP | Procesní podstanice pro komunikaci DALI |  | AA_x.xx | Modulární programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP (V6), sběrnice DALI vč. mapájení-max.64 předřadníků, Ethernet switch pro komunikaci a připojení toolu, USB, nap.24Vac, montáž na DINlištu do rozvaděče EL, | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-06 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.61 | 5 | 3NP | Procesní podstanice |  | AA_x.xx | Modulární programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP (V6), modulová sběrnice pro připojení TX-I/O modulů - 140 I/O, KNX/PL- Link, Ethernet switch pro komunikaci a připojení toolu, USB, nap.24Vac, vč. modulu 6xRDO-250Vac/2A a modulu 16xDI-bezpot. montáž na DINlištu do rozváděče EL | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-06 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.41 | 6 | 3NP | Prostorový ovladač, snímač teploty |  | Q_x.xx | Prostorový KNX ovladač, senzor teploty, touchscreen s konfigurovatelnými tlačítky, 4x tlačítka +- s LED, vč. mont. rámečku | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-06 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.42 | 7 | 3NP | Prostorový ovladač, snímač teploty |  | Q_x.xx | Prostorový KNX ovladač, senzor teploty, touchscreen s konfigurovatelnými tlačítky, vč. mont. rámečku | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-06 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.46 | 8 | 3NP | Prostorový ovladač, snímač teploty |  | Q_x.xx | Prostorový KNX ovladač, senzor teploty, 4x tlačítka +- s LED, vč. mont. rámečku | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-06 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.02.83 | 9 | 3NP | Přítomnostní a osvit. čidlo |  | S_x.xx | Detektor přítomnosti a osvitu s integrovaným sběrnicovým členem KNX, napájení z KNX, max. 7mA, IP20, rozsah 360°, 12m | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-06 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
74133.02.31 | 10 | 3NP | aktor žaluzie |  | Ž_x.xx | Žaluziový aktor 230Vac/6A, KNX | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-06 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 29 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.02.06 | 11 | 3NP | Snímač teploty prostorový |  | BT_x.xx | Snímač teploty prostorový 0..50°C, 0..10V, nap.24Vac, | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-06 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
73441.02.66 | 12 | 3NP | Snímač rel. vlhkosti prostorový |  | BH_x.xx | Snímač rel. vlhkosti prostorový 5..90%, 0..10V, nap.24Vac, | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-06 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
73441.02.56 | 13 | 3NP | Snímač teploty a rel. vlhkosti prostorový |  | BTH_x.xx | Snímačteploty a rel. vlhkosti prostorový 0..50°C, 5..90%, 2x0..10V, nap.24Vac, | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-06 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
73441.02.07 | 14 | 3NP | Snímač teploty prostorový |  | BT_x.xx | Snímač teploty prostorový 0..50°C, Ni1000 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-06 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RTS: 210 01-0348.RT2.1 | 15 | 3NP | radiátory |  | YH_x.xx | EL-termický pohon 230Vac, NC, elinst.krabice bezhalogen.+připojení pohonu pohon - dodávka ÚT | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-06 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 37 |  |  | 0 | 0 | 0
RTS: 210 01-0348.RT2.2 | 16 | 3NP | okna |  | SO_x.xx | okenní kontakt - bezpot. kontakt, elinst.krabice bezhalogen. + připojení kontaktu dodávka kontaktu - stavba | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-06 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 39 |  |  | 0 | 0 | 0
75173.02.11 | 17 | 3NP | FCU |  | FC_x.xx | FCU jednotka vč. pohonu ventilu a připojovací svorkovnice, připojení dodávka CHL | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-06 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
73442.02.11 | 18 | 3NP | Snímač podtlaku |  | BP_x.xx | Snímač tlakové diference 0..100Pa, 0..10V, nap.24Vac, vč. odběr. hadiček a zakončení | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-06 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
19
20
21
22
23
24
25
| 26 |  |  | KAB |  | KABELY A TRASY
74112.02.21 | 27 | 3NP |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 430 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.01 | 28 | 3NP |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.07 | 29 | 3NP |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 5x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.28 | 30 | 3NP |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 7x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.51 | 31 | 3NP |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 pro sběrnici KNX | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 474 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.51 | 32 | 3NP |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 pro připojení periferíí | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 827 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.52 | 33 | 3NP |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8 pro připojení periferíí | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 130 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.53 | 34 | 3NP |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.54 | 35 | 3NP |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.91 | 36 | 3NP |  | KAB |  | UTP 4x2x0,5 s odplností proti šíření plamene ve svazku | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
74111.02.01 | 37 | 3NP |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x50, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-06 | m | 128 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.02.02 | 38 | 3NP |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x100, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-06 | m | 82 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.02.51 | 39 | 3NP |  | KAB |  | Trubka elektroinstalační bezhalogenová DN20, 320N, vč. uchycení | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-06 | m | 430 |  |  | 0 | 0 | 0
Note on L5: Veselý Tomáš: SW podstanice
Note on L7: Veselý Tomáš: SW podstanice
Note on L8: Veselý Tomáš: SW podstanice
Note on K6: Veselý Tomáš: skříňka+jistič+4xrelé+10xsvorkapatrová+pom.mat+regulátor+montáž skříňky
Note on L6: Veselý Tomáš: SW podstanice
Note on K5: Veselý Tomáš: skříňka+jistič+4xrelé+10xsvorkapatrová+pom.mat+regulátor+montáž skříňky
Note on K42: 2020:HL TG2025B Bezhalogenová trubka s hrdlem - EMAS

## Specifikace 4NP-mistnosti
URS | Č.pol. |  |  | Položka číslo |  | Popis výkonu | Odkaz do PD | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Cena |  | Cena celkem | Poznámka
|  | rozvaděč | popis - přístroje | [6 empty] | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč
| 1 | 4NP |  |  |  | 4.NP - regulace místností | [5 empty] | 0 | 0 | 0
74124.02.53 | 2 | 4NP | Procesní podstanice pro řízení FCU |  | AA_x.xx | Skříňka rozváděče OCP 400x300x155, IP54, s mont.deskou, průchodkový díl, přístrojové vybavení dle RS. regulace: Kompaktní programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP (V6), KNX/PL- Link (napájení 50mA), Ethernet switch pro komunikaci, USB, napájení 230Vac, montáž na DINlištu, diskrtétní I/O: 1xDI bezpot.; 2xUI 0..10V/Ni1000; 3xRDO 250Vac,2A; 3xDO triak | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | kpl | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.71 | 3 | 4NP | Procesní podstanice pro komunikaci DALI |  | AA_x.xx | Modulární programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP (V6), sběrnice DALI vč. mapájení-max.64 předřadníků, Ethernet switch pro komunikaci a připojení toolu, USB, nap.24Vac, montáž na DINlištu do rozvaděče EL, | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.61 | 4 | 4NP | Procesní podstanice |  | AA_x.xx | Modulární programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP (V6), modulová sběrnice pro připojení TX-I/O modulů - 140 I/O, KNX/PL- Link, Ethernet switch pro komunikaci a připojení toolu, USB, nap.24Vac, vč. modulu 6xRDO-250Vac/2A a modulu 16xDI-bezpot. montáž na DINlištu do rozváděče EL | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.61a | 5 | 4NP | Procesní podstanice |  | AA_x.xx | Modulární programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP (V6), modulová sběrnice pro připojení TX-I/O modulů - 140 I/O, KNX/PL- Link, Ethernet switch pro komunikaci a připojení toolu, USB, nap.24Vac, vč. modulu 6xRDO-250Vac/2A a 2x modulu 16xDI-bezpot. montáž na DINlištu do rozváděče EL | PXC3.E72-100A | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.41 | 6 | 4NP | Prostorový ovladač, snímač teploty |  | Q_x.xx | Prostorový KNX ovladač, senzor teploty, touchscreen s konfigurovatelnými tlačítky, 4x tlačítka +- s LED, vč. mont. rámečku | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.42a | 7 | 4NP | Prostorový ovladač, snímač teploty |  | Q_4.41 | Prostorový KNX ovladač, senzor teploty, rel.vlhkosti, touchscreen, bez tlačítek vč. mont. rámečku | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.42 | 8 | 4NP | Prostorový ovladač, snímač teploty |  | Q_x.xx | Prostorový KNX ovladač, senzor teploty, touchscreen s konfigurovatelnými tlačítky, vč. mont. rámečku | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
74124.02.46 | 9 | 4NP | Prostorový ovladač, snímač teploty |  | Q_x.xx | Prostorový KNX ovladač, senzor teploty, 4x tlačítka +- s LED, vč. mont. rámečku | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74139.02.83 | 10 | 4NP | Přítomnostní a osvit. čidlo |  | S_x.xx | Detektor přítomnosti a osvitu s integrovaným sběrnicovým členem KNX, napájení z KNX, max. 7mA, IP20, rozsah 360°, 12m | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
74133.02.31 | 11 | 4NP | aktor žaluzie |  | Ž_x.xx | Žaluziový aktor 230Vac/6A, KNX | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.02.06 | 12 | 4NP | Snímač teploty prostorový |  | BT_x.xx | Snímač teploty prostorový 0..50°C, 0..10V, nap.24Vac, | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.02.66 | 13 | 4NP | Snímač rel. vlhkosti prostorový |  | BH_x.xx | Snímač rel. vlhkosti prostorový 5..90%, 0..10V, nap.24Vac, | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.02.56 | 14 | 4NP | Snímač teploty a rel. vlhkosti prostorový |  | BTH_x.xx | Snímač teploty a rel. vlhkosti prostorový 0..50°C, 5..90%, 2x0..10V, nap.24Vac, | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
73441.02.07 | 15 | 4NP | Snímač teploty prostorový |  | BT_x.xx | Snímač teploty prostorový 0..50°C, Ni1000 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RTS: 210 01-0348.RT2.1 | 16 | 4NP | radiátory |  | YH_x.xx | EL-termický pohon 230Vac, NC, elinst.krabice bezhalogen.+připojení pohonu pohon - dodávka ÚT | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
RTS: 210 01-0348.RT2.2 | 17 | 4NP | okna |  | SO_x.xx | okenní kontakt - bezpot. kontakt, elinst.krabice bezhalogen. + připojení kontaktu dodávka kontaktu - stavba | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 31 |  |  | 0 | 0 | 0
75173.02.11 | 18 | 4NP | FCU |  | FC_x.xx | FCU jednotka vč. pohonu ventilu a připojovací svorkovnice, připojení dodávka CHL | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | ks | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
| 19 | 4NP | Regulátor tlakové diference- zanesení HEPA filtru v přívodech | V28 | SF39, SF40, SF41a, SF41b, SF41c, SF41d, SF42a, SF42b, SF42c, SF43, SF44 | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 30.-500Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
| 20 | 4NP | Ukazatel tlakové diference místnosti | V28 | HP4.41, HP4.42, HP4.43 | Ukazovací přístroj tlakové diference pro čisté prostory, montáž do iz.stěny, vč. připojovacích hadiček , rozsah 0..50Pa | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
21
22
23
24
25
26
27
| 28 |  |  | KAB |  | KABELY A TRASY
74112.02.21 | 29 | 4NP |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 265 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.01 | 30 | 4NP |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.07 | 31 | 4NP |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 5x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.28 | 32 | 4NP |  | KAB |  | kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 7x1,5 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.51 | 33 | 4NP |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 pro sběrnici KNX | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 855 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.51 | 34 | 4NP |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 pro připojení periferíí | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 1238 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.52 | 35 | 4NP |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8 pro připojení periferíí | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 890 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.53 | 36 | 4NP |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.54 | 37 | 4NP |  | KAB |  | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x2x0,8 | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
74112.02.91 | 38 | 4NP |  | KAB |  | UTP 4x2x0,5 s odplností proti šíření plamene ve svazku | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.02.01 | 39 | 4NP |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x50, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 | m | 128 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.02.02 | 40 | 4NP |  | KAB |  | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x100, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 | m | 68 |  |  | 0 | 0 | 0
74111.02.51 | 41 | 4NP |  | KAB |  | Trubka elektroinstalační bezhalogenová DN20, 320N, vč. uchycení | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 | m | 265 |  |  | 0 | 0 | 0
Note on K5: Veselý Tomáš: skříňka+jistič+4xrelé+10xsvorkapatrová+pom.mat+regulátor+montáž skříňky
Note on L5: Veselý Tomáš: SW podstanice
Note on L6: Veselý Tomáš: SW podstanice
Note on L7: Veselý Tomáš: SW podstanice
Note on L8: Veselý Tomáš: SW podstanice