Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

B. 2. 8 Požárně bezpečnostní řešení.

Požárně bezpečnostní řešení jednoduchých stavebních změn uvnitř budovy je vypracováno a v dokumentaci doloženo v souladu se stavebním zákonem číslo 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle vyhlášky č.499/2006 Sb., včetně vyhlášky č.62/2013 Sb., odst. B. 2.8, o dokumentaci staveb, podle vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, podle vyhlášky MV ČR číslo 246/2001Sb., (§41 odst. 2) o požární prevenci a podle vyhlášky č.23/2008 Sb., ve znění vyhlášky č.268/2011 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb.

Popis a umístění stavby.

Předmětem dokumentace jsou jednoduché vnitřní stavební úpravy uvnitř části druhého nadzemního podlaží budovy Jiráskova gymnázia v Náchodě.  Jedná se o nové vnitřní dispoziční uspořádání místností učebny fyziky s přípravnou (skladem výukových pomůcek)  a nové vybavení učebními pomůckami a školními lavicemi. Projektují se nové rozvody elektroinstalací (včetně slaboproudů) a nové odpadní potrubí vody od výukového dřezu se zaústěním do stávajících odpadních potrubí v budově.

Řešení požární bezpečnosti stavebních změn je vypracováno s uplatněním věcně příslušných projektových předpisů. Především ČSN 73 0802Z1 Požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty, ČSN 73 0810Z1Z2Z3 s navazujícími předpisy z oboru požární bezpečnosti staveb. Využito je ustanovení ČSN 73 0834Z1 Změny staveb. Budova s projektovanými změnami pochází z roku 1901, takže nebyla vzhledem k svému stáří projektována podle předpisů řady ČSN 73 080… Projektované stavební úpravy naplňují znaky změny stavby sk.I dle čl. 3. 3 a), b), f) v návaznosti na čl. 3.2 ČSN 73 0834Z1.

Novým vnitřním členěním prostoru ve 2.NP nevzniknou místnosti větší než 100 m2 a nové místnosti slouží nadále potřebám školy, tj. učebna fyziky s přípravnou učebních pomůcek.

Tyto prostory zde již byly, takže nedochází ke zvýšení požárního rizika - navýšení součinu

(pn. an. c). Místnost přípravny učebních pomůcek se zmenšuje stavbou dělící příčky s dveřmi, oddělující tento prostor od chodby. Dále se probourává nový otvor s osazenými dveřmi vedoucími přímo z učebny fyziky do chodby.

Umístění

Budova gymnázia se stávající přístavbou  je na stavební parcele č. p. st. 643 kat. území Náchod. Předmětné prostory jsou ve 2.NP budovy.

Stavebními úpravami se nezvětšuje zastavěná plocha ani obestavěný prostor budovy. Jedná se o vnitřní stavební změny. Viz. situační plán a výkresová dokumentace.

Stavební provedení.

Stavební provedení budovy se nemění, kromě projektované dispoziční změny uvnitř části 2.NP. Budova má členitý protáhlý půdorys a tři nadzemní užitná podlaží.

Stavební konstrukce

Původní budova gymnázia je ze smíšeného konstrukčního systému ve smyslu ustanovení čl. 7.2.8 b) ČSN 73 0802Z1.V této budově je také předmětná učebna fyziky. (Novější přístavba je z nehořlavého konstrukčního systému dle čl. 5.7.1 a) ČSN 73 0802Z1).

Nosné obvodové stěny zajišťující stabilitu budovy jsou zděné cihelné, nová projektovaná dělící příčka mezi chodbou a přípravnou je zděná. Vodorovné nosné stropní konstrukce jsou nad učebnami dřevěné trámové se záklopem a omítkou na rákos v podhledu (konstrukceDP2) a nad chodbami a přípravnou (skladem pomůcek) železobetonové (konstrukce DP1). Nosné konstrukce střechy jsou dřevěné trámové tesařsky zhotovené.

Na stavební úpravy jsou použity nehořlavé materiály, tj. minerální, třídy hořlavosti - reakce na oheň A, s indexem šíření plamene po povrchu is = 0.

Na stavební úpravu není použito hmot, které při požáru odkapávají, odpadávají, nebo jsou při požáru toxické.

a)

Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků.

Původní budova gymnázia pochází z roku 1901, takže nebyla dělena do požárních úseků ve smyslu ČSN 73 0802. U měněné části objektu nedochází ke zvýšení požárního zatížení. Viz. čl. 3.2 POZNÁMKA 1 k bodu a) ČSN 73 0834Z1.

b)

Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti.

V návaznosti na změnu stavby sk. I se výpočet požárního rizika a stupně bezpečnosti nedokládá.  Účel využití prostor učebny fyziky s přípravnou  (skladem pomůcek) se nemění.

c)

Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků

na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Do nosných a požárně dělících konstrukcí není zasahováno, kromě překladu v místě osazení nových dveří do nosné zdi mezi učebnou fyziky a chodbou. Tento překlad je železobetonový s mezním stavem RE 120 DP1. (V případě použití ocelových I nosníků, budou tyto chráněny omítkou z malty sk.I tl. 20 mm na pletivo). Požadavky na novou nenosnou konstrukci (příčka) se nestanoví. Nová dělící příčka mezi přípravnou a chodbou je zděná z lehčených betonů (např. YTONG) tl. 100 mm oboustranně omítaná, druhu DP1.

Požární uzávěry se v návaznosti na změnu stavby sk. I nepožadují. Vzhledem k tomu, že se osazují dvoje nové dveře mezi chodbu a prostory učebny fyziky s přípravnou, je stav z hlediska omezení případného šíření požáru vylepšen a tyto nové dveře jsou projektovány v provedení požárních uzávěrů EI 30 DP3c (se samouzavírači).

Požární uzávěry budou v odzkoušeném provedení celé sestavy konstrukce vyhovující

ČSN 73 0810Z1, včetně označení podle vyhlášky MV číslo  202/99 Sb.) a zákona číslo 22/1997 o technických požadavcích na výstavbu.

Samouzavírací zařízení na dveře je projektováno s klasifikací C2 podle ČSN EN 14600/ 2006 v návaznosti na čl. 5.5.8 ČSN 73 0810Z1.

Požární odolnosti konstrukcí jsou stanovena podle ČSN 73 0821 ed.2 s odkazem na

ČSN 73 0810: 2005, dále viz. tab. 6.1.3 „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ Praha 2009 Pavus,a.s. Centrum technické normalizace Roman Zoufal a kolektiv a podle technických listů konstrukcí.

d)

Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest.

Podmínky evakuace osob z budovy i z prostor fyziky s přípravnou (skladem pomůcek) se nemění.

Prostory jsou nadále využívány žáky a pedagogy, kteří do místností přecházejí v rámci hodin fyziky.

Z hlediska evakuace je stav v souladu s čl.3.2b) ČSN 73 0834Z1.

POZNÁMKA: Osazením dvou nových dveří (dveře z přípravny a dveře z učebny fyziky) vedoucích přímo do únikové chodby se stav z hlediska evakuace vylepšuje.

Únikové východy směr úniku budou vyznačeny reflexním i tabulkami dle ČSN ISO3864-1

e)

Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru.

PNP se neposuzují a nemění. Nezvyšuje se požární riziko předmětných prostor (součin p. c) a nezvětšuje se % požárně otevřených ploch v obvodových stranách budovy.

Stav je v souladu s odst. 5.9 ČSN 73 0834Z1.

f)

Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst.

Požadavky na zajištění objektu požární vodou ve smyslu ČSN 73 0873 se nemění.

Přenosné hasicí přístroje konstruované a zkoušené podle ČSN EN 3 -7 + A1

Druh:  Práškové 113B  (s hasicí schopností alespoň 6HJ)

Počet „ nr = 0,15(87. 1,1.1)1/2  = 2 přístroje s umístěním v přípravně (skladu pomůcek) u dveří do učebny fyziky.

Přístroje budou zavěšeny v držáku na zdi tak, aby rukověti přístrojů byly max.1,5 m nad podlahou.

g)

Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové

cesty).

Příjezdové komunikace k budově zůstávají stávající. Stavební uvnitř budovy nemají vliv na

zařízení pro vedení protipožárního zásahu.

Projektované stavební úpravy jsou v budově, která je v časovém pásmu dojezdu požárních jednotek do 10 minut dle Věstníku částka č. 2 z února 2012 Nařízení Královehradeckeho kraje 1/2012 ze dne 16. 1. 2012, kterým se stanovuji podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Královehradeckého kraje jednotkami požární ochrany. Nejbližší požární jednotka se stálou službou je stanice HZS Královehradeckého kraje s umístěním ve V. Poříčí.

h)

Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,

vzduchotechnická zařízení).

Elektroinstalace – nové instalace budou v provedení do prostředí (působení vnějších vlivů) podle ČSN 33 2000-5-51a souvisejících předpisů s doložením výchozí revizní zprávy u řízení uvedení stavebních úprav do užívání. Na stávající instalace bude doložena periodická revize podle ĆSN  33 1500. Kabelová vedení jsou projektována v provedení jako samozhášivá dle předpisů řady ČSN IEC 5033111 a souvisejících.

Prostupy vedení stěnami budou řádně utěsněny v souladu s čl. 8.6.1 ČSN 73 0802Z1 a podle ČSN 73 0810Z1.

Chránění proti blesku – v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., je budova chráněna proti blesku a statické elektřině stávající hromosvodnou soustavou.

K uvedení změn do užívání bude doložena periodická revizní zpráva podle ČSN 33 1500.

Vytápění – stávající ÚT s napojením na stávající otopný systém budovy. Způsob vytápění je v souladu s ČSN 06 1008. Při rozmístění zařízení v předmětných prostorách, bude dodržena bezpečná vzdálenost těles a rozvodů ÚT od hořlavých a nesnadno hořlavých hmot, minimálně 100 mm v souladu s čl. 6.2.2 ČSN 06 1008.

Vzduchotechnická zařízení – nejsou projektována. Větrání je přímé okny.

i)

Technická požárně bezpečnostní zařízení (včetně EPS ve smyslu ČSN 73 0875)

nejsou vyžadována a projektována.

j)

Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Energetické uzávěry – voda, hlavní vypínač elektrického proudu, uzávěr plynu HUP v budově,

budou označeny tabulkami v souladu s § 4 nařízení vlády č.11/2002Sb. a podle vyhlášky

č.268/2009 Sb.

Výstražné bezpečnostní tabulky

Osazení tabulek podle ČSN ISO 3864-1

Přenosné hasicí přístroje      NE.05

Elektrorozvaděč                    NB 1.43 s nápisem 01

Vzhledem k tomu, že při výuce fyziky jsou používány přenosné plynové kahany o obsahu nádoby s plynem 440 gramů v celkovém max. počtu 11 ks, budou tyto uloženy ve vyhrazené (nehořlavé – plechové) skříni s označením tabulkou druhu plynu (viz. ČSN 01 8014) a tabulkou dle ČSN ISO 3864 -1 se zákazem kouření a vstupu s otevřeným ohněm. Tato tabulka bude také na vstupních dveřích do místnosti se skříní s nádobami (kahany) s hořlavým plynem.

V plném rozsahu jsou splněny technické požadavky dle odst. 4 na změnu stavby sk.I. podle ČSN 73 0834Z1.

Z hlediska požární bezpečnosti nejsou vyžadována další opatření.

Příloha:  Výkresy části 2 NP – „stávající stav “ a „nový stav“