Zak.číslo:    60-085                                                                                                                                          	                                                                 Ach. Číslo 220.15 4 D1 00 090 101

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D 1.4  Technika prostředí staveb

SILNOPROUDÁ   ELEKTROTECHNIKA

OBSAH:      F1.4.1.G TECHNICKÁ ZPRÁVA   	     	220.15 4 D1 00 090 101								   určení vnějších vlivu,

- F1.4.2.G  VÝKRESOVÁ ČÁST:

ÚPRAVA  A DOPLNĚNÍ  ELEKTROINSTALACE 	220.15 4 D1 00 090 501	OSAZENÍ KABELOVÉHO PARAPETNÍHO ŽLABU      220.15 4 D1 00 090503

ROZVÁDĚČ RTF  1						220.15 4 D1 00 090 504

F1.4.3 G SOUPIS VÝKONŮ

SILNOPROUDÁ  ELEKTROTECHNIKA

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.Všeobecná část

Dokumentace k ohlášení stavby řeší úpravu a doplnění elektroinstalace + napojení slaboproudého napájení  v prostoru učebny fyziky na gymnáziu v Náchodě.

Obsahem projektu je:

Doplnění svodiče přepětí I+II. stupně do stávajícího rozváděče v přízemí u měření.

Doplnění svodiče přepětí II. st. do stávajícího rozváděče pro učebnu + jeho doplnění.

Napojení a instalace rozváděč RTF 1

Rozvody pro učebnu zásuvky 1 a 3 f., napojení zdroje, napojení od zdroje  napojení ohřívače vody. Doplnění umístění přepínačů svítidel učebny.

Ovládání – havarijní  vypínání od stolů vyučujícího, start bude proveden v rozváděči RTF1 tlačítkem.

Nouzové osvětlení,  doplnění dálkově ovládaných vypínačů (příjímač , vysílač) ve stávajícím prostoru. Doplnění trasy ve zdi a v podlaze pod dveřmi. Doplněno po odevzdání stavební části!!

Obsahem projektu není .

Ostatní elektroinstalace- osvětlení  zůstává původní.

Rozvody pro PC (samostatná část P.D.)

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3/PE/N /AC 50 Hz, 400/230V  Síť: TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: AUTOMATICKÝM

ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJENÍM,  PROUDOVÝM CHRÁNIČEM.

2. Podklady pro projekt

Stavební dispozice v digitální formě ,

Požadavky investora, požadavky ostatních profesí, architekta interiéru.

Státní normy a předpisy ČSN m.j.

ČSN 	33 2000-4-41ed.2   -    Ochrana před úrazem el. proudem

33 2000-4-43          -    Ochrana proti nadproudům

33 2000-1 ed.2       -    Elektrická instalace budov

33 2000-5-51ed. 3  -     Výběr a stavba elektrických zařízení

33 2000 5-52          -     Výběr soustav a stavba vedení

60439-1                  -     ROZVÁDĚČE nn

1838			-    Nouzové osvětlení

33 21 30 ed. 2         -    Vnitřní elektrické rozvody

Elektroinstalace bude provedena dle všech souvisejících státních norem a předpisů platných v době stavby.

3.  Výpočtová část

Bilanční tabulka spotřeby  el. energie

Zařízení 	      Pi  (kW)      Pp (kW)       cos. Fí        tg. Fi       Q (kVAr)       AMWh/ rok)

zásuvky            5,0             3,5               0,96		   0,3 	           1,0                 2,0

TUV                   4,5              4,5               0,98        0,2 		0,9	         0.8

OSTATNÍ          1,5              1,0               0,98        0,2 		0,2	         0,7

Celkem:                11,0              9,0                          			2.1	         3.5

- Popis technického řešení.

- Elektroinstalce v prostou učebny bude upravena následovně: Osvětlení zůstává stávající ovládání však rozšířit k novým vstupním dveřím. Nové vedení pod omítkou vč. osazení schodiš´tových přepínačů. Navá vedení napojit do stávající EI krabice nad stávajícími vypínači. Dále bude provedena úprava ovládání osvětlení vstupní chodby. Na místo stávajících vypínačů namontovat příjímače dálkového ovládání . Do prostoru ke dveřím v nové příčce instalovat nové vysílače na upevnit šrouby Zařízení bude nutné oživit dle návodu výrobce.

- Ze stávajícího doplněného rozváděče o jistič 3x25A bude proveden vývod pro nové vedení do nového rozváděče RTF 1 umístěného v učebně. Z tohoto rozváděče budou napojeny jednotlivé nové elektrické okruhy v prostoru učebny.

- Zásuvky: budou dvojího typu bílé se svodičem přepětí pro počítače a související zařízení a červené bez svodičů budou pro použití zřízení mimo elektronická zařízení. Všechny zásuvky budou napojeny přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA. V tomto případě se najedná o důležité zásuvky, které se mohou napojit i baz proudového chrániče. Pro napájení rozváděče SLP PC bude zásuvka označena, umístěna v cca 2 m. výšky a nabude vypínána při celkovém vypnutí. V patě svislého kabelového kanálu na lavici budou instalovány krabice, kde dojde k rozbočení zásuvek i slp napájení..

- Další zásuvka bude pro dataprojektor na stropě a dále i v prostoru u zdroje napájení.

- Zásuvky u stolu vyučujících budou v provedení k montáži na hořlavé podklady v béžové barvě.

- Ohřev TUV: v prostoru bude u umyvadla připraven vývod pro 3f. ohřívač TUV u umyvadla.

- Vývody M.N. Vedení od nově zakoupeného  zdroje malého napětí (MN) napojeného do 3 f. zásuvky – předpoklad malého napětí ze zdroje je SELV (spolehlivě elektricky limitovaná výše). Od zdroje provést napojení vedení do každého žlabu u lavic dovést vedení k patě žlabu do rozbočné krabice vedením CYKY-O 5x4 a dále lavicí již CYKY-O5x2,5, tímto kabelem již napojit paralelně zdířky 4 ks. umístěné v kabelovém žlabu.

- Ovládání : všechna zařízení bude možné vypnout místě obou pracovních stolů vyučujících SH1,2. Start zařízení napojeného z nového rozváděče bude prováděn startovacím tlačítkem pouze v uzamykatelném rozváděči .

- s  ohledem na výměnu podhledů budou instalována nová zářivková svítidla v kancelářích.

- Ovládání zatemnění: pokud budou objednány zatemňovací rolety s elektrickým pohonem bude nutné připravit ovládání rolet. Umístění bude v blízkosti katedry pro všechna 4 zatemnění.

- Vedení: v max. míře budou v kabelových kanálech a v podlaze a na stěnách pod omítkou v zónách dle  ČSN 33 2130 ed.2. Pozor část umístění vedení nn i SLP bude ve zdi a pod dveřmi ke kabinetu bude v podlaze. S ohledem na úpravy umístění rozváděčů po odevzdání stavební části P.D. je stavební úprava zahrnuta do části elektro.

- Zajištění před přepětím : v rozváděči v přízemí u vstupních skříní u rozváděče s měřením instalovat I +II. stupeň svodiče přepětí MAXI . Do stávajícího rozváděče učebny fyziky instalovat II. stupeň svodiče přepětí a seznámit vyučující s jejich principem a sledováním (časový interval a po bouřce)!

- Vedení : většinou bude provedeno kabely CYKY typy  a trasy kabelů jsou zřejmé z výkresu rozváděče RTF 1..

- Vedení v kabelovém kanálu na lavicích je zřejmé ze samostatného výkresu! Upevnění má být provedeno přímo při výrobě lavic. Pozor na umístění zásuvek o 90 stupňů pootočených s ohledem na zástrčky napojovaných zařízení !

- 5.   Bezpečnost a hygiena práce

Ochrana před nebezpečným dotykem bude  provedena automatickým odpojením od   zdroje, proudovým chráničem.  Práce na  el. zařízeních při   sejmutých ochr. krytech mohou provádět pouze osoby s el. kvalifikací  Vyhl. Č. 50/78 Sb.. Ostatní práce mohou provádět i osoby poučené. Po dokončení montáže bude provedena výchozí revize, která bude sloužit jako podklad pro kolaudaci. Elektroinstalace  musí být bez závad.

- Určení vnějších vlivů  BEZ PROTOKOLU  dle ČSN 33 2000-5-51ed.3,

.    AA AB  AC   AD   AE   AF  AG  AH  AK  AL  AM  AN AP AQ  BA  BC BD BE CA CB

**    5      5    1     1      1      1     1      1     1     1      1     1    1     1     1     1    1     1    1     1

**  VNITŘNÍ VYTÁPĚNÉ PROSTORY  PROSTORY  NORMÁLNÍ

A Vnější podmínky prostředí  (321)

AA  (321,1)teplota okolí  AB (321,2) atmosfér. vlhkost  AC (321.3) nad. výška

AD (321.44)  výskyt vody ,  AE (321.5) výskyt cizích pevných těles,

AF (321,6)výskyt korozivních nebo znečisťujících látek, AG (321,7,2) vibrace

AG (321,7,1) ráz ,  AH  (321.7.2)   vibrace    ,  AJ (321,7,3) ostatní mechanická namáhání

AK (321,8)  výskyt rostlinstva nebo plísní, AL (321,9)  výskyt živočichů

AM (321,10 ) elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení

AN (321.11) sluneční záření  AP (321.12) seizmické účinky

AQ  (321.13)  bouřková činnost 	B  využití BA (322,1) schopnost osob,   BB (322.2) El. odpor lidského těla BC  (362 ,3) kontakt osob s potenciálem země  BD  (322,3) podmínky úniku v případě nebezpečí BE   (322,5) povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek

C   konstrukce budovy  (323) CA  (323.1) stavební materiál,  CB (323.2)   provedení budov