## celkem
0

## rozvody
Zakázka č. :
Datum : | 2017-04-07
Název stavby : | Oblastní nemocnice Jičín novostavba pavilon A onkologie rozvody
Projektant : | Jiří Štajer
Část | Název | Množství | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  | dodávky | montáže | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
rozvody | měděná trubka 8x1 | 270 | 270 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 12x1 | 251 | 251 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 18x1 | 643 | 643 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 22x1 | 210 | 210 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| prořez trubek 3% | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| Ag pájka 45+pasta | 900 | 0 | g |  |  | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | 25 | 25 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | 16 | 16 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) | 28 | 28 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu do pr.22 | 550 | 550 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| konzole jednoduchá | 284 | 284 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| konzole středně složitá | 166 | 166 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| značení potrubí | 1374 | 1374 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 1374 | 0 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 1374 | 1374 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| úseková tlaková zkouška | 0 | 18 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| závěrečná tlaková zkouška | 0 | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kulový kohout DN10 vč.šroubení | 7 | 7 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kulový kohout DN15 vč.šroubení | 7 | 7 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kulový kohout DN20 vč.šroubení | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| lahvový uzavírací ventil | 17 | 17 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| manometr pr.100 rozsah 0-1MPa | 8 | 8 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| čidlo signalizace | 7 | 7 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| čidlo signalizace pro vakuum | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
signalizace | ventil.krabice pro 1 plyn kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku) | 5 | 5 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| ventil.krabice pro 2 plyny kompletní (2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání tlaku) | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| ventil.krabice pro 3 plyny kompletní (3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání tlaku) | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro 12 vstupů | 6 | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kabel signalizace | 255 | 255 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
ukončovací prvky | lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku | 73 | 73 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku v antimag.úpravě | 3 | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| propojovací hadice vč.koncovek a matic pro lékař.panel v antimag.úpravě | 3 | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
ostatní | dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zahájení,ukončení a předání | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| přesun hmot | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zkoušky a revize | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina

## kompres.st.
Zakázka č. :
Datum : | 2017-03-22
Název stavby : | Oblastní nemocnice Jičín novostavba pavilon A onkologie
Projektant : | Jiří Štajer
Část | Název | Množství | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  | dodávky | montáže | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
st. vzduch | měděná trubka 8x1 | 2 | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 18x1 | 25 | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 22x1 | 5 | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| prořez trubek 3% | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| Ag pájka 45+pasta | 500 | 0 | g |  |  | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu do pr.22 | 30 | 30 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| konzole jednoduchá | 28 | 28 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| značení potrubí | 32 | 32 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| ochraný plyn pro pájení Cu trubek | 32 | 0 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| závěr./úsek./tlak.zkouška | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 32 | 32 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| lahvový uzavírací ventil | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| čidlo signalizace | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| manometr pr.100 rozsah 0-1 MPa | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| nouzový vstup pro údržbu | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kulový kohout DN10 vč.šroubení | 3 | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kulový kohout DN15 vč.šroubení | 6 | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kulový kohout DN20 vč.šroubení | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zpětný ventil DN10 | 3 | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| rychlospojka pro odběr vzorků | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| tlaková hadice ke kompresoru DN10 délka 1500mm | 3 | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kompresorová jednotka o výkonu 16 m3/hod, 15bar, vč.integr.sušení,filtrace a řízení | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kompresorová jednotka o výkonu 16 m3/hod, 11bar, vč.integr.sušení a filtrace | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| redukce vzduchu zdvojená pro dýchání vč.filtrace | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zásobník stl.vzduchu o objemu 500 l, bar vč.výbavy | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| separátor oleje o výkonu 96 m3/hod | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| sběrnice separátoru 5x vstup/1x výstup | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| opletená hadice 20x9 pro odvod kondenzátu | 50 | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| hadice plastová PU 6/4 k propojení řízení | 20 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| elektroinstalace pro kompres.stanici | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zahájení,ukončení a předání | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| přesun hmot | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.c | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zkoušky a revize | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina

## vakuová stanice
MZ Liberec, a. s.
Zakázka č. :
Datum : | 2017-03-22
Název stavby : | Oblastní nemocnice Jičín novostavba pavilon A onkologie
Projektant : | Jiří Štajer
Část | Název | Množství | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  | dodávky | montáže | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
vacuum | měděná trubka 22x1 | 5 | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 28x1 | 65 | 65 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| prořez trubek 3% | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| Ag pájka 45+pasta | 400 | 0 | g |  |  | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu do pr.28 | 30 | 30 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m) | 10 | 10 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| konzole jednoduchá | 38 | 38 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| značení potrubí | 70 | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| ochraný plyn pro pájení Cu trubek | 70 | 0 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| závěr./úsek./tlak.zkouška | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 70 | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| lahvový uzavírací ventil | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| čidlo signalizace pro vakuum | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kulový kohout DN20 vč.šroubení | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| sestava 3 vývěv o výkonu 3x 10m3/hod na zásobníku 70 l, vč.filtrace a řízení | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zahájení,ukončení a předání | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| přesun hmot | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zkoušky a revize | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina

## náhr.zdroj kyslíku
Zakázka č. :
Datum : | 2017-03-22
Název stavby : | Oblastní nemocnice Jičín novostavba pavilon A onkologie náhradní zdroj kyslíku
Projektant : | Jiří Štajer
Část | Název | Množství | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  | dodávky | montáže | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
kyslík | měděná trubka 18x1 | 5 | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 22x1 | 50 | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| prořez trubek 3% | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| Ag pájka 45+pasta | 400 | 0 | g |  |  | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) | 10 | 10 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu do pr.22 | 35 | 35 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| konzole jednoduchá | 37 | 37 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| značení potrubí | 55 | 55 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 55 | 0 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 55 | 55 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| tlaková zkouška | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| záložní zdroj kyslíku 2+2 láhve (2x kompletní lahvová baterie pro 2 láhve) přes automatické přepínání vč.signalizace a výstupního kulového kohoutu | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| záložní držák láhví pro 2 láhve | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| podružná redukční skříň | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| lahvový uzavírací ventil | 7 | 7 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| manometr pr.100 rozsah 0-1MPa | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| čidlo signalizace | 3 | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kulový kohout DN20 vč.šroubení | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zahájení,ukončení a předání | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| přesun hmot | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zkoušky a revize | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina

## zdroj dusíku
MZ Liberec, a. s.
Zakázka č. :
Datum : | 2017-03-22
Název stavby : | Oblastní nemocnice Jičín novostavba pavilon A onkologie zdroj dusíku
Projektant : | Jiří Štajer
Část | Název | Množství | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  | dodávky | montáže | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
dusík | měděná trubka 18x1 | 5 | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| Ag pájka 45+pasta | 150 | 0 | g |  |  | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu do pr.18 | 7 | 7 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| konzole jednoduchá | 5 | 5 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| značení potrubí | 5 | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 5 | 0 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 5 | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| tlaková zkouška | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zdroj dusíku 1+1 láhev přes automatické přepínání vč.signalizace a výstupního kulového kohoutu | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zahájení,ukončení a předání | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| přesun hmot | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zkoušky a revize | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina

## zdroj směsného plynu
Zakázka č. :
Datum : | 2017-03-22
Název stavby : | Oblastní nemocnice Jičín novostavba pavilon A onkologie zdroj směsného plynu (80%CO2, 10%N2, 10%H2)
Projektant : | Jiří Štajer
Část | Název | Množství | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  | dodávky | montáže | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
směsný plyn | měděná trubka 18x1 | 5 | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 22x1 | 35 | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| prořez trubek 3% | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| Ag pájka 45+pasta | 300 | 0 | g |  |  | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) | 5 | 5 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu do pr.22 | 21 | 21 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| konzole jednoduchá | 25 | 25 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| značení potrubí | 40 | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 40 | 0 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 40 | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| tlaková zkouška | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zdroj směsného plynu 1+1 láhev přes automatické přepínání vč.signalizace a výstupního kulového kohoutu | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zahájení,ukončení a předání | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| přesun hmot | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zkoušky a revize | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina

## přípojka kyslíku
Zakázka č. :
Datum : | 2017-03-22
Název stavby : | Oblastní nemocnice Jičín novostavba pavilon A onkologie přípojka kyslíku
Projektant : | Jiří Štajer
Část | Název | Množství | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  | dodávky | montáže | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
kyslík | měděná trubka 22x1 | 197 | 197 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| prořez trubek 3% | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| Ag pájka 45+pasta | 800 | 0 | g |  |  | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 | 10 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu do pr.22 | 78 | 78 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| izolace potrubí v zemi | 197 | 197 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| izolace chrániček zemi | 10 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| signalizační folie | 197 | 0 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 197 | 0 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 197 | 197 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| tlaková zkouška | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zahájení,ukončení a předání | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| přesun hmot | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zkoušky a revize | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina