DencoHappel CAIRplus SX 096.096IVBV - 1 ks

Název zařízení: Zobrazovací metody 1.PP

Pozice zákazníka: VZT1

GEA poz.: 10

údaje o jednotce 1

funkce	Přívod

objemový proud	4600 m3/h

Rychlost	1.4 m/s

Třída rychlosti	V1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

Třída spotřeby elektrické energie	P1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

~113681~Druck extern	500 Pa

funkce	Odvod

objemový proud	4540 m3/h

Rychlost	1.4 m/s

Třída rychlosti	V1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

Třída spotřeby elektrické energie	P1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

~113681~Druck extern	500 Pa

Eurovent-

AHU Energy Efficiency Class	A

Graf teploty Eurovent	-15.0 °C

RLT Energie Effizienz Klasse

Třída rekuperace	H1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

SFPv (zhodnocený průměr)	1.43 KW/(m3/s)

SFPv  třída (zhodnocený průměr)	SFP 3

(bez externích komponent)

Splňuje nařízení EU č.1253/2014 (větrací VZT jednotky)

Splňuje 2016 / 2018 !

Typ jednotky	ZLA Kombinovaná - přívod / odvod

~113686~Anlagentyp	~113687~NWLA

Typ pohonu:

- ~113817~o	Bauseitige Drehzahlregelung zur Erfüllung der ErP erforderlich.

~113754~Filter-Warnvorrichtung:

- On-site display of differential pressure of filter or acoustic warning for meeting requirements of ErP is necessary from 2018.

Typ ZZT	Deskový výměník

Účinnost ZZT - eta/eta Norm	76/73 %

Měrný příkon větracích komponent: SVLint/SVLint limit	718/1000 W/(m3/s)

Tlaková ztráta větracích komponent Delps,int	416 Pa

~113750~Externe Leckage	0.8 %

~113749~Maximale interne Leckage	0.5 %

Způsob použití:	Tesnost oplástení L1 s hygienickým tesnením

Místo instalace:	Vnitřní instalace

Směr vzduchu:	Horizontální

Uspořádání:	Nad sebou

Díl 1

- plášť v oblasti rosného bodu

tepelně oddělen

- tloustka steny pláste 60mm

- Trída tesnosti oplástení L1

- vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007)

- mechanická stabilita D2

- těsnost pláště L2

- těsnost obtoku filtru F9

- tepelná izolace T3

- faktor tepelných mostů TB2

- součinitel prostupu tepla

panelovou výplní K = 0,57 W/m2K

Hodnoty vloženého útlumu podle DIN EN 1886

Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] 16 19 26 29 31 32 42

Kvalita materiálu

- vnitřní plášť

Aluzinkovaný ocelový plech s

vstvou proti otiskům prstů (FeP02G AZ 185)

třída protikorozní ochrany III podle DIN 55928 část 8,

určeno pro venkovní instalaci

- vnější plášť

Polyesterem pásově povrstvený

pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 šedobílá

- vestavěné prvky

Ocelový plech pozinkovaný nebo ekvivalentní

- rámové profily

Hliník AIMgSi 0,5

Díl 2

- plášť v oblasti rosného bodu

tepelně oddělen

- tloustka steny pláste 60mm

- vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007)

- mechanická stabilita D2

- těsnost pláště L2

- těsnost obtoku filtru F9

- tepelná izolace T3

- faktor tepelných mostů TB2

- součinitel prostupu tepla

panelovou výplní K = 0,57 W/m2K

Hodnoty vloženého útlumu podle DIN EN 1886

Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] 16 19 26 29 31 32 42

Kvalita materiálu

- vnitřní plášť

Aluzinkovaný ocelový plech s

vrstvou proti otiskům prstů (FeP02G AZ 185)

třída protikorozní ochrany III podle DIN 55928 část 8,

určeno pro venkovní instalaci

- vnější plášť

Polyesterem pásově povrstvený

pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 šedobílá

- vestavěné prvky

Ocelový plech pozinkovaný nebo ekvivalentní

- rámové profily

Hliník AIMgSi 0,5

- provedení pláště

- dělený plášť

- rámová konstrukce - hliníkové profily AIMgSi 0,5

- sendvičové panely, demontovatelné zvenku

- vnitřní prostor pro instalaci min. 35mm,

pro potrubí a kabeláž

- vnitřní strana hladká, bez šroubů a rámových

prvků

- obslužné strany celoplošně přístupné díky

odnímatelným meziprofilům

- zámky a panty mimo proud vzduchu,

integrovány v profilu rámu

- od 1500mm výšky jednotky klika k otvírání

dveří i uvnitř

- dveře na přetlakové straně s pojistkou

- plnoprofilové těsnění v EPDM kvalitě

- izolace minerální vlnou, nehořlavá, třída hořlavosti A1

(DIN 4102, Ö-NORMA B3800), bez freonů

- izolace bez použití lepidla

- panely a dveře rozebíratelné pro recyklaci

pro ochranu životního prostředí

- transportní díly sešroubovatelné volitelně zvenku nebo zevnitř

díky svorníku integrovanému

v rámu

- přepravní závěsná oka (volitelná)

pro transportní díly do 1500kg na vrchní straně jednotky

přes 1500kg na základovém rámu jednotky

001 - 7 Sada

Přepravní oka, max. 1500 kg

(sada 4 kusy)

Ke zvedání přes (nad) střechu,

k jednorázovému použití

002 - 1 Sada

Kryt z nerezové oceli pro místa pokročilého dělení profilů

(automatický návrh a výběr)

003 - 1 Sada

Základní rám, pozinkovaný - výška 80 mm

volná výška podlahy 80 mm

přívod

004 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

005 - 1 ks

Žaluziová klapka

přes průřez jednotky

vnější

namontováno na čelní zeď

Hygienický hliník protichůdný

Listy žaluzie hlíník s izolacemi EPDM

profilováno příznivě k proudu - pohon přes oboustranně

uspořádaná hliníková ozubená kola s těsněním hlavy,

samomazné polyamidové ložisko - hliníkový rám

vzduchotěsný podle DIN 1946, část 4

Tlaková ztráta	Pa	1

006 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

007 - 1 ks

Počet nutných ovládacích motorů na straně stavby

- min. točivý moment 15Nm každý motor

008 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F7 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: syntetická vlákna

- buňky kapsového filtru

- rám filtru: umělá hmota

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	F7

Médium syntetická vlákna

Rám filtru plastový

účinnost EM	%	85

stupeň odloučení AM	%	99.0

kapsa

plocha/povrch	m2	11.80

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x592x534

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x287x534

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	1/287x287x534

Počet kapes 	Stk.	4

Počet / velikost	Stk./mm	1/287x592x534

Počet kapes 	Stk.	4

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	68

konec doporučení	Pa	200

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	134

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	830

009 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

010 - 1 ks

Rekuperační komora

systém Ecoplat s obtokem (bypassem)

- vestavěno v SX_přístroji

- uspořádání nad sebou

- obtoková klapka Al, vestavěná, protiběžná,

k regulaci teploty a k ochraně proti námaze

- výměnné desky z přírodního hliníku, profilované

- podlaha jednotky z ušlechtilé oceli 1.4301 s panelem

s vanou a odtokem k úplnému vypuštění

kondenzátu, nakloněný

- hrdlo pro odtok kondenzátu

- proudy čerstvého a odpadního vzduchu vedeny odděleně

k zábránění smíšení vzduchů

rekuperace (energie)

Typ H2	APT242421MVN025

výpočet pro:	léto	zima

faktor zpětného získávání tepla 	0.76	0.85

~22518~Rueckwaermezahl nach EN13053/2010		0.76

účinnost 	%	76	85

výkon

celková	kW	7.1	48.2

tepelný výměník

deska

provedení		Max. Efficiency

rozteč lamel	mm	2.50

výpočet zima

Vzduch	přívod	Odvod

objemový proud	m3/h	4600	4540

Tlaková ztráta	Pa	162	166

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	-15.0/90	22.0/40

absolutní vlhkost	g/kg	0.9	6.6

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	16.6/ 8	-2.0/99

absolutní vlhkost	g/kg	0.9	3.3

množství kondenzátu	kg/h	0.0	17.8

výpočet léto

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	32.0/40	26.0/40

absolutní vlhkost	g/kg	11.9	8.4

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	27.4/52	30.6/31

absolutní vlhkost	g/kg	11.9	8.4

011 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

012 - 1 ks

Vysoký panel vany(nádrže) na kondenzát s náklonem do všech stran

Vnitřní vrstva ušlechtilá ocel (1.4301)

013 - 1 ks

Kulový sifon DN 40

max. 2000 Pa podtlak

Samoplnící sifon s plovákovou koulí

014 - 1 ks

Počet nutných ovládacích motorů na straně stavby

- min. točivý moment 15Nm každý motor

015 - 1 ks

Komora ohřívače

Médium: teplá voda / solanka

tepelný výměník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 3,5 mm

- potrubí a sběrač: měď

- rámová konstrukce: pozinkovaná ocel

- poloha přípojky:

na vnější straně jednotky

- odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

- druh přípojky:

ocelové hrdlo s vnějším závitem o jmenovitém

průměru 100, ocelové hrdlo bez závitu o

jmenovitém průměru 125

- médium-mezní hodnoty:

max. tlak / teplota 16 barů / 110° C

tepelný výměník

materiál

Rám ocel, pozinkovaná

provedení potrubí měděné potrubí

lamely hliník

Typ	H242411A06314XV

systém žebrování trubek	SD351/204

počet řad / okruhů	RR/WW	1/6

rozteč lamel	mm	3.50

přípojky uvnitř / vně		vnější

Počet přípojek vstup	DN	1 x 32

Počet přípojek výstup	DN	1 x 32

obsah vody	l	3

Vzduch

objemový proud	m3/h	4600

Tlaková ztráta	Pa	9

rychlost přítoku	m/s	1.82

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	12.0/ 8.0

absolutní vlhkost	g/kg	0.7

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	20.0/ 4.8

absolutní vlhkost	g/kg	0.7

výkon

celková	kW	12.4

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	530.5

objemový proud	m3/h	0.5

sání/výfuk	°C/°C	85.0/ 65.0

rychlost proudění	m/s	0.280

Tlaková ztráta	kPa	1.3

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

016 - 1 ks

Komora s rámem čidel

s pletivovou mřížkou

vytažitelné po vodících lištách

provedení: pozinkováno

- k upevnění čidel regulátoru a termostatů

- obslužná dvířka

017 - 1 ks

Komora chladiče

Medium: studená voda / solanka (nemrznoucí směs)

tepelný výměník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 2,5 mm

- potrubí a sběrač: měď

- rámová konstrukce: hliník

- poloha přípojky:

na vnější straně jednotky

- odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

- druh přípojky:

ocelové hrdlo s vnějším závitem o jmenovitém

průměru 100, ocelové hrdlo bez závitu o

jmenovitém průměru 125

- médium-mezní hodnoty:

max. tlak / teplota 16 barů / 110° C

- podlaha jednotky z ušlechtilé oceli 1.4301 s panelem

s vanou a odtokem k úplnému vypuštění

kondenzátu, nakloněný

- hrdlo pro odtok kondenzátu

tepelný výměník

materiál

rám hliník

provedení potrubí měděné potrubí

lamely hliník

Typ	H24241FJ08612XA

systém žebrování trubek	SD251/101

počet řad / okruhů	RR/WW	12/8

rozteč lamel	mm	2.50

přípojky uvnitř / vně	vnější

Počet přípojek vstup	DN	1 x 65

Počet přípojek výstup	DN	1 x 65

obsah vody	l	36

Vzduch

objemový proud	m3/h	4600

Tlaková ztráta vlhký	Pa	110

Tlaková ztráta suchý	Pa	96

rychlost přítoku	m/s	1.59

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	32.0/40.0

absolutní vlhkost	g/kg	11.9

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	7.0/99.8

absolutní vlhkost	g/kg	6.1

množství kondenzátu	kg/h	31.5

výkon

celková	kW	61.3

citelný	kW	38.6

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	8774.9

objemový proud	m3/h	8.8

sání/výfuk	°C/°C	6.0/ 12.0

rychlost proudění	m/s	0.540

Tlaková ztráta	kPa	4.9

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

018 - 1 ks

Eliminátor TA1

pro rychlost vzduchu v < 3,6 m/s

v jednotkách SX mohou být samostatně

vytažitelné od výměníku tepla

Lamely z polypropylenu (PPTV, teplotně odolné

do 85°C

- ve šroubovaném AlMg3-rámu

- v SX jednotkách zvlášť vytažitelné z tepelného výměníku

Tlaková ztráta	Pa	16

019 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

020 - 1 ks

Vysoký panel vany(nádrže) na kondenzát s náklonem do všech stran

Vnitřní vrstva ušlechtilá ocel (1.4301)

021 - 1 ks

Kulový sifon DN 40

max. 2000 Pa podtlak

Samoplnící sifon s plovákovou koulí

022 - 1 ks

Komora ohřívače

Médium: teplá voda / solanka

tepelný výměník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 3,5 mm

- potrubí a sběrač: měď

- rámová konstrukce: pozinkovaná ocel

- poloha přípojky:

na vnější straně jednotky

- odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

- druh přípojky:

ocelové hrdlo s vnějším závitem o jmenovitém

průměru 100, ocelové hrdlo bez závitu o

jmenovitém průměru 125

- médium-mezní hodnoty:

max. tlak / teplota 16 barů / 110° C

tepelný výměník

materiál

Rám ocel, pozinkovaná

provedení potrubí měděné potrubí

lamely hliník

Typ	H242411A08314XV

systém žebrování trubek	SD351/224

počet řad / okruhů	RR/WW	1/8

rozteč lamel	mm	3.50

přípojky uvnitř / vně		vnější

Počet přípojek vstup	DN	1 x 32

Počet přípojek výstup	DN	1 x 32

obsah vody	l	3

Vzduch

objemový proud	m3/h	4600

Tlaková ztráta	Pa	9

rychlost přítoku	m/s	1.82

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	7.0/99.0

absolutní vlhkost	g/kg	6.1

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	15.0/58.1

absolutní vlhkost	g/kg	6.1

výkon

celková	kW	12.4

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	530.1

objemový proud	m3/h	0.5

sání/výfuk	°C/°C	85.0/ 65.0

rychlost proudění	m/s	0.350

Tlaková ztráta	kPa	1.8

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

023 - 1 ks

Ventilátorová komora

vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)

Vzduch

objemový proud	m3/h	4600

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

ventilátor

Typ	1 x GR40C-ZID.GG.CR&115517/A01-2-CZA

Počet ventilátorů	1

~113802~Druckverluste

~113801~Extern	Pa	500

Jednotka	Pa	635

~113803~System	Pa	1135

komora	Pa	0

dynamický	Pa	42

statický	Pa	1135

celková	Pa	1177

účinný tlak na trysku	Pa	892

k-Faktor tlak na trysce	-	154

Příkon

pracovište P_elektrický	kW	2.63

P_elektrický max. podle RAL	kW	3.15

SFPv	kW/(m3/s)	1.73

~22609~SFPv Klasse		SFP 4

výkon na hřídeli	kW	0.00

výkon na hřídeli	kW	0.00

účinnost

~22670~Ventilotorwirkungsgrad total	%	0.0

Účinnost systému stat/tot	%	55.1/57.2

~113685~EU Verordnung Nr. 327/2011	%	63.3

Otáčky

~113805~Ist	1/min	2484

~113806~Max	1/min	2810

Akustický výkon ventilátor

Sací-	Výdechová-

strana	strana

63   Hz	dB/dB(A)	77/ 51	80/ 55

125  Hz	dB/dB(A)	75/ 60	80/ 65

250  Hz	dB/dB(A)	82/ 74	90/ 82

500  Hz	dB/dB(A)	79/ 76	85/ 83

1000 Hz	dB/dB(A)	75/ 75	85/ 85

2000 Hz	dB/dB(A)	73/ 74	82/ 83

4000 Hz	dB/dB(A)	71/ 72	79/ 80

8000 Hz	dB/dB(A)	68/ 67	75/ 74

Součet 	dB/dB(A)	86/ 82	93/ 90

motor

jmenovitý výkon motoru	kW	1x3.90

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

proud	A	1x6.20

krytí	IP54

třída izolace	THCL155

Akustický výkon Jednotka

Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	75/ 49	78/ 52	66/ 40

125  Hz	dB/dB(A)	69/ 53	77/ 61	66/ 50

250  Hz	dB/dB(A)	71/ 63	85/ 76	67/ 58

500  Hz	dB/dB(A)	65/ 62	77/ 74	55/ 52

1000 Hz	dB/dB(A)	59/ 59	74/ 74	54/ 54

2000 Hz	dB/dB(A)	61/ 62	70/ 71	53/ 54

4000 Hz	dB/dB(A)	60/ 61	68/ 69	50/ 51

8000 Hz	dB/dB(A)	56/ 55	63/ 62	45/ 44

Součet	dB/dB(A)	78/ 69	87/ 81	71/ 62

024 - 1 ks

025 - 1 ks

Servisní vypínač - namontovaný a zapojený

1-2 stupňové motory 5,5 kW

Typ 982746E7

Plášť ISO-zakrytý, krytí IP 65

4 kabelové průchodky PG21

Otočný spínač uzamykatelný pro 3 zámky

výměnové přepínače chráněný proti dotyku podle VBG4

1 řídící kontakt (1S) 2 ZLT kontakty (1S+1Ö)

maximální napětí 500 V

maximální spínací výkon 5,5 kW

143mm x 96mm x 96mm

026 - 1 ks

Typ AZMKKFW1

027 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F9 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: rouno ze skleněného mikrovlákna

- buňky kapsového filtru

- rám filtru: ocelový plech, pozinkovaný

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	F9

Médium rouno ze skleněného mikrovlákna

Rám filtru pozinkovaný

účinnost EM	%	95

stupeň odloučení AM	%	99.8

kapsa

plocha/povrch	m2	13.00

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x592x600

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x287x600

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	1/287x287x600

Počet kapes 	Stk.	4

Počet / velikost	Stk./mm	1/287x592x600

Počet kapes 	Stk.	4

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	88

konec doporučení	Pa	300

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	194

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	1201

028 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

029 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

030 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

odvod

031 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

032 - 1 ks

Žaluziová klapka

přes průřez jednotky

vnější

namontováno na čelní zeď

Standardní pozink protichůdný

profilováno příznivě k proudu - rámy a listy žaluzie

pozink - pohon přes oboustranně

uspořádaná antistatická umělohmotná ozubená kola z PA6

samomazné polyamidové ložisko

Tlaková ztráta	Pa	1

033 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

034 - 1 ks

Počet nutných ovládacích motorů na straně stavby

- min. točivý moment 15Nm každý motor

035 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F5 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: syntetická vlákna

- buňky kapsového filtru

- rám filtru: umělá hmota

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	M5

Médium syntetická vlákna

Rám filtru plastový

účinnost EM	%	47

stupeň odloučení AM	%	98.0

kapsa

plocha/povrch	m2	9.00

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x592x534

Počet kapes 	Stk.	6

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x287x534

Počet kapes 	Stk.	6

Počet / velikost	Stk./mm	1/287x287x534

Počet kapes 	Stk.	3

Počet / velikost	Stk./mm	1/287x592x534

Počet kapes 	Stk.	3

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	22

konec doporučení	Pa	200

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	111

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	678

036 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

037 - 1 ks

Rekuperační komora

systém Ecoplat s obtokem (bypassem)

038 - 1 ks

Eliminátor TA1

pro rychlost vzduchu v < 3,6 m/s

v jednotkách SX mohou být samostatně

vytažitelné od výměníku tepla

Lamely z polypropylenu (PPTV, teplotně odolné

do 85°C

- ve šroubovaném AlMg3-rámu

- v SX jednotkách zvlášť vytažitelné z tepelného výměníku

039 - 1 ks

Ventilátorová komora

vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)

Vzduch

objemový proud	m3/h	4540

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

ventilátor

Typ	1 x GR40C-ZID.DC.CR&115514/A01-2-CZA

Počet ventilátorů	1

~113802~Druckverluste

~113801~Extern	Pa	500

Jednotka	Pa	293

~113803~System	Pa	793

komora	Pa	0

dynamický	Pa	41

statický	Pa	793

celková	Pa	834

účinný tlak na trysku	Pa	869

k-Faktor tlak na trysce	-	154

Příkon

pracovište P_elektrický	kW	1.62

P_elektrický max. podle RAL	kW	2.23

SFPv	kW/(m3/s)	1.13

~22609~SFPv Klasse		SFP 3

výkon na hřídeli	kW	0.00

výkon na hřídeli	kW	0.00

účinnost

~22670~Ventilotorwirkungsgrad total	%	0.0

Účinnost systému stat/tot	%	61.8/65

~113685~EU Verordnung Nr. 327/2011	%	68.3

Otáčky

~113805~Ist	1/min	2122

~113806~Max	1/min	2400

Akustický výkon ventilátor

Sací-	Výdechová-

strana	strana

63   Hz	dB/dB(A)	64/ 38	69/ 44

125  Hz	dB/dB(A)	63/ 48	69/ 54

250  Hz	dB/dB(A)	75/ 67	79/ 70

500  Hz	dB/dB(A)	71/ 68	77/ 74

1000 Hz	dB/dB(A)	68/ 68	79/ 78

2000 Hz	dB/dB(A)	69/ 70	76/ 77

4000 Hz	dB/dB(A)	66/ 66	71/ 72

8000 Hz	dB/dB(A)	64/ 63	68/ 68

Součet 	dB/dB(A)	79/ 75	84/ 82

motor

jmenovitý výkon motoru	kW	1x2.40

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

proud	A	1x3.90

krytí	IP54

třída izolace	THCL155

Akustický výkon Jednotka

Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	62/ 35	69/ 43	55/ 29

125  Hz	dB/dB(A)	59/ 43	69/ 53	55/ 39

250  Hz	dB/dB(A)	69/ 61	79/ 70	56/ 47

500  Hz	dB/dB(A)	62/ 59	77/ 73	47/ 43

1000 Hz	dB/dB(A)	56/ 56	79/ 79	48/ 48

2000 Hz	dB/dB(A)	57/ 58	76/ 77	47/ 48

4000 Hz	dB/dB(A)	55/ 56	71/ 72	42/ 43

8000 Hz	dB/dB(A)	52/ 51	68/ 67	38/ 37

Součet	dB/dB(A)	71/ 65	84/ 82	61/ 54

040 - 1 ks

041 - 1 ks

Servisní vypínač - namontovaný a zapojený

1-2 stupňové motory 5,5 kW

Typ 982746E7

Plášť ISO-zakrytý, krytí IP 65

4 kabelové průchodky PG21

Otočný spínač uzamykatelný pro 3 zámky

výměnové přepínače chráněný proti dotyku podle VBG4

1 řídící kontakt (1S) 2 ZLT kontakty (1S+1Ö)

maximální napětí 500 V

maximální spínací výkon 5,5 kW

143mm x 96mm x 96mm

042 - 1 ks

Typ AZMKKFW1

043 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

044 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

Délka/Šířka/Výška	mm	5680/1080/2240

Hmotnost	kg	1670

Počet Transportní celky	 -	7

Výrobce		DencoHappel

Typ		X1ALIHUEZ096096VBVAA096096VBVA

DencoHappel CAIRplus SX 064.052IVBV - 1 ks

Název zařízení: Šatny 1.PP

Pozice zákazníka: VZT2

GEA poz.: 20

údaje o jednotce 1

funkce	Přívod

objemový proud	1850 m3/h

Rychlost	1.5 m/s

Třída rychlosti	V1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

Třída spotřeby elektrické energie	P1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

~113681~Druck extern	500 Pa

funkce	Odvod

objemový proud	1790 m3/h

Rychlost	1.5 m/s

Třída rychlosti	V1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

Třída spotřeby elektrické energie	P1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

~113681~Druck extern	500 Pa

Eurovent-

AHU Energy Efficiency Class	A

Graf teploty Eurovent	-15.0 °C

RLT Energie Effizienz Klasse

Třída rekuperace	H1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

SFPv (zhodnocený průměr)	1.37 KW/(m3/s)

SFPv  třída (zhodnocený průměr)	SFP 3

(bez externích komponent)

Splňuje nařízení EU č.1253/2014 (větrací VZT jednotky)

Splňuje 2016 / 2018 !

Typ jednotky	ZLA Kombinovaná - přívod / odvod

~113686~Anlagentyp	~113687~NWLA

Typ pohonu:

- ~113817~o	Bauseitige Drehzahlregelung zur Erfüllung der ErP erforderlich.

~113754~Filter-Warnvorrichtung:

- On-site display of differential pressure of filter or acoustic warning for meeting requirements of ErP is necessary from 2018.

Typ ZZT	Deskový výměník

Účinnost ZZT - eta/eta Norm	74/73 %

Měrný příkon větracích komponent: SVLint/SVLint limit	718/864 W/(m3/s)

Tlaková ztráta větracích komponent Delps,int	373 Pa

~113750~Externe Leckage	1.81 %

~113749~Maximale interne Leckage	0.5 %

Způsob použití:	Standard

Místo instalace:	Vnitřní instalace

Směr vzduchu:	Horizontální

Uspořádání:	Nad sebou

Díl 1

- plášť ve standardním provedení

- tloustka steny pláste 60mm

- Trída tesnosti oplástení L1 (Model box)

- Trída tesnosti oplástení L2 (Reálná jednotka)

- vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007)

- mechanická stabilita D2

- těsnost pláště L2

- těsnost obtoku filtru F9

- tepelná izolace T3

- faktor tepelných mostů TB3

- součinitel prostupu tepla

panelovou výplní K = 0,57 W/m2K

Hodnoty vloženého útlumu podle DIN EN 1886

Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] 17 21 27 30 31 31 40

Kvalita materiálu

- vnitřní plášť

Aluzinkovaný ocelový plech s

vstvou proti otiskům prstů (FeP02G AZ 185)

třída protikorozní ochrany III podle DIN 55928 část 8,

určeno pro venkovní instalaci

- vnější plášť

Polyesterem pásově povrstvený

pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 šedobílá

- vestavěné prvky

Ocelový plech pozinkovaný nebo ekvivalentní

- rámové profily

Hliník AIMgSi 0,5

Díl 2

- plášť ve standardním provedení

- tloustka steny pláste 60mm

- vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007)

- mechanická stabilita D2

- těsnost pláště L2

- těsnost obtoku filtru F9

- tepelná izolace T3

- faktor tepelných mostů TB3

- součinitel prostupu tepla

panelovou výplní K = 0,57 W/m2K

Hodnoty vloženého útlumu podle DIN EN 1886

Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] 17 21 27 30 31 31 40

Kvalita materiálu

- vnitřní plášť

Aluzinkovaný ocelový plech s

vrstvou proti otiskům prstů (FeP02G AZ 185)

třída protikorozní ochrany III podle DIN 55928 část 8,

určeno pro venkovní instalaci

- vnější plášť

Polyesterem pásově povrstvený

pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 šedobílá

- vestavěné prvky

Ocelový plech pozinkovaný nebo ekvivalentní

- rámové profily

Hliník AIMgSi 0,5

- provedení pláště

- dělený plášť

- rámová konstrukce - hliníkové profily AIMgSi 0,5

- sendvičové panely, demontovatelné zvenku

- vnitřní prostor pro instalaci min. 35mm,

pro potrubí a kabeláž

- vnitřní strana hladká, bez šroubů a rámových

prvků

- obslužné strany celoplošně přístupné díky

odnímatelným meziprofilům

- zámky a panty mimo proud vzduchu,

integrovány v profilu rámu

- od 1500mm výšky jednotky klika k otvírání

dveří i uvnitř

- dveře na přetlakové straně s pojistkou

- plnoprofilové těsnění v EPDM kvalitě

- izolace minerální vlnou, nehořlavá, třída hořlavosti A1

(DIN 4102, Ö-NORMA B3800), bez freonů

- izolace bez použití lepidla

- panely a dveře rozebíratelné pro recyklaci

pro ochranu životního prostředí

- transportní díly sešroubovatelné volitelně zvenku nebo zevnitř

díky svorníku integrovanému

v rámu

- přepravní závěsná oka (volitelná)

pro transportní díly do 1500kg na vrchní straně jednotky

přes 1500kg na základovém rámu jednotky

001 - 3 Sada

Přepravní oka, max. 500 kg

(sada 4 kusy)

Ke zvedání přes (nad) střechu,

k jednorázovému použití

002 - 1 Sada

Přepravní zařízení, max. 1500 kg

(sada 4 kusy)

Ke zvedání přes základový rám

003 - 1 Sada

Kryt z nerezové oceli pro místa pokročilého dělení profilů

(automatický návrh a výběr)

004 - 1 Sada

Základní rám, pozinkovaný - výška 80 mm

volná výška podlahy 80 mm

přívod

005 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

006 - 1 ks

Žaluziová klapka

přes průřez jednotky

vnější

namontováno na čelní zeď

Standardní pozink protichůdný

profilováno příznivě k proudu - rámy a listy žaluzie

pozink - pohon přes oboustranně

uspořádaná antistatická umělohmotná ozubená kola z PA6

samomazné polyamidové ložisko

Tlaková ztráta	Pa	2

007 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

008 - 1 ks

Počet nutných ovládacích motorů na straně stavby

- min. točivý moment 15Nm každý motor

009 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F5 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: syntetická vlákna

- rám filtru: ocelový plech, pozinkovaný

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	M5

Médium syntetická vlákna

Rám filtru pozinkovaný

účinnost EM	%	47

stupeň odloučení AM	%	98.0

kapsa

plocha/povrch	m2	3.30

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x490x534

Počet kapes 	Stk.	6

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	25

konec doporučení	Pa	200

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	113

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	776

010 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

011 - 1 ks

Rekuperační komora

systém Ecoplat s obtokem (bypassem)

- vestavěno v SX_přístroji

- uspořádání nad sebou

- obtoková klapka Al, vestavěná, protiběžná,

k regulaci teploty a k ochraně proti námaze

- výměnné desky z přírodního hliníku, profilované

- podlaha jednotky z ušlechtilé oceli 1.4301 s panelem

s vanou a odtokem k úplnému vypuštění

kondenzátu, nakloněný

- hrdlo pro odtok kondenzátu

- proudy čerstvého a odpadního vzduchu vedeny odděleně

k zábránění smíšení vzduchů

rekuperace (energie)

Typ H2	APT161321MVN020

výpočet pro:	léto	zima

faktor zpětného získávání tepla 	0.74	0.84

~22518~Rueckwaermezahl nach EN13053/2010		0.74

účinnost 	%	74	84

výkon

celková	kW	2.8	19.1

tepelný výměník

deska

provedení		Max. Efficiency

rozteč lamel	mm	2.00

výpočet zima

Vzduch	přívod	Odvod

objemový proud	m3/h	1850	1790

Tlaková ztráta	Pa	177	177

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	-15.0/90	22.0/45

absolutní vlhkost	g/kg	0.9	7.4

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	16.1/ 8	-0.8/99

absolutní vlhkost	g/kg	0.9	3.6

množství kondenzátu	kg/h	0.0	8.1

výpočet léto

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	32.0/40	26.0/60

absolutní vlhkost	g/kg	11.9	12.6

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	27.6/52	30.6/46

absolutní vlhkost	g/kg	11.9	12.6

012 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

013 - 1 ks

Vysoký panel vany(nádrže) na kondenzát s náklonem do všech stran

Vnitřní vrstva ušlechtilá ocel (1.4301)

014 - 1 ks

Kulový sifon DN 40

max. 2000 Pa podtlak

Samoplnící sifon s plovákovou koulí

015 - 1 ks

Počet nutných ovládacích motorů na straně stavby

- min. točivý moment 15Nm každý motor

016 - 1 ks

Ventilátorová komora

vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)

Vzduch

objemový proud	m3/h	1850

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

ventilátor

Typ	1 x GR31C-ZID.DC.CR&115506/A01-2-CZA

Počet ventilátorů	1

~113802~Druckverluste

~113801~Extern	Pa	500

Jednotka	Pa	309

~113803~System	Pa	809

komora	Pa	0

dynamický	Pa	17

statický	Pa	809

celková	Pa	826

účinný tlak na trysku	Pa	379

k-Faktor tlak na trysce	-	95

Příkon

pracovište P_elektrický	kW	0.79

P_elektrický max. podle RAL	kW	1.05

SFPv	kW/(m3/s)	1.35

~22609~SFPv Klasse		SFP 4

výkon na hřídeli	kW	0.00

výkon na hřídeli	kW	0.00

účinnost

~22670~Ventilotorwirkungsgrad total	%	0.0

Účinnost systému stat/tot	%	52.4/53.5

~113685~EU Verordnung Nr. 327/2011	%	66.5

Otáčky

~113805~Ist	1/min	2523

~113806~Max	1/min	3640

Akustický výkon ventilátor

Sací-	Výdechová-

strana	strana

63   Hz	dB/dB(A)	73/ 47	75/ 49

125  Hz	dB/dB(A)	70/ 54	73/ 58

250  Hz	dB/dB(A)	76/ 68	81/ 73

500  Hz	dB/dB(A)	72/ 69	76/ 73

1000 Hz	dB/dB(A)	68/ 68	78/ 78

2000 Hz	dB/dB(A)	69/ 70	78/ 79

4000 Hz	dB/dB(A)	65/ 66	72/ 73

8000 Hz	dB/dB(A)	60/ 59	68/ 67

Součet 	dB/dB(A)	80/ 76	85/ 83

motor

jmenovitý výkon motoru	kW	1x2.50

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

proud	A	1x4.00

krytí	IP54

třída izolace	THCL155

Akustický výkon Jednotka

Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	71/ 45	74/ 47	55/ 28

125  Hz	dB/dB(A)	66/ 50	72/ 56	53/ 37

250  Hz	dB/dB(A)	70/ 61	80/ 71	57/ 48

500  Hz	dB/dB(A)	63/ 60	75/ 71	48/ 44

1000 Hz	dB/dB(A)	56/ 56	77/ 77	53/ 53

2000 Hz	dB/dB(A)	57/ 59	76/ 77	55/ 56

4000 Hz	dB/dB(A)	54/ 55	69/ 70	40/ 41

8000 Hz	dB/dB(A)	48/ 47	65/ 64	34/ 33

Součet	dB/dB(A)	75/ 66	84/ 82	62/ 58

017 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

018 - 1 ks

019 - 1 ks

Servisní vypínač - namontovaný a zapojený

1-2 stupňové motory 5,5 kW

Typ 982746E7

Plášť ISO-zakrytý, krytí IP 65

4 kabelové průchodky PG21

Otočný spínač uzamykatelný pro 3 zámky

výměnové přepínače chráněný proti dotyku podle VBG4

1 řídící kontakt (1S) 2 ZLT kontakty (1S+1Ö)

maximální napětí 500 V

maximální spínací výkon 5,5 kW

143mm x 96mm x 96mm

020 - 1 ks

Typ AZMKKFW1

021 - 1 ks

Komora ohřívače

Médium: teplá voda / solanka

tepelný výměník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 2,5 mm

- potrubí a sběrač: měď

- rámová konstrukce: pozinkovaná ocel

- poloha přípojky:

na vnější straně jednotky

- odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

- druh přípojky:

ocelové hrdlo s vnějším závitem o jmenovitém

průměru 100, ocelové hrdlo bez závitu o

jmenovitém průměru 125

- médium-mezní hodnoty:

max. tlak / teplota 16 barů / 110° C

tepelný výměník

materiál

Rám ocel, pozinkovaná

provedení potrubí měděné potrubí

lamely hliník

Typ	H161311A06312XV

systém žebrování trubek	SD251/213

počet řad / okruhů	RR/WW	1/6

rozteč lamel	mm	2.50

přípojky uvnitř / vně		vnější

Počet přípojek vstup	DN	1 x 32

Počet přípojek výstup	DN	1 x 32

obsah vody	l	1

Vzduch

objemový proud	m3/h	1850

Tlaková ztráta	Pa	17

rychlost přítoku	m/s	2.48

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	12.0/ 8.0

absolutní vlhkost	g/kg	0.7

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	22.0/ 4.2

absolutní vlhkost	g/kg	0.7

výkon

celková	kW	6.2

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	266.7

objemový proud	m3/h	0.3

sání/výfuk	°C/°C	85.0/ 65.0

rychlost proudění	m/s	0.350

Tlaková ztráta	kPa	1.1

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

022 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

023 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

odvod

024 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

025 - 1 ks

Žaluziová klapka

přes průřez jednotky

vnější

namontováno na čelní zeď

Standardní pozink protichůdný

profilováno příznivě k proudu - rámy a listy žaluzie

pozink - pohon přes oboustranně

uspořádaná antistatická umělohmotná ozubená kola z PA6

samomazné polyamidové ložisko

Tlaková ztráta	Pa	2

026 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

027 - 1 ks

Počet nutných ovládacích motorů na straně stavby

- min. točivý moment 15Nm každý motor

028 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F5 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: syntetická vlákna

- rám filtru: ocelový plech, pozinkovaný

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	M5

Médium syntetická vlákna

Rám filtru pozinkovaný

účinnost EM	%	47

stupeň odloučení AM	%	98.0

kapsa

plocha/povrch	m2	3.30

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x490x534

Počet kapes 	Stk.	6

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	24

konec doporučení	Pa	200

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	112

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	747

029 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

030 - 1 ks

Rekuperační komora

systém Ecoplat s obtokem (bypassem)

031 - 1 ks

Eliminátor TA1

pro rychlost vzduchu v < 3,6 m/s

v jednotkách SX mohou být samostatně

vytažitelné od výměníku tepla

Lamely z polypropylenu (PPTV, teplotně odolné

do 85°C

- ve šroubovaném AlMg3-rámu

- v SX jednotkách zvlášť vytažitelné z tepelného výměníku

032 - 1 ks

Ventilátorová komora

vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)

Vzduch

objemový proud	m3/h	1790

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

ventilátor

Typ	1 x GR31C-ZID.DC.CR&115506/A01-2-CZA

Počet ventilátorů	1

~113802~Druckverluste

~113801~Extern	Pa	500

Jednotka	Pa	317

~113803~System	Pa	817

komora	Pa	0

dynamický	Pa	16

statický	Pa	817

celková	Pa	833

účinný tlak na trysku	Pa	355

k-Faktor tlak na trysce	-	95

Příkon

pracovište P_elektrický	kW	0.79

P_elektrický max. podle RAL	kW	1.03

SFPv	kW/(m3/s)	1.39

~22609~SFPv Klasse		SFP 4

výkon na hřídeli	kW	0.00

výkon na hřídeli	kW	0.00

účinnost

~22670~Ventilotorwirkungsgrad total	%	0.0

Účinnost systému stat/tot	%	51.5/52.5

~113685~EU Verordnung Nr. 327/2011	%	66.5

Otáčky

~113805~Ist	1/min	2529

~113806~Max	1/min	3640

Akustický výkon ventilátor

Sací-	Výdechová-

strana	strana

63   Hz	dB/dB(A)	75/ 49	76/ 50

125  Hz	dB/dB(A)	71/ 55	75/ 59

250  Hz	dB/dB(A)	77/ 68	82/ 73

500  Hz	dB/dB(A)	73/ 70	76/ 73

1000 Hz	dB/dB(A)	68/ 68	79/ 79

2000 Hz	dB/dB(A)	69/ 71	78/ 79

4000 Hz	dB/dB(A)	65/ 66	72/ 73

8000 Hz	dB/dB(A)	61/ 60	68/ 67

Součet 	dB/dB(A)	81/ 76	86/ 84

motor

jmenovitý výkon motoru	kW	1x2.50

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

proud	A	1x4.00

krytí	IP54

třída izolace	THCL155

Akustický výkon Jednotka

Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	73/ 46	76/ 50	56/ 30

125  Hz	dB/dB(A)	67/ 51	75/ 59	55/ 39

250  Hz	dB/dB(A)	71/ 62	82/ 73	58/ 49

500  Hz	dB/dB(A)	64/ 61	76/ 73	48/ 45

1000 Hz	dB/dB(A)	56/ 56	79/ 79	54/ 54

2000 Hz	dB/dB(A)	57/ 59	78/ 79	55/ 56

4000 Hz	dB/dB(A)	54/ 55	72/ 73	40/ 41

8000 Hz	dB/dB(A)	49/ 47	68/ 67	34/ 33

Součet	dB/dB(A)	76/ 66	86/ 83	63/ 59

033 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

034 - 1 ks

035 - 1 ks

Servisní vypínač - namontovaný a zapojený

1-2 stupňové motory 5,5 kW

Typ 982746E7

Plášť ISO-zakrytý, krytí IP 65

4 kabelové průchodky PG21

Otočný spínač uzamykatelný pro 3 zámky

výměnové přepínače chráněný proti dotyku podle VBG4

1 řídící kontakt (1S) 2 ZLT kontakty (1S+1Ö)

maximální napětí 500 V

maximální spínací výkon 5,5 kW

143mm x 96mm x 96mm

036 - 1 ks

Typ AZMKKFW1

037 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

038 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

Délka/Šířka/Výška	mm	2960/760/1360

Hmotnost	kg	652

Počet Transportní celky	 -	4

Výrobce		DencoHappel

Typ		X1K#IHUEZ064052VBVAA064052VBVA

DencoHappel CAIRplus SX 064.052IVBV - 1 ks

Název zařízení: Technické prostory 1.PP

Pozice zákazníka: VZT3

GEA poz.: 30

údaje o jednotce 1

funkce	Přívod

objemový proud	1900 m3/h

Rychlost	1.6 m/s

Třída rychlosti	V1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

Třída spotřeby elektrické energie	P1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

~113681~Druck extern	500 Pa

funkce	Odvod

objemový proud	1600 m3/h

Rychlost	1.3 m/s

Třída rychlosti	V1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

Třída spotřeby elektrické energie	P1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

~113681~Druck extern	500 Pa

Eurovent-

AHU Energy Efficiency Class	A

Graf teploty Eurovent	-15.0 °C

RLT Energie Effizienz Klasse

Třída rekuperace	H2

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

SFPv (zhodnocený průměr)	1.37 KW/(m3/s)

SFPv  třída (zhodnocený průměr)	SFP 3

(bez externích komponent)

Splňuje nařízení EU č.1253/2014 (větrací VZT jednotky)

Splňuje 2016 / 2018 !

Typ jednotky	ZLA Kombinovaná - přívod / odvod

~113686~Anlagentyp	~113687~NWLA

Typ pohonu:

- ~113817~o	Bauseitige Drehzahlregelung zur Erfüllung der ErP erforderlich.

~113754~Filter-Warnvorrichtung:

- On-site display of differential pressure of filter or acoustic warning for meeting requirements of ErP is necessary from 2018.

Typ ZZT	Deskový výměník

Účinnost ZZT - eta/eta Norm	74/73 %

Měrný příkon větracích komponent: SVLint/SVLint limit	683/867 W/(m3/s)

Tlaková ztráta větracích komponent Delps,int	349 Pa

~113750~Externe Leckage	1.74 %

~113749~Maximale interne Leckage	0.5 %

Způsob použití:	Standard

Místo instalace:	Vnitřní instalace

Směr vzduchu:	Horizontální

Uspořádání:	Nad sebou

Díl 1

- plášť ve standardním provedení

- tloustka steny pláste 60mm

- Trída tesnosti oplástení L1 (Model box)

- Trída tesnosti oplástení L2 (Reálná jednotka)

- vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007)

- mechanická stabilita D2

- těsnost pláště L2

- těsnost obtoku filtru F9

- tepelná izolace T3

- faktor tepelných mostů TB3

- součinitel prostupu tepla

panelovou výplní K = 0,57 W/m2K

Hodnoty vloženého útlumu podle DIN EN 1886

Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] 17 21 27 30 31 31 40

Kvalita materiálu

- vnitřní plášť

Aluzinkovaný ocelový plech s

vstvou proti otiskům prstů (FeP02G AZ 185)

třída protikorozní ochrany III podle DIN 55928 část 8,

určeno pro venkovní instalaci

- vnější plášť

Polyesterem pásově povrstvený

pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 šedobílá

- vestavěné prvky

Ocelový plech pozinkovaný nebo ekvivalentní

- rámové profily

Hliník AIMgSi 0,5

Díl 2

- plášť ve standardním provedení

- tloustka steny pláste 60mm

- vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007)

- mechanická stabilita D2

- těsnost pláště L2

- těsnost obtoku filtru F9

- tepelná izolace T3

- faktor tepelných mostů TB3

- součinitel prostupu tepla

panelovou výplní K = 0,57 W/m2K

Hodnoty vloženého útlumu podle DIN EN 1886

Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] 17 21 27 30 31 31 40

Kvalita materiálu

- vnitřní plášť

Aluzinkovaný ocelový plech s

vrstvou proti otiskům prstů (FeP02G AZ 185)

třída protikorozní ochrany III podle DIN 55928 část 8,

určeno pro venkovní instalaci

- vnější plášť

Polyesterem pásově povrstvený

pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 šedobílá

- vestavěné prvky

Ocelový plech pozinkovaný nebo ekvivalentní

- rámové profily

Hliník AIMgSi 0,5

- provedení pláště

- dělený plášť

- rámová konstrukce - hliníkové profily AIMgSi 0,5

- sendvičové panely, demontovatelné zvenku

- vnitřní prostor pro instalaci min. 35mm,

pro potrubí a kabeláž

- vnitřní strana hladká, bez šroubů a rámových

prvků

- obslužné strany celoplošně přístupné díky

odnímatelným meziprofilům

- zámky a panty mimo proud vzduchu,

integrovány v profilu rámu

- od 1500mm výšky jednotky klika k otvírání

dveří i uvnitř

- dveře na přetlakové straně s pojistkou

- plnoprofilové těsnění v EPDM kvalitě

- izolace minerální vlnou, nehořlavá, třída hořlavosti A1

(DIN 4102, Ö-NORMA B3800), bez freonů

- izolace bez použití lepidla

- panely a dveře rozebíratelné pro recyklaci

pro ochranu životního prostředí

- transportní díly sešroubovatelné volitelně zvenku nebo zevnitř

díky svorníku integrovanému

v rámu

- přepravní závěsná oka (volitelná)

pro transportní díly do 1500kg na vrchní straně jednotky

přes 1500kg na základovém rámu jednotky

001 - 5 Sada

Přepravní oka, max. 500 kg

(sada 4 kusy)

Ke zvedání přes (nad) střechu,

k jednorázovému použití

002 - 1 Sada

Kryt z nerezové oceli pro místa pokročilého dělení profilů

(automatický návrh a výběr)

003 - 1 Sada

Základní rám, pozinkovaný - výška 80 mm

volná výška podlahy 80 mm

přívod

004 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

005 - 1 ks

Žaluziová klapka

ve standardních rozměrech

vnější

namontováno na čelní zeď

Standardní pozink protichůdný

profilováno příznivě k proudu - rámy a listy žaluzie

pozink - pohon přes oboustranně

uspořádaná antistatická umělohmotná ozubená kola z PA6

samomazné polyamidové ložisko

Tlaková ztráta	Pa	2

006 - 1 ks

Čelní stěna se standardním otvorem

s připojovací přírubou na potrubí

007 - 1 ks

Počet nutných ovládacích motorů na straně stavby

- min. točivý moment 15Nm každý motor

008 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F5 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: syntetická vlákna

- rám filtru: umělá hmota

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	M5

Médium syntetická vlákna

Rám filtru plastový

účinnost EM	%	47

stupeň odloučení AM	%	98.0

kapsa

plocha/povrch	m2	3.30

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x490x360

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	26

konec doporučení	Pa	200

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	113

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	800

009 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

010 - 1 ks

Rekuperační komora

systém Ecoplat s obtokem (bypassem)

- vestavěno v SX_přístroji

- uspořádání nad sebou

- obtoková klapka Al, vestavěná, protiběžná,

k regulaci teploty a k ochraně proti námaze

- výměnné desky z přírodního hliníku, profilované

- podlaha jednotky z ušlechtilé oceli 1.4301 s panelem

s vanou a odtokem k úplnému vypuštění

kondenzátu, nakloněný

- hrdlo pro odtok kondenzátu

- proudy čerstvého a odpadního vzduchu vedeny odděleně

k zábránění smíšení vzduchů

rekuperace (energie)

Typ H2	APT161321MVN020

výpočet pro:	léto	zima

faktor zpětného získávání tepla 	0.69	0.80

~22518~Rueckwaermezahl nach EN13053/2010		0.74

účinnost 	%	69	80

výkon

celková	kW	2.6	18.6

tepelný výměník

deska

provedení		Max. Efficiency

rozteč lamel	mm	2.00

výpočet zima

Vzduch	přívod	Odvod

objemový proud	m3/h	1900	1600

Tlaková ztráta	Pa	184	149

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	-15.0/90	22.0/45

absolutní vlhkost	g/kg	0.9	7.4

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	14.6/ 9	-2.7/99

absolutní vlhkost	g/kg	0.9	3.1

množství kondenzátu	kg/h	0.0	8.1

výpočet léto

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	32.0/40	26.0/60

absolutní vlhkost	g/kg	11.9	12.6

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	27.9/51	30.9/45

absolutní vlhkost	g/kg	11.9	12.6

011 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

012 - 1 ks

Vysoký panel vany(nádrže) na kondenzát s náklonem do všech stran

Vnitřní vrstva ušlechtilá ocel (1.4301)

013 - 1 ks

Kulový sifon DN 40

max. 2000 Pa podtlak

Samoplnící sifon s plovákovou koulí

014 - 1 ks

Počet nutných ovládacích motorů na straně stavby

- min. točivý moment 15Nm každý motor

015 - 1 ks

Ventilátorová komora

vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)

Vzduch

objemový proud	m3/h	1900

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

ventilátor

Typ	1 x GR31C-ZID.DC.CR&115506/A01-2-CZA

Počet ventilátorů	1

~113802~Druckverluste

~113801~Extern	Pa	500

Jednotka	Pa	317

~113803~System	Pa	817

komora	Pa	0

dynamický	Pa	18

statický	Pa	817

celková	Pa	835

účinný tlak na trysku	Pa	400

k-Faktor tlak na trysce	-	95

Příkon

pracovište P_elektrický	kW	0.81

P_elektrický max. podle RAL	kW	1.08

SFPv	kW/(m3/s)	1.35

~22609~SFPv Klasse		SFP 4

výkon na hřídeli	kW	0.00

výkon na hřídeli	kW	0.00

účinnost

~22670~Ventilotorwirkungsgrad total	%	0.0

Účinnost systému stat/tot	%	53/54.1

~113685~EU Verordnung Nr. 327/2011	%	66.5

Otáčky

~113805~Ist	1/min	2539

~113806~Max	1/min	3640

Akustický výkon ventilátor

Sací-	Výdechová-

strana	strana

63   Hz	dB/dB(A)	73/ 47	74/ 48

125  Hz	dB/dB(A)	69/ 53	73/ 57

250  Hz	dB/dB(A)	76/ 68	80/ 72

500  Hz	dB/dB(A)	72/ 69	76/ 72

1000 Hz	dB/dB(A)	68/ 68	78/ 78

2000 Hz	dB/dB(A)	69/ 71	78/ 79

4000 Hz	dB/dB(A)	65/ 66	72/ 73

8000 Hz	dB/dB(A)	61/ 60	68/ 67

Součet 	dB/dB(A)	80/ 76	85/ 83

motor

jmenovitý výkon motoru	kW	1x2.50

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

proud	A	1x4.00

krytí	IP54

třída izolace	THCL155

Akustický výkon Jednotka

Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	71/ 44	73/ 47	54/ 28

125  Hz	dB/dB(A)	66/ 50	72/ 56	53/ 37

250  Hz	dB/dB(A)	72/ 63	79/ 71	56/ 48

500  Hz	dB/dB(A)	67/ 64	75/ 71	48/ 44

1000 Hz	dB/dB(A)	62/ 62	77/ 77	53/ 53

2000 Hz	dB/dB(A)	62/ 64	76/ 77	55/ 56

4000 Hz	dB/dB(A)	57/ 58	69/ 70	40/ 41

8000 Hz	dB/dB(A)	53/ 52	65/ 64	34/ 33

Součet	dB/dB(A)	76/ 70	84/ 81	62/ 58

016 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

017 - 1 ks

018 - 1 ks

Servisní vypínač - namontovaný a zapojený

1-2 stupňové motory 5,5 kW

Typ 982746E7

Plášť ISO-zakrytý, krytí IP 65

4 kabelové průchodky PG21

Otočný spínač uzamykatelný pro 3 zámky

výměnové přepínače chráněný proti dotyku podle VBG4

1 řídící kontakt (1S) 2 ZLT kontakty (1S+1Ö)

maximální napětí 500 V

maximální spínací výkon 5,5 kW

143mm x 96mm x 96mm

019 - 1 ks

Typ AZMKKFW1

020 - 1 ks

Komora ohřívače

Médium: teplá voda / solanka

tepelný výměník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 2,5 mm

- potrubí a sběrač: měď

- rámová konstrukce: pozinkovaná ocel

- poloha přípojky:

na vnější straně jednotky

- odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

- druh přípojky:

ocelové hrdlo s vnějším závitem o jmenovitém

průměru 100, ocelové hrdlo bez závitu o

jmenovitém průměru 125

- médium-mezní hodnoty:

max. tlak / teplota 16 barů / 110° C

tepelný výměník

materiál

Rám ocel, pozinkovaná

provedení potrubí měděné potrubí

lamely hliník

Typ	H161311A06312XV

systém žebrování trubek	SD251/211

počet řad / okruhů	RR/WW	1/6

rozteč lamel	mm	2.50

přípojky uvnitř / vně		vnější

Počet přípojek vstup	DN	1 x 32

Počet přípojek výstup	DN	1 x 32

obsah vody	l	1

Vzduch

objemový proud	m3/h	1900

Tlaková ztráta	Pa	18

rychlost přítoku	m/s	2.54

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	12.0/ 9.0

absolutní vlhkost	g/kg	0.8

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	22.0/ 4.8

absolutní vlhkost	g/kg	0.8

výkon

celková	kW	6.4

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	273.9

objemový proud	m3/h	0.3

sání/výfuk	°C/°C	85.0/ 65.0

rychlost proudění	m/s	0.360

Tlaková ztráta	kPa	1.2

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

021 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

022 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

odvod

023 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

024 - 1 ks

Žaluziová klapka

přes průřez jednotky

vnější

namontováno na čelní zeď

Standardní pozink protichůdný

profilováno příznivě k proudu - rámy a listy žaluzie

pozink - pohon přes oboustranně

uspořádaná antistatická umělohmotná ozubená kola z PA6

samomazné polyamidové ložisko

Tlaková ztráta	Pa	1

025 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

026 - 1 ks

Počet nutných ovládacích motorů na straně stavby

- min. točivý moment 15Nm každý motor

027 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F5 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: syntetická vlákna

- rám filtru: umělá hmota

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	M5

Médium syntetická vlákna

Rám filtru plastový

účinnost EM	%	47

stupeň odloučení AM	%	98.0

kapsa

plocha/povrch	m2	3.30

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x490x360

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	21

konec doporučení	Pa	200

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	111

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	659

028 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

029 - 1 ks

Rekuperační komora

systém Ecoplat s obtokem (bypassem)

030 - 1 ks

Eliminátor TA1

pro rychlost vzduchu v < 3,6 m/s

v jednotkách SX mohou být samostatně

vytažitelné od výměníku tepla

Lamely z polypropylenu (PPTV, teplotně odolné

do 85°C

- ve šroubovaném AlMg3-rámu

- v SX jednotkách zvlášť vytažitelné z tepelného výměníku

031 - 1 ks

Ventilátorová komora

vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)

Vzduch

objemový proud	m3/h	1600

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

ventilátor

Typ	1 x GR31C-ZID.DC.CR&115506/A01-2-CZA

Počet ventilátorů	1

~113802~Druckverluste

~113801~Extern	Pa	500

Jednotka	Pa	282

~113803~System	Pa	782

komora	Pa	0

dynamický	Pa	13

statický	Pa	782

celková	Pa	795

účinný tlak na trysku	Pa	284

k-Faktor tlak na trysce	-	95

Příkon

pracovište P_elektrický	kW	0.71

P_elektrický max. podle RAL	kW	0.90

SFPv	kW/(m3/s)	1.38

~22609~SFPv Klasse		SFP 4

výkon na hřídeli	kW	0.00

výkon na hřídeli	kW	0.00

účinnost

~22670~Ventilotorwirkungsgrad total	%	0.0

Účinnost systému stat/tot	%	49.1/49.9

~113685~EU Verordnung Nr. 327/2011	%	66.5

Otáčky

~113805~Ist	1/min	2463

~113806~Max	1/min	3640

Akustický výkon ventilátor

Sací-	Výdechová-

strana	strana

63   Hz	dB/dB(A)	77/ 51	78/ 52

125  Hz	dB/dB(A)	74/ 58	77/ 61

250  Hz	dB/dB(A)	77/ 68	82/ 74

500  Hz	dB/dB(A)	73/ 70	76/ 73

1000 Hz	dB/dB(A)	68/ 68	78/ 78

2000 Hz	dB/dB(A)	69/ 70	77/ 79

4000 Hz	dB/dB(A)	65/ 66	72/ 73

8000 Hz	dB/dB(A)	60/ 59	67/ 66

Součet 	dB/dB(A)	82/ 76	87/ 83

motor

jmenovitý výkon motoru	kW	1x2.50

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

proud	A	1x4.00

krytí	IP54

třída izolace	THCL155

Akustický výkon Jednotka

Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	75/ 49	78/ 52	58/ 32

125  Hz	dB/dB(A)	71/ 55	77/ 61	57/ 41

250  Hz	dB/dB(A)	73/ 65	82/ 74	58/ 50

500  Hz	dB/dB(A)	68/ 65	76/ 73	48/ 45

1000 Hz	dB/dB(A)	62/ 62	78/ 78	53/ 53

2000 Hz	dB/dB(A)	62/ 63	77/ 79	54/ 56

4000 Hz	dB/dB(A)	57/ 58	72/ 73	40/ 41

8000 Hz	dB/dB(A)	52/ 51	67/ 66	33/ 32

Součet	dB/dB(A)	79/ 70	87/ 83	64/ 59

032 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

033 - 1 ks

034 - 1 ks

Servisní vypínač - namontovaný a zapojený

1-2 stupňové motory 5,5 kW

Typ 982746E7

Plášť ISO-zakrytý, krytí IP 65

4 kabelové průchodky PG21

Otočný spínač uzamykatelný pro 3 zámky

výměnové přepínače chráněný proti dotyku podle VBG4

1 řídící kontakt (1S) 2 ZLT kontakty (1S+1Ö)

maximální napětí 500 V

maximální spínací výkon 5,5 kW

143mm x 96mm x 96mm

035 - 1 ks

Typ AZMKKFW1

036 - 1 ks

Čelní stěna se standardním otvorem

s připojovací přírubou na potrubí

037 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

Délka/Šířka/Výška	mm	2920/760/1360

Hmotnost	kg	617

Počet Transportní celky	 -	5

Výrobce		DencoHappel

Typ		X1K#IHUEZ064052VBVAA064052VBVA

DencoHappel CAIRplus SX 064.052IVBV - 1 ks

Název zařízení: Laboratoře 1.PP

Pozice zákazníka: VZT4

GEA poz.: 40

údaje o jednotce 1

funkce	Přívod

objemový proud	1950 m3/h

Rychlost	1.6 m/s

Třída rychlosti	V1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

Třída spotřeby elektrické energie	P2

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

~113681~Druck extern	800 Pa

funkce	Odvod

objemový proud	1750 m3/h

Rychlost	1.5 m/s

Třída rychlosti	V1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

Třída spotřeby elektrické energie	P1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

~113681~Druck extern	500 Pa

Eurovent-

AHU Energy Efficiency Class	B

Graf teploty Eurovent	-15.0 °C

RLT Energie Effizienz Klasse

Třída rekuperace	H2

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

SFPv (zhodnocený průměr)	2.16 KW/(m3/s)

SFPv  třída (zhodnocený průměr)	SFP 4

(bez externích komponent)

Splňuje nařízení EU č.1253/2014 (větrací VZT jednotky)

Splňuje 2016 / 2018 !

Typ jednotky	ZLA Kombinovaná - přívod / odvod

~113686~Anlagentyp	~113687~NWLA

Typ pohonu:

- ~113817~o	Bauseitige Drehzahlregelung zur Erfüllung der ErP erforderlich.

~113754~Filter-Warnvorrichtung:

- On-site display of differential pressure of filter or acoustic warning for meeting requirements of ErP is necessary from 2018.

Typ ZZT	Deskový výměník

Účinnost ZZT - eta/eta Norm	74/73 %

Měrný příkon větracích komponent: SVLint/SVLint limit	935/1053 W/(m3/s)

Tlaková ztráta větracích komponent Delps,int	460 Pa

~113750~Externe Leckage	1.03 %

~113749~Maximale interne Leckage	0.5 %

Způsob použití:	Tesnost oplástení L1 s hygienickým tesnením

Místo instalace:	Vnitřní instalace

Směr vzduchu:	Horizontální

Uspořádání:	Nad sebou

Díl 1

- plášť v oblasti rosného bodu

tepelně oddělen

- tloustka steny pláste 60mm

- Trída tesnosti oplástení L1

- vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007)

- mechanická stabilita D2

- těsnost pláště L2

- těsnost obtoku filtru F9

- tepelná izolace T3

- faktor tepelných mostů TB2

- součinitel prostupu tepla

panelovou výplní K = 0,57 W/m2K

Hodnoty vloženého útlumu podle DIN EN 1886

Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] 16 19 26 29 31 32 42

Kvalita materiálu

- vnitřní plášť

Aluzinkovaný ocelový plech s

vstvou proti otiskům prstů (FeP02G AZ 185)

třída protikorozní ochrany III podle DIN 55928 část 8,

určeno pro venkovní instalaci

- vnější plášť

Polyesterem pásově povrstvený

pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 šedobílá

- vestavěné prvky

Ocelový plech pozinkovaný nebo ekvivalentní

- rámové profily

Hliník AIMgSi 0,5

Díl 2

- plášť v oblasti rosného bodu

tepelně oddělen

- tloustka steny pláste 60mm

- vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007)

- mechanická stabilita D2

- těsnost pláště L2

- těsnost obtoku filtru F9

- tepelná izolace T3

- faktor tepelných mostů TB2

- součinitel prostupu tepla

panelovou výplní K = 0,57 W/m2K

Hodnoty vloženého útlumu podle DIN EN 1886

Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] 16 19 26 29 31 32 42

Kvalita materiálu

- vnitřní plášť

Aluzinkovaný ocelový plech s

vrstvou proti otiskům prstů (FeP02G AZ 185)

třída protikorozní ochrany III podle DIN 55928 část 8,

určeno pro venkovní instalaci

- vnější plášť

Polyesterem pásově povrstvený

pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 šedobílá

- vestavěné prvky

Ocelový plech pozinkovaný nebo ekvivalentní

- rámové profily

Hliník AIMgSi 0,5

- provedení pláště

- dělený plášť

- rámová konstrukce - hliníkové profily AIMgSi 0,5

- sendvičové panely, demontovatelné zvenku

- vnitřní prostor pro instalaci min. 35mm,

pro potrubí a kabeláž

- vnitřní strana hladká, bez šroubů a rámových

prvků

- obslužné strany celoplošně přístupné díky

odnímatelným meziprofilům

- zámky a panty mimo proud vzduchu,

integrovány v profilu rámu

- od 1500mm výšky jednotky klika k otvírání

dveří i uvnitř

- dveře na přetlakové straně s pojistkou

- plnoprofilové těsnění v EPDM kvalitě

- izolace minerální vlnou, nehořlavá, třída hořlavosti A1

(DIN 4102, Ö-NORMA B3800), bez freonů

- izolace bez použití lepidla

- panely a dveře rozebíratelné pro recyklaci

pro ochranu životního prostředí

- transportní díly sešroubovatelné volitelně zvenku nebo zevnitř

díky svorníku integrovanému

v rámu

- přepravní závěsná oka (volitelná)

pro transportní díly do 1500kg na vrchní straně jednotky

přes 1500kg na základovém rámu jednotky

001 - 6 Sada

Přepravní oka, max. 500 kg

(sada 4 kusy)

Ke zvedání přes (nad) střechu,

k jednorázovému použití

002 - 1 Sada

Kryt z nerezové oceli pro místa pokročilého dělení profilů

(automatický návrh a výběr)

003 - 1 Sada

Základní rám, pozinkovaný - výška 80 mm

volná výška podlahy 80 mm

přívod

004 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

005 - 1 ks

Žaluziová klapka

přes průřez jednotky

vnější

namontováno na čelní zeď

Hygienický hliník protichůdný

Listy žaluzie hlíník s izolacemi EPDM

profilováno příznivě k proudu - pohon přes oboustranně

uspořádaná hliníková ozubená kola s těsněním hlavy,

samomazné polyamidové ložisko - hliníkový rám

vzduchotěsný podle DIN 1946, část 4

Tlaková ztráta	Pa	2

006 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

007 - 1 ks

Počet nutných ovládacích motorů na straně stavby

- min. točivý moment 15Nm každý motor

008 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F7 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: syntetická vlákna

- rám filtru: umělá hmota

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	F7

Médium syntetická vlákna

Rám filtru plastový

účinnost EM	%	85

stupeň odloučení AM	%	99.0

kapsa

plocha/povrch	m2	4.00

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x490x534

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	77

konec doporučení	Pa	200

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	139

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	1007

009 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

010 - 1 ks

Rekuperační komora

systém Ecoplat s obtokem (bypassem)

- vestavěno v SX_přístroji

- uspořádání nad sebou

- obtoková klapka Al, vestavěná, protiběžná,

k regulaci teploty a k ochraně proti námaze

- výměnné desky z přírodního hliníku, profilované

- podlaha jednotky z ušlechtilé oceli 1.4301 s panelem

s vanou a odtokem k úplnému vypuštění

kondenzátu, nakloněný

- hrdlo pro odtok kondenzátu

- proudy čerstvého a odpadního vzduchu vedeny odděleně

k zábránění smíšení vzduchů

rekuperace (energie)

Typ H2	APT161321MVN020

výpočet pro:	léto	zima

faktor zpětného získávání tepla 	0.71	0.80

~22518~Rueckwaermezahl nach EN13053/2010		0.74

účinnost 	%	71	80

výkon

celková	kW	2.8	19.1

tepelný výměník

deska

provedení		Max. Efficiency

rozteč lamel	mm	2.00

výpočet zima

Vzduch	přívod	Odvod

objemový proud	m3/h	1950	1750

Tlaková ztráta	Pa	192	169

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	-15.0/90	22.0/40

absolutní vlhkost	g/kg	0.9	6.6

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	14.5/ 9	-2.6/99

absolutní vlhkost	g/kg	0.9	3.1

množství kondenzátu	kg/h	0.0	7.1

výpočet léto

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	32.0/40	26.0/40

absolutní vlhkost	g/kg	11.9	8.4

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	27.8/51	30.7/30

absolutní vlhkost	g/kg	11.9	8.4

011 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

012 - 1 ks

Vysoký panel vany(nádrže) na kondenzát s náklonem do všech stran

Vnitřní vrstva ušlechtilá ocel (1.4301)

013 - 1 ks

Kulový sifon DN 40

max. 2000 Pa podtlak

Samoplnící sifon s plovákovou koulí

014 - 1 ks

Počet nutných ovládacích motorů na straně stavby

- min. točivý moment 15Nm každý motor

015 - 1 ks

Komora ohřívače

Médium: teplá voda / solanka

tepelný výměník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 2,1 mm

- potrubí a sběrač: měď

- rámová konstrukce: pozinkovaná ocel

- poloha přípojky:

na vnější straně jednotky

- odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

- druh přípojky:

ocelové hrdlo s vnějším závitem o jmenovitém

průměru 100, ocelové hrdlo bez závitu o

jmenovitém průměru 125

- médium-mezní hodnoty:

max. tlak / teplota 16 barů / 110° C

tepelný výměník

materiál

Rám ocel, pozinkovaná

provedení potrubí měděné potrubí

lamely hliník

Typ	H161311A06311XV

systém žebrování trubek	SD211/226

počet řad / okruhů	RR/WW	1/6

rozteč lamel	mm	2.10

přípojky uvnitř / vně		vnější

Počet přípojek vstup	DN	1 x 32

Počet přípojek výstup	DN	1 x 32

obsah vody	l	1

Vzduch

objemový proud	m3/h	1950

Tlaková ztráta	Pa	20

rychlost přítoku	m/s	2.61

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	12.0/ 9.0

absolutní vlhkost	g/kg	0.8

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	22.0/ 4.8

absolutní vlhkost	g/kg	0.8

výkon

celková	kW	6.5

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	281.2

objemový proud	m3/h	0.3

sání/výfuk	°C/°C	85.0/ 65.0

rychlost proudění	m/s	0.370

Tlaková ztráta	kPa	1.2

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

016 - 1 ks

Komora s rámem čidel

s pletivovou mřížkou

vytažitelné po vodících lištách

provedení: pozinkováno

- k upevnění čidel regulátoru a termostatů

- obslužná dvířka

017 - 1 ks

Komora chladiče

Medium: studená voda / solanka (nemrznoucí směs)

tepelný výměník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 2,5 mm

- potrubí a sběrač: měď

- rámová konstrukce: hliník

- poloha přípojky:

na vnější straně jednotky

- odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

- druh přípojky:

ocelové hrdlo s vnějším závitem o jmenovitém

průměru 100, ocelové hrdlo bez závitu o

jmenovitém průměru 125

- médium-mezní hodnoty:

max. tlak / teplota 16 barů / 110° C

- podlaha jednotky z ušlechtilé oceli 1.4301 s panelem

s vanou a odtokem k úplnému vypuštění

kondenzátu, nakloněný

- hrdlo pro odtok kondenzátu

tepelný výměník

materiál

rám hliník

provedení potrubí měděné potrubí

lamely hliník

Typ	H16131FJ10412XA

systém žebrování trubek	SD251/105

počet řad / okruhů	RR/WW	12/10

rozteč lamel	mm	2.50

přípojky uvnitř / vně	vnější

Počet přípojek vstup	DN	1 x 40

Počet přípojek výstup	DN	1 x 40

obsah vody	l	12

Vzduch

objemový proud	m3/h	1950

Tlaková ztráta vlhký	Pa	167

Tlaková ztráta suchý	Pa	146

rychlost přítoku	m/s	2.09

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	32.0/40.0

absolutní vlhkost	g/kg	11.9

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	8.5/96.8

absolutní vlhkost	g/kg	6.7

množství kondenzátu	kg/h	12.3

výkon

celková	kW	24.2

citelný	kW	15.4

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	3468.3

objemový proud	m3/h	3.5

sání/výfuk	°C/°C	6.0/ 12.0

rychlost proudění	m/s	0.530

Tlaková ztráta	kPa	4.5

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

018 - 1 ks

Eliminátor TA1

pro rychlost vzduchu v < 3,6 m/s

v jednotkách SX mohou být samostatně

vytažitelné od výměníku tepla

Lamely z polypropylenu (PPTV, teplotně odolné

do 85°C

- ve šroubovaném AlMg3-rámu

- v SX jednotkách zvlášť vytažitelné z tepelného výměníku

Tlaková ztráta	Pa	31

019 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

020 - 1 ks

Vysoký panel vany(nádrže) na kondenzát s náklonem do všech stran

Vnitřní vrstva ušlechtilá ocel (1.4301)

021 - 1 ks

Kulový sifon DN 40

max. 2000 Pa podtlak

Samoplnící sifon s plovákovou koulí

022 - 1 ks

Komora ohřívače

Médium: teplá voda / solanka

tepelný výměník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 3,0 mm

- potrubí a sběrač: měď

- rámová konstrukce: pozinkovaná ocel

- poloha přípojky:

na vnější straně jednotky

- odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

- druh přípojky:

ocelové hrdlo s vnějším závitem o jmenovitém

průměru 100, ocelové hrdlo bez závitu o

jmenovitém průměru 125

- médium-mezní hodnoty:

max. tlak / teplota 16 barů / 110° C

tepelný výměník

materiál

Rám ocel, pozinkovaná

provedení potrubí měděné potrubí

lamely hliník

Typ	H161311A06313XV

systém žebrování trubek	SD301/261

počet řad / okruhů	RR/WW	1/6

rozteč lamel	mm	3.00

přípojky uvnitř / vně		vnější

Počet přípojek vstup	DN	1 x 32

Počet přípojek výstup	DN	1 x 32

obsah vody	l	1

Vzduch

objemový proud	m3/h	1950

Tlaková ztráta	Pa	17

rychlost přítoku	m/s	2.61

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	8.5/97.0

absolutní vlhkost	g/kg	6.7

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	16.0/59.2

absolutní vlhkost	g/kg	6.7

výkon

celková	kW	4.9

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	210.7

objemový proud	m3/h	0.2

sání/výfuk	°C/°C	85.0/ 65.0

rychlost proudění	m/s	0.280

Tlaková ztráta	kPa	0.7

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

023 - 1 ks

Ventilátorová komora

vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)

Vzduch

objemový proud	m3/h	1950

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

ventilátor

Typ	1 x GR31C-ZID.DC.CR&115506/A01-2-CZA

Počet ventilátorů	1

~113802~Druckverluste

~113801~Extern	Pa	800

Jednotka	Pa	769

~113803~System	Pa	1569

komora	Pa	0

dynamický	Pa	19

statický	Pa	1569

celková	Pa	1588

účinný tlak na trysku	Pa	421

k-Faktor tlak na trysce	-	95

Příkon

pracovište P_elektrický	kW	1.77

P_elektrický max. podle RAL	kW	2.02

SFPv	kW/(m3/s)	2.86

~22609~SFPv Klasse		SFP 5

výkon na hřídeli	kW	0.00

výkon na hřídeli	kW	0.00

účinnost

~22670~Ventilotorwirkungsgrad total	%	0.0

Účinnost systému stat/tot	%	47.9/48.5

~113685~EU Verordnung Nr. 327/2011	%	66.5

Otáčky

~113805~Ist	1/min	3445

~113806~Max	1/min	3640

Akustický výkon ventilátor

Sací-	Výdechová-

strana	strana

63   Hz	dB/dB(A)	88/ 63	89/ 63

125  Hz	dB/dB(A)	84/ 68	89/ 73

250  Hz	dB/dB(A)	87/ 79	92/ 84

500  Hz	dB/dB(A)	84/ 81	88/ 85

1000 Hz	dB/dB(A)	77/ 77	88/ 88

2000 Hz	dB/dB(A)	77/ 78	86/ 87

4000 Hz	dB/dB(A)	75/ 76	82/ 83

8000 Hz	dB/dB(A)	71/ 70	78/ 77

Součet 	dB/dB(A)	92/ 86	97/ 93

motor

jmenovitý výkon motoru	kW	1x2.50

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

proud	A	1x4.00

krytí	IP54

třída izolace	THCL155

Akustický výkon Jednotka

Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	86/ 60	87/ 60	75/ 48

125  Hz	dB/dB(A)	78/ 62	86/ 70	75/ 59

250  Hz	dB/dB(A)	76/ 67	87/ 78	69/ 60

500  Hz	dB/dB(A)	70/ 67	80/ 77	58/ 55

1000 Hz	dB/dB(A)	61/ 61	77/ 77	57/ 57

2000 Hz	dB/dB(A)	65/ 66	74/ 75	57/ 58

4000 Hz	dB/dB(A)	64/ 65	71/ 72	53/ 54

8000 Hz	dB/dB(A)	59/ 58	66/ 65	48/ 47

Součet	dB/dB(A)	87/ 73	92/ 83	78/ 66

024 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

025 - 1 ks

026 - 1 ks

Servisní vypínač - namontovaný a zapojený

1-2 stupňové motory 5,5 kW

Typ 982746E7

Plášť ISO-zakrytý, krytí IP 65

4 kabelové průchodky PG21

Otočný spínač uzamykatelný pro 3 zámky

výměnové přepínače chráněný proti dotyku podle VBG4

1 řídící kontakt (1S) 2 ZLT kontakty (1S+1Ö)

maximální napětí 500 V

maximální spínací výkon 5,5 kW

143mm x 96mm x 96mm

027 - 1 ks

Typ AZMKKFW1

028 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F9 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: rouno ze skleněného mikrovlákna

- rám filtru: ocelový plech, pozinkovaný

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	F9

Médium rouno ze skleněného mikrovlákna

Rám filtru pozinkovaný

účinnost EM	%	95

stupeň odloučení AM	%	99.8

kapsa

plocha/povrch	m2	4.50

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x490x600

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	101

konec doporučení	Pa	300

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	201

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	1458

029 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

030 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

031 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

odvod

032 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

033 - 1 ks

Žaluziová klapka

přes průřez jednotky

vnější

namontováno na čelní zeď

Standardní pozink protichůdný

profilováno příznivě k proudu - rámy a listy žaluzie

pozink - pohon přes oboustranně

uspořádaná antistatická umělohmotná ozubená kola z PA6

samomazné polyamidové ložisko

Tlaková ztráta	Pa	2

034 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

035 - 1 ks

Počet nutných ovládacích motorů na straně stavby

- min. točivý moment 15Nm každý motor

036 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F5 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: syntetická vlákna

- rám filtru: umělá hmota

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	M5

Médium syntetická vlákna

Rám filtru plastový

účinnost EM	%	47

stupeň odloučení AM	%	98.0

kapsa

plocha/povrch	m2	3.30

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x490x534

Počet kapes 	Stk.	6

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	24

konec doporučení	Pa	200

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	112

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	731

037 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

038 - 1 ks

Rekuperační komora

systém Ecoplat s obtokem (bypassem)

039 - 1 ks

Eliminátor TA1

pro rychlost vzduchu v < 3,6 m/s

v jednotkách SX mohou být samostatně

vytažitelné od výměníku tepla

Lamely z polypropylenu (PPTV, teplotně odolné

do 85°C

- ve šroubovaném AlMg3-rámu

- v SX jednotkách zvlášť vytažitelné z tepelného výměníku

040 - 1 ks

Ventilátorová komora

vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)

Vzduch

objemový proud	m3/h	1750

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

ventilátor

Typ	1 x GR31C-ZID.DC.CR&115506/A01-2-CZA

Počet ventilátorů	1

~113802~Druckverluste

~113801~Extern	Pa	500

Jednotka	Pa	308

~113803~System	Pa	808

komora	Pa	0

dynamický	Pa	15

statický	Pa	808

celková	Pa	823

účinný tlak na trysku	Pa	339

k-Faktor tlak na trysce	-	95

Příkon

pracovište P_elektrický	kW	0.77

P_elektrický max. podle RAL	kW	1.00

SFPv	kW/(m3/s)	1.38

~22609~SFPv Klasse		SFP 4

výkon na hřídeli	kW	0.00

výkon na hřídeli	kW	0.00

účinnost

~22670~Ventilotorwirkungsgrad total	%	0.0

Účinnost systému stat/tot	%	51/52

~113685~EU Verordnung Nr. 327/2011	%	66.5

Otáčky

~113805~Ist	1/min	2513

~113806~Max	1/min	3640

Akustický výkon ventilátor

Sací-	Výdechová-

strana	strana

63   Hz	dB/dB(A)	75/ 49	76/ 50

125  Hz	dB/dB(A)	72/ 56	75/ 59

250  Hz	dB/dB(A)	77/ 68	82/ 73

500  Hz	dB/dB(A)	73/ 70	76/ 73

1000 Hz	dB/dB(A)	68/ 68	79/ 79

2000 Hz	dB/dB(A)	69/ 71	78/ 79

4000 Hz	dB/dB(A)	65/ 66	72/ 73

8000 Hz	dB/dB(A)	60/ 59	68/ 67

Součet 	dB/dB(A)	81/ 76	86/ 84

motor

jmenovitý výkon motoru	kW	1x2.50

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

proud	A	1x4.00

krytí	IP54

třída izolace	THCL155

Akustický výkon Jednotka

Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	73/ 47	76/ 50	62/ 36

125  Hz	dB/dB(A)	68/ 52	75/ 59	61/ 45

250  Hz	dB/dB(A)	71/ 62	82/ 73	59/ 50

500  Hz	dB/dB(A)	64/ 61	76/ 73	46/ 43

1000 Hz	dB/dB(A)	56/ 56	79/ 79	48/ 48

2000 Hz	dB/dB(A)	57/ 59	78/ 79	49/ 50

4000 Hz	dB/dB(A)	54/ 55	72/ 73	43/ 44

8000 Hz	dB/dB(A)	48/ 47	68/ 67	38/ 37

Součet	dB/dB(A)	76/ 66	86/ 83	66/ 55

041 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

042 - 1 ks

043 - 1 ks

Servisní vypínač - namontovaný a zapojený

1-2 stupňové motory 5,5 kW

Typ 982746E7

Plášť ISO-zakrytý, krytí IP 65

4 kabelové průchodky PG21

Otočný spínač uzamykatelný pro 3 zámky

výměnové přepínače chráněný proti dotyku podle VBG4

1 řídící kontakt (1S) 2 ZLT kontakty (1S+1Ö)

maximální napětí 500 V

maximální spínací výkon 5,5 kW

143mm x 96mm x 96mm

044 - 1 ks

Typ AZMKKFW1

045 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

046 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

Délka/Šířka/Výška	mm	4920/760/1360

Hmotnost	kg	897

Počet Transportní celky	 -	6

Výrobce		DencoHappel

Typ		X1ALIHUEZ064052VBVAA064052VBVA

DencoHappel CAIRplus SX 128.096IVBV - 1 ks

Název zařízení: Transfůzní stanice 1.NP

Pozice zákazníka: VZT5

GEA poz.: 50

údaje o jednotce 1

funkce	Přívod

objemový proud	7500 m3/h

Rychlost	1.7 m/s

Třída rychlosti	V2

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

Třída spotřeby elektrické energie	P1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

~113681~Druck extern	500 Pa

funkce	Odvod

objemový proud	7280 m3/h

Rychlost	1.6 m/s

Třída rychlosti	V1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

Třída spotřeby elektrické energie	P1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

~113681~Druck extern	500 Pa

Eurovent-

AHU Energy Efficiency Class	A

Graf teploty Eurovent	-15.0 °C

RLT Energie Effizienz Klasse

Třída rekuperace	H1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

SFPv (zhodnocený průměr)	1.43 KW/(m3/s)

SFPv  třída (zhodnocený průměr)	SFP 3

(bez externích komponent)

Splňuje nařízení EU č.1253/2014 (větrací VZT jednotky)

Splňuje 2016 / 2018 !

Typ jednotky	ZLA Kombinovaná - přívod / odvod

~113686~Anlagentyp	~113687~NWLA

Typ pohonu:

- ~113817~o	Bauseitige Drehzahlregelung zur Erfüllung der ErP erforderlich.

~113754~Filter-Warnvorrichtung:

- On-site display of differential pressure of filter or acoustic warning for meeting requirements of ErP is necessary from 2018.

Typ ZZT	Deskový výměník

Účinnost ZZT - eta/eta Norm	77/73 %

Měrný příkon větracích komponent: SVLint/SVLint limit	862/920 W/(m3/s)

Tlaková ztráta větracích komponent Delps,int	521 Pa

~113750~Externe Leckage	0.55 %

~113749~Maximale interne Leckage	0.5 %

Způsob použití:	Tesnost oplástení L1 s hygienickým tesnením

Místo instalace:	Vnitřní instalace

Směr vzduchu:	Horizontální

Uspořádání:	Nad sebou

Díl 1

- plášť v oblasti rosného bodu

tepelně oddělen

- tloustka steny pláste 60mm

- Trída tesnosti oplástení L1

- vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007)

- mechanická stabilita D2

- těsnost pláště L2

- těsnost obtoku filtru F9

- tepelná izolace T3

- faktor tepelných mostů TB2

- součinitel prostupu tepla

panelovou výplní K = 0,57 W/m2K

Hodnoty vloženého útlumu podle DIN EN 1886

Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] 16 19 26 29 31 32 42

Kvalita materiálu

- vnitřní plášť

Aluzinkovaný ocelový plech s

vstvou proti otiskům prstů (FeP02G AZ 185)

třída protikorozní ochrany III podle DIN 55928 část 8,

určeno pro venkovní instalaci

- vnější plášť

Polyesterem pásově povrstvený

pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 šedobílá

- vestavěné prvky

Ocelový plech pozinkovaný nebo ekvivalentní

- rámové profily

Hliník AIMgSi 0,5

Díl 2

- plášť v oblasti rosného bodu

tepelně oddělen

- tloustka steny pláste 60mm

- vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007)

- mechanická stabilita D2

- těsnost pláště L2

- těsnost obtoku filtru F9

- tepelná izolace T3

- faktor tepelných mostů TB2

- součinitel prostupu tepla

panelovou výplní K = 0,57 W/m2K

Hodnoty vloženého útlumu podle DIN EN 1886

Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] 16 19 26 29 31 32 42

Kvalita materiálu

- vnitřní plášť

Aluzinkovaný ocelový plech s

vrstvou proti otiskům prstů (FeP02G AZ 185)

třída protikorozní ochrany III podle DIN 55928 část 8,

určeno pro venkovní instalaci

- vnější plášť

Polyesterem pásově povrstvený

pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 šedobílá

- vestavěné prvky

Ocelový plech pozinkovaný nebo ekvivalentní

- rámové profily

Hliník AIMgSi 0,5

- provedení pláště

- dělený plášť

- rámová konstrukce - hliníkové profily AIMgSi 0,5

- sendvičové panely, demontovatelné zvenku

- vnitřní prostor pro instalaci min. 35mm,

pro potrubí a kabeláž

- vnitřní strana hladká, bez šroubů a rámových

prvků

- obslužné strany celoplošně přístupné díky

odnímatelným meziprofilům

- zámky a panty mimo proud vzduchu,

integrovány v profilu rámu

- od 1500mm výšky jednotky klika k otvírání

dveří i uvnitř

- dveře na přetlakové straně s pojistkou

- plnoprofilové těsnění v EPDM kvalitě

- izolace minerální vlnou, nehořlavá, třída hořlavosti A1

(DIN 4102, Ö-NORMA B3800), bez freonů

- izolace bez použití lepidla

- panely a dveře rozebíratelné pro recyklaci

pro ochranu životního prostředí

- transportní díly sešroubovatelné volitelně zvenku nebo zevnitř

díky svorníku integrovanému

v rámu

- přepravní závěsná oka (volitelná)

pro transportní díly do 1500kg na vrchní straně jednotky

přes 1500kg na základovém rámu jednotky

001 - 7 Sada

Přepravní oka, max. 1500 kg

(sada 4 kusy)

Ke zvedání přes (nad) střechu,

k jednorázovému použití

002 - 1 Sada

Kryt z nerezové oceli pro místa pokročilého dělení profilů

(automatický návrh a výběr)

003 - 1 Sada

Základní rám, pozinkovaný - výška 80 mm

volná výška podlahy 80 mm

přívod

004 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

005 - 1 ks

Žaluziová klapka

přes průřez jednotky

vnější

namontováno na čelní zeď

Hygienický hliník protichůdný

Listy žaluzie hlíník s izolacemi EPDM

profilováno příznivě k proudu - pohon přes oboustranně

uspořádaná hliníková ozubená kola s těsněním hlavy,

samomazné polyamidové ložisko - hliníkový rám

vzduchotěsný podle DIN 1946, část 4

Tlaková ztráta	Pa	2

006 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

007 - 1 ks

Počet nutných ovládacích motorů na straně stavby

- min. točivý moment 15Nm každý motor

008 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F7 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- buňky kapsového filtru

- rám filtru: ocelový plech, pozinkovaný

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	F7

Rám filtru pozinkovaný

účinnost EM	%	85

stupeň odloučení AM	%	99.4

kapsa

plocha/povrch	m2	16.20

Počet / velikost	Stk./mm	2/592x592x534

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	2/592x287x534

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	51

konec doporučení	Pa	200

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	126

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	950

009 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

010 - 1 ks

Rekuperační komora

systém Ecoplat s obtokem (bypassem)

- vestavěno v SX_přístroji

- uspořádání nad sebou

- obtoková klapka Al, vestavěná, protiběžná,

k regulaci teploty a k ochraně proti námaze

- výměnné desky z přírodního hliníku, profilované

- podlaha jednotky z ušlechtilé oceli 1.4301 s panelem

s vanou a odtokem k úplnému vypuštění

kondenzátu, nakloněný

- hrdlo pro odtok kondenzátu

- proudy čerstvého a odpadního vzduchu vedeny odděleně

k zábránění smíšení vzduchů

rekuperace (energie)

Typ H2	APT322421MVN025

výpočet pro:	léto	zima

faktor zpětného získávání tepla 	0.75	0.86

~22518~Rueckwaermezahl nach EN13053/2010		0.77

účinnost 	%	75	86

výkon

celková	kW	11.3	78.8

tepelný výměník

deska

provedení		Max. Efficiency

rozteč lamel	mm	2.50

výpočet zima

Vzduch	přívod	Odvod

objemový proud	m3/h	7500	7280

Tlaková ztráta	Pa	226	222

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	-15.0/90	22.0/40

absolutní vlhkost	g/kg	0.9	6.6

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	16.7/ 8	-2.4/99

absolutní vlhkost	g/kg	0.9	3.2

množství kondenzátu	kg/h	0.0	29.4

výpočet léto

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	32.0/40	26.0/40

absolutní vlhkost	g/kg	11.9	8.4

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	27.5/52	30.6/31

absolutní vlhkost	g/kg	11.9	8.4

011 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

012 - 1 ks

Vysoký panel vany(nádrže) na kondenzát s náklonem do všech stran

Vnitřní vrstva ušlechtilá ocel (1.4301)

013 - 1 ks

Kulový sifon DN 40

max. 2000 Pa podtlak

Samoplnící sifon s plovákovou koulí

014 - 1 ks

Počet nutných ovládacích motorů na straně stavby

- min. točivý moment 15Nm každý motor

015 - 1 ks

Komora ohřívače

Médium: teplá voda / solanka

tepelný výměník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 2,1 mm

- potrubí a sběrač: měď

- rámová konstrukce: pozinkovaná ocel

- poloha přípojky:

na vnější straně jednotky

- odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

- druh přípojky:

ocelové hrdlo s vnějším závitem o jmenovitém

průměru 100, ocelové hrdlo bez závitu o

jmenovitém průměru 125

- médium-mezní hodnoty:

max. tlak / teplota 16 barů / 110° C

tepelný výměník

materiál

Rám ocel, pozinkovaná

provedení potrubí měděné potrubí

lamely hliník

Typ	H322411A02311XV

systém žebrování trubek	SD211/240

počet řad / okruhů	RR/WW	1/2

rozteč lamel	mm	2.10

přípojky uvnitř / vně		vnější

Počet přípojek vstup	DN	1 x 32

Počet přípojek výstup	DN	1 x 32

obsah vody	l	4

Vzduch

objemový proud	m3/h	7500

Tlaková ztráta	Pa	14

rychlost přítoku	m/s	2.11

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	12.0/ 8.0

absolutní vlhkost	g/kg	0.7

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	22.0/ 4.2

absolutní vlhkost	g/kg	0.7

výkon

celková	kW	25.2

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	1081.4

objemový proud	m3/h	1.1

sání/výfuk	°C/°C	85.0/ 65.0

rychlost proudění	m/s	0.200

Tlaková ztráta	kPa	0.4

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

016 - 1 ks

Komora s rámem čidel

s pletivovou mřížkou

vytažitelné po vodících lištách

provedení: pozinkováno

- k upevnění čidel regulátoru a termostatů

- obslužná dvířka

017 - 1 ks

Komora chladiče

Medium: studená voda / solanka (nemrznoucí směs)

tepelný výměník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 2,5 mm

- potrubí a sběrač: měď

- rámová konstrukce: hliník

- poloha přípojky:

na vnější straně jednotky

- odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

- druh přípojky:

ocelové hrdlo s vnějším závitem o jmenovitém

průměru 100, ocelové hrdlo bez závitu o

jmenovitém průměru 125

- médium-mezní hodnoty:

max. tlak / teplota 16 barů / 110° C

- podlaha jednotky z ušlechtilé oceli 1.4301 s panelem

s vanou a odtokem k úplnému vypuštění

kondenzátu, nakloněný

- hrdlo pro odtok kondenzátu

tepelný výměník

materiál

rám hliník

provedení potrubí měděné potrubí

lamely hliník

Typ	H322411C06312XA

systém žebrování trubek	SD251/170

počet řad / okruhů	RR/WW	2/6

rozteč lamel	mm	2.50

přípojky uvnitř / vně	vnější

Počet přípojek vstup	DN	1 x 32

Počet přípojek výstup	DN	1 x 32

obsah vody	l	7

Vzduch

objemový proud	m3/h	7500

Tlaková ztráta vlhký	Pa	28

Tlaková ztráta suchý	Pa	27

rychlost přítoku	m/s	2.11

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	32.0/40.0

absolutní vlhkost	g/kg	11.9

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	24.0/62.0

absolutní vlhkost	g/kg	11.6

množství kondenzátu	kg/h	3.1

výkon

celková	kW	22.7

citelný	kW	20.1

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	3244.6

objemový proud	m3/h	3.2

sání/výfuk	°C/°C	6.0/ 12.0

rychlost proudění	m/s	0.930

Tlaková ztráta	kPa	10.8

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

018 - 1 ks

Eliminátor TA1

pro rychlost vzduchu v < 3,6 m/s

v jednotkách SX mohou být samostatně

vytažitelné od výměníku tepla

Lamely z polypropylenu (PPTV, teplotně odolné

do 85°C

- ve šroubovaném AlMg3-rámu

- v SX jednotkách zvlášť vytažitelné z tepelného výměníku

Tlaková ztráta	Pa	23

019 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

020 - 1 ks

Vysoký panel vany(nádrže) na kondenzát s náklonem do všech stran

Vnitřní vrstva ušlechtilá ocel (1.4301)

021 - 1 ks

Kulový sifon DN 40

max. 2000 Pa podtlak

Samoplnící sifon s plovákovou koulí

022 - 1 ks

Ventilátorová komora

vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)

Vzduch

objemový proud	m3/h	7500

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

ventilátor

Typ	1 x GR45C-ZID.GG.CR&115528/A01-2-CZA

Počet ventilátorů	1

~113802~Druckverluste

~113801~Extern	Pa	500

Jednotka	Pa	624

~113803~System	Pa	1124

komora	Pa	0

dynamický	Pa	69

statický	Pa	1124

celková	Pa	1193

účinný tlak na trysku	Pa	1449

k-Faktor tlak na trysce	-	197

Příkon

pracovište P_elektrický	kW	3.87

P_elektrický max. podle RAL	kW	4.85

SFPv	kW/(m3/s)	1.57

~22609~SFPv Klasse		SFP 4

výkon na hřídeli	kW	0.00

výkon na hřídeli	kW	0.00

účinnost

~22670~Ventilotorwirkungsgrad total	%	0.0

Účinnost systému stat/tot	%	60.6/64.3

~113685~EU Verordnung Nr. 327/2011	%	65.7

Otáčky

~113805~Ist	1/min	2325

~113806~Max	1/min	2570

Akustický výkon ventilátor

Sací-	Výdechová-

strana	strana

63   Hz	dB/dB(A)	74/ 49	79/ 54

125  Hz	dB/dB(A)	74/ 59	78/ 63

250  Hz	dB/dB(A)	85/ 77	93/ 85

500  Hz	dB/dB(A)	80/ 76	88/ 85

1000 Hz	dB/dB(A)	77/ 77	87/ 87

2000 Hz	dB/dB(A)	75/ 76	82/ 83

4000 Hz	dB/dB(A)	72/ 73	79/ 80

8000 Hz	dB/dB(A)	76/ 75	81/ 80

Součet 	dB/dB(A)	88/ 84	95/ 92

motor

jmenovitý výkon motoru	kW	1x5.20

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

proud	A	1x8.40

krytí	IP54

třída izolace	THCL155

Akustický výkon Jednotka

Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	72/ 46	77/ 51	65/ 39

125  Hz	dB/dB(A)	68/ 52	75/ 59	64/ 48

250  Hz	dB/dB(A)	75/ 67	88/ 79	70/ 61

500  Hz	dB/dB(A)	67/ 64	80/ 76	58/ 54

1000 Hz	dB/dB(A)	61/ 61	76/ 76	56/ 56

2000 Hz	dB/dB(A)	63/ 64	70/ 71	53/ 54

4000 Hz	dB/dB(A)	61/ 62	68/ 69	50/ 51

8000 Hz	dB/dB(A)	64/ 63	69/ 68	51/ 50

Součet	dB/dB(A)	78/ 72	89/ 83	72/ 64

023 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

024 - 1 ks

025 - 1 ks

Servisní vypínač - namontovaný a zapojený

1-2 stupňové motory 5,5 kW

Typ 982746E7

Plášť ISO-zakrytý, krytí IP 65

4 kabelové průchodky PG21

Otočný spínač uzamykatelný pro 3 zámky

výměnové přepínače chráněný proti dotyku podle VBG4

1 řídící kontakt (1S) 2 ZLT kontakty (1S+1Ö)

maximální napětí 500 V

maximální spínací výkon 5,5 kW

143mm x 96mm x 96mm

026 - 1 ks

Typ AZMKKFW1

027 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F9 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: rouno ze skleněného mikrovlákna

- buňky kapsového filtru

- rám filtru: ocelový plech, pozinkovaný

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	F9

Médium rouno ze skleněného mikrovlákna

Rám filtru pozinkovaný

účinnost EM	%	95

stupeň odloučení AM	%	99.8

kapsa

plocha/povrch	m2	18.00

Počet / velikost	Stk./mm	2/592x592x600

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	2/592x287x600

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	109

konec doporučení	Pa	300

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	205

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	1549

028 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

029 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

030 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

odvod

031 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

032 - 1 ks

Žaluziová klapka

přes průřez jednotky

vnější

namontováno na čelní zeď

Standardní pozink protichůdný

profilováno příznivě k proudu - rámy a listy žaluzie

pozink - pohon přes oboustranně

uspořádaná antistatická umělohmotná ozubená kola z PA6

samomazné polyamidové ložisko

Tlaková ztráta	Pa	2

033 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

034 - 1 ks

Počet nutných ovládacích motorů na straně stavby

- min. točivý moment 15Nm každý motor

035 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F5 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: syntetická vlákna

- buňky kapsového filtru

- rám filtru: umělá hmota

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	M5

Médium syntetická vlákna

Rám filtru plastový

účinnost EM	%	47

stupeň odloučení AM	%	98.0

kapsa

plocha/povrch	m2	12.00

Počet / velikost	Stk./mm	2/592x592x534

Počet kapes 	Stk.	6

Počet / velikost	Stk./mm	2/592x287x534

Počet kapes 	Stk.	6

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	28

konec doporučení	Pa	200

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	114

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	838

036 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

037 - 1 ks

Rekuperační komora

systém Ecoplat s obtokem (bypassem)

038 - 1 ks

Eliminátor TA1

pro rychlost vzduchu v < 3,6 m/s

v jednotkách SX mohou být samostatně

vytažitelné od výměníku tepla

Lamely z polypropylenu (PPTV, teplotně odolné

do 85°C

- ve šroubovaném AlMg3-rámu

- v SX jednotkách zvlášť vytažitelné z tepelného výměníku

039 - 1 ks

Ventilátorová komora

vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)

Vzduch

objemový proud	m3/h	7280

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

ventilátor

Typ	1 x GR45C-ZID.GG.CR&115528/A01-2-CZA

Počet ventilátorů	1

~113802~Druckverluste

~113801~Extern	Pa	500

Jednotka	Pa	359

~113803~System	Pa	859

komora	Pa	0

dynamický	Pa	65

statický	Pa	859

celková	Pa	924

účinný tlak na trysku	Pa	1366

k-Faktor tlak na trysce	-	197

Příkon

pracovište P_elektrický	kW	2.88

P_elektrický max. podle RAL	kW	3.68

SFPv	kW/(m3/s)	1.28

~22609~SFPv Klasse		SFP 4

výkon na hřídeli	kW	0.00

výkon na hřídeli	kW	0.00

účinnost

~22670~Ventilotorwirkungsgrad total	%	0.0

Účinnost systému stat/tot	%	60.4/65

~113685~EU Verordnung Nr. 327/2011	%	65.7

Otáčky

~113805~Ist	1/min	2114

~113806~Max	1/min	2570

Akustický výkon ventilátor

Sací-	Výdechová-

strana	strana

63   Hz	dB/dB(A)	72/ 47	75/ 50

125  Hz	dB/dB(A)	73/ 58	77/ 61

250  Hz	dB/dB(A)	82/ 73	89/ 81

500  Hz	dB/dB(A)	79/ 75	85/ 82

1000 Hz	dB/dB(A)	75/ 75	85/ 84

2000 Hz	dB/dB(A)	72/ 73	80/ 81

4000 Hz	dB/dB(A)	70/ 71	77/ 78

8000 Hz	dB/dB(A)	74/ 73	78/ 77

Součet 	dB/dB(A)	85/ 81	92/ 89

motor

jmenovitý výkon motoru	kW	1x5.20

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

proud	A	1x8.40

krytí	IP54

třída izolace	THCL155

Akustický výkon Jednotka

Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	70/ 44	75/ 49	61/ 35

125  Hz	dB/dB(A)	69/ 53	77/ 60	63/ 46

250  Hz	dB/dB(A)	76/ 67	89/ 81	66/ 58

500  Hz	dB/dB(A)	70/ 66	85/ 82	55/ 52

1000 Hz	dB/dB(A)	63/ 63	85/ 85	54/ 54

2000 Hz	dB/dB(A)	60/ 61	80/ 81	51/ 52

4000 Hz	dB/dB(A)	59/ 60	77/ 78	48/ 49

8000 Hz	dB/dB(A)	62/ 61	78/ 77	48/ 47

Součet	dB/dB(A)	79/ 72	92/ 89	69/ 61

040 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

041 - 1 ks

042 - 1 ks

Servisní vypínač - namontovaný a zapojený

1-2 stupňové motory 5,5 kW

Typ 982746E7

Plášť ISO-zakrytý, krytí IP 65

4 kabelové průchodky PG21

Otočný spínač uzamykatelný pro 3 zámky

výměnové přepínače chráněný proti dotyku podle VBG4

1 řídící kontakt (1S) 2 ZLT kontakty (1S+1Ö)

maximální napětí 500 V

maximální spínací výkon 5,5 kW

143mm x 96mm x 96mm

043 - 1 ks

Typ AZMKKFW1

044 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

045 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

Délka/Šířka/Výška	mm	5360/1400/2240

Hmotnost	kg	1723

Počet Transportní celky	 -	7

Výrobce		DencoHappel

Typ		X1ALIHUEZ128096VBVAA128096VBVA

DencoHappel CAIRplus SX 096.052IVBV - 1 ks

Název zařízení: Ambulance 1.NP

Pozice zákazníka: VZT6

GEA poz.: 60

údaje o jednotce 1

funkce	Přívod

objemový proud	3000 m3/h

Rychlost	1.7 m/s

Třída rychlosti	V2

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

Třída spotřeby elektrické energie	P1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

~113681~Druck extern	500 Pa

funkce	Odvod

objemový proud	3190 m3/h

Rychlost	1.8 m/s

Třída rychlosti	V2

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

Třída spotřeby elektrické energie	P1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

~113681~Druck extern	500 Pa

Eurovent-

AHU Energy Efficiency Class	A

Graf teploty Eurovent	-15.0 °C

RLT Energie Effizienz Klasse

Třída rekuperace	H1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

SFPv (zhodnocený průměr)	1.45 KW/(m3/s)

SFPv  třída (zhodnocený průměr)	SFP 3

(bez externích komponent)

Splňuje nařízení EU č.1253/2014 (větrací VZT jednotky)

Splňuje 2016 / 2018 !

Typ jednotky	ZLA Kombinovaná - přívod / odvod

~113686~Anlagentyp	~113687~NWLA

Typ pohonu:

- ~113817~o	Bauseitige Drehzahlregelung zur Erfüllung der ErP erforderlich.

~113754~Filter-Warnvorrichtung:

- On-site display of differential pressure of filter or acoustic warning for meeting requirements of ErP is necessary from 2018.

Typ ZZT	Deskový výměník

Účinnost ZZT - eta/eta Norm	74/73 %

Měrný příkon větracích komponent: SVLint/SVLint limit	828/1001 W/(m3/s)

Tlaková ztráta větracích komponent Delps,int	494 Pa

~113750~Externe Leckage	0.75 %

~113749~Maximale interne Leckage	0.5 %

Způsob použití:	Tesnost oplástení L1 s hygienickým tesnením

Místo instalace:	Vnitřní instalace

Směr vzduchu:	Horizontální

Uspořádání:	Nad sebou

Díl 1

- plášť v oblasti rosného bodu

tepelně oddělen

- tloustka steny pláste 60mm

- Trída tesnosti oplástení L1

- vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007)

- mechanická stabilita D2

- těsnost pláště L2

- těsnost obtoku filtru F9

- tepelná izolace T3

- faktor tepelných mostů TB2

- součinitel prostupu tepla

panelovou výplní K = 0,57 W/m2K

Hodnoty vloženého útlumu podle DIN EN 1886

Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] 16 19 26 29 31 32 42

Kvalita materiálu

- vnitřní plášť

Aluzinkovaný ocelový plech s

vstvou proti otiskům prstů (FeP02G AZ 185)

třída protikorozní ochrany III podle DIN 55928 část 8,

určeno pro venkovní instalaci

- vnější plášť

Polyesterem pásově povrstvený

pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 šedobílá

- vestavěné prvky

Ocelový plech pozinkovaný nebo ekvivalentní

- rámové profily

Hliník AIMgSi 0,5

Díl 2

- plášť v oblasti rosného bodu

tepelně oddělen

- tloustka steny pláste 60mm

- vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007)

- mechanická stabilita D2

- těsnost pláště L2

- těsnost obtoku filtru F9

- tepelná izolace T3

- faktor tepelných mostů TB2

- součinitel prostupu tepla

panelovou výplní K = 0,57 W/m2K

Hodnoty vloženého útlumu podle DIN EN 1886

Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] 16 19 26 29 31 32 42

Kvalita materiálu

- vnitřní plášť

Aluzinkovaný ocelový plech s

vrstvou proti otiskům prstů (FeP02G AZ 185)

třída protikorozní ochrany III podle DIN 55928 část 8,

určeno pro venkovní instalaci

- vnější plášť

Polyesterem pásově povrstvený

pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 šedobílá

- vestavěné prvky

Ocelový plech pozinkovaný nebo ekvivalentní

- rámové profily

Hliník AIMgSi 0,5

- provedení pláště

- dělený plášť

- rámová konstrukce - hliníkové profily AIMgSi 0,5

- sendvičové panely, demontovatelné zvenku

- vnitřní prostor pro instalaci min. 35mm,

pro potrubí a kabeláž

- vnitřní strana hladká, bez šroubů a rámových

prvků

- obslužné strany celoplošně přístupné díky

odnímatelným meziprofilům

- zámky a panty mimo proud vzduchu,

integrovány v profilu rámu

- od 1500mm výšky jednotky klika k otvírání

dveří i uvnitř

- dveře na přetlakové straně s pojistkou

- plnoprofilové těsnění v EPDM kvalitě

- izolace minerální vlnou, nehořlavá, třída hořlavosti A1

(DIN 4102, Ö-NORMA B3800), bez freonů

- izolace bez použití lepidla

- panely a dveře rozebíratelné pro recyklaci

pro ochranu životního prostředí

- transportní díly sešroubovatelné volitelně zvenku nebo zevnitř

díky svorníku integrovanému

v rámu

- přepravní závěsná oka (volitelná)

pro transportní díly do 1500kg na vrchní straně jednotky

přes 1500kg na základovém rámu jednotky

001 - 6 Sada

Přepravní oka, max. 500 kg

(sada 4 kusy)

Ke zvedání přes (nad) střechu,

k jednorázovému použití

002 - 1 Sada

Kryt z nerezové oceli pro místa pokročilého dělení profilů

(automatický návrh a výběr)

003 - 1 Sada

Základní rám, pozinkovaný - výška 80 mm

volná výška podlahy 80 mm

přívod

004 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

005 - 1 ks

Žaluziová klapka

přes průřez jednotky

vnější

namontováno na čelní zeď

Hygienický hliník protichůdný

Listy žaluzie hlíník s izolacemi EPDM

profilováno příznivě k proudu - pohon přes oboustranně

uspořádaná hliníková ozubená kola s těsněním hlavy,

samomazné polyamidové ložisko - hliníkový rám

vzduchotěsný podle DIN 1946, část 4

Tlaková ztráta	Pa	2

006 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

007 - 1 ks

Počet nutných ovládacích motorů na straně stavby

- min. točivý moment 15Nm každý motor

008 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F7 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: syntetická vlákna

- rám filtru: umělá hmota

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	F7

Médium syntetická vlákna

Rám filtru plastový

účinnost EM	%	85

stupeň odloučení AM	%	99.0

kapsa

plocha/povrch	m2	5.80

Počet / velikost	Stk./mm	1/892x490x534

Počet kapes 	Stk.	12

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	79

konec doporučení	Pa	200

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	140

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	1040

009 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

010 - 1 ks

Rekuperační komora

systém Ecoplat s obtokem (bypassem)

- vestavěno v SX_přístroji

- uspořádání nad sebou

- obtoková klapka Al, vestavěná, protiběžná,

k regulaci teploty a k ochraně proti námaze

- výměnné desky z přírodního hliníku, profilované

- podlaha jednotky z ušlechtilé oceli 1.4301 s panelem

s vanou a odtokem k úplnému vypuštění

kondenzátu, nakloněný

- hrdlo pro odtok kondenzátu

- proudy čerstvého a odpadního vzduchu vedeny odděleně

k zábránění smíšení vzduchů

rekuperace (energie)

Typ H2	APT241321MVN020

výpočet pro:	léto	zima

faktor zpětného získávání tepla 	0.77	0.85

~22518~Rueckwaermezahl nach EN13053/2010		0.74

účinnost 	%	77	85

výkon

celková	kW	4.7	31.1

tepelný výměník

deska

provedení		Max. Efficiency

rozteč lamel	mm	2.00

výpočet zima

Vzduch	přívod	Odvod

objemový proud	m3/h	3000	3190

Tlaková ztráta	Pa	180	208

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	-15.0/90	22.0/40

absolutní vlhkost	g/kg	0.9	6.6

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	16.3/ 8	-0.4/99

absolutní vlhkost	g/kg	0.9	3.7

množství kondenzátu	kg/h	0.0	11.0

výpočet léto

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	32.0/40	26.0/40

absolutní vlhkost	g/kg	11.9	8.4

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	27.4/52	30.3/31

absolutní vlhkost	g/kg	11.9	8.4

011 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

012 - 1 ks

Vysoký panel vany(nádrže) na kondenzát s náklonem do všech stran

Vnitřní vrstva ušlechtilá ocel (1.4301)

013 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

014 - 1 ks

Kulový sifon DN 40

max. 2000 Pa podtlak

Samoplnící sifon s plovákovou koulí

015 - 1 ks

Počet nutných ovládacích motorů na straně stavby

- min. točivý moment 15Nm každý motor

016 - 1 ks

Komora ohřívače

Médium: teplá voda / solanka

tepelný výměník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 2,1 mm

- potrubí a sběrač: měď

- rámová konstrukce: pozinkovaná ocel

- poloha přípojky:

na vnější straně jednotky

- odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

- druh přípojky:

ocelové hrdlo s vnějším závitem o jmenovitém

průměru 100, ocelové hrdlo bez závitu o

jmenovitém průměru 125

- médium-mezní hodnoty:

max. tlak / teplota 16 barů / 110° C

tepelný výměník

materiál

Rám ocel, pozinkovaná

provedení potrubí měděné potrubí

lamely hliník

Typ	H241311A06311XV

systém žebrování trubek	SD211/246

počet řad / okruhů	RR/WW	1/6

rozteč lamel	mm	2.10

přípojky uvnitř / vně		vnější

Počet přípojek vstup	DN	1 x 32

Počet přípojek výstup	DN	1 x 32

obsah vody	l	2

Vzduch

objemový proud	m3/h	3000

Tlaková ztráta	Pa	17

rychlost přítoku	m/s	2.38

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	12.0/ 8.0

absolutní vlhkost	g/kg	0.7

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	22.0/ 4.2

absolutní vlhkost	g/kg	0.7

výkon

celková	kW	10.1

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	432.5

objemový proud	m3/h	0.4

sání/výfuk	°C/°C	85.0/ 65.0

rychlost proudění	m/s	0.570

Tlaková ztráta	kPa	3.4

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

017 - 1 ks

Komora s rámem čidel

s pletivovou mřížkou

vytažitelné po vodících lištách

provedení: pozinkováno

- k upevnění čidel regulátoru a termostatů

- obslužná dvířka

018 - 1 ks

Komora chladiče

Medium: studená voda / solanka (nemrznoucí směs)

tepelný výměník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 2,5 mm

- potrubí a sběrač: měď

- rámová konstrukce: hliník

- poloha přípojky:

na vnější straně jednotky

- odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

- druh přípojky:

ocelové hrdlo s vnějším závitem o jmenovitém

průměru 100, ocelové hrdlo bez závitu o

jmenovitém průměru 125

- médium-mezní hodnoty:

max. tlak / teplota 16 barů / 110° C

- podlaha jednotky z ušlechtilé oceli 1.4301 s panelem

s vanou a odtokem k úplnému vypuštění

kondenzátu, nakloněný

- hrdlo pro odtok kondenzátu

tepelný výměník

materiál

rám hliník

provedení potrubí měděné potrubí

lamely hliník

Typ	H241311C06312XA

systém žebrování trubek	SD251/123

počet řad / okruhů	RR/WW	2/6

rozteč lamel	mm	2.50

přípojky uvnitř / vně	vnější

Počet přípojek vstup	DN	1 x 32

Počet přípojek výstup	DN	1 x 32

obsah vody	l	3

Vzduch

objemový proud	m3/h	3000

Tlaková ztráta vlhký	Pa	34

Tlaková ztráta suchý	Pa	33

rychlost přítoku	m/s	2.38

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	32.0/40.0

absolutní vlhkost	g/kg	11.9

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	24.0/62.0

absolutní vlhkost	g/kg	11.6

množství kondenzátu	kg/h	1.2

výkon

celková	kW	9.0

citelný	kW	8.1

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	1292.5

objemový proud	m3/h	1.3

sání/výfuk	°C/°C	6.0/ 12.0

rychlost proudění	m/s	0.670

Tlaková ztráta	kPa	13.4

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

019 - 1 ks

Eliminátor TA1

pro rychlost vzduchu v < 3,6 m/s

v jednotkách SX mohou být samostatně

vytažitelné od výměníku tepla

Lamely z polypropylenu (PPTV, teplotně odolné

do 85°C

- ve šroubovaném AlMg3-rámu

- v SX jednotkách zvlášť vytažitelné z tepelného výměníku

Tlaková ztráta	Pa	29

020 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

021 - 1 ks

Vysoký panel vany(nádrže) na kondenzát s náklonem do všech stran

Vnitřní vrstva ušlechtilá ocel (1.4301)

022 - 1 ks

Kulový sifon DN 40

max. 2000 Pa podtlak

Samoplnící sifon s plovákovou koulí

023 - 1 ks

Ventilátorová komora

vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)

Vzduch

objemový proud	m3/h	3000

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

ventilátor

Typ	1 x GR31C-ZID.DC.CR&115506/A01-2-CZA

Počet ventilátorů	1

~113802~Druckverluste

~113801~Extern	Pa	500

Jednotka	Pa	604

~113803~System	Pa	1104

komora	Pa	0

dynamický	Pa	44

statický	Pa	1104

celková	Pa	1148

účinný tlak na trysku	Pa	997

k-Faktor tlak na trysce	-	95

Příkon

pracovište P_elektrický	kW	1.54

P_elektrický max. podle RAL	kW	2.10

SFPv	kW/(m3/s)	1.59

~22609~SFPv Klasse		SFP 4

výkon na hřídeli	kW	0.00

výkon na hřídeli	kW	0.00

účinnost

~22670~Ventilotorwirkungsgrad total	%	0.0

Účinnost systému stat/tot	%	59.6/61.9

~113685~EU Verordnung Nr. 327/2011	%	66.5

Otáčky

~113805~Ist	1/min	3114

~113806~Max	1/min	3640

Akustický výkon ventilátor

Sací-	Výdechová-

strana	strana

63   Hz	dB/dB(A)	71/ 45	74/ 48

125  Hz	dB/dB(A)	70/ 54	73/ 58

250  Hz	dB/dB(A)	74/ 67	79/ 72

500  Hz	dB/dB(A)	77/ 73	81/ 77

1000 Hz	dB/dB(A)	73/ 73	83/ 83

2000 Hz	dB/dB(A)	73/ 74	82/ 83

4000 Hz	dB/dB(A)	70/ 71	78/ 79

8000 Hz	dB/dB(A)	66/ 65	74/ 73

Součet 	dB/dB(A)	82/ 79	88/ 88

motor

jmenovitý výkon motoru	kW	1x2.50

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

proud	A	1x4.00

krytí	IP54

třída izolace	THCL155

Akustický výkon Jednotka

Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	69/ 43	72/ 46	60/ 34

125  Hz	dB/dB(A)	64/ 48	70/ 54	59/ 43

250  Hz	dB/dB(A)	64/ 56	74/ 66	56/ 48

500  Hz	dB/dB(A)	64/ 61	73/ 69	51/ 47

1000 Hz	dB/dB(A)	57/ 57	72/ 72	52/ 52

2000 Hz	dB/dB(A)	61/ 62	70/ 71	53/ 54

4000 Hz	dB/dB(A)	59/ 60	67/ 68	49/ 50

8000 Hz	dB/dB(A)	54/ 53	62/ 61	44/ 43

Součet	dB/dB(A)	73/ 67	80/ 77	65/ 58

024 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

025 - 1 ks

026 - 1 ks

Servisní vypínač - namontovaný a zapojený

1-2 stupňové motory 5,5 kW

Typ 982746E7

Plášť ISO-zakrytý, krytí IP 65

4 kabelové průchodky PG21

Otočný spínač uzamykatelný pro 3 zámky

výměnové přepínače chráněný proti dotyku podle VBG4

1 řídící kontakt (1S) 2 ZLT kontakty (1S+1Ö)

maximální napětí 500 V

maximální spínací výkon 5,5 kW

143mm x 96mm x 96mm

027 - 1 ks

Typ AZMKKFW1

028 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F9 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: rouno ze skleněného mikrovlákna

- rám filtru: ocelový plech, pozinkovaný

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	F9

Médium rouno ze skleněného mikrovlákna

Rám filtru pozinkovaný

účinnost EM	%	95

stupeň odloučení AM	%	99.8

kapsa

plocha/povrch	m2	5.90

Počet / velikost	Stk./mm	1/892x490x600

Počet kapes 	Stk.	12

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	104

konec doporučení	Pa	300

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	202

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	1506

029 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

030 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

031 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

odvod

032 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

033 - 1 ks

Žaluziová klapka

přes průřez jednotky

vnější

namontováno na čelní zeď

Standardní pozink protichůdný

profilováno příznivě k proudu - rámy a listy žaluzie

pozink - pohon přes oboustranně

uspořádaná antistatická umělohmotná ozubená kola z PA6

samomazné polyamidové ložisko

Tlaková ztráta	Pa	3

034 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

035 - 1 ks

Počet nutných ovládacích motorů na straně stavby

- min. točivý moment 15Nm každý motor

036 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F5 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: syntetická vlákna

- rám filtru: umělá hmota

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	M5

Médium syntetická vlákna

Rám filtru plastový

účinnost EM	%	47

stupeň odloučení AM	%	98.0

kapsa

plocha/povrch	m2	4.80

Počet / velikost	Stk./mm	1/892x490x534

Počet kapes 	Stk.	9

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	31

konec doporučení	Pa	200

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	116

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	916

037 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

038 - 1 ks

Rekuperační komora

systém Ecoplat s obtokem (bypassem)

039 - 1 ks

Eliminátor TA1

pro rychlost vzduchu v < 3,6 m/s

v jednotkách SX mohou být samostatně

vytažitelné od výměníku tepla

Lamely z polypropylenu (PPTV, teplotně odolné

do 85°C

- ve šroubovaném AlMg3-rámu

- v SX jednotkách zvlášť vytažitelné z tepelného výměníku

040 - 1 ks

Ventilátorová komora

vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)

Vzduch

objemový proud	m3/h	3190

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

ventilátor

Typ	1 x GR31C-ZID.DC.CR&115506/A01-2-CZA

Počet ventilátorů	1

~113802~Druckverluste

~113801~Extern	Pa	500

Jednotka	Pa	360

~113803~System	Pa	860

komora	Pa	0

dynamický	Pa	50

statický	Pa	860

celková	Pa	910

účinný tlak na trysku	Pa	1128

k-Faktor tlak na trysce	-	95

Příkon

pracovište P_elektrický	kW	1.28

P_elektrický max. podle RAL	kW	1.76

SFPv	kW/(m3/s)	1.32

~22609~SFPv Klasse		SFP 4

výkon na hřídeli	kW	0.00

výkon na hřídeli	kW	0.00

účinnost

~22670~Ventilotorwirkungsgrad total	%	0.0

Účinnost systému stat/tot	%	59.5/62.9

~113685~EU Verordnung Nr. 327/2011	%	66.5

Otáčky

~113805~Ist	1/min	2917

~113806~Max	1/min	3640

Akustický výkon ventilátor

Sací-	Výdechová-

strana	strana

63   Hz	dB/dB(A)	69/ 43	71/ 45

125  Hz	dB/dB(A)	68/ 52	71/ 55

250  Hz	dB/dB(A)	75/ 68	80/ 73

500  Hz	dB/dB(A)	76/ 73	79/ 76

1000 Hz	dB/dB(A)	71/ 71	82/ 82

2000 Hz	dB/dB(A)	71/ 72	80/ 81

4000 Hz	dB/dB(A)	68/ 69	76/ 77

8000 Hz	dB/dB(A)	65/ 64	72/ 71

Součet 	dB/dB(A)	81/ 78	87/ 86

motor

jmenovitý výkon motoru	kW	1x2.50

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

proud	A	1x4.00

krytí	IP54

třída izolace	THCL155

Akustický výkon Jednotka

Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	67/ 41	71/ 45	57/ 31

125  Hz	dB/dB(A)	64/ 48	71/ 55	57/ 41

250  Hz	dB/dB(A)	69/ 60	80/ 71	57/ 48

500  Hz	dB/dB(A)	67/ 63	79/ 76	49/ 46

1000 Hz	dB/dB(A)	59/ 59	82/ 82	51/ 51

2000 Hz	dB/dB(A)	59/ 60	80/ 81	51/ 52

4000 Hz	dB/dB(A)	57/ 58	76/ 77	47/ 48

8000 Hz	dB/dB(A)	53/ 51	72/ 71	42/ 41

Součet	dB/dB(A)	74/ 68	87/ 86	63/ 57

041 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

042 - 1 ks

043 - 1 ks

Servisní vypínač - namontovaný a zapojený

1-2 stupňové motory 5,5 kW

Typ 982746E7

Plášť ISO-zakrytý, krytí IP 65

4 kabelové průchodky PG21

Otočný spínač uzamykatelný pro 3 zámky

výměnové přepínače chráněný proti dotyku podle VBG4

1 řídící kontakt (1S) 2 ZLT kontakty (1S+1Ö)

maximální napětí 500 V

maximální spínací výkon 5,5 kW

143mm x 96mm x 96mm

044 - 1 ks

Typ AZMKKFW1

045 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

046 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

Délka/Šířka/Výška	mm	4360/1080/1360

Hmotnost	kg	949

Počet Transportní celky	 -	6

Výrobce		DencoHappel

Typ		X1ALIHUEZ096052VBVAA096052VBVA

DencoHappel CAIRplus SX 096.064AVBV - 1 ks

Název zařízení: Laboratoře mikrobiologické 2.NP

Pozice zákazníka: VZT7

GEA poz.: 70

údaje o jednotce 1

funkce	Přívod

objemový proud	4000 m3/h

Rychlost	1.8 m/s

Třída rychlosti	V2

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

Třída spotřeby elektrické energie	P4

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

~113681~Druck extern	500 Pa

funkce	Odvod

objemový proud	2060 m3/h

Rychlost	0.9 m/s

Třída rychlosti	V1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

Třída spotřeby elektrické energie	P1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

~113681~Druck extern	500 Pa

Eurovent-

AHU Energy Efficiency Class	B

Graf teploty Eurovent	-15.0 °C

RLT Energie Effizienz Klasse

Třída rekuperace	H3

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

SFPv (zhodnocený průměr)	2.45 KW/(m3/s)

SFPv  třída (zhodnocený průměr)	SFP 1

(bez externích komponent)

Splňuje nařízení EU č.1253/2014 (větrací VZT jednotky)

Splňuje 2016 / 2018 !

Typ jednotky	ZLA Kombinovaná - přívod / odvod

~113686~Anlagentyp	~113687~NWLA

Typ pohonu:

- ~113817~o	Bauseitige Drehzahlregelung zur Erfüllung der ErP erforderlich.

~113754~Filter-Warnvorrichtung:

- On-site display of differential pressure of filter or acoustic warning for meeting requirements of ErP is necessary from 2018.

Typ ZZT	Deskový výměník

Účinnost ZZT - eta/eta Norm	73/73 %

Měrný příkon větracích komponent: SVLint/SVLint limit	629/824 W/(m3/s)

Tlaková ztráta větracích komponent Delps,int	308 Pa

~113750~Externe Leckage	0.99 %

~113749~Maximale interne Leckage	0.5 %

Způsob použití:	Tesnost oplástení L1 s hygienickým tesnením

Místo instalace:	Venkovní instalace

Směr vzduchu:	Horizontální

Uspořádání:	Nad sebou

Díl 1

- plášť v oblasti rosného bodu

tepelně oddělen

- tloustka steny pláste 60mm

- Trída tesnosti oplástení L1

- vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007)

- mechanická stabilita D2

- těsnost pláště L2

- těsnost obtoku filtru F9

- tepelná izolace T3

- faktor tepelných mostů TB2

- součinitel prostupu tepla

panelovou výplní K = 0,57 W/m2K

Hodnoty vloženého útlumu podle DIN EN 1886

Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] 16 19 26 29 31 32 42

Kvalita materiálu

- vnitřní plášť

Aluzinkovaný ocelový plech s

vstvou proti otiskům prstů (FeP02G AZ 185)

třída protikorozní ochrany III podle DIN 55928 část 8,

určeno pro venkovní instalaci

- vnější plášť

Polyesterem pásově povrstvený

pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 šedobílá

- vestavěné prvky

Ocelový plech pozinkovaný nebo ekvivalentní

- rámové profily

Hliník AIMgSi 0,5

Díl 2

- plášť v oblasti rosného bodu

tepelně oddělen

- tloustka steny pláste 60mm

- vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007)

- mechanická stabilita D2

- těsnost pláště L2

- těsnost obtoku filtru F9

- tepelná izolace T3

- faktor tepelných mostů TB2

- součinitel prostupu tepla

panelovou výplní K = 0,57 W/m2K

Hodnoty vloženého útlumu podle DIN EN 1886

Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] 16 19 26 29 31 32 42

Kvalita materiálu

- vnitřní plášť

Aluzinkovaný ocelový plech s

vrstvou proti otiskům prstů (FeP02G AZ 185)

třída protikorozní ochrany III podle DIN 55928 část 8,

určeno pro venkovní instalaci

- vnější plášť

Polyesterem pásově povrstvený

pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 šedobílá

- vestavěné prvky

Ocelový plech pozinkovaný nebo ekvivalentní

- rámové profily

Hliník AIMgSi 0,5

- provedení pláště

- dělený plášť

- rámová konstrukce - hliníkové profily AIMgSi 0,5

- sendvičové panely, demontovatelné zvenku

- vnitřní prostor pro instalaci min. 35mm,

pro potrubí a kabeláž

- vnitřní strana hladká, bez šroubů a rámových

prvků

- obslužné strany celoplošně přístupné díky

odnímatelným meziprofilům

- zámky a panty mimo proud vzduchu,

integrovány v profilu rámu

- od 1500mm výšky jednotky klika k otvírání

dveří i uvnitř

- dveře na přetlakové straně s pojistkou

- plnoprofilové těsnění v EPDM kvalitě

- izolace minerální vlnou, nehořlavá, třída hořlavosti A1

(DIN 4102, Ö-NORMA B3800), bez freonů

- izolace bez použití lepidla

- panely a dveře rozebíratelné pro recyklaci

pro ochranu životního prostředí

- transportní díly sešroubovatelné volitelně zvenku nebo zevnitř

díky svorníku integrovanému

v rámu

- jednotka k venkovní instalaci s vysoce kvalitními kovovými

stresními díly a hranami s okapnickami

- přepravní závěsná oka (volitelná)

pro transportní díly do 1500kg na vrchní straně jednotky

přes 1500kg na základovém rámu jednotky

001 - 8 Sada

Přepravní oka, max. 500 kg

(sada 4 kusy)

Ke zvedání přes (nad) střechu,

k jednorázovému použití

002 - 1 Sada

Kryt z nerezové oceli pro místa pokročilého dělení profilů

(automatický návrh a výběr)

003 - 1 Sada

Základní rám potažený 9002 - výška 80 mm

volná výška podlahy 80 mm

004 - 1 Sada

Střešní prvek - odolný proti povětrnostním vlivům

utěsněná střecha jednotky z ocelového plechu, sendzimir-

pozinkováno a potaženo polyesterovými pásy, RAL 9002

005 - 1 Sada

Kryt základního rámu

krycí plech přes přechod ze základního rámu k

střešnímu rámu potaženo polyesterovými pásy, RAL 9002

přívod

006 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

007 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

008 - 1 ks

Obtoková komora

s žaluzií přes celý průřez jednotky

009 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

010 - 1 ks

Žaluziová klapka

přes průřez jednotky

namontováno na čelní zeď

Standardní pozink protichůdný

profilováno příznivě k proudu - rámy a listy žaluzie

pozink - pohon přes oboustranně

uspořádaná antistatická umělohmotná ozubená kola z PA6

samomazné polyamidové ložisko

Tlaková ztráta	Pa	3

011 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F7 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: syntetická vlákna

- buňky kapsového filtru

- rám filtru: umělá hmota

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	F7

Médium syntetická vlákna

Rám filtru plastový

účinnost EM	%	85

stupeň odloučení AM	%	99.0

kapsa

plocha/povrch	m2	7.90

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x592x534

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	1/287x592x534

Počet kapes 	Stk.	4

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	88

konec doporučení	Pa	200

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	144

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	1163

012 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

013 - 1 ks

Rekuperační komora

systém Ecoplat s obtokem (bypassem)

- vestavěno v SX_přístroji

- uspořádání nad sebou

- obtoková klapka Al, vestavěná, protiběžná,

k regulaci teploty a k ochraně proti námaze

- výměnné desky z přírodního hliníku, profilované

- podlaha jednotky z ušlechtilé oceli 1.4301 s panelem

s vanou a odtokem k úplnému vypuštění

kondenzátu, nakloněný

- hrdlo pro odtok kondenzátu

- proudy čerstvého a odpadního vzduchu vedeny odděleně

k zábránění smíšení vzduchů

rekuperace (energie)

Typ H2	APT241621MVN025

výpočet pro:	léto	zima

faktor zpětného získávání tepla 	0.48	0.59

~22518~Rueckwaermezahl nach EN13053/2010		0.73

účinnost 	%	48	59

výkon

celková	kW	3.9	29.0

tepelný výměník

deska

provedení		Max. Efficiency

rozteč lamel	mm	2.50

výpočet zima

Vzduch	přívod	Odvod

objemový proud	m3/h	4000	2060

Tlaková ztráta	Pa	162	60

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	-15.0/90	22.0/40

absolutní vlhkost	g/kg	0.9	6.6

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	6.9/15	-9.4/99

absolutní vlhkost	g/kg	0.9	1.8

množství kondenzátu	kg/h	0.0	11.5

výpočet léto

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	32.0/40	26.0/40

absolutní vlhkost	g/kg	11.9	8.4

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	29.1/47	31.6/29

absolutní vlhkost	g/kg	11.9	8.4

014 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

015 - 1 ks

Vysoký panel vany(nádrže) na kondenzát s náklonem do všech stran

Vnitřní vrstva ušlechtilá ocel (1.4301)

016 - 1 ks

Počet nutných ovládacích motorů na straně stavby

- min. točivý moment 15Nm každý motor

017 - 1 ks

Komora ohřívače

Médium: teplá voda / solanka

tepelný výměník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 4, 0mm

- potrubí a sběrač: měď

- rámová konstrukce: pozinkovaná ocel

- Připojení:

uvnitř jednotky

- automatická odvzdušňovací nádoba a uzavírací ventil

- kohout pro rychlé manuální odvzdušnění

- druh přípojky:

ocelové hrdlo s vnějším závitem o jmenovitém

průměru 100, ocelové hrdlo bez závitu o

jmenovitém průměru 125

- médium-mezní hodnoty:

max. tlak / teplota 16 barů / 110° C

tepelný výměník

materiál

Rám ocel, pozinkovaná

provedení potrubí měděné potrubí

lamely hliník

Typ	H24161WC08315XV

systém žebrování trubek	SD401/364

počet řad / okruhů	RR/WW	2/8

rozteč lamel	mm	4.00

přípojky uvnitř / vně		vnitřní

Počet přípojek vstup	DN	1 x 32

Počet přípojek výstup	DN	1 x 32

obsah vody	l	3

Vzduch

objemový proud	m3/h	4000

Tlaková ztráta	Pa	30

rychlost přítoku	m/s	2.71

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	5.0/12.0

absolutní vlhkost	g/kg	0.6

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	13.0/ 7.0

absolutní vlhkost	g/kg	0.6

výkon

celková	kW	10.7

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	460.8

objemový proud	m3/h	0.5

sání/výfuk	°C/°C	85.0/ 65.0

rychlost proudění	m/s	0.310

Tlaková ztráta	kPa	1.1

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

018 - 1 ks

Tepelný výměník - přípojky proti straně obsluhy

019 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	400

020 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

021 - 1 ks

Komora chladiče

Medium: studená voda / solanka (nemrznoucí směs)

tepelný výměník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 2,1 mm

- potrubí a sběrač: měď

- rámová konstrukce: hliník

- Připojení:

uvnitř jednotky

- automatická odvzdušňovací nádoba a uzavírací ventil

- kohout pro rychlé manuální odvzdušnění

- druh přípojky:

ocelové hrdlo s vnějším závitem o jmenovitém

průměru 100, ocelové hrdlo bez závitu o

jmenovitém průměru 125

- médium-mezní hodnoty:

max. tlak / teplota 16 barů / 110° C

- podlaha jednotky z ušlechtilé oceli 1.4301 s panelem

s vanou a odtokem k úplnému vypuštění

kondenzátu, nakloněný

- hrdlo pro odtok kondenzátu

tepelný výměník

materiál

rám hliník

provedení potrubí měděné potrubí

lamely hliník

Typ	H24161WH06511XA

systém žebrování trubek	SD211/113

počet řad / okruhů	RR/WW	8/6

rozteč lamel	mm	2.10

přípojky uvnitř / vně	vnitřní

Počet přípojek vstup	DN	1 x 50

Počet přípojek výstup	DN	1 x 50

obsah vody	l	11

Vzduch

objemový proud	m3/h	4000

Tlaková ztráta vlhký	Pa	209

Tlaková ztráta suchý	Pa	185

rychlost přítoku	m/s	2.64

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	32.0/40.0

absolutní vlhkost	g/kg	11.9

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	13.0/90.4

absolutní vlhkost	g/kg	8.4

množství kondenzátu	kg/h	16.7

výkon

celková	kW	37.7

citelný	kW	25.5

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	5393.2

objemový proud	m3/h	5.4

sání/výfuk	°C/°C	6.0/ 12.0

rychlost proudění	m/s	0.580

Tlaková ztráta	kPa	3.7

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

022 - 1 Sada

Rozšíření pro připojení výměníku tepla

přes odlučovač kapek

023 - 1 ks

Eliminátor TA4

zkrácený pro rychlost vzduchu v < 3,6 m/s

v jednotkách SX mohou být samostatně

vytažitelné od výměníku tepla

Lamely z polypropylenu (PPTV, teplotně odolné

do 85°C

- ve šroubovaném AlMg3-rámu

- v SX jednotkách zvlášť vytažitelné z tepelného výměníku

Tlaková ztráta	Pa	48

024 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

025 - 1 ks

Vysoký panel vany(nádrže) na kondenzát s náklonem do všech stran

Vnitřní vrstva ušlechtilá ocel (1.4301)

026 - 1 ks

Tepelný výměník - přípojky proti straně obsluhy

027 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	400

028 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

029 - 1 ks

Protimrazové topení

Jmenovitý výkon W 690

Jmenovité napětí V 230

Fáze 1

Frekvence Hz 50

Izolační odpor M-Ohm min. 2

Délka kabelu mm  450

Mrazuvzdorné topení

namontováno v prázdné části za komorou tepelného výměníku

Žebrovaná elektrická topná tyč z ušl. oceli včetně protidotykové

ochranné mříže z hliníku, podle DIN 57100, část 420/

VDE 0100 část 420 - alu skříň svorkovnice, krytí IP 54

bezpečnostní omezovač teploty, nastavitelný 0… 150°C

030 - 1 ks

Komora ohřívače

Médium: teplá voda / solanka

tepelný výměník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 4, 0mm

- potrubí a sběrač: měď

- rámová konstrukce: pozinkovaná ocel

- Připojení:

uvnitř jednotky

- automatická odvzdušňovací nádoba a uzavírací ventil

- kohout pro rychlé manuální odvzdušnění

- druh přípojky:

ocelové hrdlo s vnějším závitem o jmenovitém

průměru 100, ocelové hrdlo bez závitu o

jmenovitém průměru 125

- médium-mezní hodnoty:

max. tlak / teplota 16 barů / 110° C

tepelný výměník

materiál

Rám ocel, pozinkovaná

provedení potrubí měděné potrubí

lamely hliník

Typ	H24161WA04315XV

systém žebrování trubek	SD401/124

počet řad / okruhů	RR/WW	1/4

rozteč lamel	mm	4.00

přípojky uvnitř / vně		vnitřní

Počet přípojek vstup	DN	1 x 32

Počet přípojek výstup	DN	1 x 32

obsah vody	l	2

Vzduch

objemový proud	m3/h	4000

Tlaková ztráta	Pa	15

rychlost přítoku	m/s	2.71

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	13.0/91.0

absolutní vlhkost	g/kg	8.5

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	24.0/45.7

absolutní vlhkost	g/kg	8.5

výkon

celková	kW	14.8

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	634.5

objemový proud	m3/h	0.7

sání/výfuk	°C/°C	85.0/ 65.0

rychlost proudění	m/s	0.420

Tlaková ztráta	kPa	1.5

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

031 - 1 ks

Tepelný výměník - přípojky proti straně obsluhy

032 - 1 ks

Ventilátorová komora

vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)

Vzduch

objemový proud	m3/h	4000

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

ventilátor

Typ	1 x GR40C-ZID.GG.CR&115527/A01-2-CZA

Počet ventilátorů	1

~113802~Druckverluste

~113801~Extern	Pa	500

Jednotka	Pa	1270

~113803~System	Pa	1770

komora	Pa	0

dynamický	Pa	32

statický	Pa	1770

celková	Pa	1802

účinný tlak na trysku	Pa	675

k-Faktor tlak na trysce	-	154

Příkon

pracovište P_elektrický	kW	4.03

P_elektrický max. podle RAL	kW	4.19

SFPv	kW/(m3/s)	2.95

~22609~SFPv Klasse		SFP 5

výkon na hřídeli	kW	0.00

výkon na hřídeli	kW	0.00

účinnost

~22670~Ventilotorwirkungsgrad total	%	0.0

Účinnost systému stat/tot	%	48.8/49.7

~113685~EU Verordnung Nr. 327/2011	%	61.8

Otáčky

~113805~Ist	1/min	2953

~113806~Max	1/min	3170

Akustický výkon ventilátor

Sací-	Výdechová-

strana	strana

63   Hz	dB/dB(A)	86/ 60	89/ 63

125  Hz	dB/dB(A)	84/ 68	88/ 73

250  Hz	dB/dB(A)	91/ 83	97/ 90

500  Hz	dB/dB(A)	88/ 84	93/ 90

1000 Hz	dB/dB(A)	81/ 80	91/ 91

2000 Hz	dB/dB(A)	79/ 80	88/ 89

4000 Hz	dB/dB(A)	78/ 79	85/ 86

8000 Hz	dB/dB(A)	74/ 74	80/ 79

Součet 	dB/dB(A)	94/ 89	100/ 97

motor

jmenovitý výkon motoru	kW	1x5.60

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

proud	A	1x9.00

krytí	IP54

třída izolace	THCL155

Akustický výkon Jednotka

Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	84/ 58	87/ 60	75/ 48

125  Hz	dB/dB(A)	78/ 62	85/ 69	74/ 58

250  Hz	dB/dB(A)	80/ 71	92/ 84	74/ 66

500  Hz	dB/dB(A)	74/ 71	85/ 82	63/ 60

1000 Hz	dB/dB(A)	65/ 65	80/ 80	60/ 60

2000 Hz	dB/dB(A)	67/ 68	76/ 77	59/ 60

4000 Hz	dB/dB(A)	67/ 68	74/ 75	56/ 57

8000 Hz	dB/dB(A)	62/ 61	68/ 67	50/ 49

Součet	dB/dB(A)	87/ 76	95/ 88	79/ 69

033 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

034 - 1 ks

035 - 1 ks

Servisní vypínač - namontovaný a zapojený

1-2 stupňové motory 5,5 kW

Typ 982746E7

Plášť ISO-zakrytý, krytí IP 65

4 kabelové průchodky PG21

Otočný spínač uzamykatelný pro 3 zámky

výměnové přepínače chráněný proti dotyku podle VBG4

1 řídící kontakt (1S) 2 ZLT kontakty (1S+1Ö)

maximální napětí 500 V

maximální spínací výkon 5,5 kW

143mm x 96mm x 96mm

036 - 1 ks

Typ AZMKKFW1

037 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F9 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: rouno ze skleněného mikrovlákna

- buňky kapsového filtru

- rám filtru: ocelový plech, pozinkovaný

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	F9

Médium rouno ze skleněného mikrovlákna

Rám filtru pozinkovaný

účinnost EM	%	95

stupeň odloučení AM	%	99.8

kapsa

plocha/povrch	m2	8.70

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x592x600

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	1/287x592x600

Počet kapes 	Stk.	4

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	118

konec doporučení	Pa	300

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	209

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	1688

038 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

039 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	520

040 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

041 - 1 ks

Komora filtru proti aerosolům

Filtrační třída: H13 podle EN 1822

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 100° C

- materiál filtru: rouno ze skleněného mikrovlákna

- vyztužené buňky filtru

- rám filtru: překližka

- rám filtru včetně

kontrolní drážky a kontrolní trubičky těsnění,

izolovaný od pláště

ušlechtilá ocel 1.430 (nerez)

- buňky filtru plynotěsně izolované od

snímacího rámu,

- odpovídající DIN 1946, část 4

Filtr

Médium rouno ze skleněného mikrovlákna

Rám filtru dřevěný

třída	H13

účinnost EM	%	0

stupeň odloučení AM	%	100.0

kazety

plocha/povrch	m2	29.50

Počet / velikost	Stk./mm	1/595x595x292

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	1/290x595x292

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

maximální přípustná teplota	°C	80

maximální přípustná vlhkost	%	100

Vestavěný rám, kontrolní drážka těsnění

ušlechtilá ocel 1.430 (nerez)

Tlaková ztráta

začátek	Pa	316

konec doporučení	Pa	450

konec maximum	Pa	750

dimenzování	Pa	450

~113719~Energieeffizienz Klassifikation	kWh	3094

042 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

043 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

odvod

044 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

045 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

046 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F9 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: rouno ze skleněného mikrovlákna

- buňky kapsového filtru

- rám filtru: umělá hmota

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	F9

Médium rouno ze skleněného mikrovlákna

Rám filtru plastový

účinnost EM	%	95

stupeň odloučení AM	%	99.8

kapsa

plocha/povrch	m2	8.70

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x592x600

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	1/287x592x600

Počet kapes 	Stk.	4

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	57

konec doporučení	Pa	300

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	179

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	742

047 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

048 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	520

049 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

050 - 1 ks

Komora filtru proti aerosolům

Filtrační třída: H13 podle EN 1822

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 100° C

- materiál filtru: rouno ze skleněného mikrovlákna

- vyztužené buňky filtru

- rám filtru: překližka

- rám filtru včetně

kontrolní drážky a kontrolní trubičky těsnění,

izolovaný od pláště

ušlechtilá ocel 1.430 (nerez)

- buňky filtru plynotěsně izolované od

snímacího rámu,

- odpovídající DIN 1946, část 4

Filtr

Médium rouno ze skleněného mikrovlákna

Rám filtru dřevěný

třída	H13

účinnost EM	%	0

stupeň odloučení AM	%	100.0

kazety

plocha/povrch	m2	29.50

Počet / velikost	Stk./mm	1/595x595x292

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	1/290x595x292

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

maximální přípustná teplota	°C	80

maximální přípustná vlhkost	%	100

Vestavěný rám, kontrolní drážka těsnění

ušlechtilá ocel 1.430 (nerez)

Tlaková ztráta

začátek	Pa	154

konec doporučení	Pa	450

konec maximum	Pa	750

dimenzování	Pa	450

~113719~Energieeffizienz Klassifikation	kWh	1256

051 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	760

052 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

053 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	440

054 - 1 ks

Protimrazové topení

Jmenovitý výkon W 690

Jmenovité napětí V 230

Fáze 1

Frekvence Hz 50

Izolační odpor M-Ohm min. 2

Délka kabelu mm  450

Mrazuvzdorné topení

namontováno v prázdné části za komorou tepelného výměníku

Žebrovaná elektrická topná tyč z ušl. oceli včetně protidotykové

ochranné mříže z hliníku, podle DIN 57100, část 420/

VDE 0100 část 420 - alu skříň svorkovnice, krytí IP 54

bezpečnostní omezovač teploty, nastavitelný 0… 150°C

055 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	760

056 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

057 - 1 ks

Rekuperační komora

systém Ecoplat s obtokem (bypassem)

058 - 1 ks

Eliminátor TA1

pro rychlost vzduchu v < 3,6 m/s

v jednotkách SX mohou být samostatně

vytažitelné od výměníku tepla

Lamely z polypropylenu (PPTV, teplotně odolné

do 85°C

- ve šroubovaném AlMg3-rámu

- v SX jednotkách zvlášť vytažitelné z tepelného výměníku

059 - 1 ks

Ventilátorová komora

vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)

Vzduch

objemový proud	m3/h	2060

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

ventilátor

Typ	1 x GR35C-ZID.DC.CR&115510/A01-2-CZA

Počet ventilátorů	1

~113802~Druckverluste

~113801~Extern	Pa	500

Jednotka	Pa	697

~113803~System	Pa	1197

komora	Pa	0

dynamický	Pa	13

statický	Pa	1197

celková	Pa	1210

účinný tlak na trysku	Pa	290

k-Faktor tlak na trysce	-	121

Příkon

pracovište P_elektrický	kW	1.40

P_elektrický max. podle RAL	kW	1.65

SFPv	kW/(m3/s)	1.47

~22609~SFPv Klasse		SFP 4

výkon na hřídeli	kW	0.00

výkon na hřídeli	kW	0.00

účinnost

~22670~Ventilotorwirkungsgrad total	%	0.0

Účinnost systému stat/tot	%	49/49.5

~113685~EU Verordnung Nr. 327/2011	%	68.6

Otáčky

~113805~Ist	1/min	2643

~113806~Max	1/min	2970

Akustický výkon ventilátor

Sací-	Výdechová-

strana	strana

63   Hz	dB/dB(A)	87/ 61	90/ 65

125  Hz	dB/dB(A)	84/ 68	89/ 73

250  Hz	dB/dB(A)	85/ 76	90/ 82

500  Hz	dB/dB(A)	81/ 77	84/ 81

1000 Hz	dB/dB(A)	73/ 73	85/ 85

2000 Hz	dB/dB(A)	73/ 74	81/ 82

4000 Hz	dB/dB(A)	70/ 71	77/ 78

8000 Hz	dB/dB(A)	66/ 65	71/ 71

Součet 	dB/dB(A)	91/ 82	96/ 89

motor

jmenovitý výkon motoru	kW	1x2.50

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

proud	A	1x4.00

krytí	IP54

třída izolace	THCL155

Akustický výkon Jednotka

Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	85/ 59	90/ 64	76/ 50

125  Hz	dB/dB(A)	78/ 62	89/ 73	75/ 59

250  Hz	dB/dB(A)	76/ 67	90/ 82	67/ 59

500  Hz	dB/dB(A)	68/ 65	84/ 81	54/ 51

1000 Hz	dB/dB(A)	57/ 57	85/ 85	54/ 54

2000 Hz	dB/dB(A)	61/ 62	81/ 82	52/ 53

4000 Hz	dB/dB(A)	59/ 60	77/ 78	48/ 49

8000 Hz	dB/dB(A)	54/ 53	71/ 70	41/ 40

Součet	dB/dB(A)	87/ 72	96/ 89	79/ 64

060 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

061 - 1 ks

062 - 1 ks

Servisní vypínač - namontovaný a zapojený

1-2 stupňové motory 5,5 kW

Typ 982746E7

Plášť ISO-zakrytý, krytí IP 65

4 kabelové průchodky PG21

Otočný spínač uzamykatelný pro 3 zámky

výměnové přepínače chráněný proti dotyku podle VBG4

1 řídící kontakt (1S) 2 ZLT kontakty (1S+1Ö)

maximální napětí 500 V

maximální spínací výkon 5,5 kW

143mm x 96mm x 96mm

063 - 1 ks

Typ AZMKKFW1

064 - 1 ks

Obtoková komora

s žaluzií přes celý průřez jednotky

065 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

066 - 1 ks

Žaluziová klapka

přes průřez jednotky

namontováno na čelní zeď

Standardní pozink protichůdný

profilováno příznivě k proudu - rámy a listy žaluzie

pozink - pohon přes oboustranně

uspořádaná antistatická umělohmotná ozubená kola z PA6

samomazné polyamidové ložisko

Tlaková ztráta	Pa	0

067 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

068 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

Délka/Šířka/Výška	mm	6800/1080/1600

Hmotnost	kg	1867

Počet Transportní celky	 -	8

Výrobce		DencoHappel

Typ		X1ALAHUEZ096064VBVAA096064VBVA

DencoHappel CAIRplus SX 096.096AVBV - 1 ks

Název zařízení: Laboratoře bioch. a hematol. 2.NP

Pozice zákazníka: VZT8

GEA poz.: 80

údaje o jednotce 1

funkce	Přívod

objemový proud	4600 m3/h

Rychlost	1.4 m/s

Třída rychlosti	V1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

Třída spotřeby elektrické energie	P2

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

~113681~Druck extern	500 Pa

funkce	Odvod

objemový proud	4690 m3/h

Rychlost	1.4 m/s

Třída rychlosti	V1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

Třída spotřeby elektrické energie	P2

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

~113681~Druck extern	500 Pa

Eurovent-

AHU Energy Efficiency Class	A

Graf teploty Eurovent	-15.0 °C

RLT Energie Effizienz Klasse

Třída rekuperace	H1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

SFPv (zhodnocený průměr)	2.06 KW/(m3/s)

SFPv  třída (zhodnocený průměr)	SFP 1

(bez externích komponent)

Splňuje nařízení EU č.1253/2014 (větrací VZT jednotky)

Splňuje 2016 / 2018 !

Typ jednotky	ZLA Kombinovaná - přívod / odvod

~113686~Anlagentyp	~113687~NWLA

Typ pohonu:

- ~113817~o	Bauseitige Drehzahlregelung zur Erfüllung der ErP erforderlich.

~113754~Filter-Warnvorrichtung:

- On-site display of differential pressure of filter or acoustic warning for meeting requirements of ErP is necessary from 2018.

Typ ZZT	Deskový výměník

Účinnost ZZT - eta/eta Norm	76/73 %

Měrný příkon větracích komponent: SVLint/SVLint limit	703/846 W/(m3/s)

Tlaková ztráta větracích komponent Delps,int	377 Pa

~113750~Externe Leckage	1.04 %

~113749~Maximale interne Leckage	0.5 %

Způsob použití:	Tesnost oplástení L1 s hygienickým tesnením

Místo instalace:	Venkovní instalace

Směr vzduchu:	Horizontální

Uspořádání:	Nad sebou

Díl 1

- plášť v oblasti rosného bodu

tepelně oddělen

- tloustka steny pláste 60mm

- Trída tesnosti oplástení L1

- vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007)

- mechanická stabilita D2

- těsnost pláště L2

- těsnost obtoku filtru F9

- tepelná izolace T3

- faktor tepelných mostů TB2

- součinitel prostupu tepla

panelovou výplní K = 0,57 W/m2K

Hodnoty vloženého útlumu podle DIN EN 1886

Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] 16 19 26 29 31 32 42

Kvalita materiálu

- vnitřní plášť

Aluzinkovaný ocelový plech s

vstvou proti otiskům prstů (FeP02G AZ 185)

třída protikorozní ochrany III podle DIN 55928 část 8,

určeno pro venkovní instalaci

- vnější plášť

Polyesterem pásově povrstvený

pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 šedobílá

- vestavěné prvky

Ocelový plech pozinkovaný nebo ekvivalentní

- rámové profily

Hliník AIMgSi 0,5

Díl 2

- plášť v oblasti rosného bodu

tepelně oddělen

- tloustka steny pláste 60mm

- vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007)

- mechanická stabilita D2

- těsnost pláště L2

- těsnost obtoku filtru F9

- tepelná izolace T3

- faktor tepelných mostů TB2

- součinitel prostupu tepla

panelovou výplní K = 0,57 W/m2K

Hodnoty vloženého útlumu podle DIN EN 1886

Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] 16 19 26 29 31 32 42

Kvalita materiálu

- vnitřní plášť

Aluzinkovaný ocelový plech s

vrstvou proti otiskům prstů (FeP02G AZ 185)

třída protikorozní ochrany III podle DIN 55928 část 8,

určeno pro venkovní instalaci

- vnější plášť

Polyesterem pásově povrstvený

pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 šedobílá

- vestavěné prvky

Ocelový plech pozinkovaný nebo ekvivalentní

- rámové profily

Hliník AIMgSi 0,5

- provedení pláště

- dělený plášť

- rámová konstrukce - hliníkové profily AIMgSi 0,5

- sendvičové panely, demontovatelné zvenku

- vnitřní prostor pro instalaci min. 35mm,

pro potrubí a kabeláž

- vnitřní strana hladká, bez šroubů a rámových

prvků

- obslužné strany celoplošně přístupné díky

odnímatelným meziprofilům

- zámky a panty mimo proud vzduchu,

integrovány v profilu rámu

- od 1500mm výšky jednotky klika k otvírání

dveří i uvnitř

- dveře na přetlakové straně s pojistkou

- plnoprofilové těsnění v EPDM kvalitě

- izolace minerální vlnou, nehořlavá, třída hořlavosti A1

(DIN 4102, Ö-NORMA B3800), bez freonů

- izolace bez použití lepidla

- panely a dveře rozebíratelné pro recyklaci

pro ochranu životního prostředí

- transportní díly sešroubovatelné volitelně zvenku nebo zevnitř

díky svorníku integrovanému

v rámu

- jednotka k venkovní instalaci s vysoce kvalitními kovovými

stresními díly a hranami s okapnickami

- přepravní závěsná oka (volitelná)

pro transportní díly do 1500kg na vrchní straně jednotky

přes 1500kg na základovém rámu jednotky

001 - 7 Sada

Přepravní oka, max. 1500 kg

(sada 4 kusy)

Ke zvedání přes (nad) střechu,

k jednorázovému použití

002 - 1 Sada

Kryt z nerezové oceli pro místa pokročilého dělení profilů

(automatický návrh a výběr)

003 - 1 Sada

Základní rám potažený 9002 - výška 80 mm

volná výška podlahy 80 mm

004 - 1 Sada

Střešní prvek - odolný proti povětrnostním vlivům

utěsněná střecha jednotky z ocelového plechu, sendzimir-

pozinkováno a potaženo polyesterovými pásy, RAL 9002

přívod

005 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

006 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

007 - 1 ks

Obtoková komora

s žaluzií přes celý průřez jednotky

008 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

009 - 1 ks

Žaluziová klapka

přes průřez jednotky

namontováno na čelní zeď

Standardní pozink protichůdný

profilováno příznivě k proudu - rámy a listy žaluzie

pozink - pohon přes oboustranně

uspořádaná antistatická umělohmotná ozubená kola z PA6

samomazné polyamidové ložisko

Tlaková ztráta	Pa	1

010 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F7 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- buňky kapsového filtru

- rám filtru: ocelový plech, pozinkovaný

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	F7

Rám filtru pozinkovaný

účinnost EM	%	85

stupeň odloučení AM	%	99.4

kapsa

plocha/povrch	m2	12.14

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x592x534

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x287x534

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	1/287x287x534

Počet kapes 	Stk.	4

Počet / velikost	Stk./mm	1/287x592x534

Počet kapes 	Stk.	4

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	44

konec doporučení	Pa	200

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	122

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	755

011 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

012 - 1 ks

Rekuperační komora

systém Ecoplat s obtokem (bypassem)

- vestavěno v SX_přístroji

- uspořádání nad sebou

- obtoková klapka Al, vestavěná, protiběžná,

k regulaci teploty a k ochraně proti námaze

- výměnné desky z přírodního hliníku, profilované

- podlaha jednotky z ušlechtilé oceli 1.4301 s panelem

s vanou a odtokem k úplnému vypuštění

kondenzátu, nakloněný

- hrdlo pro odtok kondenzátu

- proudy čerstvého a odpadního vzduchu vedeny odděleně

k zábránění smíšení vzduchů

rekuperace (energie)

Typ H2	APT242421MVN025

výpočet pro:	léto	zima

faktor zpětného získávání tepla 	0.77	0.86

~22518~Rueckwaermezahl nach EN13053/2010		0.76

účinnost 	%	77	86

výkon

celková	kW	7.2	48.6

tepelný výměník

deska

provedení		Max. Efficiency

rozteč lamel	mm	2.50

výpočet zima

Vzduch	přívod	Odvod

objemový proud	m3/h	4600	4690

Tlaková ztráta	Pa	162	175

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	-15.0/90	22.0/40

absolutní vlhkost	g/kg	0.9	6.6

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	16.9/ 8	-1.5/99

absolutní vlhkost	g/kg	0.9	3.4

množství kondenzátu	kg/h	0.0	17.7

výpočet léto

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	32.0/40	26.0/40

absolutní vlhkost	g/kg	11.9	8.4

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	27.4/52	30.5/31

absolutní vlhkost	g/kg	11.9	8.4

013 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

014 - 1 ks

Vysoký panel vany(nádrže) na kondenzát s náklonem do všech stran

Vnitřní vrstva ušlechtilá ocel (1.4301)

015 - 1 ks

Počet nutných ovládacích motorů na straně stavby

- min. točivý moment 15Nm každý motor

016 - 1 ks

Komora ohřívače

Médium: teplá voda / solanka

tepelný výměník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 4, 0mm

- potrubí a sběrač: měď

- rámová konstrukce: pozinkovaná ocel

- Připojení:

uvnitř jednotky

- automatická odvzdušňovací nádoba a uzavírací ventil

- kohout pro rychlé manuální odvzdušnění

- druh přípojky:

ocelové hrdlo s vnějším závitem o jmenovitém

průměru 100, ocelové hrdlo bez závitu o

jmenovitém průměru 125

- médium-mezní hodnoty:

max. tlak / teplota 16 barů / 110° C

tepelný výměník

materiál

Rám ocel, pozinkovaná

provedení potrubí měděné potrubí

lamely hliník

Typ	H24241WC10315XV

systém žebrování trubek	SD401/657

počet řad / okruhů	RR/WW	2/10

rozteč lamel	mm	4.00

přípojky uvnitř / vně		vnitřní

Počet přípojek vstup	DN	1 x 32

Počet přípojek výstup	DN	1 x 32

obsah vody	l	5

Vzduch

objemový proud	m3/h	4600

Tlaková ztráta	Pa	22

rychlost přítoku	m/s	2.00

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	8.0/ 8.0

absolutní vlhkost	g/kg	0.5

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	12.0/ 6.1

absolutní vlhkost	g/kg	0.5

výkon

celková	kW	6.2

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	265.0

objemový proud	m3/h	0.3

sání/výfuk	°C/°C	85.0/ 65.0

rychlost proudění	m/s	0.120

Tlaková ztráta	kPa	0.2

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

017 - 1 ks

Tepelný výměník - přípojky proti straně obsluhy

018 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	480

019 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

020 - 1 ks

Protimrazové topení

Jmenovitý výkon W 1230

Jmenovité napětí V 230

Fáze 1

Frekvence Hz 50

Izolační odpor M-Ohm min. 2

Délka kabelu mm  450

Mrazuvzdorné topení

namontováno v prázdné části za komorou tepelného výměníku

Žebrovaná elektrická topná tyč z ušl. oceli včetně protidotykové

ochranné mříže z hliníku, podle DIN 57100, část 420/

VDE 0100 část 420 - alu skříň svorkovnice, krytí IP 54

bezpečnostní omezovač teploty, nastavitelný 0… 150°C

021 - 1 ks

Komora chladiče

Medium: studená voda / solanka (nemrznoucí směs)

tepelný výměník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 2,1 mm

- potrubí a sběrač: měď

- rámová konstrukce: hliník

- Připojení:

uvnitř jednotky

- automatická odvzdušňovací nádoba a uzavírací ventil

- kohout pro rychlé manuální odvzdušnění

- druh přípojky:

ocelové hrdlo s vnějším závitem o jmenovitém

průměru 100, ocelové hrdlo bez závitu o

jmenovitém průměru 125

- médium-mezní hodnoty:

max. tlak / teplota 16 barů / 110° C

- podlaha jednotky z ušlechtilé oceli 1.4301 s panelem

s vanou a odtokem k úplnému vypuštění

kondenzátu, nakloněný

- hrdlo pro odtok kondenzátu

tepelný výměník

materiál

rám hliník

provedení potrubí měděné potrubí

lamely hliník

Typ	H24241WH06611XA

systém žebrování trubek	SD211/116

počet řad / okruhů	RR/WW	8/6

rozteč lamel	mm	2.10

přípojky uvnitř / vně	vnitřní

Počet přípojek vstup	DN	1 x 65

Počet přípojek výstup	DN	1 x 65

obsah vody	l	18

Vzduch

objemový proud	m3/h	4600

Tlaková ztráta vlhký	Pa	142

Tlaková ztráta suchý	Pa	125

rychlost přítoku	m/s	1.95

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	32.0/40.0

absolutní vlhkost	g/kg	11.9

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	13.0/88.5

absolutní vlhkost	g/kg	8.2

množství kondenzátu	kg/h	20.2

výkon

celková	kW	44.0

citelný	kW	29.3

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	6301.2

objemový proud	m3/h	6.3

sání/výfuk	°C/°C	6.0/ 12.0

rychlost proudění	m/s	0.440

Tlaková ztráta	kPa	2.0

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

022 - 1 Sada

Rozšíření pro připojení výměníku tepla

přes odlučovač kapek

023 - 1 ks

Eliminátor TA4

zkrácený pro rychlost vzduchu v < 3,6 m/s

v jednotkách SX mohou být samostatně

vytažitelné od výměníku tepla

Lamely z polypropylenu (PPTV, teplotně odolné

do 85°C

- ve šroubovaném AlMg3-rámu

- v SX jednotkách zvlášť vytažitelné z tepelného výměníku

Tlaková ztráta	Pa	24

024 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

025 - 1 ks

Vysoký panel vany(nádrže) na kondenzát s náklonem do všech stran

Vnitřní vrstva ušlechtilá ocel (1.4301)

026 - 1 ks

Tepelný výměník - přípojky proti straně obsluhy

027 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	480

028 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

029 - 1 ks

Protimrazové topení

Jmenovitý výkon W 1230

Jmenovité napětí V 230

Fáze 1

Frekvence Hz 50

Izolační odpor M-Ohm min. 2

Délka kabelu mm  450

Mrazuvzdorné topení

namontováno v prázdné části za komorou tepelného výměníku

Žebrovaná elektrická topná tyč z ušl. oceli včetně protidotykové

ochranné mříže z hliníku, podle DIN 57100, část 420/

VDE 0100 část 420 - alu skříň svorkovnice, krytí IP 54

bezpečnostní omezovač teploty, nastavitelný 0… 150°C

030 - 1 ks

Komora ohřívače

Médium: teplá voda / solanka

tepelný výměník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 4, 0mm

- potrubí a sběrač: měď

- rámová konstrukce: pozinkovaná ocel

- Připojení:

uvnitř jednotky

- automatická odvzdušňovací nádoba a uzavírací ventil

- kohout pro rychlé manuální odvzdušnění

- druh přípojky:

ocelové hrdlo s vnějším závitem o jmenovitém

průměru 100, ocelové hrdlo bez závitu o

jmenovitém průměru 125

- médium-mezní hodnoty:

max. tlak / teplota 16 barů / 110° C

tepelný výměník

materiál

Rám ocel, pozinkovaná

provedení potrubí měděné potrubí

lamely hliník

Typ	H24241WA06315XV

systém žebrování trubek	SD401/117

počet řad / okruhů	RR/WW	1/6

rozteč lamel	mm	4.00

přípojky uvnitř / vně		vnitřní

Počet přípojek vstup	DN	1 x 32

Počet přípojek výstup	DN	1 x 32

obsah vody	l	3

Vzduch

objemový proud	m3/h	4600

Tlaková ztráta	Pa	10

rychlost přítoku	m/s	2.00

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	13.0/89.0

absolutní vlhkost	g/kg	8.3

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	24.0/44.7

absolutní vlhkost	g/kg	8.3

výkon

celková	kW	17.0

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	729.7

objemový proud	m3/h	0.7

sání/výfuk	°C/°C	85.0/ 65.0

rychlost proudění	m/s	0.390

Tlaková ztráta	kPa	2.4

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

031 - 1 ks

Tepelný výměník - přípojky proti straně obsluhy

032 - 1 ks

Ventilátorová komora

vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)

Vzduch

objemový proud	m3/h	4600

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

ventilátor

Typ	1 x GR40C-ZID.GG.CR&115527/A01-2-CZA

Počet ventilátorů	1

~113802~Druckverluste

~113801~Extern	Pa	500

Jednotka	Pa	1127

~113803~System	Pa	1627

komora	Pa	0

dynamický	Pa	42

statický	Pa	1627

celková	Pa	1669

účinný tlak na trysku	Pa	892

k-Faktor tlak na trysce	-	154

Příkon

pracovište P_elektrický	kW	3.95

P_elektrický max. podle RAL	kW	4.39

SFPv	kW/(m3/s)	2.28

~22609~SFPv Klasse		SFP 5

výkon na hřídeli	kW	0.00

výkon na hřídeli	kW	0.00

účinnost

~22670~Ventilotorwirkungsgrad total	%	0.0

Účinnost systému stat/tot	%	52.6/54

~113685~EU Verordnung Nr. 327/2011	%	61.8

Otáčky

~113805~Ist	1/min	2885

~113806~Max	1/min	3170

Akustický výkon ventilátor

Sací-	Výdechová-

strana	strana

63   Hz	dB/dB(A)	83/ 57	85/ 60

125  Hz	dB/dB(A)	80/ 64	85/ 70

250  Hz	dB/dB(A)	89/ 82	96/ 88

500  Hz	dB/dB(A)	85/ 82	91/ 88

1000 Hz	dB/dB(A)	79/ 79	90/ 90

2000 Hz	dB/dB(A)	78/ 79	86/ 88

4000 Hz	dB/dB(A)	76/ 77	84/ 85

8000 Hz	dB/dB(A)	73/ 72	79/ 78

Součet 	dB/dB(A)	92/ 87	99/ 95

motor

jmenovitý výkon motoru	kW	1x5.60

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

proud	A	1x9.00

krytí	IP54

třída izolace	THCL155

Akustický výkon Jednotka

Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	81/ 55	83/ 57	71/ 45

125  Hz	dB/dB(A)	74/ 58	82/ 66	71/ 55

250  Hz	dB/dB(A)	78/ 70	91/ 82	73/ 64

500  Hz	dB/dB(A)	71/ 68	83/ 80	61/ 58

1000 Hz	dB/dB(A)	63/ 63	79/ 79	59/ 59

2000 Hz	dB/dB(A)	66/ 67	74/ 76	57/ 59

4000 Hz	dB/dB(A)	65/ 66	73/ 74	55/ 56

8000 Hz	dB/dB(A)	61/ 60	67/ 66	49/ 48

Součet	dB/dB(A)	84/ 75	93/ 86	77/ 67

033 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

034 - 1 ks

035 - 1 ks

Servisní vypínač - namontovaný a zapojený

1-2 stupňové motory 5,5 kW

Typ 982746E7

Plášť ISO-zakrytý, krytí IP 65

4 kabelové průchodky PG21

Otočný spínač uzamykatelný pro 3 zámky

výměnové přepínače chráněný proti dotyku podle VBG4

1 řídící kontakt (1S) 2 ZLT kontakty (1S+1Ö)

maximální napětí 500 V

maximální spínací výkon 5,5 kW

143mm x 96mm x 96mm

036 - 1 ks

Typ AZMKKFW1

037 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F9 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: rouno ze skleněného mikrovlákna

- buňky kapsového filtru

- rám filtru: ocelový plech, pozinkovaný

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	F9

Médium rouno ze skleněného mikrovlákna

Rám filtru pozinkovaný

účinnost EM	%	95

stupeň odloučení AM	%	99.8

kapsa

plocha/povrch	m2	13.00

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x592x600

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x287x600

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	1/287x287x600

Počet kapes 	Stk.	4

Počet / velikost	Stk./mm	1/287x592x600

Počet kapes 	Stk.	4

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	88

konec doporučení	Pa	300

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	194

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	1201

038 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

039 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	520

040 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

041 - 1 ks

Komora filtru proti aerosolům

Filtrační třída: H13 podle EN 1822

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 100° C

- materiál filtru: rouno ze skleněného mikrovlákna

- vyztužené buňky filtru

- rám filtru: překližka

- rám filtru včetně

kontrolní drážky a kontrolní trubičky těsnění,

izolovaný od pláště

ušlechtilá ocel 1.430 (nerez)

- buňky filtru plynotěsně izolované od

snímacího rámu,

- odpovídající DIN 1946, část 4

Filtr

Médium rouno ze skleněného mikrovlákna

Rám filtru dřevěný

třída	H13

účinnost EM	%	0

stupeň odloučení AM	%	100.0

kazety

plocha/povrch	m2	42.30

Počet / velikost	Stk./mm	1/595x595x292

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	2/290x595x292

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	1/290x290x292

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

maximální přípustná teplota	°C	80

maximální přípustná vlhkost	%	100

Vestavěný rám, kontrolní drážka těsnění

ušlechtilá ocel 1.430 (nerez)

Tlaková ztráta

začátek	Pa	239

konec doporučení	Pa	450

konec maximum	Pa	750

dimenzování	Pa	450

~113719~Energieeffizienz Klassifikation	kWh	2134

042 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

043 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

odvod

044 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

045 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

046 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F9 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: rouno ze skleněného mikrovlákna

- buňky kapsového filtru

- rám filtru: umělá hmota

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	F9

Médium rouno ze skleněného mikrovlákna

Rám filtru plastový

účinnost EM	%	95

stupeň odloučení AM	%	99.8

kapsa

plocha/povrch	m2	13.00

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x592x600

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x287x600

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	1/287x287x600

Počet kapes 	Stk.	4

Počet / velikost	Stk./mm	1/287x592x600

Počet kapes 	Stk.	4

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	90

konec doporučení	Pa	300

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	195

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	1231

047 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

048 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	520

049 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

050 - 1 ks

Komora filtru proti aerosolům

Filtrační třída: H13 podle EN 1822

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 100° C

- materiál filtru: rouno ze skleněného mikrovlákna

- vyztužené buňky filtru

- rám filtru: překližka

- rám filtru včetně

kontrolní drážky a kontrolní trubičky těsnění,

izolovaný od pláště

ušlechtilá ocel 1.430 (nerez)

- buňky filtru plynotěsně izolované od

snímacího rámu,

- odpovídající DIN 1946, část 4

Filtr

Médium rouno ze skleněného mikrovlákna

Rám filtru dřevěný

třída	H13

účinnost EM	%	0

stupeň odloučení AM	%	100.0

kazety

plocha/povrch	m2	42.30

Počet / velikost	Stk./mm	1/595x595x292

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	2/290x595x292

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	1/290x290x292

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

maximální přípustná teplota	°C	80

maximální přípustná vlhkost	%	100

Vestavěný rám, kontrolní drážka těsnění

ušlechtilá ocel 1.430 (nerez)

Tlaková ztráta

začátek	Pa	245

konec doporučení	Pa	450

konec maximum	Pa	750

dimenzování	Pa	450

~113719~Energieeffizienz Klassifikation	kWh	2194

051 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	720

052 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

053 - 1 ks

Protimrazové topení

Jmenovitý výkon W 1230

Jmenovité napětí V 230

Fáze 1

Frekvence Hz 50

Izolační odpor M-Ohm min. 2

Délka kabelu mm  450

Mrazuvzdorné topení

namontováno v prázdné části za komorou tepelného výměníku

Žebrovaná elektrická topná tyč z ušl. oceli včetně protidotykové

ochranné mříže z hliníku, podle DIN 57100, část 420/

VDE 0100 část 420 - alu skříň svorkovnice, krytí IP 54

bezpečnostní omezovač teploty, nastavitelný 0… 150°C

054 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	680

055 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	720

056 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

057 - 1 ks

Protimrazové topení

Jmenovitý výkon W 1230

Jmenovité napětí V 230

Fáze 1

Frekvence Hz 50

Izolační odpor M-Ohm min. 2

Délka kabelu mm  450

Mrazuvzdorné topení

namontováno v prázdné části za komorou tepelného výměníku

Žebrovaná elektrická topná tyč z ušl. oceli včetně protidotykové

ochranné mříže z hliníku, podle DIN 57100, část 420/

VDE 0100 část 420 - alu skříň svorkovnice, krytí IP 54

bezpečnostní omezovač teploty, nastavitelný 0… 150°C

058 - 1 ks

Rekuperační komora

systém Ecoplat s obtokem (bypassem)

059 - 1 ks

Eliminátor TA1

pro rychlost vzduchu v < 3,6 m/s

v jednotkách SX mohou být samostatně

vytažitelné od výměníku tepla

Lamely z polypropylenu (PPTV, teplotně odolné

do 85°C

- ve šroubovaném AlMg3-rámu

- v SX jednotkách zvlášť vytažitelné z tepelného výměníku

060 - 1 ks

Ventilátorová komora

vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)

Vzduch

objemový proud	m3/h	4690

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

ventilátor

Typ	1 x GR40C-ZID.GG.CR&115517/A01-2-CZA

Počet ventilátorů	1

~113802~Druckverluste

~113801~Extern	Pa	500

Jednotka	Pa	837

~113803~System	Pa	1337

komora	Pa	0

dynamický	Pa	44

statický	Pa	1337

celková	Pa	1381

účinný tlak na trysku	Pa	927

k-Faktor tlak na trysce	-	154

Příkon

pracovište P_elektrický	kW	3.18

P_elektrický max. podle RAL	kW	3.73

SFPv	kW/(m3/s)	1.84

~22609~SFPv Klasse		SFP 4

výkon na hřídeli	kW	0.00

výkon na hřídeli	kW	0.00

účinnost

~22670~Ventilotorwirkungsgrad total	%	0.0

Účinnost systému stat/tot	%	54.8/56.6

~113685~EU Verordnung Nr. 327/2011	%	63.3

Otáčky

~113805~Ist	1/min	2664

~113806~Max	1/min	2810

Akustický výkon ventilátor

Sací-	Výdechová-

strana	strana

63   Hz	dB/dB(A)	79/ 53	82/ 57

125  Hz	dB/dB(A)	77/ 61	82/ 66

250  Hz	dB/dB(A)	85/ 77	92/ 85

500  Hz	dB/dB(A)	81/ 78	88/ 85

1000 Hz	dB/dB(A)	76/ 76	87/ 87

2000 Hz	dB/dB(A)	75/ 76	84/ 85

4000 Hz	dB/dB(A)	73/ 74	81/ 82

8000 Hz	dB/dB(A)	70/ 69	77/ 76

Součet 	dB/dB(A)	88/ 84	95/ 92

motor

jmenovitý výkon motoru	kW	1x3.90

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

proud	A	1x6.20

krytí	IP54

třída izolace	THCL155

Akustický výkon Jednotka

Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	77/ 51	82/ 56	68/ 42

125  Hz	dB/dB(A)	71/ 55	82/ 66	68/ 52

250  Hz	dB/dB(A)	76/ 67	92/ 83	69/ 60

500  Hz	dB/dB(A)	68/ 65	88/ 84	58/ 54

1000 Hz	dB/dB(A)	60/ 60	87/ 87	56/ 56

2000 Hz	dB/dB(A)	63/ 64	84/ 85	55/ 56

4000 Hz	dB/dB(A)	62/ 63	81/ 82	52/ 53

8000 Hz	dB/dB(A)	58/ 57	77/ 76	47/ 46

Součet	dB/dB(A)	81/ 72	95/ 92	73/ 64

061 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

062 - 1 ks

063 - 1 ks

Servisní vypínač - namontovaný a zapojený

1-2 stupňové motory 5,5 kW

Typ 982746E7

Plášť ISO-zakrytý, krytí IP 65

4 kabelové průchodky PG21

Otočný spínač uzamykatelný pro 3 zámky

výměnové přepínače chráněný proti dotyku podle VBG4

1 řídící kontakt (1S) 2 ZLT kontakty (1S+1Ö)

maximální napětí 500 V

maximální spínací výkon 5,5 kW

143mm x 96mm x 96mm

064 - 1 ks

Typ AZMKKFW1

065 - 1 ks

Obtoková komora

s žaluzií přes celý průřez jednotky

066 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

067 - 1 ks

Žaluziová klapka

přes průřez jednotky

namontováno na čelní zeď

Standardní pozink protichůdný

profilováno příznivě k proudu - rámy a listy žaluzie

pozink - pohon přes oboustranně

uspořádaná antistatická umělohmotná ozubená kola z PA6

samomazné polyamidové ložisko

Tlaková ztráta	Pa	1

068 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

069 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

Délka/Šířka/Výška	mm	7480/1080/2240

Hmotnost	kg	2502

Počet Transportní celky	 -	7

Výrobce		DencoHappel

Typ		X1ALAHUEZ096096VBVAA096096VBVA

DencoHappel CAIRplus SX 188.096IVBV - 1 ks

Název zařízení: Hemodialýza 3.NP

Pozice zákazníka: VZT9

GEA poz.: 90

údaje o jednotce 1

funkce	Přívod

objemový proud	8050 m3/h

Rychlost	1.2 m/s

Třída rychlosti	V1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

Třída spotřeby elektrické energie	P5

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

~113681~Druck extern	500 Pa

funkce	Odvod

objemový proud	7930 m3/h

Rychlost	1.2 m/s

Třída rychlosti	V1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

Třída spotřeby elektrické energie	P5

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

~113681~Druck extern	500 Pa

Eurovent-

AHU Energy Efficiency Class	A

Graf teploty Eurovent	-15.0 °C

RLT Energie Effizienz Klasse

Třída rekuperace	H1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

SFPv (zhodnocený průměr)	1.71 KW/(m3/s)

SFPv  třída (zhodnocený průměr)	SFP 1

(bez externích komponent)

Splňuje nařízení EU č.1253/2014 (větrací VZT jednotky)

Splňuje 2016 / 2018 !

Typ jednotky	ZLA Kombinovaná - přívod / odvod

~113686~Anlagentyp	~113687~NWLA

Typ pohonu:

- ~113817~o	Bauseitige Drehzahlregelung zur Erfüllung der ErP erforderlich.

~113754~Filter-Warnvorrichtung:

- On-site display of differential pressure of filter or acoustic warning for meeting requirements of ErP is necessary from 2018.

Typ ZZT	Deskový výměník

Účinnost ZZT - eta/eta Norm	78/73 %

Měrný příkon větracích komponent: SVLint/SVLint limit	602/800 W/(m3/s)

Tlaková ztráta větracích komponent Delps,int	291 Pa

~113750~Externe Leckage	0.9 %

~113749~Maximale interne Leckage	0.5 %

Způsob použití:	Tesnost oplástení L1 s hygienickým tesnením

Místo instalace:	Venkovní instalace

Směr vzduchu:	Horizontální

Uspořádání:	Nad sebou

Díl 1

- plášť v oblasti rosného bodu

tepelně oddělen

- tloustka steny pláste 60mm

- Trída tesnosti oplástení L1

- vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007)

- mechanická stabilita D2

- těsnost pláště L2

- těsnost obtoku filtru F9

- tepelná izolace T3

- faktor tepelných mostů TB2

- součinitel prostupu tepla

panelovou výplní K = 0,57 W/m2K

Hodnoty vloženého útlumu podle DIN EN 1886

Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] 16 19 26 29 31 32 42

Kvalita materiálu

- vnitřní plášť

Aluzinkovaný ocelový plech s

vstvou proti otiskům prstů (FeP02G AZ 185)

třída protikorozní ochrany III podle DIN 55928 část 8,

určeno pro venkovní instalaci

- vnější plášť

Polyesterem pásově povrstvený

pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 šedobílá

- vestavěné prvky

Ocelový plech pozinkovaný nebo ekvivalentní

- rámové profily

Hliník AIMgSi 0,5

Díl 2

- plášť v oblasti rosného bodu

tepelně oddělen

- tloustka steny pláste 60mm

- vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007)

- mechanická stabilita D2

- těsnost pláště L2

- těsnost obtoku filtru F9

- tepelná izolace T3

- faktor tepelných mostů TB2

- součinitel prostupu tepla

panelovou výplní K = 0,57 W/m2K

Hodnoty vloženého útlumu podle DIN EN 1886

Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] 16 19 26 29 31 32 42

Kvalita materiálu

- vnitřní plášť

Aluzinkovaný ocelový plech s

vrstvou proti otiskům prstů (FeP02G AZ 185)

třída protikorozní ochrany III podle DIN 55928 část 8,

určeno pro venkovní instalaci

- vnější plášť

Polyesterem pásově povrstvený

pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 šedobílá

- vestavěné prvky

Ocelový plech pozinkovaný nebo ekvivalentní

- rámové profily

Hliník AIMgSi 0,5

- provedení pláště

- dělený plášť

- rámová konstrukce - hliníkové profily AIMgSi 0,5

- sendvičové panely, demontovatelné zvenku

- vnitřní prostor pro instalaci min. 35mm,

pro potrubí a kabeláž

- vnitřní strana hladká, bez šroubů a rámových

prvků

- obslužné strany celoplošně přístupné díky

odnímatelným meziprofilům

- zámky a panty mimo proud vzduchu,

integrovány v profilu rámu

- od 1500mm výšky jednotky klika k otvírání

dveří i uvnitř

- dveře na přetlakové straně s pojistkou

- plnoprofilové těsnění v EPDM kvalitě

- izolace minerální vlnou, nehořlavá, třída hořlavosti A1

(DIN 4102, Ö-NORMA B3800), bez freonů

- izolace bez použití lepidla

- panely a dveře rozebíratelné pro recyklaci

pro ochranu životního prostředí

- transportní díly sešroubovatelné volitelně zvenku nebo zevnitř

díky svorníku integrovanému

v rámu

- přepravní závěsná oka (volitelná)

pro transportní díly do 1500kg na vrchní straně jednotky

přes 1500kg na základovém rámu jednotky

001 - 3 Sada

Přepravní oka, max. 1500 kg

(sada 4 kusy)

Ke zvedání přes (nad) střechu,

k jednorázovému použití

002 - 5 Sada

Přepravní zařízení, max. 1500 kg

(sada 4 kusy)

Ke zvedání přes základový rám

003 - 1 Sada

Kryt z nerezové oceli pro místa pokročilého dělení profilů

(automatický návrh a výběr)

004 - 1 Sada

Mezirámový profil, pozinkovaný - výška 80 mm

005 - 1 Sada

Základní rám potažený 9002 - výška 80 mm

volná výška podlahy 80 mm

přívod

006 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

007 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

008 - 1 ks

Obtoková komora

s žaluzií přes celý průřez jednotky

009 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

010 - 1 ks

Žaluziová klapka

přes průřez jednotky

namontováno na čelní zeď

Standardní pozink protichůdný

profilováno příznivě k proudu - rámy a listy žaluzie

pozink - pohon přes oboustranně

uspořádaná antistatická umělohmotná ozubená kola z PA6

samomazné polyamidové ložisko

Tlaková ztráta	Pa	1

011 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F7 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- buňky kapsového filtru

- rám filtru: ocelový plech, pozinkovaný

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	F7

Rám filtru pozinkovaný

účinnost EM	%	85

stupeň odloučení AM	%	99.4

kapsa

plocha/povrch	m2	24.30

Počet / velikost	Stk./mm	3/592x592x534

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	3/592x287x534

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	37

konec doporučení	Pa	200

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	119

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	656

012 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

013 - 1 ks

Rekuperační komora

systém Ecoplat s obtokem (bypassem)

- vestavěno v SX_přístroji

- uspořádání nad sebou

- obtoková klapka Al, vestavěná, protiběžná,

k regulaci teploty a k ochraně proti námaze

- výměnné desky z přírodního hliníku, profilované

- podlaha jednotky z ušlechtilé oceli 1.4301 s panelem

s vanou a odtokem k úplnému vypuštění

kondenzátu, nakloněný

- hrdlo pro odtok kondenzátu

- proudy čerstvého a odpadního vzduchu vedeny odděleně

k zábránění smíšení vzduchů

rekuperace (energie)

Typ H2	APT472421MVN025

výpočet pro:	léto	zima

faktor zpětného získávání tepla 	0.78	0.86

~22518~Rueckwaermezahl nach EN13053/2010		0.78

účinnost 	%	78	86

výkon

celková	kW	12.7	85.1

tepelný výměník

deska

provedení		Max. Efficiency

rozteč lamel	mm	2.50

výpočet zima

Vzduch	přívod	Odvod

objemový proud	m3/h	8050	7930

Tlaková ztráta	Pa	127	130

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	-15.0/90	22.0/40

absolutní vlhkost	g/kg	0.9	6.6

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	16.9/ 8	-2.2/99

absolutní vlhkost	g/kg	0.9	3.2

množství kondenzátu	kg/h	0.0	31.6

výpočet léto

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	32.0/40	26.0/40

absolutní vlhkost	g/kg	11.9	8.4

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	27.3/52	30.7/30

absolutní vlhkost	g/kg	11.9	8.4

014 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

015 - 1 ks

Vysoký panel vany(nádrže) na kondenzát s náklonem do všech stran

Vnitřní vrstva ušlechtilá ocel (1.4301)

016 - 1 ks

Počet nutných ovládacích motorů na straně stavby

- min. točivý moment 15Nm každý motor

017 - 1 ks

Komora ohřívače

Médium: teplá voda / solanka

tepelný výměník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 2,1 mm

- potrubí a sběrač: měď

- rámová konstrukce: pozinkovaná ocel

- Připojení:

uvnitř jednotky

- automatická odvzdušňovací nádoba a uzavírací ventil

- kohout pro rychlé manuální odvzdušnění

- druh přípojky:

ocelové hrdlo s vnějším závitem o jmenovitém

průměru 100, ocelové hrdlo bez závitu o

jmenovitém průměru 125

- médium-mezní hodnoty:

max. tlak / teplota 16 barů / 110° C

tepelný výměník

materiál

Rám ocel, pozinkovaná

provedení potrubí měděné potrubí

lamely hliník

Typ	H47241WC06311XV

systém žebrování trubek	SD211/399

počet řad / okruhů	RR/WW	2/6

rozteč lamel	mm	2.10

přípojky uvnitř / vně		vnitřní

Počet přípojek vstup	DN	1 x 32

Počet přípojek výstup	DN	1 x 32

obsah vody	l	10

Vzduch

objemový proud	m3/h	8050

Tlaková ztráta	Pa	18

rychlost přítoku	m/s	1.53

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	12.0/ 8.0

absolutní vlhkost	g/kg	0.7

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	24.0/ 3.8

absolutní vlhkost	g/kg	0.7

výkon

celková	kW	32.4

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	1393.0

objemový proud	m3/h	1.4

sání/výfuk	°C/°C	85.0/ 65.0

rychlost proudění	m/s	0.410

Tlaková ztráta	kPa	2.2

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

018 - 1 ks

Tepelný výměník - přípojky proti straně obsluhy

019 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	480

020 - 2 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

021 - 1 ks

Protimrazové topení

Jmenovitý výkon W 2360

Jmenovité napětí V 230

Fáze 1

Frekvence Hz 50

Izolační odpor M-Ohm min. 2

Délka kabelu mm  450

Mrazuvzdorné topení

namontováno v prázdné části za komorou tepelného výměníku

Žebrovaná elektrická topná tyč z ušl. oceli včetně protidotykové

ochranné mříže z hliníku, podle DIN 57100, část 420/

VDE 0100 část 420 - alu skříň svorkovnice, krytí IP 54

bezpečnostní omezovač teploty, nastavitelný 0… 150°C

022 - 1 ks

Komora chladiče

Medium: studená voda / solanka (nemrznoucí směs)

tepelný výměník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 2,5 mm

- potrubí a sběrač: měď

- rámová konstrukce: hliník

- Připojení:

uvnitř jednotky

- automatická odvzdušňovací nádoba a uzavírací ventil

- kohout pro rychlé manuální odvzdušnění

- druh přípojky:

ocelové hrdlo s vnějším závitem o jmenovitém

průměru 100, ocelové hrdlo bez závitu o

jmenovitém průměru 125

- médium-mezní hodnoty:

max. tlak / teplota 16 barů / 110° C

- podlaha jednotky z ušlechtilé oceli 1.4301 s panelem

s vanou a odtokem k úplnému vypuštění

kondenzátu, nakloněný

- hrdlo pro odtok kondenzátu

tepelný výměník

materiál

rám hliník

provedení potrubí měděné potrubí

lamely hliník

Typ	H47241WC04312XA

systém žebrování trubek	SD251/191

počet řad / okruhů	RR/WW	2/4

rozteč lamel	mm	2.50

přípojky uvnitř / vně	vnitřní

Počet přípojek vstup	DN	1 x 32

Počet přípojek výstup	DN	1 x 32

obsah vody	l	10

Vzduch

objemový proud	m3/h	8050

Tlaková ztráta vlhký	Pa	17

Tlaková ztráta suchý	Pa	16

rychlost přítoku	m/s	1.51

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	32.0/40.0

absolutní vlhkost	g/kg	11.9

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	24.0/61.8

absolutní vlhkost	g/kg	11.5

množství kondenzátu	kg/h	3.6

výkon

celková	kW	24.6

citelný	kW	21.6

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	3515.6

objemový proud	m3/h	3.5

sání/výfuk	°C/°C	6.0/ 12.0

rychlost proudění	m/s	0.650

Tlaková ztráta	kPa	7.0

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

023 - 1 Sada

Rozšíření pro připojení výměníku tepla

přes odlučovač kapek

024 - 1 ks

Eliminátor TA4

zkrácený pro rychlost vzduchu v < 3,6 m/s

v jednotkách SX mohou být samostatně

vytažitelné od výměníku tepla

Lamely z polypropylenu (PPTV, teplotně odolné

do 85°C

- ve šroubovaném AlMg3-rámu

- v SX jednotkách zvlášť vytažitelné z tepelného výměníku

Tlaková ztráta	Pa	14

025 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

026 - 1 ks

Vysoký panel vany(nádrže) na kondenzát s náklonem do všech stran

Vnitřní vrstva ušlechtilá ocel (1.4301)

027 - 1 ks

Tepelný výměník - přípojky proti straně obsluhy

028 - 1 ks

Ventilátorová komora

vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)

Vzduch

objemový proud	m3/h	8050

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

ventilátor

Typ	2 x GR45C-ZID.GG.CR&115528/A01-2-CZA

Počet ventilátorů	2

~113802~Druckverluste

~113801~Extern	Pa	500

Jednotka	Pa	934

~113803~System	Pa	1434

komora	Pa	0

dynamický	Pa	20

statický	Pa	1434

celková	Pa	1454

účinný tlak na trysku	Pa	423

k-Faktor tlak na trysce	-	197

Příkon

pracovište P_elektrický	kW	6.68

P_elektrický max. podle RAL	kW	6.49

SFPv	kW/(m3/s)	1.79

~22609~SFPv Klasse		SFP 4

výkon na hřídeli	kW	0.00

výkon na hřídeli	kW	0.00

účinnost

~22670~Ventilotorwirkungsgrad total	%	0.0

Účinnost systému stat/tot	%	48/48.7

~113685~EU Verordnung Nr. 327/2011	%	65.7

Otáčky

~113805~Ist	1/min	2366

~113806~Max	1/min	2570

Akustický výkon ventilátor

Sací-	Výdechová-

strana	strana

63   Hz	dB/dB(A)	94/ 68	96/ 71

125  Hz	dB/dB(A)	92/ 77	96/ 80

250  Hz	dB/dB(A)	95/ 86	100/ 91

500  Hz	dB/dB(A)	90/ 86	95/ 91

1000 Hz	dB/dB(A)	82/ 82	93/ 92

2000 Hz	dB/dB(A)	82/ 83	88/ 89

4000 Hz	dB/dB(A)	79/ 80	85/ 86

8000 Hz	dB/dB(A)	75/ 74	79/ 78

Součet 	dB/dB(A)	99/ 91	104/ 97

motor

jmenovitý výkon motoru	kW	2x5.20

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

proud	A	2x8.40

krytí	IP54

třída izolace	THCL155

Akustický výkon Jednotka

Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	92/ 66	94/ 68	82/ 56

125  Hz	dB/dB(A)	86/ 70	93/ 76	82/ 65

250  Hz	dB/dB(A)	85/ 76	95/ 87	77/ 69

500  Hz	dB/dB(A)	77/ 74	87/ 83	65/ 61

1000 Hz	dB/dB(A)	66/ 66	82/ 82	62/ 62

2000 Hz	dB/dB(A)	70/ 71	76/ 77	59/ 60

4000 Hz	dB/dB(A)	68/ 69	74/ 75	56/ 57

8000 Hz	dB/dB(A)	63/ 62	67/ 66	49/ 48

Součet	dB/dB(A)	94/ 80	99/ 90	86/ 72

029 - 1 ks

030 - 2 ks

Servisní vypínač - namontovaný a zapojený

1-2 stupňové motory 5,5 kW

Typ 982746E7

Plášť ISO-zakrytý, krytí IP 65

4 kabelové průchodky PG21

Otočný spínač uzamykatelný pro 3 zámky

výměnové přepínače chráněný proti dotyku podle VBG4

1 řídící kontakt (1S) 2 ZLT kontakty (1S+1Ö)

maximální napětí 500 V

maximální spínací výkon 5,5 kW

143mm x 96mm x 96mm

031 - 1 ks

Typ AZMKKFW2

032 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F9 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: rouno ze skleněného mikrovlákna

- buňky kapsového filtru

- rám filtru: umělá hmota

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	F9

Médium rouno ze skleněného mikrovlákna

Rám filtru plastový

účinnost EM	%	95

stupeň odloučení AM	%	99.8

kapsa

plocha/povrch	m2	27.00

Počet / velikost	Stk./mm	3/592x592x600

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	3/592x287x600

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	75

konec doporučení	Pa	300

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	188

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	1038

033 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

034 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	520

035 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

036 - 1 ks

Komora filtru proti aerosolům

Filtrační třída: H13 podle EN 1822

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 100° C

- materiál filtru: rouno ze skleněného mikrovlákna

- vyztužené buňky filtru

- rám filtru: ocelový plech, pozinkovaný

- rám filtru včetně

kontrolní drážky a kontrolní trubičky těsnění,

izolovaný od pláště

ušlechtilá ocel 1.430 (nerez)

- buňky filtru plynotěsně izolované od

snímacího rámu,

- odpovídající DIN 1946, část 4

Filtr

Médium rouno ze skleněného mikrovlákna

Rám filtru pozinkovaný

třída	H13

účinnost EM	%	0

stupeň odloučení AM	%	100.0

kazety

plocha/povrch	m2	167.04

Počet / velikost	Stk./mm	3/595x595x292

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	3/290x595x292

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

maximální přípustná teplota	°C	80

maximální přípustná vlhkost	%	100

Vestavěný rám, kontrolní drážka těsnění

ušlechtilá ocel 1.430 (nerez)

Tlaková ztráta

začátek	Pa	137

konec doporučení	Pa	450

konec maximum	Pa	750

dimenzování	Pa	450

~113719~Energieeffizienz Klassifikation	kWh	1624

037 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

038 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

odvod

039 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

040 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

041 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F9 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: rouno ze skleněného mikrovlákna

- buňky kapsového filtru

- rám filtru: umělá hmota

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	F9

Médium rouno ze skleněného mikrovlákna

Rám filtru plastový

účinnost EM	%	95

stupeň odloučení AM	%	99.8

kapsa

plocha/povrch	m2	27.00

Počet / velikost	Stk./mm	3/592x592x600

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	3/592x287x600

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	74

konec doporučení	Pa	300

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	187

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	1019

042 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

043 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	520

044 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

045 - 1 ks

Komora filtru proti aerosolům

Filtrační třída: H13 podle EN 1822

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 100° C

- materiál filtru: rouno ze skleněného mikrovlákna

- vyztužené buňky filtru

- rám filtru: ocelový plech, pozinkovaný

- rám filtru včetně

kontrolní drážky a kontrolní trubičky těsnění,

izolovaný od pláště

ušlechtilá ocel 1.430 (nerez)

- buňky filtru plynotěsně izolované od

snímacího rámu,

- odpovídající DIN 1946, část 4

Filtr

Médium rouno ze skleněného mikrovlákna

Rám filtru pozinkovaný

třída	H13

účinnost EM	%	0

stupeň odloučení AM	%	100.0

kazety

plocha/povrch	m2	167.04

Počet / velikost	Stk./mm	3/595x595x292

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	3/290x595x292

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

maximální přípustná teplota	°C	80

maximální přípustná vlhkost	%	100

Vestavěný rám, kontrolní drážka těsnění

ušlechtilá ocel 1.430 (nerez)

Tlaková ztráta

začátek	Pa	135

konec doporučení	Pa	450

konec maximum	Pa	750

dimenzování	Pa	450

~113719~Energieeffizienz Klassifikation	kWh	1595

046 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	520

047 - 1 ks

Protimrazové topení

Jmenovitý výkon W 2360

Jmenovité napětí V 230

Fáze 1

Frekvence Hz 50

Izolační odpor M-Ohm min. 2

Délka kabelu mm  450

Mrazuvzdorné topení

namontováno v prázdné části za komorou tepelného výměníku

Žebrovaná elektrická topná tyč z ušl. oceli včetně protidotykové

ochranné mříže z hliníku, podle DIN 57100, část 420/

VDE 0100 část 420 - alu skříň svorkovnice, krytí IP 54

bezpečnostní omezovač teploty, nastavitelný 0… 150°C

048 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	720

049 - 2 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

050 - 1 ks

Rekuperační komora

systém Ecoplat s obtokem (bypassem)

051 - 1 ks

Eliminátor TA1

pro rychlost vzduchu v < 3,6 m/s

v jednotkách SX mohou být samostatně

vytažitelné od výměníku tepla

Lamely z polypropylenu (PPTV, teplotně odolné

do 85°C

- ve šroubovaném AlMg3-rámu

- v SX jednotkách zvlášť vytažitelné z tepelného výměníku

052 - 1 ks

Ventilátorová komora

vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)

Vzduch

objemový proud	m3/h	7930

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

ventilátor

Typ	2 x GR45C-ZID.GG.CR&115528/A01-2-CZA

Počet ventilátorů	2

~113802~Druckverluste

~113801~Extern	Pa	500

Jednotka	Pa	779

~113803~System	Pa	1279

komora	Pa	0

dynamický	Pa	19

statický	Pa	1279

celková	Pa	1298

účinný tlak na trysku	Pa	410

k-Faktor tlak na trysce	-	197

Příkon

pracovište P_elektrický	kW	5.77

P_elektrický max. podle RAL	kW	5.76

SFPv	kW/(m3/s)	1.63

~22609~SFPv Klasse		SFP 4

výkon na hřídeli	kW	0.00

výkon na hřídeli	kW	0.00

účinnost

~22670~Ventilotorwirkungsgrad total	%	0.0

Účinnost systému stat/tot	%	48.8/49.6

~113685~EU Verordnung Nr. 327/2011	%	65.7

Otáčky

~113805~Ist	1/min	2240

~113806~Max	1/min	2570

Akustický výkon ventilátor

Sací-	Výdechová-

strana	strana

63   Hz	dB/dB(A)	92/ 66	94/ 69

125  Hz	dB/dB(A)	90/ 74	93/ 78

250  Hz	dB/dB(A)	92/ 83	98/ 89

500  Hz	dB/dB(A)	87/ 83	93/ 89

1000 Hz	dB/dB(A)	80/ 80	91/ 90

2000 Hz	dB/dB(A)	80/ 81	86/ 88

4000 Hz	dB/dB(A)	77/ 78	83/ 84

8000 Hz	dB/dB(A)	73/ 72	77/ 76

Součet 	dB/dB(A)	97/ 89	102/ 96

motor

jmenovitý výkon motoru	kW	2x5.20

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

proud	A	2x8.40

krytí	IP54

třída izolace	THCL155

Akustický výkon Jednotka

Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	90/ 64	94/ 68	80/ 54

125  Hz	dB/dB(A)	84/ 68	93/ 77	79/ 63

250  Hz	dB/dB(A)	83/ 74	98/ 89	75/ 66

500  Hz	dB/dB(A)	74/ 71	93/ 90	63/ 60

1000 Hz	dB/dB(A)	64/ 64	91/ 91	60/ 60

2000 Hz	dB/dB(A)	68/ 69	86/ 88	57/ 59

4000 Hz	dB/dB(A)	66/ 67	83/ 84	54/ 55

8000 Hz	dB/dB(A)	61/ 60	77/ 76	47/ 46

Součet	dB/dB(A)	91/ 78	102/ 96	84/ 70

053 - 1 ks

054 - 2 ks

Servisní vypínač - namontovaný a zapojený

1-2 stupňové motory 5,5 kW

Typ 982746E7

Plášť ISO-zakrytý, krytí IP 65

4 kabelové průchodky PG21

Otočný spínač uzamykatelný pro 3 zámky

výměnové přepínače chráněný proti dotyku podle VBG4

1 řídící kontakt (1S) 2 ZLT kontakty (1S+1Ö)

maximální napětí 500 V

maximální spínací výkon 5,5 kW

143mm x 96mm x 96mm

055 - 1 ks

Typ AZMKKFW2

056 - 1 ks

Obtoková komora

s žaluzií přes celý průřez jednotky

057 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

058 - 1 ks

Žaluziová klapka

přes průřez jednotky

namontováno na čelní zeď

Standardní pozink protichůdný

profilováno příznivě k proudu - rámy a listy žaluzie

pozink - pohon přes oboustranně

uspořádaná antistatická umělohmotná ozubená kola z PA6

samomazné polyamidové ložisko

Tlaková ztráta	Pa	1

059 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

060 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

Délka/Šířka/Výška	mm	6840/2000/2400

Hmotnost	kg	3850

Počet Transportní celky	 -	8

Výrobce		DencoHappel

Typ		X1ALIHUEZ188096VBVAA188096VBVA

DencoHappel CAIRplus SX 160.096AVBV - 1 ks

Název zařízení: Onkologický stacionář 3.NP

Pozice zákazníka: VZT10

GEA poz.: 100

údaje o jednotce 1

funkce	Přívod

objemový proud	7100 m3/h

Rychlost	1.3 m/s

Třída rychlosti	V1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

Třída spotřeby elektrické energie	P5

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

~113681~Druck extern	500 Pa

funkce	Odvod

objemový proud	7050 m3/h

Rychlost	1.3 m/s

Třída rychlosti	V1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

Třída spotřeby elektrické energie	P5

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

~113681~Druck extern	500 Pa

Eurovent-

AHU Energy Efficiency Class	B

Graf teploty Eurovent	-15.0 °C

RLT Energie Effizienz Klasse

Třída rekuperace	H1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

SFPv (zhodnocený průměr)	2.06 KW/(m3/s)

SFPv  třída (zhodnocený průměr)	SFP 1

(bez externích komponent)

Splňuje nařízení EU č.1253/2014 (větrací VZT jednotky)

Splňuje 2016 / 2018 !

Typ jednotky	ZLA Kombinovaná - přívod / odvod

~113686~Anlagentyp	~113687~NWLA

Typ pohonu:

- ~113817~o	Bauseitige Drehzahlregelung zur Erfüllung der ErP erforderlich.

~113754~Filter-Warnvorrichtung:

- On-site display of differential pressure of filter or acoustic warning for meeting requirements of ErP is necessary from 2018.

Typ ZZT	Deskový výměník

Účinnost ZZT - eta/eta Norm	77/73 %

Měrný příkon větracích komponent: SVLint/SVLint limit	706/775 W/(m3/s)

Tlaková ztráta větracích komponent Delps,int	325 Pa

~113750~Externe Leckage	0.85 %

~113749~Maximale interne Leckage	0.5 %

Způsob použití:	Tesnost oplástení L1 s hygienickým tesnením

Místo instalace:	Venkovní instalace

Směr vzduchu:	Horizontální

Uspořádání:	Nad sebou

Díl 1

- plášť v oblasti rosného bodu

tepelně oddělen

- tloustka steny pláste 60mm

- Trída tesnosti oplástení L1

- vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007)

- mechanická stabilita D2

- těsnost pláště L2

- těsnost obtoku filtru F9

- tepelná izolace T3

- faktor tepelných mostů TB2

- součinitel prostupu tepla

panelovou výplní K = 0,57 W/m2K

Hodnoty vloženého útlumu podle DIN EN 1886

Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] 16 19 26 29 31 32 42

Kvalita materiálu

- vnitřní plášť

Aluzinkovaný ocelový plech s

vstvou proti otiskům prstů (FeP02G AZ 185)

třída protikorozní ochrany III podle DIN 55928 část 8,

určeno pro venkovní instalaci

- vnější plášť

Polyesterem pásově povrstvený

pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 šedobílá

- vestavěné prvky

Ocelový plech pozinkovaný nebo ekvivalentní

- rámové profily

Hliník AIMgSi 0,5

Díl 2

- plášť v oblasti rosného bodu

tepelně oddělen

- tloustka steny pláste 60mm

- vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007)

- mechanická stabilita D2

- těsnost pláště L2

- těsnost obtoku filtru F9

- tepelná izolace T3

- faktor tepelných mostů TB2

- součinitel prostupu tepla

panelovou výplní K = 0,57 W/m2K

Hodnoty vloženého útlumu podle DIN EN 1886

Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] 16 19 26 29 31 32 42

Kvalita materiálu

- vnitřní plášť

Aluzinkovaný ocelový plech s

vrstvou proti otiskům prstů (FeP02G AZ 185)

třída protikorozní ochrany III podle DIN 55928 část 8,

určeno pro venkovní instalaci

- vnější plášť

Polyesterem pásově povrstvený

pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 šedobílá

- vestavěné prvky

Ocelový plech pozinkovaný nebo ekvivalentní

- rámové profily

Hliník AIMgSi 0,5

- provedení pláště

- dělený plášť

- rámová konstrukce - hliníkové profily AIMgSi 0,5

- sendvičové panely, demontovatelné zvenku

- vnitřní prostor pro instalaci min. 35mm,

pro potrubí a kabeláž

- vnitřní strana hladká, bez šroubů a rámových

prvků

- obslužné strany celoplošně přístupné díky

odnímatelným meziprofilům

- zámky a panty mimo proud vzduchu,

integrovány v profilu rámu

- od 1500mm výšky jednotky klika k otvírání

dveří i uvnitř

- dveře na přetlakové straně s pojistkou

- plnoprofilové těsnění v EPDM kvalitě

- izolace minerální vlnou, nehořlavá, třída hořlavosti A1

(DIN 4102, Ö-NORMA B3800), bez freonů

- izolace bez použití lepidla

- panely a dveře rozebíratelné pro recyklaci

pro ochranu životního prostředí

- transportní díly sešroubovatelné volitelně zvenku nebo zevnitř

díky svorníku integrovanému

v rámu

- jednotka k venkovní instalaci s vysoce kvalitními kovovými

stresními díly a hranami s okapnickami

- přepravní závěsná oka (volitelná)

pro transportní díly do 1500kg na vrchní straně jednotky

přes 1500kg na základovém rámu jednotky

001 - 8 Sada

Přepravní oka, max. 1500 kg

(sada 4 kusy)

Ke zvedání přes (nad) střechu,

k jednorázovému použití

002 - 1 Sada

Kryt z nerezové oceli pro místa pokročilého dělení profilů

(automatický návrh a výběr)

003 - 1 Sada

Základní rám potažený 9002 - výška 80 mm

volná výška podlahy 80 mm

004 - 1 Sada

Střešní prvek - odolný proti povětrnostním vlivům

utěsněná střecha jednotky z ocelového plechu, sendzimir-

pozinkováno a potaženo polyesterovými pásy, RAL 9002

005 - 1 Sada

Kryt základního rámu

krycí plech přes přechod ze základního rámu k

střešnímu rámu potaženo polyesterovými pásy, RAL 9002

přívod

006 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

007 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

008 - 1 ks

Obtoková komora

s žaluzií přes celý průřez jednotky

009 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

010 - 1 ks

Žaluziová klapka

přes průřez jednotky

namontováno na čelní zeď

Standardní pozink protichůdný

profilováno příznivě k proudu - rámy a listy žaluzie

pozink - pohon přes oboustranně

uspořádaná antistatická umělohmotná ozubená kola z PA6

samomazné polyamidové ložisko

Tlaková ztráta	Pa	1

011 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F7 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- buňky kapsového filtru

- rám filtru: ocelový plech, pozinkovaný

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	F7

Rám filtru pozinkovaný

účinnost EM	%	85

stupeň odloučení AM	%	99.4

kapsa

plocha/povrch	m2	20.24

Počet / velikost	Stk./mm	2/592x592x534

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	2/592x287x534

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	1/287x287x534

Počet kapes 	Stk.	4

Počet / velikost	Stk./mm	1/287x592x534

Počet kapes 	Stk.	4

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	40

konec doporučení	Pa	200

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	120

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	688

012 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

013 - 1 ks

Rekuperační komora

systém Ecoplat s obtokem (bypassem)

- vestavěno v SX_přístroji

- uspořádání nad sebou

- obtoková klapka Al, vestavěná, protiběžná,

k regulaci teploty a k ochraně proti námaze

- výměnné desky z přírodního hliníku, profilované

- podlaha jednotky z ušlechtilé oceli 1.4301 s panelem

s vanou a odtokem k úplnému vypuštění

kondenzátu, nakloněný

- hrdlo pro odtok kondenzátu

- proudy čerstvého a odpadního vzduchu vedeny odděleně

k zábránění smíšení vzduchů

rekuperace (energie)

Typ H2	APT402421MVN025

výpočet pro:	léto	zima

faktor zpětného získávání tepla 	0.77	0.86

~22518~Rueckwaermezahl nach EN13053/2010		0.77

účinnost 	%	77	86

výkon

celková	kW	11.1	74.9

tepelný výměník

deska

provedení		Max. Efficiency

rozteč lamel	mm	2.50

výpočet zima

Vzduch	přívod	Odvod

objemový proud	m3/h	7100	7050

Tlaková ztráta	Pa	142	145

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	-15.0/90	22.0/40

absolutní vlhkost	g/kg	0.9	6.6

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	16.9/ 8	-2.0/99

absolutní vlhkost	g/kg	0.9	3.2

množství kondenzátu	kg/h	0.0	27.7

výpočet léto

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	32.0/40	26.0/40

absolutní vlhkost	g/kg	11.9	8.4

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	27.4/52	30.7/31

absolutní vlhkost	g/kg	11.9	8.4

014 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

015 - 1 ks

Vysoký panel vany(nádrže) na kondenzát s náklonem do všech stran

Vnitřní vrstva ušlechtilá ocel (1.4301)

016 - 1 ks

Počet nutných ovládacích motorů na straně stavby

- min. točivý moment 15Nm každý motor

017 - 1 ks

Komora ohřívače

Médium: teplá voda / solanka

tepelný výměník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 4, 0mm

- potrubí a sběrač: měď

- rámová konstrukce: pozinkovaná ocel

- Připojení:

uvnitř jednotky

- automatická odvzdušňovací nádoba a uzavírací ventil

- kohout pro rychlé manuální odvzdušnění

- druh přípojky:

ocelové hrdlo s vnějším závitem o jmenovitém

průměru 100, ocelové hrdlo bez závitu o

jmenovitém průměru 125

- médium-mezní hodnoty:

max. tlak / teplota 16 barů / 110° C

tepelný výměník

materiál

Rám ocel, pozinkovaná

provedení potrubí měděné potrubí

lamely hliník

Typ	H40241WC04315XV

systém žebrování trubek	SD401/288

počet řad / okruhů	RR/WW	2/4

rozteč lamel	mm	4.00

přípojky uvnitř / vně		vnitřní

Počet přípojek vstup	DN	1 x 32

Počet přípojek výstup	DN	1 x 32

obsah vody	l	9

Vzduch

objemový proud	m3/h	7100

Tlaková ztráta	Pa	15

rychlost přítoku	m/s	1.63

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	12.0/ 8.0

absolutní vlhkost	g/kg	0.7

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	24.0/ 3.8

absolutní vlhkost	g/kg	0.7

výkon

celková	kW	28.6

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	1226.7

objemový proud	m3/h	1.3

sání/výfuk	°C/°C	90.0/ 70.0

rychlost proudění	m/s	0.230

Tlaková ztráta	kPa	0.8

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

018 - 1 ks

Tepelný výměník - přípojky proti straně obsluhy

019 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	400

020 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

021 - 1 ks

Protimrazové topení

Jmenovitý výkon W 1230

Jmenovité napětí V 230

Fáze 1

Frekvence Hz 50

Izolační odpor M-Ohm min. 2

Délka kabelu mm  450

Mrazuvzdorné topení

namontováno v prázdné části za komorou tepelného výměníku

Žebrovaná elektrická topná tyč z ušl. oceli včetně protidotykové

ochranné mříže z hliníku, podle DIN 57100, část 420/

VDE 0100 část 420 - alu skříň svorkovnice, krytí IP 54

bezpečnostní omezovač teploty, nastavitelný 0… 150°C

022 - 1 ks

Komora chladiče

Medium: studená voda / solanka (nemrznoucí směs)

tepelný výměník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 2,5 mm

- potrubí a sběrač: měď

- rámová konstrukce: hliník

- Připojení:

uvnitř jednotky

- automatická odvzdušňovací nádoba a uzavírací ventil

- kohout pro rychlé manuální odvzdušnění

- druh přípojky:

ocelové hrdlo s vnějším závitem o jmenovitém

průměru 100, ocelové hrdlo bez závitu o

jmenovitém průměru 125

- médium-mezní hodnoty:

max. tlak / teplota 16 barů / 110° C

- podlaha jednotky z ušlechtilé oceli 1.4301 s panelem

s vanou a odtokem k úplnému vypuštění

kondenzátu, nakloněný

- hrdlo pro odtok kondenzátu

tepelný výměník

materiál

rám hliník

provedení potrubí měděné potrubí

lamely hliník

Typ	H40241WC06312XA

systém žebrování trubek	SD251/190

počet řad / okruhů	RR/WW	2/6

rozteč lamel	mm	2.50

přípojky uvnitř / vně	vnitřní

Počet přípojek vstup	DN	1 x 32

Počet přípojek výstup	DN	1 x 32

obsah vody	l	9

Vzduch

objemový proud	m3/h	7100

Tlaková ztráta vlhký	Pa	19

Tlaková ztráta suchý	Pa	18

rychlost přítoku	m/s	1.61

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	32.0/40.0

absolutní vlhkost	g/kg	11.9

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	24.0/61.8

absolutní vlhkost	g/kg	11.5

množství kondenzátu	kg/h	3.1

výkon

celková	kW	21.6

citelný	kW	19.1

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	3089.9

objemový proud	m3/h	3.1

sání/výfuk	°C/°C	6.0/ 12.0

rychlost proudění	m/s	0.890

Tlaková ztráta	kPa	11.2

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

023 - 1 Sada

Rozšíření pro připojení výměníku tepla

přes odlučovač kapek

024 - 1 ks

Eliminátor TA4

zkrácený pro rychlost vzduchu v < 3,6 m/s

v jednotkách SX mohou být samostatně

vytažitelné od výměníku tepla

Lamely z polypropylenu (PPTV, teplotně odolné

do 85°C

- ve šroubovaném AlMg3-rámu

- v SX jednotkách zvlášť vytažitelné z tepelného výměníku

Tlaková ztráta	Pa	16

025 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

026 - 1 ks

Vysoký panel vany(nádrže) na kondenzát s náklonem do všech stran

Vnitřní vrstva ušlechtilá ocel (1.4301)

027 - 1 ks

Tepelný výměník - přípojky proti straně obsluhy

028 - 1 ks

Ventilátorová komora

vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)

Vzduch

objemový proud	m3/h	7100

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

ventilátor

Typ	2 x GR45C-ZID.GG.CR&115528/A01-2-CZA

Počet ventilátorů	2

~113802~Druckverluste

~113801~Extern	Pa	500

Jednotka	Pa	839

~113803~System	Pa	1339

komora	Pa	0

dynamický	Pa	16

statický	Pa	1339

celková	Pa	1355

účinný tlak na trysku	Pa	329

k-Faktor tlak na trysce	-	197

Příkon

pracovište P_elektrický	kW	5.74

P_elektrický max. podle RAL	kW	5.43

SFPv	kW/(m3/s)	2.15

~22609~SFPv Klasse		SFP 5

výkon na hřídeli	kW	0.00

výkon na hřídeli	kW	0.00

účinnost

~22670~Ventilotorwirkungsgrad total	%	0.0

Účinnost systému stat/tot	%	46/46.5

~113685~EU Verordnung Nr. 327/2011	%	65.7

Otáčky

~113805~Ist	1/min	2277

~113806~Max	1/min	2570

Akustický výkon ventilátor

Sací-	Výdechová-

strana	strana

63   Hz	dB/dB(A)	96/ 70	98/ 73

125  Hz	dB/dB(A)	94/ 78	98/ 82

250  Hz	dB/dB(A)	94/ 85	100/ 91

500  Hz	dB/dB(A)	90/ 86	95/ 91

1000 Hz	dB/dB(A)	82/ 82	93/ 92

2000 Hz	dB/dB(A)	82/ 83	88/ 89

4000 Hz	dB/dB(A)	79/ 80	84/ 85

8000 Hz	dB/dB(A)	74/ 73	78/ 77

Součet 	dB/dB(A)	100/ 91	105/ 97

motor

jmenovitý výkon motoru	kW	2x5.20

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

proud	A	2x8.40

krytí	IP54

třída izolace	THCL155

Akustický výkon Jednotka

Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	94/ 68	96/ 70	84/ 58

125  Hz	dB/dB(A)	88/ 72	95/ 78	84/ 67

250  Hz	dB/dB(A)	84/ 76	95/ 86	77/ 68

500  Hz	dB/dB(A)	77/ 73	87/ 84	65/ 62

1000 Hz	dB/dB(A)	66/ 66	82/ 82	62/ 62

2000 Hz	dB/dB(A)	70/ 71	76/ 77	59/ 60

4000 Hz	dB/dB(A)	68/ 69	73/ 74	55/ 56

8000 Hz	dB/dB(A)	62/ 61	66/ 65	48/ 47

Součet	dB/dB(A)	95/ 80	100/ 90	87/ 72

029 - 1 ks

030 - 2 ks

Servisní vypínač - namontovaný a zapojený

1-2 stupňové motory 5,5 kW

Typ 982746E7

Plášť ISO-zakrytý, krytí IP 65

4 kabelové průchodky PG21

Otočný spínač uzamykatelný pro 3 zámky

výměnové přepínače chráněný proti dotyku podle VBG4

1 řídící kontakt (1S) 2 ZLT kontakty (1S+1Ö)

maximální napětí 500 V

maximální spínací výkon 5,5 kW

143mm x 96mm x 96mm

031 - 1 ks

Typ AZMKKFW2

032 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F9 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: rouno ze skleněného mikrovlákna

- buňky kapsového filtru

- rám filtru: umělá hmota

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	F9

Médium rouno ze skleněného mikrovlákna

Rám filtru plastový

účinnost EM	%	95

stupeň odloučení AM	%	99.8

kapsa

plocha/povrch	m2	22.00

Počet / velikost	Stk./mm	2/592x592x600

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	2/592x287x600

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	1/287x287x600

Počet kapes 	Stk.	4

Počet / velikost	Stk./mm	1/287x592x600

Počet kapes 	Stk.	4

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	81

konec doporučení	Pa	300

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	191

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	1092

033 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

034 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	520

035 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

036 - 1 ks

Komora filtru proti aerosolům

Filtrační třída: H13 podle EN 1822

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 100° C

- materiál filtru: rouno ze skleněného mikrovlákna

- vyztužené buňky filtru

- rám filtru: překližka

- rám filtru včetně

kontrolní drážky a kontrolní trubičky těsnění,

izolovaný od pláště

ušlechtilá ocel 1.430 (nerez)

- buňky filtru plynotěsně izolované od

snímacího rámu,

- odpovídající DIN 1946, část 4

Filtr

Médium rouno ze skleněného mikrovlákna

Rám filtru dřevěný

třída	H13

účinnost EM	%	0

stupeň odloučení AM	%	100.0

kazety

plocha/povrch	m2	71.80

Počet / velikost	Stk./mm	2/595x595x292

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	3/290x595x292

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	1/290x290x292

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

maximální přípustná teplota	°C	80

maximální přípustná vlhkost	%	100

Vestavěný rám, kontrolní drážka těsnění

ušlechtilá ocel 1.430 (nerez)

Tlaková ztráta

začátek	Pa	220

konec doporučení	Pa	450

konec maximum	Pa	750

dimenzování	Pa	335

~113719~Energieeffizienz Klassifikation	kWh	1922

037 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

038 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

odvod

039 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

040 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

041 - 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: F9 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: rouno ze skleněného mikrovlákna

- buňky kapsového filtru

- rám filtru: umělá hmota

- upínání přes pružinové západky

k těsnícímu pásu ve vestavěném rámu

- vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

- snímací rám filtru izolovaný

od pláště

Filtr

třída	F9

Médium rouno ze skleněného mikrovlákna

Rám filtru plastový

účinnost EM	%	95

stupeň odloučení AM	%	99.8

kapsa

plocha/povrch	m2	22.00

Počet / velikost	Stk./mm	2/592x592x600

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	2/592x287x600

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	1/287x287x600

Počet kapes 	Stk.	4

Počet / velikost	Stk./mm	1/287x592x600

Počet kapes 	Stk.	4

Vestavěný rám, standardní svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	80

konec doporučení	Pa	300

konec maximum	Pa	450

dimenzování	Pa	190

~113719~Energieeffizienz Klassifikation		kWh	1082

042 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

043 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	520

044 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

045 - 1 ks

Komora filtru proti aerosolům

Filtrační třída: H13 podle EN 1822

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 100° C

- materiál filtru: rouno ze skleněného mikrovlákna

- vyztužené buňky filtru

- rám filtru: překližka

- rám filtru včetně

kontrolní drážky a kontrolní trubičky těsnění,

izolovaný od pláště

ušlechtilá ocel 1.430 (nerez)

- buňky filtru plynotěsně izolované od

snímacího rámu,

- odpovídající DIN 1946, část 4

Filtr

Médium rouno ze skleněného mikrovlákna

Rám filtru dřevěný

třída	H13

účinnost EM	%	0

stupeň odloučení AM	%	100.0

kazety

plocha/povrch	m2	71.80

Počet / velikost	Stk./mm	2/595x595x292

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	3/290x595x292

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	1/290x290x292

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet kapes 	Stk.	0

maximální přípustná teplota	°C	80

maximální přípustná vlhkost	%	100

Vestavěný rám, kontrolní drážka těsnění

ušlechtilá ocel 1.430 (nerez)

Tlaková ztráta

začátek	Pa	218

konec doporučení	Pa	450

konec maximum	Pa	750

dimenzování	Pa	450

~113719~Energieeffizienz Klassifikation	kWh	1902

046 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	520

047 - 1 ks

Protimrazové topení

Jmenovitý výkon W 1230

Jmenovité napětí V 230

Fáze 1

Frekvence Hz 50

Izolační odpor M-Ohm min. 2

Délka kabelu mm  450

Mrazuvzdorné topení

namontováno v prázdné části za komorou tepelného výměníku

Žebrovaná elektrická topná tyč z ušl. oceli včetně protidotykové

ochranné mříže z hliníku, podle DIN 57100, část 420/

VDE 0100 část 420 - alu skříň svorkovnice, krytí IP 54

bezpečnostní omezovač teploty, nastavitelný 0… 150°C

048 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	640

049 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

050 - 1 ks

Rekuperační komora

systém Ecoplat s obtokem (bypassem)

051 - 1 ks

Eliminátor TA1

pro rychlost vzduchu v < 3,6 m/s

v jednotkách SX mohou být samostatně

vytažitelné od výměníku tepla

Lamely z polypropylenu (PPTV, teplotně odolné

do 85°C

- ve šroubovaném AlMg3-rámu

- v SX jednotkách zvlášť vytažitelné z tepelného výměníku

052 - 1 ks

Ventilátorová komora

vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)

Vzduch

objemový proud	m3/h	7050

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

ventilátor

Typ	2 x GR45C-ZID.GG.CR&115528/A01-2-CZA

Počet ventilátorů	2

~113802~Druckverluste

~113801~Extern	Pa	500

Jednotka	Pa	798

~113803~System	Pa	1298

komora	Pa	0

dynamický	Pa	15

statický	Pa	1298

celková	Pa	1313

účinný tlak na trysku	Pa	324

k-Faktor tlak na trysce	-	197

Příkon

pracovište P_elektrický	kW	5.51

P_elektrický max. podle RAL	kW	5.24

SFPv	kW/(m3/s)	1.97

~22609~SFPv Klasse		SFP 4

výkon na hřídeli	kW	0.00

výkon na hřídeli	kW	0.00

účinnost

~22670~Ventilotorwirkungsgrad total	%	0.0

Účinnost systému stat/tot	%	46.2/46.7

~113685~EU Verordnung Nr. 327/2011	%	65.7

Otáčky

~113805~Ist	1/min	2242

~113806~Max	1/min	2570

Akustický výkon ventilátor

Sací-	Výdechová-

strana	strana

63   Hz	dB/dB(A)	95/ 69	98/ 73

125  Hz	dB/dB(A)	93/ 78	97/ 82

250  Hz	dB/dB(A)	94/ 85	99/ 90

500  Hz	dB/dB(A)	89/ 85	94/ 91

1000 Hz	dB/dB(A)	82/ 82	92/ 92

2000 Hz	dB/dB(A)	81/ 83	88/ 89

4000 Hz	dB/dB(A)	78/ 79	84/ 85

8000 Hz	dB/dB(A)	74/ 73	78/ 77

Součet 	dB/dB(A)	100/ 91	104/ 97

motor

jmenovitý výkon motoru	kW	2x5.20

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

proud	A	2x8.40

krytí	IP54

třída izolace	THCL155

Akustický výkon Jednotka

Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	93/ 67	98/ 72	84/ 58

125  Hz	dB/dB(A)	87/ 71	97/ 81	83/ 67

250  Hz	dB/dB(A)	85/ 76	99/ 91	76/ 68

500  Hz	dB/dB(A)	76/ 73	94/ 91	64/ 61

1000 Hz	dB/dB(A)	66/ 66	92/ 92	61/ 61

2000 Hz	dB/dB(A)	69/ 71	88/ 89	59/ 60

4000 Hz	dB/dB(A)	67/ 68	84/ 85	55/ 56

8000 Hz	dB/dB(A)	62/ 61	78/ 77	48/ 47

Součet	dB/dB(A)	95/ 80	104/ 97	87/ 72

053 - 1 ks

054 - 2 ks

Servisní vypínač - namontovaný a zapojený

1-2 stupňové motory 5,5 kW

Typ 982746E7

Plášť ISO-zakrytý, krytí IP 65

4 kabelové průchodky PG21

Otočný spínač uzamykatelný pro 3 zámky

výměnové přepínače chráněný proti dotyku podle VBG4

1 řídící kontakt (1S) 2 ZLT kontakty (1S+1Ö)

maximální napětí 500 V

maximální spínací výkon 5,5 kW

143mm x 96mm x 96mm

055 - 1 ks

Typ AZMKKFW2

056 - 1 ks

Obtoková komora

s žaluzií přes celý průřez jednotky

057 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

v kvalitě pláště

058 - 1 ks

Žaluziová klapka

přes průřez jednotky

namontováno na čelní zeď

Standardní pozink protichůdný

profilováno příznivě k proudu - rámy a listy žaluzie

pozink - pohon přes oboustranně

uspořádaná antistatická umělohmotná ozubená kola z PA6

samomazné polyamidové ložisko

Tlaková ztráta	Pa	1

059 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

060 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo,

vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

Délka/Šířka/Výška	mm	6760/1720/2240

Hmotnost	kg	3169

Počet Transportní celky	 -	8

Výrobce		DencoHappel

Typ		X1ALAHUEZ160096VBVAA160096VBVA