FläktGroup CAIRplus SX 096.064AVBV - 1 ks

Název zařízení: Ředění cytostatik

Pozice zákazníka: VZT.28

GEA poz.: 28

údaje o jednotce 1

funkce	Přívod

objemový proud	4220 m3/h

Rychlost	1.9 m/s

Třída rychlosti	V3

(DIN/EN13053/A1-2020-05)

Třída spotřeby elektrické energie	P1

(DIN/EN13053/A1-2020-05)

Externí tlak	850 Pa

SFPv	2.43 kW/(m3/s)

Třída SFPv	SFP 5

(bez externích komponent)

funkce	Odvod

objemový proud	4070 m3/h

Rychlost	1.8 m/s

Třída rychlosti	V2

(DIN/EN13053/A1-2020-05)

Třída spotřeby elektrické energie	P1

(DIN/EN13053/A1-2020-05)

Externí tlak	600 Pa

SFPv	1.79 kW/(m3/s)

Třída SFPv	SFP 1

Eurovent-

AHU Energy Efficiency Class	A (2016)

Graf teploty Eurovent	-15.0 °C

RLT Energie Effizienz Klasse

Třída rekuperace	H1

(DIN/EN13053/A1-2012-02)

Třída rekuperace	H1

(DIN/EN13053/A1-2020-05)

SFPv (zhodnocený průměr)	2.12 kW/(m3/s)

SFPv  třída (zhodnocený průměr)	SFP 2

(bez externích komponent)

~116256~Daten beziehen sich auf eine Dichte von 1.2 kg/m3 (wenn nicht anders angegen)

Splňuje nařízení EU č.1253/2014 (větrací VZT jednotky)

Splňuje 2018 !

Typ jednotky	ZLA Kombinovaná - přívod / odvod

Typ jednotky	Větrací jednotka pro jiné než obytné budovy

Typ pohonu:

- Pro shodu s ErP je regulace otáček požadována ze strany stavby.

Výstražné zařízení filtru:

- Pro dosažení shody s ErP 2018 je nutné osazení optického manometru diferenčního tlaku nebo zvukového výstražného zařízení.

Typ ZZT	Deskový výměník

Účinnost ZZT - eta/eta Norm	83/73 %

Měrný příkon větracích komponent: SVLint/SVLint limit	874/1227 W/(m3/s)

Tlaková ztráta větracích komponent Delps,int	573 Pa

Vnější netěsnost	0.88 %

Maximální vnitřní netěsnost	0.5 %

Způsob použití:	Tesnost oplástení L1 s hygienickým tesnením

Místo instalace:	Venkovní instalace

Směr vzduchu:	Horizontální

Uspořádání:	Nad sebou

Díl 1

- plášť v oblasti rosného bodu

tepelně oddělen

- tloustka steny pláste 60mm

- Trída tesnosti oplástení L1

- vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007)

- mechanická stabilita D2

- těsnost pláště L1

- těsnost obtoku filtru F9

- tepelná izolace T3

- faktor tepelných mostů TB2

- součinitel prostupu tepla

panelovou výplní K = 0,57 W/m2K

Hodnoty vloženého útlumu podle DIN EN 1886

Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] 16 19 26 29 31 32 42

Kvalita materiálu

- vnitřní plášť

Aluzinkovaný ocelový plech s

vstvou proti otiskům prstů (FeP02G AZ 185)

třída protikorozní ochrany III podle DIN 55928 část 8,

určeno pro venkovní instalaci

- vnější plášť

Polyesterem pásově povrstvený

pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 šedobílá

- vestavěné prvky

Ocelový plech pozinkovaný nebo ekvivalentní

- rámové profily

Hliník AIMgSi 0,5

Díl 2

- plášť v oblasti rosného bodu

tepelně oddělen

- tloustka steny pláste 60mm

- vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007)

- mechanická stabilita D2

- těsnost pláště L1

- těsnost obtoku filtru F9

- tepelná izolace T3

- faktor tepelných mostů TB2

- součinitel prostupu tepla

panelovou výplní K = 0,57 W/m2K

Hodnoty vloženého útlumu podle DIN EN 1886

Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] 16 19 26 29 31 32 42

Kvalita materiálu

- vnitřní plášť

Aluzinkovaný ocelový plech s

vrstvou proti otiskům prstů (FeP02G AZ 185)

třída protikorozní ochrany III podle DIN 55928 část 8,

určeno pro venkovní instalaci

- vnější plášť

Polyesterem pásově povrstvený

pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 šedobílá

- vestavěné prvky

Ocelový plech pozinkovaný nebo ekvivalentní

- rámové profily

Hliník AIMgSi 0,5

001 - 7 Sada

Přepravní oka, max. 1500 kg

(sada 4 kusy)

002 - 1 Sada

Kryt z nerezové oceli pro místa pokročilého dělení profilů

(automatický návrh a výběr)

003 - 1 Sada

Základní rám potažený 9002 - výška 80 mm

004 - 1 Sada

Střešní prvek - odolný proti povětrnostním vlivům

přívod

005 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

006 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

007 - 1 ks

Obtoková komora

s žaluzií přes celý průřez jednotky

008 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

009 - 1 ks

Žaluziová klapka

přes průřez jednotky

namontováno na čelní zeď

Standardní pozink protichůdný

Tlaková ztráta	Pa	3

010 - 1 ks

třída ISO 16890	PM Coarse

třída	G4

účinnost EM	%	0

stupeň odloučení AM	%	70

kapsa

plocha/povrch	m2	1.3

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x592x45 (PG4-45-592-592)

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x287x45 (PG4-45-592-287)

Počet kapes 	Stk.	4

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0 ()

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0 ()

Počet kapes 	Stk.	0

Vestavěný rám, distanční rám + svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	54

koncová  (EN13053)	Pa	150

dimenzování	Pa	102

Filtr

třída ISO 16890	ePM1/85%

třída	F9

Médium rouno ze skleněného mikrovlákna

Rám filtru pozinkovaný

účinnost EM	%	95

stupeň odloučení AM	%	99.8

kapsa

plocha/povrch	m2	8.70

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x592x600 (G95-6V/0600/08/05)

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	1/287x592x600 (G95-3V/0600/04/05)

Počet kapes 	Stk.	4

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0 ()

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0 ()

Počet kapes 	Stk.	0

Vestavěný rám, distanční rám + svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	125

koncová (EN13053)	Pa	300

~115981~Ende Eurovent	PA	225

dimenzování	Pa	213

Klasifikace energetické účinnosti		kWh	1811

011 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

012 - 1 ks

Rekuperační komora

systém Ecoplat s obtokem (bypassem)

rekuperace (energie)

Typ 	APT2416E1NVN021

výpočet pro:	léto	zima

faktor zpětného získávání tepla 	0.81	0.92

Účinnost ZZT dle EN13053/2012		0.83

účinnost 	%	81	92

výkon

celková	kW	6.9	48.2

tepelný výměník

deska

provedení		Super Max. Efficiency

rozteč lamel	mm	2.10

výpočet zima

Vzduch	Přívod	Odvod

objemový proud	m3/h	4220	4070

Tlaková ztráta	Pa	229	218

při standardní hustotě	Pa	229	218

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	-15.0/90	22.0/40

absolutní vlhkost	g/kg	0.9	6.6

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	19.1/ 7	-3.8/99

absolutní vlhkost	g/kg	0.9	2.8

množství kondenzátu	kg/h	0.0	18.2

výpočet léto

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	32.0/40	26.0/40

absolutní vlhkost	g/kg	11.9	8.4

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	27.1/ 0	31.0/ 0

absolutní vlhkost	g/kg	0.0	0.0

013 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

014 - 1 ks

Vysoký panel vany(nádrže) na kondenzát s náklonem do všech stran

Vnitřní vrstva ušlechtilá ocel (1.4301)

015 - 1 ks

Bombový (lahvový) sifon - mrazuvzdorný

max. 800 Pa podtlak

max. 500 Pa přetlak

016 - 1 ks

Počet nutných ovládacích motorů na straně stavby

- min. točivý moment 15Nm každý motor

017 - 1 ks

Ventilátorová komora

vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)

Vzduch

objemový proud	m3/h	4220  zapsáno

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

Ventilátor

Typ	1 x GR35I-ZID.DG.CR&116893-CINDA

Počet ventilátorů	1

Tlakové ztráty

Externí	Pa	850  zapsáno

Jednotka	Pa	852

Systém	Pa	1702

komora	Pa	2

dynamický	Pa	23

statický	Pa	1702

celková	Pa	1727

účinný tlak na trysku	Pa	909

k-Faktor tlak na trysce	-	140

Příkon

pracovište P_elektrický	kW	3.14

P_elektrický max. podle RAL	kW	4.24

SFPv	kW/(m3/s)	2.43

účinnost

Celková účinnost ventilátorů 	%

Účinnost systému stat/tot	%	63.5/64.4

Dle nařízení EU č. 327/2011	%	74

Otáčky

Skutečné	1/min	3390

Maximální	1/min	3410

Akustický výkon Ventilátor

Sací-	Výdechová-

strana	strana

63   Hz	dB/dB(A)	82/ 56	85/ 58

125  Hz	dB/dB(A)	72/ 56	78/ 62

250  Hz	dB/dB(A)	90/ 81	97/ 88

500  Hz	dB/dB(A)	81/ 77	85/ 82

1000 Hz	dB/dB(A)	74/ 74	84/ 84

2000 Hz	dB/dB(A)	73/ 74	82/ 83

4000 Hz	dB/dB(A)	70/ 71	78/ 79

8000 Hz	dB/dB(A)	67/ 65	73/ 72

Součet 	dB/dB(A)	91/ 84	98/ 91

jmenovitý výkon motoru	kW	1x3.30     zapsáno

jmenovité otáčky motoru	1/min	3380

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50 zapsáno

proud	A	1x5.40	zapsáno

krytí	IP55

třída izolace	THCL155

Akustický výkon Jednotka

Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	80/ 54	83/ 56	71/ 44

125  Hz	dB/dB(A)	69/ 53	75/ 59	64/ 48

250  Hz	dB/dB(A)	86/ 77	94/ 85	74/ 65

500  Hz	dB/dB(A)	76/ 72	82/ 79	55/ 52

1000 Hz	dB/dB(A)	68/ 68	81/ 81	53/ 53

2000 Hz	dB/dB(A)	66/ 67	76/ 77	53/ 54

4000 Hz	dB/dB(A)	62/ 63	69/ 70	49/ 50

8000 Hz	dB/dB(A)	59/ 57	64/ 63	34/ 33

Součet	dB/dB(A)	87/ 79	95/ 88	76/ 66

018 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

019 - 1 ks

Vstup / výstup pro měření tlakové diference v uzavřeném kruhovém obvodu

Měřící nátrubky (plast)

020 - 1 ks

Servisní vypínač - namontovaný a zapojený

Jedno a vícestupňové motory do 5,5 kW

Při venkovní instalaci je doporučen kryt vypínače.

Typ 982746E7

021 - 1 ks

022 - 1 ks

Svorkovnice pro připojení ventilátorů s EC motorem - namontovaná

Typ AZMKKFW1

023 - 1 ks

Komora ohřívače

Médium: teplá voda / solanka

tepelný výměník

materiál

Rám ocel, pozinkovaná

lamely hliník

Typ	H24160WA06311XV

systém žebrování trubek	SD211/413

počet řad / okruhů	RR/WW	1/6

rozteč lamel	mm	2.10

přípojky uvnitř / vně		vnitřní

Počet přípojek vstup	DN	1 x 32

Počet přípojek výstup	DN	1 x 32

obsah vody	l	2

Vzduch

objemový proud	m3/h	4220

Tlaková ztráta	Pa	23

rychlost přítoku	m/s	2.86

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	8.0/ 7.0

absolutní vlhkost	g/kg	0.5

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	13.0/ 5.0

absolutní vlhkost	g/kg	0.5

výkon

celková	kW	7.1	zapsáno

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	303.9

objemový proud	m3/h	0.3

sání/výfuk	°C/°C	85.0/ 65.0

rychlost proudění	m/s	0.270

Tlaková ztráta	kPa	0.4	 zapsáno

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

024 - 1 ks

025 - 1 ks

Tepelný výměník - přípojky proti straně obsluhy

026 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	400

027 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

028 - 1 ks

Protimrazové topení

Jmenovitý výkon W 690

Jmenovité napětí V 230

Fáze 1

Frekvence Hz 50

Izolační odpor M-Ohm min. 2

Délka kabelu mm  450

029 - 1 ks

Komora chladiče

Medium: studená voda / solanka (nemrznoucí směs)

tepelný výměník

materiál

rám hliník

provedení potrubí měděné potrubí

lamely hliník

Typ	H24161WH06512XA

systém žebrování trubek	SD251/103

počet řad / okruhů	RR/WW	8/6

rozteč lamel	mm	2.50

přípojky uvnitř / vně	vnitřní

Počet přípojek vstup	DN	1 x 50

Počet přípojek výstup	DN	1 x 50

obsah vody	l	11

Vzduch

objemový proud	m3/h	4220

Tlaková ztráta vlhký	Pa	211

Tlaková ztráta suchý	Pa	190

rychlost přítoku	m/s	2.79

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	32.0/40.0

absolutní vlhkost	g/kg	11.9

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	13.0/98.1

absolutní vlhkost	g/kg	9.1

množství kondenzátu	kg/h	13.9

výkon

celková	kW	37.2	zapsáno

citelný	kW	26.9

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	5321.6

objemový proud	m3/h	5.3

sání/výfuk	°C/°C	6.0/ 12.0

rychlost proudění	m/s	0.570

Tlaková ztráta	kPa	4.4	zapsáno

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

030 - 1 Sada

Rozšíření pro připojení výměníku tepla

přes odlučovač kapek

031 - 1 ks

Eliminátor TA4

zkrácený pro rychlost vzduchu v < 3,6 m/s

v jednotkách SX mohou být samostatně

vytažitelné od výměníku tepla

Tlaková ztráta	Pa	53

032 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

033 - 1 ks

Vysoký panel vany(nádrže) na kondenzát s náklonem do všech stran

Vnitřní vrstva ušlechtilá ocel (1.4301)

034 - 1 ks

Bombový (lahvový) sifon - mrazuvzdorný

max. 800 Pa podtlak

max. 500 Pa přetlak

035 - 1 ks

036 - 1 ks

Tepelný výměník - přípojky proti straně obsluhy

037 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	680

038 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

039 - 1 ks

Protimrazové topení

Jmenovitý výkon W 690

Jmenovité napětí V 230

Fáze 1

Frekvence Hz 50

Izolační odpor M-Ohm min. 2

Délka kabelu mm  450

040 - 1 ks

Komora ohřívače

Médium: teplá voda / solanka

tepelný výměník

materiál

Rám ocel, pozinkovaná

lamely hliník

Typ	H24160WA06314XV

systém žebrování trubek	SD351/107

počet řad / okruhů	RR/WW	1/6

rozteč lamel	mm	3.50

přípojky uvnitř / vně		vnitřní

Počet přípojek vstup	DN	1 x 32

Počet přípojek výstup	DN	1 x 32

obsah vody	l	2

Vzduch

objemový proud	m3/h	4220

Tlaková ztráta	Pa	18

rychlost přítoku	m/s	2.86

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	13.0/97.6

absolutní vlhkost	g/kg	9.1

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	26.0/43.4

absolutní vlhkost	g/kg	9.1

výkon

celková	kW	18.4	zapsáno

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	791.2

objemový proud	m3/h	0.8

sání/výfuk	°C/°C	85.0/ 65.0

rychlost proudění	m/s	0.700

Tlaková ztráta	kPa	2.9	zapsáno

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

041 - 1 ks

042 - 1 ks

Tepelný výměník - přípojky proti straně obsluhy

043 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

044 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

odvod

045 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

046 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

047 - 1 ks

třída ISO 16890	PM Coarse

třída	G4

účinnost EM	%	0

stupeň odloučení AM	%	70

kapsa

plocha/povrch	m2	1.3

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x592x45 (PG4-45-592-592)

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x287x45 (PG4-45-592-287)

Počet kapes 	Stk.	4

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0 ()

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0 ()

Počet kapes 	Stk.	0

Vestavěný rám, distanční rám + svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	51

koncová  (Eurovent)	Pa	150

dimenzování	Pa	100.5

Filtr

třída ISO 16890	ePM1/85%

třída	F9

Médium rouno ze skleněného mikrovlákna

Rám filtru plastový

účinnost EM	%	95

stupeň odloučení AM	%	99.8

kapsa

plocha/povrch	m2	8.70

Počet / velikost	Stk./mm	1/592x592x600 (G95-6K/0600/08/05)

Počet kapes 	Stk.	8

Počet / velikost	Stk./mm	1/287x592x600 (G95-3K/0600/04/05)

Počet kapes 	Stk.	4

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0 ()

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0 ()

Počet kapes 	Stk.	0

Vestavěný rám, distanční rám + svorky

provedení: pozinkováno

Tlaková ztráta

začátek	Pa	120

koncová (Eurovent)	Pa	220

~115981~Ende Eurovent	PA	220

dimenzování	Pa	170

Klasifikace energetické účinnosti		kWh	1397

048 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

049 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	480

050 - 1 ks

Komora filtru proti aerosolům

Filtrační třída: H13 podle EN 1822

Filtr

Médium rouno ze skleněného mikrovlákna

Rám filtru pozinkovaný

třída	H13

kazety

plocha/povrch	m2	55.68

Počet / velikost	Stk./mm	1/595x595x292  (M13VT-3300/VU2)

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	1/290x595x292  (M13VT-1650/VU2)

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0  ()

Počet kapes 	Stk.	0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0  ()

Počet kapes 	Stk.	0

maximální přípustná teplota	°C	80

maximální přípustná vlhkost	%	100

Vestavěný rám, kontrolní drážka těsnění

ušlechtilá ocel 1.430 (nerez)

Tlaková ztráta

začátek	Pa	208

koncová 	Pa	450

~115981~Ende Eurovent	PA	450

dimenzování	Pa	329

Klasifikace energetické účinnosti	kWh	2705

051 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	680

052 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

053 - 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	760

054 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

055 - 1 ks

Protimrazové topení

Jmenovitý výkon W 690

Jmenovité napětí V 230

Fáze 1

Frekvence Hz 50

Izolační odpor M-Ohm min. 2

Délka kabelu mm  450

056 - 1 ks

Rekuperační komora

systém Ecoplat s obtokem (bypassem)

057 - 1 ks

Eliminátor TA1/100

pro rychlost vzduchu v >= 3,6-5,6m/s

v jednotkách SX mohou být samostatně

vytažitelné od výměníku tepla

058 - 1 ks

Ventilátorová komora

vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)

Vzduch

objemový proud	m3/h	4070

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

Ventilátor

Typ	1 x GR31I-ZID.DC.CR&116890-CINDA

Počet ventilátorů	1

Tlakové ztráty

Externí	Pa	600

Jednotka	Pa	840

Systém	Pa	1440

komora	Pa	3

dynamický	Pa	34

statický	Pa	1440

celková	Pa	1477

účinný tlak na trysku	Pa	1474

k-Faktor tlak na trysce	-	106

Příkon

pracovište P_elektrický	kW	2.40

P_elektrický max. podle RAL	kW	3.52

SFPv	kW/(m3/s)	1.79

účinnost

Celková účinnost ventilátorů 	%

Účinnost systému stat/tot	%	67.7/69.5

Dle nařízení EU č. 327/2011	%	73.7

Otáčky

Skutečné	1/min	3721

Maximální	1/min	4020

Akustický výkon Ventilátor

Sací-	Výdechová-

strana	strana

63   Hz	dB/dB(A)	88/ 62	92/ 66

125  Hz	dB/dB(A)	72/ 56	76/ 59

250  Hz	dB/dB(A)	80/ 72	86/ 77

500  Hz	dB/dB(A)	74/ 71	82/ 79

1000 Hz	dB/dB(A)	72/ 72	83/ 83

2000 Hz	dB/dB(A)	69/ 71	83/ 84

4000 Hz	dB/dB(A)	67/ 68	79/ 80

8000 Hz	dB/dB(A)	65/ 64	75/ 74

Součet 	dB/dB(A)	89/ 78	94/ 88

jmenovitý výkon motoru	kW	1x3.00	zapsáno

jmenovité otáčky motoru	1/min	3720

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50 zapsáno

proud	A	1x4.80	zapsáno

krytí	IP55

třída izolace	THCL155

Akustický výkon Jednotka

Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	86/ 60	92/ 66	78/ 52

125  Hz	dB/dB(A)	69/ 53	76/ 59	62/ 45

250  Hz	dB/dB(A)	76/ 68	86/ 77	63/ 54

500  Hz	dB/dB(A)	69/ 66	82/ 79	52/ 49

1000 Hz	dB/dB(A)	66/ 66	83/ 83	52/ 52

2000 Hz	dB/dB(A)	62/ 64	83/ 84	54/ 55

4000 Hz	dB/dB(A)	59/ 60	79/ 80	50/ 51

8000 Hz	dB/dB(A)	57/ 56	75/ 74	36/ 35

Součet	dB/dB(A)	87/ 73	94/ 88	78/ 61

059 - 1 ks

Nastavovač dveří - pozinkovaný

060 - 1 ks

Vstup / výstup pro měření tlakové diference v uzavřeném kruhovém obvodu

Měřící nátrubky (plast)

061 - 1 ks

Servisní vypínač - namontovaný a zapojený

Jedno a vícestupňové motory do 5,5 kW

Při venkovní instalaci je doporučen kryt vypínače.

Typ 982746E7

062 - 1 ks

063 - 1 ks

Svorkovnice pro připojení ventilátorů s EC motorem - namontovaná

Typ AZMKKFW1

064 - 1 ks

Obtoková komora

s žaluzií přes celý průřez jednotky

065 - 1 ks

Ovládací kazeta bez dveřního závěsu

066 - 1 ks

Žaluziová klapka

přes průřez jednotky

namontováno na čelní zeď

Standardní pozink protichůdný

Tlaková ztráta	Pa	3

067 - 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

068 - 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením

v pozinkovaném provedení

Délka/Šířka/Výška	mm	6160/1080/1600

Hmotnost	kg	1632

Počet Transportní celky	 -	7

Výrobce		FläktGroup

Typ		X1ALAHUEZ096064VBVAA096064VBVA