## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [29 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {75d737b9-cda1-4a7f-8546-70c7a4ce115f}
[35 empty] | 0,01 | 21
[35 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [19 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: | [5 empty] | N20-164_exp2_VR07 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: | [5 empty] | STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S. | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [5 empty] | 801 11 | [9 empty] | CC-CZ: |  | 1264 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: | [5 empty] | Jičín | [9 empty] | Datum: |  | 18. 8. 2020 | [14 empty] | 0,01
|  | CZ-CPV: | [5 empty] | 45000000-7 | [9 empty] | CZ-CPA: |  | 41.00.28 | [14 empty] | 0,01
|  | Zadavatel: | [15 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | [14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [15 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [14 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [15 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava | [14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [15 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[18 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
|  | Cena bez DPH | [15 empty] | 0
[9 empty] | Sazba daně |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  |  | 21% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  |  | 21% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [8 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [13 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [9 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [13 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [9 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [7 empty] | N20-164_exp2_VR07
| Stavba: | [7 empty] | STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
| Místo: | [7 empty] | Jičín | [7 empty] | Datum: |  | 18. 8. 2020
| Zadavatel: | [7 empty] | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | [7 empty] | Projektant: |  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [15 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  |  | Popis | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {75d737b9-cda1-4a7f-8546-70c7a4ce115f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 801 11
/ |  | VON |  |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady stavby | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3cced4a6-adb4-42c9-95ca-173895461428} | {75d737b9-cda1-4a7f-8546-70c7a4ce115f} | 801 11 | 2
|  | SO 01 |  |  |  |  | PAVILON A | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8581886e-9654-4c64-aa58-ea753a539406} | {75d737b9-cda1-4a7f-8546-70c7a4ce115f} | 801 11 | 2
|  |  | D.1.1 |  |  |  |  | Architektonicko-stavební řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {35f710c4-3f19-4a60-b224-3fc2898fa9af} | {8581886e-9654-4c64-aa58-ea753a539406} | 801 11
/ |  |  |  | D.1.1-1 |  |  |  |  | Architektonicko-stavební řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {8d540337-b845-4e0b-91a2-d140fd0c1626} | {35f710c4-3f19-4a60-b224-3fc2898fa9af} | 801 11
/ |  |  |  | D.1.1-1.1 |  |  |  |  | Dvojitý hydroizolační systém spodní stavby s možností kontroly a aktivace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {b925b016-d3be-4a6f-ab02-1139d85f78e2} | {35f710c4-3f19-4a60-b224-3fc2898fa9af}
/ |  |  |  | D.1.1-2 |  |  |  |  | Čistá vestavba | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {1afabd1a-6e69-4e8e-be54-e3686e8a4559} | {35f710c4-3f19-4a60-b224-3fc2898fa9af}
|  |  | D.1.2 |  |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {df787b08-53e6-40d5-9d3f-603399164517} | {8581886e-9654-4c64-aa58-ea753a539406} | 801 11
/ |  |  |  | D.1.2.1 |  |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {3b865d9b-7416-4874-90fe-3d1e0bcf5de0} | {df787b08-53e6-40d5-9d3f-603399164517}
/ |  |  |  | D.1.2.2 |  |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení - ocelové konstrukce | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {c087ba88-d736-4d48-bc50-c29163dae061} | {df787b08-53e6-40d5-9d3f-603399164517}
/ |  |  | D.1.3 |  |  |  |  | Požárně bezpečnostní řešení stavby | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {ffeca86e-4fae-4967-8d23-c3c9044cf9f1} | {8581886e-9654-4c64-aa58-ea753a539406}
|  |  | D.1.4 |  |  |  |  | Technika prostředí staveb | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {87f2ddcd-5b9c-44cb-92ce-a7384ba4efdb} | {8581886e-9654-4c64-aa58-ea753a539406} | 801 11
/ |  |  |  | D.1.4.1.1 |  |  |  |  | Zdravotně technické instalace-kanalizace, vodovod | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {4d3ae942-30e1-4b47-8a0c-c18395271ad9} | {87f2ddcd-5b9c-44cb-92ce-a7384ba4efdb}
/ |  |  |  | D.1.4.1.3 |  |  |  |  | Zdravotně technické instalace-plynovod | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {3e618335-3d0e-4cbf-87a7-628391a205ea} | {87f2ddcd-5b9c-44cb-92ce-a7384ba4efdb}
/ |  |  |  | D.1.4.2 |  |  |  |  | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {139ded10-c198-47ab-8238-04282849bd84} | {87f2ddcd-5b9c-44cb-92ce-a7384ba4efdb}
/ |  |  |  | D.1.4.3 |  |  |  |  | Vytápění a chlazení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {3675597f-c1f6-4998-a9d2-380ab8862feb} | {87f2ddcd-5b9c-44cb-92ce-a7384ba4efdb}
/ |  |  |  | D.1.4.5 |  |  |  |  | Silnoproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {822c4c08-3473-478d-986d-cba82e2272fb} | {87f2ddcd-5b9c-44cb-92ce-a7384ba4efdb}
|  |  |  | D.1.4.6 |  |  |  |  | Slaboproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {44d55993-e983-4418-8ee9-784ad3f33f39} | {87f2ddcd-5b9c-44cb-92ce-a7384ba4efdb} | 801 11
/ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | EPS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {917540d7-49a9-4385-9f19-1eb261f904fc} | {44d55993-e983-4418-8ee9-784ad3f33f39}
/ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | CCTV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {b33e0f98-4e43-4cda-b0f4-30c737559c91} | {44d55993-e983-4418-8ee9-784ad3f33f39}
/ |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | PZTS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {e5037dbe-2c6c-49ab-bb62-714632e65297} | {44d55993-e983-4418-8ee9-784ad3f33f39}
/ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Ozvučení |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {6b511758-8552-4bee-9d72-b67c7e863aca} | {44d55993-e983-4418-8ee9-784ad3f33f39}
/ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Vyvolávák |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {898b8d8f-d9f7-430c-a406-f7afa90e0ea3} | {44d55993-e983-4418-8ee9-784ad3f33f39}
/ |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | JČ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {51506ba3-5fbb-4976-a5b5-ba6fd683eabf} | {44d55993-e983-4418-8ee9-784ad3f33f39}
/ |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | EKV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {19bfef3d-eb21-43cf-9bbb-0642f45657ac} | {44d55993-e983-4418-8ee9-784ad3f33f39}
/ |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | DZ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {0dcb3351-1a64-4960-8bb6-18a8b85d50e6} | {44d55993-e983-4418-8ee9-784ad3f33f39}
/ |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | STA |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {e23569b2-3760-4faf-be48-f9e697c51850} | {44d55993-e983-4418-8ee9-784ad3f33f39}
/ |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | SK |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {890d5473-488c-43d6-8682-bf29c0c8e401} | {44d55993-e983-4418-8ee9-784ad3f33f39}
/ |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | Žlaby |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {7dc4a996-5721-4730-ad7d-4675e5cdc87e} | {44d55993-e983-4418-8ee9-784ad3f33f39}
/ |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | Tr. v betonu |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {e1373231-0d91-4799-a72d-fe328e511ed2} | {44d55993-e983-4418-8ee9-784ad3f33f39}
/ |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | TU a telefony |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {0f561a6e-c5e3-4b64-9811-e09353bd0588} | {44d55993-e983-4418-8ee9-784ad3f33f39}
/ |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | Grafická nadstavba |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {d15c01d4-f15b-43fa-ab62-79e4b3cd9e1d} | {44d55993-e983-4418-8ee9-784ad3f33f39}
/ |  |  |  | D.1.4.7 |  |  |  |  | MaR | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {b4c32ba9-06d0-486a-8178-c7cc7b3e72c8} | {87f2ddcd-5b9c-44cb-92ce-a7384ba4efdb} | 801 11
/ |  |  |  | D.1.4.8 |  |  |  |  | Mediciální plyny, stlačený vzduch, vakuum | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {2c1be9f7-f5b8-491f-aef7-fa01f203b801} | {87f2ddcd-5b9c-44cb-92ce-a7384ba4efdb} | 801 11
|  |  | D.2 |  |  |  |  | Dokumentace technických a technologických zařízení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7e577cf6-880d-4e98-8e01-04bbff675f51} | {8581886e-9654-4c64-aa58-ea753a539406} | 801 11
/ |  |  |  | D.2.01.1 |  |  |  |  | Výtahy | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {902d0498-29e5-47aa-ae21-92f430b646e2} | {7e577cf6-880d-4e98-8e01-04bbff675f51} | 801 11
/ |  |  |  | D.2.01.2 |  |  |  |  | Zdravotnické technologie | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {c89d2cf8-fb24-44bb-8de4-3a043dfbb964} | {7e577cf6-880d-4e98-8e01-04bbff675f51}
|  |  |  | D.2.01.3 |  |  |  |  | Vybavení interiéru | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {76a965fe-68af-4160-8630-9c78160724f5} | {7e577cf6-880d-4e98-8e01-04bbff675f51} | 801 11
/ |  |  |  |  | D.2.01.3_1 |  |  |  |  | Vybavení_místností |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {05c8cac3-f1f1-4016-8d72-1d1669a8ba66} | {76a965fe-68af-4160-8630-9c78160724f5} | 801 11
/ |  |  |  |  | D.2.01.3_2 |  |  |  |  | Vybavení_ostatní |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {5ac7c519-890c-479e-a45c-cddca1f6d64d} | {76a965fe-68af-4160-8630-9c78160724f5} | 801 11
/ |  |  |  | D.2.01.4 |  |  |  |  | Potrubní pošta | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {fdeb6352-27e9-4c5b-bbf2-69aa163f0b11} | {7e577cf6-880d-4e98-8e01-04bbff675f51}
/ |  |  |  | D.2.01.5 |  |  |  |  | Informační systém | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {d35558ca-9da2-418d-9fc9-18bbb3894a50} | {7e577cf6-880d-4e98-8e01-04bbff675f51} | 801 11
/ |  |  |  | D.2.01.6 |  |  |  |  | IT technika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {a78ed20f-2818-40f5-8eef-c842f35d566f} | {7e577cf6-880d-4e98-8e01-04bbff675f51}
|  | SO 02 |  |  |  |  | PŘESUN SOCHY | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2bd9ecdd-07da-4d3d-9b92-d808417742f2} | {75d737b9-cda1-4a7f-8546-70c7a4ce115f} | 801 11 | 2
/ |  |  | D.1.1-2 |  |  |  |  | Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {d359a09b-2c2d-424d-a50c-69c4ef1d4e8b} | {2bd9ecdd-07da-4d3d-9b92-d808417742f2} | 801 11
|  | SO 03 |  |  |  |  | SPOJOVACÍ KRČEK | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {54a621b2-90f2-47fd-a6c4-d1ed1c5b5437} | {75d737b9-cda1-4a7f-8546-70c7a4ce115f} | 801 11 | 2
/ |  |  | D.1.1 |  |  |  |  | Architektonicko-stavební řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a3fadbd1-3c6a-4a7f-a848-fd8a9a2f0fbe} | {54a621b2-90f2-47fd-a6c4-d1ed1c5b5437} | 801 11
|  |  | D.1.2 |  |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {fc2ee18f-5e07-4d13-99da-e41e2bb9a29e} | {54a621b2-90f2-47fd-a6c4-d1ed1c5b5437} | 801 11
/ |  |  |  | D.1.2.1 |  |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení-betonové konstrukce | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {474a6a5f-e061-4159-a9ce-504fd9238090} | {fc2ee18f-5e07-4d13-99da-e41e2bb9a29e} | 801 11
/ |  |  |  | D.1.2.2 |  |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení-ocelové konstrukce | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {4a87e496-7edd-4e1e-848c-fd6e86756586} | {fc2ee18f-5e07-4d13-99da-e41e2bb9a29e} | 801 11
|  |  | D.1.4 |  |  |  |  | Technika prostředí staveb | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {56ccf052-d09b-4878-9379-1a21f9375803} | {54a621b2-90f2-47fd-a6c4-d1ed1c5b5437} | 801 11
/ |  |  |  | D.1.4.1 |  |  |  |  | Zdravotně technické instalace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {6ae68360-94ad-4c34-9f31-22046a9ec74a} | {56ccf052-d09b-4878-9379-1a21f9375803}
/ |  |  |  | D.1.4.3 |  |  |  |  | Vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {53c62f67-ed1a-42f7-a17a-1e5c8819ace8} | {56ccf052-d09b-4878-9379-1a21f9375803}
/ |  |  |  | D.1.4.5 |  |  |  |  | Silnoproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {669b6126-4876-42aa-b8d7-483c00cb6b51} | {56ccf052-d09b-4878-9379-1a21f9375803}
|  | SO 04 |  |  |  |  | INSTALAČNÍ KANÁL | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b3a6252a-fcce-4002-a260-d4a3e071aaf4} | {75d737b9-cda1-4a7f-8546-70c7a4ce115f} | 801 11 | 2
/ |  |  | D.1.1-2 |  |  |  |  | Architektonicko-stavební , stavebně konstrukční řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {d55b49d6-18e4-4575-90bc-c3a3661a4cc7} | {b3a6252a-fcce-4002-a260-d4a3e071aaf4} | 801 11
|  |  | D.1.4 |  |  |  |  | Technika prostředí staveb | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8b6ec789-e230-429a-997a-fbea3c80d562} | {b3a6252a-fcce-4002-a260-d4a3e071aaf4} | 801 11
/ |  |  |  | D.1.4.1 |  |  |  |  | Zdravotně technické instalace - vodovod | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {7bcd4b6e-91dd-4747-a607-cc1b2cf855f5} | {8b6ec789-e230-429a-997a-fbea3c80d562}
/ |  |  |  | D.1.4.3 |  |  |  |  | Vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {ef4d1453-e8d4-4bd2-936d-7af4b79fc959} | {8b6ec789-e230-429a-997a-fbea3c80d562}
/ |  |  |  | D.1.4.5 |  |  |  |  | Silnoproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {66d6f5ba-c3d3-4cad-b076-687335df0e7e} | {8b6ec789-e230-429a-997a-fbea3c80d562}
/ |  |  |  | D.1.4.6 |  |  |  |  | Slaboproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {fe2b001c-a1ff-4b3b-9eeb-472ff7e87f7b} | {8b6ec789-e230-429a-997a-fbea3c80d562}
/ |  |  | D.1.5 |  |  |  |  | SO 04 - PŘELOŽKY | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b7c30f85-b12f-4aef-bfa9-9b1aa8eeaad9} | {b3a6252a-fcce-4002-a260-d4a3e071aaf4}
|  | D.2-IO 01 |  |  |  |  | PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d0c71e7e-28a6-4d2f-8e2e-1347483df47f} | {75d737b9-cda1-4a7f-8546-70c7a4ce115f} | 801 11 | 2
/ |  |  | D.2-IO 01.1 |  |  |  |  | Přeložka VO, rušené VO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {0b68490d-9839-461f-a13f-22ea18b203a0} | {d0c71e7e-28a6-4d2f-8e2e-1347483df47f}
/ |  |  | D.2-IO 01.2 |  |  |  |  | Přeložka NN, rušené NN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {cf7e6561-6d59-4579-bee2-ca60e7c06d5f} | {d0c71e7e-28a6-4d2f-8e2e-1347483df47f}
/ |  |  | D.2-IO 01.3 |  |  |  |  | Přeložka vodovodu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {55d892a5-6786-43d4-8065-f03fc55f6031} | {d0c71e7e-28a6-4d2f-8e2e-1347483df47f} | 801 11
/ |  |  | D.2-IO 01.4 |  |  |  |  | Přeložka kanalizace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {15fcd251-ad61-4408-8651-5514cbb995e0} | {d0c71e7e-28a6-4d2f-8e2e-1347483df47f} | 801 11
/ |  |  | D.2-IO 01.5 |  |  |  |  | Přeložka plynovodu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {10fc3f12-56a5-4054-bf11-5ae44efb96de} | {d0c71e7e-28a6-4d2f-8e2e-1347483df47f} | 801 11
/ |  |  | D.2-IO 01.6 |  |  |  |  | Přeložka SLP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {c012c771-c455-445b-b9a7-f9d5dd149a7f} | {d0c71e7e-28a6-4d2f-8e2e-1347483df47f}
/ |  | D.2-IO 02 |  |  |  |  | KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3d942922-a305-47ab-b5ce-717faf51f41e} | {75d737b9-cda1-4a7f-8546-70c7a4ce115f} | 801 11 | 2
/ |  | D.2-IO 03 |  |  |  |  | SADOVÉ ÚPRAVY - OBSAŽENO V D.2-IO 02 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6978c061-4a05-4669-a528-17b3eba30519} | {75d737b9-cda1-4a7f-8546-70c7a4ce115f} | 801 11 | 2
|  | D.2-IO 04 |  |  |  |  | KANALIZACE DEŠŤOVÁ, SPLAŠKOVÁ, JEDNOTNÁ | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {45910ce5-242a-4caa-a3d8-463f1e92c3ef} | {75d737b9-cda1-4a7f-8546-70c7a4ce115f} | 801 11 | 2
/ |  |  | IO 04 |  |  |  |  | KANALIZACE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {edbc684d-eaf8-4a7b-9c6f-76566abd28b4} | {45910ce5-242a-4caa-a3d8-463f1e92c3ef}
/ |  |  | IO 04-SK |  |  |  |  | KANALIZACE-SPOJOVACÍ KRČEK | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {874920f3-df4d-4851-8d92-0a3218d2a876} | {45910ce5-242a-4caa-a3d8-463f1e92c3ef}
/ |  | D.2-IO 05 |  |  |  |  | VODOVOD | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8a445089-8ec0-47e0-90b9-13b3e931fe62} | {75d737b9-cda1-4a7f-8546-70c7a4ce115f} |  | 2
/ |  | D.2-IO 07 |  |  |  |  | HLAVNÍ ROZVODY NN - PŘÍPOJKA NN | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b33df3d6-ff54-4f38-8474-372c0a203de5} | {75d737b9-cda1-4a7f-8546-70c7a4ce115f} |  | 2
|  | D.2-IO 07.1 |  |  |  |  | ÚPRAVA ENERGOBLOKU | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {63ce8434-96f5-4e87-adf9-746368f98aca} | {75d737b9-cda1-4a7f-8546-70c7a4ce115f} | 801 11 | 2
/ |  |  | D.2-IO 07.1A |  |  |  |  | Architektonicko-stavební řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {aa6fed80-b5c1-4f35-aaff-40c9107238a7} | {63ce8434-96f5-4e87-adf9-746368f98aca} | 801 11
/ |  |  | D.2-IO 07.1B |  |  |  |  | Elektroinstalace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {2c714cd6-7b2a-4abd-a9ba-d5e4341492b0} | {63ce8434-96f5-4e87-adf9-746368f98aca}
/ |  |  | D.2-IO 07.2 |  |  |  |  | Vzduchotechnika | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b9af4aff-7b24-4f9f-bff0-248afdb39d66} | {63ce8434-96f5-4e87-adf9-746368f98aca}
/ |  |  | D.2-IO 07.3 |  |  |  |  | Měření a regulace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {1587231b-0f45-4a5a-a31e-da0b12addda3} | {63ce8434-96f5-4e87-adf9-746368f98aca}
/ |  | D.2-IO 08 |  |  |  |  | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {277dd370-63c7-4485-b210-d894054501af} | {75d737b9-cda1-4a7f-8546-70c7a4ce115f} |  | 2
/ |  | D.2-IO 09 |  |  |  |  | SLABOPROUDÉ ROZVODY AREÁLOVÉ | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4d85e423-bee0-402d-8ca5-9de6ac26424a} | {75d737b9-cda1-4a7f-8546-70c7a4ce115f} |  | 2
/ |  | D.1-IO 10 |  |  |  |  | PLYNOVOD | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5c17034e-f615-4819-ab11-cb3e6e041ddd} | {75d737b9-cda1-4a7f-8546-70c7a4ce115f} |  | 2
/ |  | D.2-IO 11 |  |  |  |  | AREÁLOVÉ ROZVODY MEDIPLYNŮ | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1a2fbae0-3b6f-45c5-9b6a-11c628624f1f} | {75d737b9-cda1-4a7f-8546-70c7a4ce115f} |  | 2
/ |  | D.2-IO 12 |  |  |  |  | NÁHRADNÍ NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d5fd37c6-5426-4175-8315-504c99960ba7} | {75d737b9-cda1-4a7f-8546-70c7a4ce115f} |  | 2

## VON - Vedlejší a ostatní ...
{3cced4a6-adb4-42c9-95ca-173895461428}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - VRN | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | VRN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 011303000 | Archeologická činnost a průzkum bez rozlišení | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1527624469
2 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2012481050
| P |  | Poznámka k položce: -vytyčení stavby nebo jejich částí oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před zahájením stavby (veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby) VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | [14 empty] | P | 2
3 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1312952310
| P |  | Poznámka k položce: -zaměření skutečného provedení stavby nebo jejich částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů (veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby) VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | [14 empty] | P | 2
4 | K | 013244000 | Dokumentace dílenská pro realizaci stavby | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1216249250
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování : -prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby Technická řešení - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi, vč. nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nemohl předvídat. | [14 empty] | P | 2
5 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -128454835
| P |  | Poznámka k položce: VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | [14 empty] | P | 2
| D | VRN11 | VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 020001000 | Příprava staveniště | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2090528821
| P |  | Poznámka k položce: -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště (včetně demontáže a zpětné montáže oplocení pro dočasný vjezd) -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zabezpečení objektu, staveniště a veškeré vybavení, majetku třetích osob a stavebního materiálu instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) v rámci stavby proti vzniku jakýchkoliv škod či snížení kvality vlivem klimatických podmínek, proti odcizení. Náklady na označení stavby - velkorozměrová tabule umístěná na viditelném místě po celou dobu stavby - provedení DLE ZADÁVACÍCH PODMÍNEK -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1502866628
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na zřízení / nájem ZS: -kancelářské/skladovací/sociální objekty -oplocení stavby, ostraha staveniště -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií -poplatky spotřeby energií a médií (zajištění podružných měření spotřeby energií a médií) | [14 empty] | P | 2
8 | K | 035103001 | Pronájem ploch | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 193354194
| P |  | Poznámka k položce: (plochy potřebné pro zařízení staveniště, které nejsou v majetku objednatele) Zábor potřebného veřejného prostranství / pozemků - pro stavbu, zařízení staveniště, vjezdy na stavbu - POZEMKY KTERÉ NEJSOU VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE | [14 empty] | P | 2
9 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1796732479
| P |  | Poznámka k položce: -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu | [14 empty] | P | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 9357202
| P |  | Poznámka k položce: Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami : se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, koordinátora bezpečnosti Včasné odsouhlasení všech užitých výrobků/prvků, materiálů a technologií zástupci všech zúčastněných stran, požadované zadávací a projektovou dokumentací - (VYVZORKOVÁNÍ) | [14 empty] | P | 2
11 | K | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1641315381
| P |  | Poznámka k položce: Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací) | [14 empty] | P | 2
12 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1143210317
| P |  | Poznámka k položce: -příprava předávací dokumentace dle ZD -ostatní kompletační činnost ------------------------------------------------- Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletační činnost Zajištění všech dokladů a revizí nutných pro předání stavby a vydání kolaudačního souhlasu Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení stavby dle zadávací dokumentace a plánu bezpečnosti | [14 empty] | P | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 071103000 | Provoz investora | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1177545828
| P |  | Poznámka k položce: Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) (+ případná ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ) | [14 empty] | P | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 090001000 | Ostatní náklady | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1014379080
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady : ------------------------------------------------- -náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby -pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby -uvedení všech dotčených ploch, pozemků, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu -vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu. ---------------------------------------------------------------------------- Zpracování fotodokumentace : A) fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) fotodokumentace průběhu realizace stavby, C) fotodokumentace dokončeného díla. Předání objednateli v počtu a formě uvedené v zadávací dokumentaci. Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých článcích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ dle PD a TZ | [14 empty] | P | 2

## D.1.1-1 - Architektonicko...
{8d540337-b845-4e0b-91a2-d140fd0c1626}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Úroveň 3:
D.1.1-1 - Architektonicko-stavební řešení
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Úroveň 3:
D.1.1-1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky | [5 empty] | 0
| N01 - Záchytný systém | [5 empty] | 0
| Ostatní - VR | [5 empty] | 0
| VR02 - Dodatečné informace _ VR02 | [5 empty] | 0
| VR03 - Dodatečné informace _ VR03 | [5 empty] | 0
| VR04 - Dodatečné informace _ VR04 _ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Úroveň 3:
D.1.1-1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18910.3755 |  | 681.9153 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17969.4897 |  | 681.9153 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6065.9915 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101203 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 2000 l/min | hod | 5760 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -359469271
| VV |  | "předpoklad 8 čerpadel" 720,0*8 |  | 5760 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5760 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101303 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 2000 l/min | den | 480 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2043080691
| VV |  | "předpoklad" 8*60,0 |  | 480 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 480 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 131213101 | Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -635057075
| VV |  | "PŘEDPOKLAD_VÝPOMOCE PŘI ARCHEOLOGICKÉM PRŮZKUMU" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bude upřesněno v rámci realizace" 50,0 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 131351207 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 15306.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556830357
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stavební jáma_odměřeno elektronicky" (59*39*6,5) |  | 14956.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sjezd do stavební jámy" 350,0 |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15306.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132351255 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 196 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -322677954
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svod povrchových a spodních vod do čerpacích jímek" 196*1,0*1,0 |  | 196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 196 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151712111 | Převázka ocelová zdvojená pro kotvení pažení | m | 188.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.15478 | 29.1915 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 85535483
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zajištění stavební jámy_D.1.1_SO01_01a,01b" (59,15+35,15)*2 |  | 188.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 188.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 153112121 | Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 4 m ve standardních podmínkách z terénu | m2 | 1623.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 471882770
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stavební jáma_odměřeno elektronicky" 0,44*8,2*450 |  | 1623.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1623.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 159202200.1 | štětovnice 436/130/7,5 mm | m2 | 1785.96 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2138618824
| VV |  | 1623,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1785.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 153113111 | Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 4 m z terénu ve standardnich podmínkách | m2 | 1623.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1037627454
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stavební jáma_odměřeno elektronicky" 0,44*8,2*450 |  | 1623.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1623.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 161151113 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 15502.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -751646850
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15306,5+196,0) |  | 15502.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15502.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162351123 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 5096 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2025065631
| P |  | Poznámka k položce: -zpětné zásypy _ TAM A ZPĚT | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2548*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5096 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 12955.959 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2090922394
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz hloubení" (15306,5+196,0)-2548,0 |  | 12954.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz vrty" (3,14*0,028*0,028)*592,5 |  | 1.459 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12955.959 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 129559.59 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1282087179
| VV |  | 12955,959*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 129559.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 23320.726 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1659082138
| VV |  | 12955,959*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23320.726 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 12955.959 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1781622804
16 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2548 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 105514440
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4*6,5*196,0)/2 |  | 2548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2548 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 3018.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1128218062
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(((4*6,5*196,0)/2)+196,0) |  | 3018.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3018.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 583439R90 | zásypový nenamrzavý, zhutnitelný externí materiál fr. 32-63 mm (např. drcené hrubé , ŠD) | t | 6036.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1 | 6036.8 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304189477
| VV |  | 3018,4*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6036.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 763951214
| VV |  | "PŘEDPOKLAD_VÝPOMOCE PŘI ARCHEOLOGICKÉM PRŮZKUMU" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bude upřesněno v rámci realizace" 50,0 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 181252305 | Úprava pláně na násypech se zhutněním | m2 | 1650 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1266655933
21 | K | 181951114 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním | m2 | 1650 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756966608
22 | K | 460120019.1 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4 | m3 | 2548 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75551427
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5486.7344 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 213311113 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm | m3 | 2070.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 4473.144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1072749603
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59*39*0,9 |  | 2070.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2070.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 213311141 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 460.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 994.032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -542600269
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59*39*0,2 |  | 460.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 460.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 224111114 | Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV | m | 592.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0948 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2097501731
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zajištění stavební jámy_v.č. 1a,1b" 7,5*79 |  | 592.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 592.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 283111R11 | MP1 _ D+M _ trubkové mikropiloty D 50 mm | m | 592.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.03285 | 19.4636 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -591045787
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zajištění stavební jámy_v.č. 1a,1b" 7,5*79 |  | 592.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 592.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1753.46 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 311272031 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm | m2 | 267.27 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.14854 | 39.7003 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -75343199
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní-1.PP" 3,775*70,8 |  | 267.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 267.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 311272131 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm | m2 | 2245.893 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.23374 | 524.955 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1921083012
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnější" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 3,75*166,5 |  | 624.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 3,75*166,5 |  | 624.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 3,75*154,7 |  | 580.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 3,85*134,9 |  | 519.365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2348.24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výplní otvorů" -134,9 |  | -134.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -134.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní-1.NP" 3,75*4,05 |  | 15.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní-1.PP" 3,775*4,6 |  | 17.365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2245.893 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 311272231 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm | m2 | 50.302 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.23484 | 11.8129 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1776682392
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP-vnější" 3,775*(8,075+5,25) |  | 50.302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.302 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 317141427 | Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 2300 do 2500 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.03452 | 0.13808 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1901841450
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-10/12, 31/35, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR3" 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 317141442 | Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1200 do 1300 mm | kus | 53 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.02071 | 1.0976 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1178938666
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-10/12, 31/35, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz prostupy" 14,0 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1" 22,0 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR6" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR9" 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostupy" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR8" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 317141443 | Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1300 do 1500 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.02375 | 0.095 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -134262347
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-10/12, 31/35, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 317141445 | Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1800 do 2000 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.03352 | 0.10056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1025686128
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-10/12, 31/35, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostupy" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 317141447 | Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 2300 do 2500 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.04072 | 0.2036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -809410378
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-10/12, 31/35, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostupy" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 317141449 | Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 2800 do 3000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.04892 | 0.04892 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2031862410
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-10/12, 31/35, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR7" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 247.22 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.02857 | 7.0631 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -946281784
37 | K | 340239235 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách z příčkovek porobetonových tl do 200 mm | m2 | 113.248 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.10212 | 11.5649 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1353345182
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" (1,1*3,61)+(0,7*3,61) |  | 6.498 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" (1,5*3,5)+(0,8*3,5)+(2*3,5)+(1,1*3,5)+(0,7*3,5) |  | 21.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" (1,5*3,5)+(0,8*3,5)+(2*3,5)+(1,1*3,5)+(0,7*3,5) |  | 21.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" (1,5*3,5)+(0,8*3,5)+(2*3,5)+(1,1*3,5)+(0,7*3,5) |  | 21.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" (1,5*3,5)+(0,8*3,5)+(2*3,5)+(1,1*3,5)+(0,7*3,5) |  | 21.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" (1,5*3,5)+(0,8*3,5)+(2*3,5)+(1,1*3,5)+(0,7*3,5) |  | 21.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 113.248 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 1026.263 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.07571 | 77.6984 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -982209877
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1-4.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (39,9+56,85+54,65+75,7+2,5+2,5)*3,775 |  | 876.178 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,75)*3,85 |  | 56.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 932.966 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní, výklenky, mapojení" 0,1*932,966 |  | 93.297 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1026.263 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl přes 100 mm | m | 246.85 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.029622 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654338098
40 | K | 342291131 | Ukotvení zdiva k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 1066.505 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.2133 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 941321967
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotvení zdiva do tl. 250 mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 3,775*(34+48) |  | 309.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 3,75*48 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 3,75*48 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 3,75*42 |  | 157.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 3,75*38 |  | 142.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 969.55 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní a zazdívky otvorů" 0,1*969,55 |  | 96.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1066.505 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 346244371 | Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených | m2 | 4252.863 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.25365 | 1078.7387 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1331249250
| VV |  | 0,15*(16677,893+5837,263+5837,263) |  | 4252.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4252.863 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 786.7349 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 451315124 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm | m2 | 2301 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.34191 | 786.7349 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1560750999
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" 59*39 |  | 2301 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2301 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3851.3 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 611131101 | Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně | m2 | 845.28 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 6.2128 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1961314090
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_14/18, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 422,93 |  | 422.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 77,33 |  | 77.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 71,29 |  | 71.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 72,77 |  | 72.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 119,91+32,6 |  | 152.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 48,45 |  | 48.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 845.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 611131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně | m2 | 845.28 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.21977 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1257747177
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_14/18, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 422,93 |  | 422.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 77,33 |  | 77.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 71,29 |  | 71.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 72,77 |  | 72.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 119,91+32,6 |  | 152.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 48,45 |  | 48.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 845.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 84.528 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 3.3811 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -282372990
| VV |  | (845,28)*0,1 |  | 84.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.528 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 845.28 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 4.1334 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286608915
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_14/18, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 422,93 |  | 422.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 77,33 |  | 77.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 71,29 |  | 71.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 72,77 |  | 72.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 119,91+32,6 |  | 152.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 48,45 |  | 48.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 845.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 611142012 | Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem | m2 | 84.528 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.079456 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -100817709
| VV |  | "zpevnění podkladu - styk materiálů" 845,28*0,1 |  | 84.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.528 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 845.28 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 2.5358 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1604534252
49 | K | 611321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 845.28 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.01575 | 13.3132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246422530
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_14/18, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 422,93 |  | 422.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 77,33 |  | 77.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 71,29 |  | 71.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 72,77 |  | 72.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 119,91+32,6 |  | 152.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 48,45 |  | 48.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 845.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 611321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 6762.24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0079 | 53.4217 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -459469360
| VV |  | 845,28*8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6762.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
51 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 11242.715 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 82.634 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -162824092
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zdivo" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,302+2213,34+(2*15,188)+(2*17,365)+(2*267,27)+(2*1026,263)+(2*113,248) |  | 5142.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŽB kce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz konstrukční řešení" 6100,405 |  | 6100.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11242.715 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 612131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 11427.305 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 2.9711 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1915606825
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP-zateplení stěn" 41,02*4,5 |  | 184.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz MVC" 11242,715 |  | 11242.715 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11427.305 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 1124.271 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 44.9708 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1880350935
54 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 11242.715 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 54.9769 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1198951708
55 | K | 612142012 | Potažení vnitřních stěn rabicovým pletivem | m2 | 610.041 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.39043 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1994856893
| VV |  | "zpevnění podkladů a přechodů materiálů" 6100,405*0,1 |  | 610.041 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 610.041 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 6121430R0 | Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ | m2 | 11674.525 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2012025636
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 11427,305+247,22 |  | 11674.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11674.525 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 11427.305 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 34.2819 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1875922333
58 | K | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 11242.715 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.01575 | 177.0728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1094512428
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zdivo" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,302+2213,34+(2*15,188)+(2*17,365)+(2*267,27)+(2*1026,263)+(2*113,248) |  | 5142.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŽB kce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz konstrukční řešení" 6100,405 |  | 6100.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11242.715 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 67456.29 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0079 | 532.9047 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -660629263
| VV |  | 11242,715*6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 67456.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 247.22 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.03358 | 8.3016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -91762131
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (988,88*0,25) |  | 247.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 247.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 617331141 | Cementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahopvých šachet nanášená ručně | m2 | 738.36 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0247 | 18.2375 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1705749041
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,8)*2*25,2 |  | 181.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,1+2,4)*2*25,2 |  | 277.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,15+2,4)*2*25,2 |  | 279.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 738.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 612331191 | Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 1476.72 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 15.5056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 495872402
| VV |  | 738,36*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1476.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
63 | K | 621131121 | Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně | m2 | 146.72 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.038147 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 321554107
64 | K | 621221101 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací tl do 40 mm | m2 | 146.52 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.01131 | 1.6571 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -199228276
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_10/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3+0,3+(0,1*3))*162,8 |  | 146.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 146.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 63151507R | deska tepelně izolační minerální/kamenná kontaktních fasád kolmé vlákno tl 40mm | m2 | 161.172 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.64469 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -656264277
| VV |  | 146,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 161.172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
66 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 2914.533 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 21.4218 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -521162946
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_10/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sjednocení/vyrovnání podkladu" 2914,533 |  | 2914.533 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2914.533 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 622131121 | Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 3026.673 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.78693 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -937630571
68 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 162.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.79609 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1519375170
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_10/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "druhá vrstva - soklová část" 162,8*1,0 |  | 162.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 162.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm | m2 | 162.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 1.3838 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -91354967
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_10/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "soklová část" 162,8*1,0 |  | 162.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 162.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 28376425R | deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 160 mm | m2 | 179.08 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.85958 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1405233149
| VV |  | 162,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 179.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
71 | K | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm | m2 | 73.26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00952 | 0.69744 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1346537746
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_10/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "římsy" 162,8*0,15*3 |  | 73.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 63151527R | deska tepelně izolační minerální/kamenná kontaktních fasád podélné vlákno tl 100mm | m2 | 80.586 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0135 | 1.0879 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 101916624
| VV |  | 73,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 80.586 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
73 | K | 622221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm | m2 | 2681.607 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0095 | 25.4753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -551594388
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_10/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohledová plocha" (2872,14) |  | 2872.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výplní otvorů" -494,8 |  | -494.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2377.34 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "detaily a výklenky" 0,05*2377,34 |  | 118.867 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 118.867 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní konstrukce-5.NP" 41,2*4,5 |  | 185.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2681.607 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 631515R | deska tepelně izolační minerální/kamenná kontaktních fasád podélné vlákno tl 160-180mm | m2 | 2949.768 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0195 | 57.5205 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1019424628
| VV |  | 2681,607*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2949.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
75 | K | 622222001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z minerálních desek | m | 1235.48 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 2.0756 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -470186766
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_10/13, detaily, TZ" 1235,48 |  | 1235.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1235.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 63151518R | deska tepelně izolační minerální/kamenná kontaktních fasád podélné vlákno tl 40mm | m2 | 271.806 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.006 | 1.6308 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110337937
| VV |  | 1235,48*0,22 'Přepočtené koeficientem množství |  | 271.806 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
77 | K | 622251001 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad | m2 | 162.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.4884 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -180542874
78 | K | 622251101 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu | m2 | 162.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.009768 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1774683218
79 | K | 622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerálních desek | m2 | 3026.673 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.1816 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1809467259
80 | K | 622321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 2914.533 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.02363 | 68.8704 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1658822068
81 | K | 622454R04 | Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství | m2 | 2743.593 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1758930599
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -veškeré systémové lišty, rohovníky, profily | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Množství vztaženo na plochu KZS. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2743,593 |  | 2743.593 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2743.593 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 622511R01 | Tenkovrstvá lehká jednovrstvá omítka vnějších stěn a podhledů vyztužená sklovláknitou mřížkovou tkaninou včetně penetrace vnějších stěn a podhledů | m2 | 2914.533 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00278 | 8.1024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2141797772
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní specifikace - VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_10/13, detaily, TZ" 2496,207+271,806+146,52 |  | 2914.533 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2914.533 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 622850R01 | D+M _ Průběžné fasádní římsy _ S26 | m | 726.45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -142864642
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specifikace JC _ S26 -ETICS TL 180mm (DESKY TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY S PODÉLNÝM VLÁKNEM) - PROFIL ŘÍMSY 300x300mm, 100x150mm EPS + flexibilní směs na bázi cementu - CELOPLOŠNÉ LEPENÍ NA TZV. ZÁKLADNÍ VRSTVU LEPÍCÍM TMELEM (SPOJENÍ PROFILŮ SYSTÉMOVÝM TMELEM) + KOTVENÍ HMOŽDINKOU + VRUT 3KS/bm (MINIMÁLNÍ KOTEVNÍ HLOUBKA VE ZDIVU 80mm) - OPRAVA PLOCHY OPRAVNOU HMOTOU - SYSTÉMOVÁ PENETRACE POD OMÍTKU - TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA S FOTOKATALYTICKÝM EFEKTEM, SAMOČISTÍCÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_10/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 726,45 |  | 726.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 726.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 494.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.059376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1076766774
85 | K | 629991012 | Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty | m2 | 494.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.059376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1827146748
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní plochy vnějších výplní" 494,8 |  | 494.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 494.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 745.503 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 1682.1082 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1796275879
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S09" 5020,59*0,12 |  | 602.471 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S10" 1035,51*0,12 |  | 124.261 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S23" 187,71*0,1 |  | 18.771 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 745.503 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 631311126 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 32.097 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 78.7432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2131962758
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S07" 224,98*0,1 |  | 22.498 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S08" 43,0*0,1 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S11" 44,16*0,12 |  | 5.299 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.097 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 32.097 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 331521887
89 | K | 631311133 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 217.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 490.7539 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -333669940
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ochranná vrstva HI" 1450*0,15 |  | 217.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 217.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 745.503 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1903396180
91 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 42.614 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.0531 | 44.8751 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158851579
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S07" 6,5/1000*224,98 |  | 1.462 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S08" 6,5/1000*43,0 |  | 0.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S09" 6,5/1000*5020,59 |  | 32.634 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S10" 6,5/1000*1035,51 |  | 6.731 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S11" 6,5/1000*44,16 |  | 0.287 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S23" 6,5/1000*187,71 |  | 1.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.614 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 632441114 | Potěr samonivelační tl do 70 mm ze suchých směsí | m2 | 1200.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0945 | 113.4661 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1612706016
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S06" 1200,7 |  | 1200.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1200.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 632451024 | Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu | m2 | 61.65 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.1231 | 7.5891 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1426915961
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vyrovnání zdiva parapetů" 246,6*0,25 |  | 61.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm | m2 | 6056.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 61.7722 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1215429800
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S09" 5020,59 |  | 5020.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S10" 1035,51 |  | 1035.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6056.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 632451105 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm | m2 | 224.98 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0306 | 6.8844 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2018026967
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S07" 224,98 |  | 224.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 224.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 632453412 | Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 10 mm | m2 | 6221.29 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0186 | 115.716 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 855518509
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vyrovnání a sjednocení výšek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP-5.NP" 1200,7+1183,37+1044,96+1020,73+870,23+901,3 |  | 6221.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6221.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 7481.78 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -509466698
| VV |  | "viz samonivelační vrstvy podlah" 1200,7+6056,1+224,98 |  | 7481.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7481.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25.2688 |  | 681.9153 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 113156202 | Bezprašné tryskání ocelovými broky vodorovných ploch přes 150 m2 do 300 m2 | m2 | 1096.462 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.19736 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1467240344
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz stěrkové systémy" 591,393+73,83+37,927+57,063+122,096 |  | 882.309 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz stěrkové systémy" 41,814+172,339 |  | 214.153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1096.462 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 25.254 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.011869 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1240126341
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S12" 1,15*((5,65*1,6)+(8,075*1,6)) |  | 25.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.254 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 | m2 | 25.254 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.017425 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1181309552
101 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 | m2 | 3751 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 2.5882 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3194251
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (59,0*39,0)+1450,0 |  | 3751 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3751 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 941221112 | Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m | m2 | 3076.14 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1109633481
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_10/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohledová plocha" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((53,9*13)+(48,9*4,9))*2 |  | 1880.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((22,4*4,9)+(23,9*13)+(6,2*9,0))*2 |  | 952.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*13,0) |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2872.14 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy" 10*1,2*17 |  | 204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3076.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 941221211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 369136.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1821266977
| VV |  | 3076,14*120 'Přepočtené koeficientem množství |  | 369136.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
104 | K | 941221812 | Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m | m2 | 3076.14 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 597939432
105 | K | 943211112 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m | m3 | 459.648 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40698778
| VV |  | "šachty" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8*1,8*25,2)+(3,1*2,4*25,2)+(3,15*2,4*25,2) |  | 459.648 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 459.648 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 943211119 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2 | m3 | 459.648 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1239560917
107 | K | 943211212 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití | m3 | 27578.88 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1420151877
| VV |  | 459,648*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27578.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
108 | K | 943211812 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m | m3 | 459.648 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640654853
109 | K | 944111121 | Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového | m | 976.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -685190500
110 | K | 944111211 | Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití | m | 117180 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1779870151
| VV |  | 976,5*120 'Přepočtené koeficientem množství |  | 117180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
111 | K | 944111821 | Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového | m | 976.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 273962654
112 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 3076.14 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 277409252
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_10/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz pohledová plocha" 3076,14 |  | 3076.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3076.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 369136.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1982016959
| VV |  | 3076,14*120 'Přepočtené koeficientem množství |  | 369136.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
114 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 3076.14 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1602182809
115 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 12442.58 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 1.6175 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524894292
| VV |  | "1.PP, 1.NP-5.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1200,7+1183,37+1044,96+1020,73+870,23+901,3) |  | 12442.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12442.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 343.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.072093 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1123595895
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*((4,85*3,2)+(5,7*3,3))*5 |  | 343.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 343.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 | 6221.29 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1942466237
| VV |  | "viz celkové podlahové plochy" 1200,7+1183,37+1044,96+1020,73+870,23+901,3 |  | 6221.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6221.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 952902121 | Čištění budov zametení drsných podlah | m2 | 6221.29 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -641586277
| VV |  | "viz celkové podlahové plochy" 1200,7+1183,37+1044,96+1020,73+870,23+901,3 |  | 6221.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6221.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 953921113 | Dlaždice betonové 400x400 mm kladené na sucho na ploché střechy | kus | 720 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0216 | 15.552 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1639204007
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S17" 720,0 |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | M | 562846R50 | terč rektifikační pro dlažbu - specifikace dle PD a TZ | kus | 2160 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.648 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868432062
| VV |  | 720*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
121 | K | 953921113 | Dlaždice betonové 400x400 mm kladené na sucho na ploché střechy | kus | 190.516 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0216 | 4.1151 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2013162403
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_9/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S14" 190,516 |  | 190.516 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 190.516 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | M | 562846R50 | terč rektifikační pro dlažbu - specifikace dle PD a TZ | kus | 571.548 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.17146 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1381073052
| VV |  | 190,516*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 571.548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
123 | K | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 56.695 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 102.051 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -816177221
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-10/12, 31/35, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostupy a otvory - vizspecialisté" 49,3 |  | 49.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 49.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní související" 0,15*49,3 |  | 7.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.695 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 973031151 | Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 | m3 | 11.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 20.25 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 837873027
125 | K | 974031142 | Vysekání rýh ve zdivu hl do 70 mm š do 70 mm | m | 16677.893 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 150.101 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 59201821
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-10/12, 31/35, detaily, TZ-specialisté" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11674,525)*0,1/0,07 |  | 16677.893 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16677.893 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 974031143 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm | m | 1025 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 13.325 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1771515954
127 | K | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu hl do 100 mm š do 100 mm | m | 5837.263 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 105.0707 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1323217862
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-10/12, 31/35, detaily, TZ-specialisté" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11674,525)*0,05/0,1 |  | 5837.263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5837.263 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm | m | 1395 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 37.665 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -115399482
129 | K | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu hl do 150 mm š do 150 mm | m | 5837.263 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 233.4905 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -855881507
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-10/12, 31/35, detaily, TZ-specialisté" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11674,525)*0,05/0,1 |  | 5837.263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5837.263 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 974082821 | Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů hl do 30 mm š do 30 mm | m | 2850 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 5.7 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1430199014
131 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 48.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.04656 | 0.031 | 1.5035 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1532603320
132 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00309 | 0.10815 | 0.126 | 4.41 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -708895032
133 | K | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů | m | 29.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00417 | 0.12301 | 0.283 | 8.3485 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1133767705
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | 997013155 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace | t | 681.915 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1920486315
135 | K | 9970136R1 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení | t | 681.915 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216424595
| P |  | Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
136 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 681.915 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -185892026
137 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 13638.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1501195793
| VV |  | 681,915*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13638.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
138 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 681.915 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 613660078
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
139 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 17969.49 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2002001379
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 856.3259 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.3267 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
140 | K | 711000R01 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NANACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2088190480
141 | K | 711121131 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým | m2 | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00129 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 663041297
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S08" 43,0 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | M | 11163152 | lak hydroizolační asfaltový | t | 0.065 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.065 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1605056860
| VV |  | 43*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
143 | K | 711132101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou | m2 | 1628 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1614258257
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 162,8*5,0*2 |  | 1628 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1628 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 1953.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.58608 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 610392564
| VV |  | 1628*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1953.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
145 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 814 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.3256 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -52313508
146 | K | 711161384 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou | m | 162.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.026048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 715784828
147 | K | 711493112 | Izolace proti povrchové vodě - ostatní na ploše vodorovné těsnicí stěrkou | m2 | 1057.47 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 4.7586 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1774378582
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace: vnitřní i exteriérové využití -------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm. --------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S10" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 399,06 |  | 399.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 140,96 |  | 140.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 53,71 |  | 53.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 281,77 |  | 281.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 160,01 |  | 160.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1035.51 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S12" (5,65*1,6)+(8,075*1,6) |  | 21.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1057.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 711493122 | Izolace proti povrchové vodě - ostatní na ploše svislé těsnicí stěrkou | m2 | 407 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 1.8315 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1051775828
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace: VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ POUŽITÍ -------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm. --------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 162,8*2,5 |  | 407 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 407 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 711493122 | Izolace proti povrchové vodě - ostatní na ploše svislé těsnicí stěrkou | m2 | 162.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.7326 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2037465941
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace: VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ POUŽITÍ -------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm. --------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_10/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "soklová část" 162,8 |  | 162.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 162.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 980246665
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.634 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
151 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 720 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1152692134
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S17" 720,0 |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.216 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.216 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2087994988
| VV |  | 720*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
153 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 713.928 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -202413485
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_9/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S13" (32,11*6,0)+(76,0*1,1) |  | 276.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S14" ((8,8*1,8*2)+(16,36*3,8*2)+(7,5*2,3*2))+(102,92*1,1) |  | 303.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S18" 14,8*9,05 |  | 133.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 713.928 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.214 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.214 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1231002888
| VV |  | 713,928*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.214 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
155 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 1433.928 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 1.2619 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 461431408
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S17" 720,0 |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S13" (32,11*6,0)+(76,0*1,1) |  | 276.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S14" 190,516+(102,92*1,1) |  | 303.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S18" 133,94 |  | 133.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 713.928 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1433.928 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 1649.017 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 7.7504 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1000038520
| VV |  | 1433,928*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1649.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
157 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 147.334 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.12965 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1446556385
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_9/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S18" 133,94*1,1 |  | 147.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.334 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | M | 62855010 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu | m2 | 169.434 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 1.0844 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1550735818
| VV |  | 147,334*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 169.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
159 | K | 712341659 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově | m2 | 403 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.14508 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1933547973
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_9/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S13" 32,11*6,0+(76,4*1,0) |  | 269.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S18" 133,94 |  | 133.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 403 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 463.45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 2.5026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 546154610
| VV |  | 403*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 463.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
161 | K | 712363605 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou , budova v do 18m | m2 | 403 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.11284 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2049289534
162 | K | 712361R00 | D+M - Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií (pod zatěžovací vrstvy) | m2 | 1143.232 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.21721 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -923666511
| P |  | Poznámka k položce: Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce (lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení) -střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z PVC (protismyková úprava); fólie vyztužena skleněnou vložkou pod zatěžovací vrstvy ;. Součásti dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přítlačné lišty apod.) + podkladní a ochranná separační vrstva. Součásti dodávky střešní krytiny je dále ošetření prostupů střechou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité střešní krytiny tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem. Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude ukončena na koruně. ------------------------------------------------------- -ztratné a detaily - JSOU ZAHRNUTY V JEDNOTKOVÉ CENĚ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S17" 720,0 |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S17_svislé a ostatní plochy" (132,6*1)+(50,8*0,35) |  | 150.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 150.38 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S14" 190,516+(102,92*0,8) |  | 272.852 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1143.232 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2039672074
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 43.7517 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
164 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1200.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -92579777
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S06" 1200,7 |  | 1200.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1200.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | M | 28375926 | deska EPS 200 do plochých střech a podlah tl 100mm | m2 | 1320.77 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 4.6227 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -142746142
| VV |  | 1200,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1320.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
166 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 6100.26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 215772942
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S09-1-5.NP" (1183,37+1044,96+1020,73+870,23+901,30) |  | 5020.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S10-1PP, 1-4.NP" 399,06+140,96+53,71+281,77+160,01 |  | 1035.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S11-m.č. A.4.22" 44,16 |  | 44.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6100.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | M | 28376550 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku | m3 | 402.617 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.018 | 7.2471 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -567528200
| VV |  | 6100,26*0,066 'Přepočtené koeficientem množství |  | 402.617 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
168 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 187.71 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1821042554
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S23 - m.č. A.S.31" 187,71 |  | 187.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 187.71 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | M | 28375924 | deska EPS 200 do plochých střech a podlah tl 80mm | m2 | 206.481 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.57815 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 764240364
| VV |  | 187,71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 206.481 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
170 | K | 713121R11 | Montáž izolace tepelné podlah celoplošně lepená rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 224.98 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1928736662
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S07" 14+109,95+101,03 |  | 224.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 224.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | M | 283763R50 | deska z extrudovaného polystyrénu XPS dle specifikace PD - 1250 x 600 mm | m3 | 14.849 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.44547 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1541438857
| VV |  | 224,98*0,066 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.849 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
172 | K | 713121R12 | Montáž izolace tepelné podlah celoplošně lepená rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 720 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -480201076
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S17" 720,0 |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | M | 28375962 | deska EPS 200 do plochých střech a podlah tl 180mm | m2 | 792 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0063 | 4.9896 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1513622309
| VV |  | 720*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
174 | K | 713121R13 | Montáž izolace tepelné podlah celoplošně lepená horkým asfaltem rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 43 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -95025374
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S08" 43,0 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | M | 634822R20 | sklo izolační pěnové, desky 120 x 60 x 5 cm | m2 | 47.3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0072 | 0.34056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1391804693
| P |  | Poznámka k položce: Tepelně izolační desky z pěnosklase spárami zalitými asfaltem a s povrchem zalitým asfaltem. (pevnost v tlaku 0,9 MPa, lambda 0,45 W/mk) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
176 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 83.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.5016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2092831696
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_9/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S13-atikové kce" 76,0*1,1 |  | 83.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | M | 631413R02 | deska izolační střešní z minerální plstě tl. 100 mm - specifikace dle PD a TZ | m2 | 91.96 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.015 | 1.3794 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 57743983
| VV |  | 83,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 91.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
178 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 113.212 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.67927 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132831671
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_9/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S14-atikové konstrukce" 102,92*1,1 |  | 113.212 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 113.212 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | M | 28375914 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 100mm | m2 | 124.533 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.36115 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1749884149
| VV |  | 113,212*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 124.533 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
180 | K | 713131145 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 542.667 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 1.628 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1116575674
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 162,8*5/3*2 |  | 542.667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 542.667 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | M | 28376422 | deska z polystyrénu XPS 300 tl 100mm | m2 | 596.934 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 1.7908 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1256270213
| VV |  | 542,667*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 596.934 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
182 | K | 713131145 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 542.667 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 1.628 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1657835742
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 162,8*5/3*2 |  | 542.667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 542.667 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | M | 28376381 | deska z polystyrénu XPS s vyšší odolností tl 80mm | m2 | 596.934 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0028 | 1.6714 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1252431987
| VV |  | 542,667*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 596.934 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
184 | K | 713131145 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 542.667 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 1.628 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1140218101
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 162,8*5/3*2 |  | 542.667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 542.667 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
185 | M | 28376450 | deska z polystyrénu XPS 300 tl 180mm | m2 | 596.934 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 3.2234 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1505125854
| VV |  | 542,667*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 596.934 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
186 | K | 713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 326.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.37886 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1311417280
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_9/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S13-spádová vrstva" 32,11*6,0 |  | 192.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S18-spádová vrstva" 133,94 |  | 133.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 326.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | M | 631413R01 | deska izolační střešní z minerální plstě (spádová) - specifikace dle PD a TZ | m3 | 107.778 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.015 | 1.6167 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -631361415
| VV |  | 326,6*0,33 'Přepočtené koeficientem množství |  | 107.778 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
188 | K | 713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 326.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.37886 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -629391472
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_9/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S13" 192,66 |  | 192.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S18" 133,94 |  | 133.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 326.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | M | 631413R02 | deska izolační střešní z minerální plstě tl. 100 mm - specifikace dle PD a TZ | m2 | 359.26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.015 | 5.3889 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -177366752
| VV |  | 326,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 359.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
190 | K | 713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 190.516 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -428291327
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_9/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S14" 190,516 |  | 190.516 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 190.516 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | M | 28376142 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový | m3 | 41.914 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 1.0478 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1970690962
| VV |  | 190,516*0,22 'Přepočtené koeficientem množství |  | 41.914 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
192 | K | 713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 190.516 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -355653984
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_9/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S14" 190,516 |  | 190.516 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 190.516 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | M | 283765R01 | deska izolační (PIR lambda 0,022) tl. 180 mm - specifikace dle PD a TZ | m2 | 209.568 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.37722 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1227308960
| VV |  | 190,516*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 209.568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
194 | K | 713141211 | Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín | m | 312.86 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1894745057
| VV |  | "S13,14,18" 76,0+102,92+133,94 |  | 312.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 312.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | M | 63152007 | klín atikový přechodný plochých střech tl 80x80mm | m | 344.146 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.33038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2108983328
| VV |  | 312,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 344.146 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
196 | K | 713191R32 | Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do cca 150 mm | m2 | 8969.598 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 1.0764 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76392940
| P |  | Poznámka k položce: Jednotková cena obsahuje vytažení na svislé konstrukce. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v jednotkové ceně započítány náklady na obvodové dilatační pásky tl. min 10 mm v = min 150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*(1200,7+224,98+(43,0+43,0)+5020,59+1035,51+44,16+187,71) |  | 8969.598 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8969.598 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 713295R01 | Ostatní, jinde nespecifikované, tepelné izolace konstrukcí a prvků - dle specifikace PD a TZ | soubor | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1762269968
| P |  | Poznámka k položce: VIZ DETAILY, TZ. | [14 empty] | P | 2
198 | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1188078294
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 32.613 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
199 | K | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | m3 | 38.106 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00189 | 0.07202 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 854811315
200 | K | 762341044 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku kotvených | m2 | 108.802 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.01159 | 1.261 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2052179954
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_9/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S13" (32,11+6,0+6,0)*0,6 |  | 26.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S14" (102,92)*0,8 |  | 82.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.802 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz | m2 | 1190.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 772338247
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_9/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S19" (13,0+13,0)*45,8 |  | 1190.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1190.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m3 | 38.106 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.55 | 20.9583 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1064132422
| VV |  | 1190,8*0,032 'Přepočtené koeficientem množství |  | 38.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
203 | K | 762341275 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku | m2 | 1190.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2003716607
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_9/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S19" 1190,8 |  | 1190.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1190.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | M | 60726281 | deska dřevoštěpková OSB 3 P+D 4 broušená tl 12mm | m2 | 1309.88 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0072 | 9.4311 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1733586173
| VV |  | 1190,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1309.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
205 | K | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 38.106 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.02337 | 0.89054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1165222584
206 | K | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2094068235
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 482.8299 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
207 | K | 763015R01 | Dodávka a montáž systémového zavěšeného kazetového odhledu "P01" - dle specifikace | m2 | 1555.906 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1849465926
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specifikace: P1 - požadavek na hygienu a absorpci zvuku minerální kazeta 600x600(1200), ti. 15mm+25 mm minerální vlny, bílá, s polozapuštěnou hranou, třída stavební hmoty A2-s1, dO dle EN 13501-1, Ddraz světla 88 (ISO 7724-2, IS07724-3), odolnost proti vlhkosti 95% RH, aw = 0,7 / NRC = 0,7. Vhodné pro čisté prostory dle ISO 14644-01:1999 IS05, pro použití v rizikových zónách dle NFS 90-351:2013 - 04, dezinfikovatelné běžnými dezinfekčními prostředky, s baktericidními a fungicidními vlastnostmi z vnější i vnitřní strany | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_14/18, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 69,34 |  | 69.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 248,15 |  | 248.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 463,28 |  | 463.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 305,44 |  | 305.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 328,25 |  | 328.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1414.46 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní" 0,1*1414,46 |  | 141.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1555.906 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 763015R02 | Dodávka a montáž systémového zavěšeného kazetového odhledu "P02" - dle specifikace | m2 | 2062.907 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1673932931
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specifikace: P2 - požadavek na absorpci zvuku minerální kazeta 600x600(1200), tl. 15mm+25 mm minerální vlny, bílá, s polozapuštěnou hranou, třída stavební hmoty A2-s1, dO dle EN 13501-1, odraz světla 88 (ISO 7724-2, IS07724-3), odolnost proti vlhkosti 95% RH, aw = 0,7 ( NRC = 0,7). Vhodné pro čisté prostory dle ISO 14644-01:1999 IS05, dezinfikovatelné běžnými dezinfekčními prostředky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_14/18, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 226,21 |  | 226.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 676,77 |  | 676.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 382,5 |  | 382.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 328,15 |  | 328.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 261,74 |  | 261.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1875.37 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní" 0,1*1875,37 |  | 187.537 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2062.907 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 763015R03 | Dodávka a montáž systémového zavěšeného kazetového odhledu "P03" - dle specifikace | m2 | 1139.061 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 231471029
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specifikace: P3 - požadavek na odolnost proti vlhkosti Sádrokartonová kazeta 600x600(1200), tl. 8mm, bílá, povrchová úprava akrylatovým nátěrem, s rovnou hranou, třída stavební hmoty A2-s1, dO dle EN 13501-1, odraz světla 82 %, odolnost proti vlhkosti 90 %, KW = 0,1 / NRC = 0,1 (op až 0,7 při nízkých frekvencích) . Vhodné pro čisté prostory dle ISO 14644-01:1999 IS05, čištění běžnými prostředky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_14/18, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 399,06 |  | 399.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 140,96 |  | 140.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 53,71 |  | 53.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 281,77 |  | 281.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 160,01 |  | 160.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1035.51 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní" 0,1*1035,51 |  | 103.551 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1139.061 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 763111464 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFRIEH 12,5 s izolací | m2 | 577.62 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.05687 | 32.8492 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 371024733
| P |  | Poznámka k položce: MNOŽSTVÍ _ "ROHY A NAPOJENÍ" _ BUDE VYKÁZÁNO A ODSOUHLASENO V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI _ PŘED POTVRZENÍM "SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 3,85*(1,25+2,0) |  | 12.513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 3,75*(3,54) |  | 13.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.788 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 3,85*(16,85) |  | 64.873 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 3,75*(10,1+13,1) |  | 87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 3,75*(9,45+11,1+2,0) |  | 84.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 3,75*(12,35+10,05+12,7+8,05+3,6) |  | 175.313 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 3,775*(2,5+2,5+2,15+5,0+5,0) |  | 64.741 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 476.49 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rohy a napojení" 0,15*(25,788+476,490) |  | 75.342 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 577.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 763111466 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFRIEH 12,5 s izolací | m2 | 117.271 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.05762 | 6.7572 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1881475677
| P |  | Poznámka k položce: MNOŽSTVÍ _ "ROHY A NAPOJENÍ" _ BUDE VYKÁZÁNO A ODSOUHLASENO V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI _ PŘED POTVRZENÍM "SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 3,85*(4,75) |  | 18.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.288 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 3,85*(5,0) |  | 19.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 3,75*(5,1+10,95) |  | 60.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 79.438 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rohy a napojení" 0,2*(18,288+79,438) |  | 19.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117.271 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
212 | K | 763111468 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFRIEH 12,5 s izolací | m2 | 5915.601 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.05982 | 353.8713 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1759247428
| P |  | Poznámka k položce: MNOŽSTVÍ _ "ROHY A NAPOJENÍ" _ BUDE VYKÁZÁNO A ODSOUHLASENO V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI _ PŘED POTVRZENÍM "SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 1,15*3,85*(39,79+35,7+67,9+29,15+39,5) |  | 938.807 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,75*(88,85+65,4) |  | 578.438 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*(7,5) |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 3,75*(44,85+77,8+91,75+28,85) |  | 912.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 3,75*(90,45+78,05+68,275) |  | 887.906 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 3,775*(58,1) |  | 219.328 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3544.167 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 3,85*(40,5) |  | 155.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 1,15*3,75*(12,95+31,5+10,0+44,95+3,5) |  | 443.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 3,75*(31,1+8+7,4+5,5+9+5,1+6,0) |  | 270.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 3,75*(30,3+1,125+25,2+21,5+2,0+7,35+34,2+10,0+3,725) |  | 507.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 3,775*(10,0) |  | 37.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1415.556 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rohy a napojení" 0,2*(3421,714+1357,675) |  | 955.878 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5915.601 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
213 | M | 59030R00 | příplatek za desku SDK DFRIEEH tl 15mm | m2 | 1629.21 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0138 | 22.4831 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1861759825
| P |  | Poznámka k položce: - JC zahrnuje náklady na příplatek pro příčku dvojitě opláštěnou z každé strany !!!!!! _ tzn na kompletní konstrukci / m2 | [14 empty] | P | 2
214 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr | m2 | 13812.426 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 2.7625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 720987337
| VV |  | 2*(29,656+21,946+4106,057+547,964+91,354+1629,21+128,904+31,619+16,426+37,351+26,916+32,775+109,435+96,6) |  | 13812.426 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13812.426 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | 763111741 | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky | m2 | 15108.924 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -702095784
| VV |  | "PŘÍČKY" 2*(577,62+117,271+5915,601+128,904+368,632) |  | 14216.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KCE PŘEDSAZENÉ" 1*(892,868) |  | 892.868 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15108.924 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | M | 28329274 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu | m2 | 16619.816 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 1.8282 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1748275559
| VV |  | 15108,924*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16619.816 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
217 | K | 763111772 | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 | m2 | 13812.426 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 6.9062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 858102707
218 | K | 763112343 | SDK příčka tl 205 mm zdvojený profil CW+UW desky 2xDFRIEH 12,5 s dvojitou izolací | m2 | 128.904 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.05723 | 7.3772 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -894449800
| P |  | Poznámka k položce: MNOŽSTVÍ _ "ROHY A NAPOJENÍ" _ BUDE VYKÁZÁNO A ODSOUHLASENO V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI _ PŘED POTVRZENÍM "SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 3,85*(7,65+3,85) |  | 44.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 3,75*(1,8+1,8+0,85) |  | 16.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 3,75*(0,0) |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 3,75*(5,1+3,45) |  | 32.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 3,775*(5,05) |  | 19.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 112.09 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rohy a napojení" 0,15*112,09 |  | 16.814 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 128.904 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | 763113351 | SDK příčka tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW desky 2xDFRIEH 12,5 s izolací | m2 | 368.632 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.05849 | 21.5613 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -707385852
| P |  | Poznámka k položce: MNOŽSTVÍ _ "ROHY A NAPOJENÍ" _ BUDE VYKÁZÁNO A ODSOUHLASENO V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI _ PŘED POTVRZENÍM "SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 1,3*(7,05) |  | 9.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 1,3*(7,05+7,05) |  | 18.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 27.495 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 3,75*(1,65+2,0) |  | 13.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.688 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 3,75*(7,05) |  | 26.438 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 3,75*(0,65+0,6) |  | 4.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 31.126 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 3,775*(3,1+3,1) |  | 23.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 3,75*(3,6+4,0) |  | 28.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 3,85*(8,95) |  | 34.458 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 3,75*(3,45+4,8) |  | 30.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 3,75*(2,3) |  | 8.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 3,775*(2,5+3,1) |  | 21.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 3,85*(6,3) |  | 24.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 3,75*(1,0+3,0) |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 3,75*(1,1+1,1) |  | 8.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 3,75*(2,0+1,0+1,0+2,25+2,5+1,0+1,0) |  | 40.313 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 234.884 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rohy a napojení" 0,2*(27,495+13,688+31,126+234,884) |  | 61.439 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 368.632 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 763121477 | SDK stěna předsazená profil CW+UW desky 2xDFRIEH 12,5 s izolací | m2 | 892.868 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.02929 | 26.1521 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2071583853
| P |  | Poznámka k položce: MNOŽSTVÍ _ "ROHY A NAPOJENÍ" _ BUDE VYKÁZÁNO A ODSOUHLASENO V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI _ PŘED POTVRZENÍM "SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 3,85*(8,625) |  | 33.206 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 3,75*(12,85+4,0) |  | 63.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 96.394 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 540,0 |  | 540 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 540 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,775*(0,95+1,0+1,0+1,0+1,0+2,0) |  | 26.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,775*(2,0+1,0) |  | 11.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,75*(1,2+1,55+1,35+2,0) |  | 22.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*(1,85+5,5+5,0+3,85+1,0+1,0) |  | 22.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,75*(0,65+1,8+1,8) |  | 15.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*(0,9+0,9+1,8+1,25+1,1+1,1) |  | 8.813 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,75*(4,0) |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*(4,35) |  | 5.438 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,85*(2,0) |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*(3,15) |  | 3.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 140.013 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rohy a napojení" 0,15*(96,394+540,0+140,013) |  | 116.461 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 892.868 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
221 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 804.867 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.080487 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -996328228
| VV |  | (110,853+540,0+154,014) |  | 804.867 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 804.867 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | 763121762 | Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q4 | m2 | 804.867 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.20122 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 305245045
223 | K | 763755R01 | Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků) + ukotvení/napojení na okolní konstrukce | m2 | 15108.924 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 916797913
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" 15108,924 |  | 15108.924 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15108.924 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
224 | K | 998763202 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -444656083
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.2826 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
225 | K | 764150N01 | K1 - D+M Oplechování vnějších okenních parapetů, šířka parapetu cca 350mm, r.š. cca 420mm, materiál barevný hliník | bm | 245 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9659505
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
226 | K | 764150N02 | K2 - D+M Oplechování římsy mezi okny 1., 2., 3.NP a římsy na úrovni +4,000; šířka římsy 100 a 120mm, r.š. cca 230mm, materiál barevný hliník | bm | 1650 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1728060973
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
227 | K | 764150N03 | K3 - D+M Oplechování římsy na úrovni +13,00; šířka římsy 300mm, r.š. cca 430mm, materiál barevný hliník | bm | 73 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 494009621
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
228 | K | 764150N04 | K4 - D+M Oplechování atiky 4.NP, r.š. cca 650mm, materiál barevný hliník | bm | 362 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2114064241
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
229 | K | 764150N05 | K5 - D+M Oplechování atiky 2.NP, šířka atiky 590mm, r.š. cca 700mm, materiál barevný hliník | bm | 45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1763895778
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
230 | K | 764150N06 | K6 - D+M Oplechování zakrytí anglických dvorků, materiál legovaný hliník | m2 | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 694586456
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
231 | K | 764150N07 | K7 - D+M Střešní svod kruhového tvaru prům. 100mm pro odvodnění stříšek, r.š. cca 350mm, z ocelového poplastovaného plechu | bm | 7.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1292796415
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
232 | K | 764150N08 | K8a - D+M Nástřešní žlab půlkruhového tvaru prům. 125mm, r.š. cca 280mm, legovaný hliník tl. 0,7mm | bm | 135 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150704438
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
233 | K | 764150N09 | K8b - D+M Podžlabní plech, včetně oplechování římsy, legovaný hliník tl. 0,7mm | bm | 139 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1211830118
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
234 | K | 764150N10 | K8c - D+M Systémové prostupy pro odvětrání kanalizace a VZT, legovaný hliník tl. 0,7mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1902663085
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
235 | K | 764150N11 | K8d - D+M Systémové prostupy pro hromosvodné tyče, legovaný hliník tl. 0,7mm | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1828357918
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
236 | K | 764150N12 | K8e - D+M Odvětrání v hřebeni, legovaný hliník tl. 0,7mm | bm | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -971381761
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
237 | K | 764150N13 | K8f - D+M Podokapní žlab půlkruhového tvaru prům. 100mm, v místě vikýřů, legovaný hliník tl. 0,7mm | bm | 45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1285504092
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
238 | K | 764150N14 | K8g - D+M Střešní svod prům. 100mm, legovaný hliník tl. 0,7mm | bm | 3.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 962743315
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
239 | K | 764150N15 | K8h - D+M Systémové trubky sněhové zábrany, materiál legovaný AL | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 883645919
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
240 | K | 764150N16 | K8i - D+M Systémové trubky sněhové zábrany, materiál legovaný AL | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1793091800
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
241 | K | 764111R01 | Krytina střechy šikmé z AL svitků nebo tabulí (falcovaná), barevný lakovaný AL tl. 0,7 mm - dvouvrstvý vypalovaný lak) | m2 | 1190.08 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0078 | 9.2826 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -332991327
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství Specifikace - dle PD a skladby "S19" -v jednotkové ceně zahrnuty náklady na : kompletní systémové řešení včetně podkladní/separační folie kompletní dodávka včetně veškerých systémových prvků, příslušenství a doplňků dle PD a TP výrobce -upřeňující specifikace - viz výpis prvků - K8, K8h, K8i ------------------------------------------------- -ostatní, jinde neuvedené práce a dodávky potřebné k provedení díla dle specifikace PD a TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S19" 1190,08 |  | 1190.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1190.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
242 | K | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 479602060
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.34593 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
243 | K | 766148N01 | D1 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 700x2100mm | ks | 53 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1245020766
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 53 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
244 | K | 766148N02 | D2 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 800x2100mm | ks | 61 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 853455278
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 61,0 |  | 61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
245 | K | 766148N03 | D3 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 800x2100mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1298917183
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
246 | K | 766148N04 | D4 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 900x2100mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -683325304
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | 766148N05 | D5 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 900x2100mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1731518107
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
248 | K | 766148N06 | D6 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 900x2100mm | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1189610808
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
249 | K | 766148N07 | D7 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 1000x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2052009939
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
250 | K | 766148N08 | D8 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 1000x2100mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 921131824
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
251 | K | 766148N09 | D9 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 1100x2100mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1803104920
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
252 | K | 766148N10 | D10 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 1200x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 183553285
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
253 | K | 766148N11 | D11 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 700x2100mm | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 607170173
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
254 | K | 766148N12 | D12 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1110959477
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
255 | K | 766148N13 | D13 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 800x2100mm | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -196517083
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
256 | K | 766148N14 | D14 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 1500x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1663964516
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
257 | K | 766148N15 | D15 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 1100x2100mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1653752003
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
258 | K | 766148N16 | D16 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 900x2100mm | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2119091167
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
259 | K | 766148N17 | D17 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1736635651
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
260 | K | 766148N18 | D18 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -644897203
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
261 | K | 766148N19 | D19 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 1200x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1779238788
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
262 | K | 766148N20 | D20 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 900x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -698976620
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
263 | K | 766148N21 | D21 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 1000x2100mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -154433635
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
264 | K | 766148N22 | D22 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1612781347
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
265 | K | 766148N23 | D23 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1062752868
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
266 | K | 766148N24 | D24 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1804768392
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
267 | K | 766148N25 | D25 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 900x2100mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1515957207
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
268 | K | 766148N26 | D26 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 900x2100mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1852530691
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
269 | K | 766148N27 | D27 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -462991665
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
270 | K | 766148N28 | D28 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, kyvné, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -314776954
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
271 | K | 766148N29 | D29 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 781456159
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
272 | K | 766148N30 | D30 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -205291818
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
273 | K | 766148N31 | D31 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 900x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28929584
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
274 | K | 766148N32 | D32 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 900x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22546181
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
275 | K | 766148N33 | D33 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 800x2100mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 892561839
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
276 | K | 766148N34 | PO1 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 900x2100mm, s požární odolností EW 30DP3 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -361201655
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
277 | K | 766148N35 | PO2 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 1100x2100mm, s požární odolností EW 30DP3 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -933762778
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
278 | K | 766148N36 | PO3 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 2000x2100mm, s požární odolností EW 30DP3-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1696617755
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
279 | K | 766148N37 | PO4 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 1000x2100mm, s požární odolností EW 30DP3 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1585978249
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
280 | K | 766148N38 | PO5 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 700x2100mm, s požární odolností EW 30DP3 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -268103389
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
281 | K | 766148N39 | PO6 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 1000x2100mm, s požární odolností EW 30DP3 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -345762002
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
282 | K | 766148N40 | PO7 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 900x2100mm, s požární odolností EW 30DP3 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -251944227
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
283 | K | 766148N41 | PO8 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 900x2100mm, s požární odolností EW 30DP3-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1738709262
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
284 | K | 766148N43 | PO10 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 1600x2100mm, s požární odolností EW 30DP3-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 394710160
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
285 | K | 766148N44 | PO11 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 800x2100mm, s požární odolností EW 30DP3-C | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1292888990
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
286 | K | 766148N45 | PO12 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 1600x2100mm, s požární odolností EW 30DP3-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1857992928
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
287 | K | 766148N46 | PO13 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 1500x2100mm, s požární odolností EW 30DP3-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 545360507
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
288 | K | 766148N47 | PO14 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 800x2100mm, s požární odolností EI 15DP3-S-C, kouřotěsné | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -614610313
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
289 | K | 766148N48 | PO15 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 1000x2100mm, s požární odolností EI 30DP3-S-C, kouřotěsné | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12678059
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární dřevěné vnitřní. | [14 empty] | P | 2
290 | K | 766629214 | Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska | m | 1235.48 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.34593 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 511775867
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace: -vnitřní parotěsná páska -vnější vodotěsná paropropustná páska ------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz vnější výplně otvorů" 1235,48 |  | 1235.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1235.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
291 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1485883696
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.8762 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
292 | K | 767149N01 | AL1 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 490193722
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
293 | K | 767149N02 | AL2 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1200x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 658476962
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
294 | K | 767149N03 | AL3 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1600x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1093407234
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
295 | K | 767149N04 | AL4 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1600x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1212714573
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
296 | K | 767149N05 | AL5 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, s nadsvětlíkem, dveře 1600x2100mm, celkový rozměr 3500x3610mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1301937010
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
297 | K | 767149N06 | AL6 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1000x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -159860676
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
298 | K | 767149N07 | AL7 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, s nadsvětlíkem, dveře 1600x2100mm, celkový rozměr 3500x3610mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1535896289
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
299 | K | 767149N08 | AL9 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 900x2100mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1338066116
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
300 | K | 767149N09 | AL10 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1000x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 830643462
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
301 | K | 767149N10 | AL11 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1000x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 622136976
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
302 | K | 767149N11 | AL12 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1200x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1874091963
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
303 | K | 767149N12 | AL13 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1960650800
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
304 | K | 767149N13 | AL14 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 900x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1077725399
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
305 | K | 767149N14 | AL15 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1100x2100mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1850157161
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
306 | K | 767149N15 | AL16 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1400x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1159229494
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
307 | K | 767149N16 | AL17 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1600x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -950132840
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
308 | K | 767149N17 | AL18 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1400x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1478960724
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
309 | K | 767149N18 | AL19 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1100x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1702649649
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
310 | K | 767149N19 | AL20 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1400x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1294772786
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
311 | K | 767149N20 | AL22 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1000x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 732000990
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
312 | K | 767149N21 | AL23 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1000x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1947261253
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
313 | K | 767149N22 | AL24 - D+M Automatické únikové otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 1600x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1976674646
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
314 | K | 767149N23 | AL25 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -11231123
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
315 | K | 767149N24 | AL26 - D+M Otevíravé únikové dveře hliníkové vnitřní, 1500x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -970130788
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
316 | K | 767149N25 | AL28 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1500x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 362840538
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
317 | K | 767149N26 | PO50 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 800x2100mm, s požární odolností EW 60DP1-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -28919673
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
318 | K | 767149N27 | PO51 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 800x2100mm, s požární odolností EW 45DP1 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204500903
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
319 | K | 767149N28 | PO52 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 900x2100mm, s požární odolností EW 45DP1-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 966739871
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
320 | K | 767149N29 | PO53 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 1000x2100mm, s požární odolností EW 90DP1-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1097880932
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
321 | K | 767149N30 | PO54 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, kouřotěsné, 1000x2100mm, s požární odolností EI 45DP1-S-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1418144888
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
322 | K | 767149N31 | PO55 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 1200x2100mm, s požární odolností EW 90DP1-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -801477242
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
323 | K | 767149N32 | PO56 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, kouřotěsné, 1600x2100mm, s požární odolností EI 30DP3-S-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1930796997
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
324 | K | 767149N33 | PO57 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, kouřotěsné, 1600x2100mm, s požární odolností EI 45DP1-S-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -822516613
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
325 | K | 767149N34 | PO58 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 800x2100mm, s požární odolností EW 15DP1 | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 551061884
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
326 | K | 767149N35 | PO59 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 1800x2100mm, s požární odolností EW 30DP3-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1125474323
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
327 | K | 767149N36 | PO60 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 1000x2100mm, s požární odolností EI 30DP3-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228821562
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
328 | K | 767149N37 | PO61 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 700x2100mm, s požární odolností EW 15DP1 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -982302913
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
329 | K | 767149N38 | PO62 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 2000x2100mm, kouřotěsné, s požární odolností EW 30DP3-S-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1323954738
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
330 | K | 767149N39 | PO63 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 1100x2100mm, s požární odolností EW 60DP1-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2090957832
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
331 | K | 767149N40 | PO64 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 1000x2100mm, s požární odolností EI 30DP3-C | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1245250115
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
332 | K | 767149N41 | PO65 - D+M Automatické otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 1600x2100mm, s požární odolností EW 60DP1-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -916665906
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
333 | K | 767149N42 | PO66 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1100x2100mm, s požární odolností EW 30DP3-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -410863555
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
334 | K | 767149N43 | PO67 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1600x2100mm, s požární odolností EI 30DP1-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1623775
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
335 | K | 767149N44 | PO68 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, s nadsvětlíkem, dveře 1600x2100mm, celkový rozměr 2780x3000mm, s požární odolností EI 30DP1-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228419855
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
336 | K | 767149N45 | PO69 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 800x2100mm, s požární odolností EW 15DP1 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354667412
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
337 | K | 767149N46 | PO70 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, kouřotěsné, 1600x2100mm, s požární odolností EI 30DP3-S-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1448710436
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
338 | K | 767149N47 | PO71 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, kouřotěsné, 1600x2100mm, s požární odolností EI 30DP3-S-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 661794809
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
339 | K | 767149N48 | PO72 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, kouřotěsné, 1600x2100mm, s požární odolností EI 30DP3-S-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -91645222
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
340 | K | 767149N49 | PO73 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, kouřotěsné, 1600x2100mm, s požární odolností EI 30DP3-S-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1520552407
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
341 | K | 767149N50 | PO74 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, kouřotěsné, 1600x2100mm, s požární odolností EI 30DP3-S-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2010759050
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
342 | K | 767149N51 | PO75 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, kouřotěsné, 1600x2100mm, s požární odolností EI 30DP3-S-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 843580459
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
343 | K | 767149N52 | PO76 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, kouřotěsné, 1600x2100mm, s požární odolností EI 30DP3-S-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 926396495
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
344 | K | 767149N53 | PO77 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 800x1900mm, s požární odolností EI 45DP1-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1282880807
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
345 | K | 767149N54 | PO78 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 800x2100mm, s požární odolností EI 30DP3-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -66890265
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
346 | K | 767149N55 | PO79 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, kouřotěsné, 1000x2100mm, s požární odolností EW 30DP3-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 533989566
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
347 | K | 767149N56 | PO80 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 1000x2100mm, s požární odolností EI 30DP3-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1213433578
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - protipožární hliníkové vnitřní. | [14 empty] | P | 2
348 | K | 767149N57 | AL8 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnější, AL profily s PTM, s nadsvětlíkem, dveře 1600x2200mm, celkový rozměr 2780x3000mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -22565018
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnější. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
349 | K | 767149N58 | AL21 - D+M Otevíravé únikové dveře hliníkové s PTM, vnější, celkový rozměr 1400x3000mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1849011868
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnější. | [14 empty] | P | 2
350 | K | 767149N59 | AL27 - D+M Automatické únikové otevíravé dveře hliníkové vnější, AL profily s PTM, celkový rozměr 1900x3000mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1350908633
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - hliníkové vnější. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
351 | K | 767149N60 | DO1 - D+M Venkovní otevíravé dveře manuální ocelové plné, vnější, 2500x2200mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -46690023
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace dveří - ocelové vnější. | [14 empty] | P | 2
352 | K | 767149N61 | S1 - D+M Automatické posuvné dveře (1ks) v sestavě s fixní stěnou, vnitřní, materiál hliník, rozměry stěny 5200x3700mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1157463961
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace vnitřních prosklených stěn. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
353 | K | 767149N62 | S2 - D+M Automatické posuvné dveře (1ks) v sestavě s fixní stěnou, vnitřní, materiál hliník, rozměry stěny 1650x3610mm, s požární odolností EI30 DP1-S-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 797340012
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace vnitřních prosklených stěn. | [14 empty] | P | 2
354 | K | 767149N63 | S3 - D+M Automatické posuvné dveře (2ks) v sestavě s fixní stěnou, vnitřní, materiál hliník, rozměry stěny 10950x3610mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134254655
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace vnitřních prosklených stěn. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
355 | K | 767149N64 | S4 - D+M Automatické posuvné dveře (1ks) v sestavě s fixní stěnou, vnitřní, materiál hliník, rozměry stěny 4950x3610mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -685605009
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace vnitřních prosklených stěn. | [14 empty] | P | 2
356 | K | 767149N65 | S5 - D+M Fixní stěna, materiál hliník, vnitřní, rozměry 3500x3610mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1200818643
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace vnitřních prosklených stěn. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
357 | K | 767149N66 | S6 - D+M Fixní stěna, materiál hliník, vnitřní, rozměry 2000x3610mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1154999733
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace vnitřních prosklených stěn. | [14 empty] | P | 2
358 | K | 767149N67 | S7 - D+M Fixní stěna, materiál hliník, vnitřní, rozměry 3100x3610mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1899248698
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace vnitřních prosklených stěn. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
359 | K | 767149N68 | S8 - D+M Fixní stěna, materiál hliník, vnitřní, rozměry 1200+1200x3610mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 181450488
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace vnitřních prosklených stěn. | [14 empty] | P | 2
360 | K | 767149N69 | S9 - D+M Automatické posuvné dveře (1ks) v sestavě s fixní stěnou, vnitřní, kouřotěsné dveře, materiál hliník, rozměry stěny 2500x3610mm, s požární odolností EI 30DP3-S-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -244772174
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace vnitřních prosklených stěn. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
361 | K | 767149N70 | SZ1 - D+M Skleněná sprchová zástěna vnitřní, materiál sklo / nerez, celkový rozměr 1000x2150mm, otevíravé křídlo š. 700mm | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2068388104
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace sprchových zástěn. | [14 empty] | P | 2
362 | K | 767149N71 | SZ2 - D+M Skleněná sprchová zástěna vnitřní, materiál hliník, pevný kus, celkový rozměr 1000x2150mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -84021847
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace sprchových zástěn. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
363 | K | 767149N72 | SZ1 - D+M Skleněná sprchová zástěna vnitřní, pevný kus, materiál sklo / nerez, celkový rozměr 1200x2150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -178678543
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace sprchových zástěn. | [14 empty] | P | 2
364 | K | 767149N73 | SZ4 - D+M Skleněná sprchová zástěna vnitřní, posuvný kus, manuální ovládání, materiál sklo / nerez, rozměry zástěny 900x2100mm, kolejnice šířky 1850mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1355314181
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace sprchových zástěn. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
365 | K | 767149N74 | O1 - D+M Okno jednokřídlé, vnější, AL profily s PTM, 780x2000mm | ks | 13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1058047411
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace oken - vnějších. | [14 empty] | P | 2
366 | K | 767149N75 | O2 - D+M Okno jednokřídlé, vnější, AL profily s PTM, 780x2000mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 685446125
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace oken - vnějších. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
367 | K | 767149N76 | O3 - D+M Okno jednokřídlé, vnější, AL profily s PTM, 780x2000mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -194855759
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace oken - vnějších. | [14 empty] | P | 2
368 | K | 767149N77 | O4 - D+M Okno dvoukřídlé, vnější, AL profily s PTM, 1400x2000mm | ks | 49 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -167142488
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace oken - vnějších. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
369 | K | 767149N78 | O5 - D+M Okno dvoukřídlé, vnější, AL profily s PTM, 1400x2000mm | ks | 73 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -53983125
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace oken - vnějších. | [14 empty] | P | 2
370 | K | 767149N79 | O6 - D+M Okno dvoukřídlé, vnější, AL profily s PTM, 1400x2000mm | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1679245738
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace oken - vnějších. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
371 | K | 767149N80 | O7 - D+M Okno dvoukřídlé, vnější, AL profily s PTM, 1400x2000mm | ks | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -435436432
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace oken - vnějších. | [14 empty] | P | 2
372 | K | 767149N81 | O8 - D+M Okno dvoukřídlé, vnější, AL profily s PTM, 1400x2000mm, s požární odolností EI 30DP1-C | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1276208906
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace oken - vnějších. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
373 | K | 767149N82 | O9 - D+M Okno dvoukřídlé, vnější, AL profily s PTM, 1400x2570mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -598861141
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace oken - vnějších. | [14 empty] | P | 2
374 | K | 767149N83 | D+M Vnitřní parapet, materiál dřevotříska | bm | 250 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1919289425
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace oken - vnějších. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 250 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
375 | K | 767149N84 | D+M Vnější hliníkové, automatické žaluzie s el. pohonem a vodícími lištami, AL lamely tvaru "Z" šířky 90mm, dodávka v kompletizovaném provedení | m2 | 565 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -769341937
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace oken - vnějších. | [14 empty] | P | 2
376 | K | 767149N85 | O10 - D+M Okno prokládací, vnitřní, vertikálně posuvné do kapsy v SDK stěně, s pultem, materiál hliník / nerez, 1200x1200mm, 1000x1000mm prokládací světlost | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1742648751
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace oken - vnějších. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
377 | K | 767149N86 | O11 - D+M Okno fixní, vnitřní, materiál hliník, 1550x2000mm, s požární odolností EI 30DP3-S-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283568934
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace oken - vnějších. | [14 empty] | P | 2
378 | K | 767149N87 | O12 - D+M Okno, fixní, s podávacím otvorem, vnitřní, materiál hliník / nerez, včetně vnitřní automatické žaluzie hliníkové, rozměr okna 2475x2000mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -221320799
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace oken - vnějších. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
379 | K | 767149N88 | O13 - D+M Okno fixní, vnitřní, materiál hliník, 800x1150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1166037647
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace oken - vnějších. | [14 empty] | P | 2
380 | K | 767149N89 | O14 - D+M Okno fixní, vnitřní, materiál hliník, 1550x1900mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 717159554
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace oken - vnějších. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
381 | K | 767149N90 | Z1 - D+M Ocelová konstrukce zakrytí jímky v místnosti A.S.29, 1ks | kg | 345.9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42931485
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
382 | K | 767149N91 | Z2 - D+M Ocelová konstrukce plošiny v šachtě IS1b, 5ks | kg | 2451 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1312009968
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2451 |  | 2451 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2451 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
383 | K | 767149N92 | Z3 - D+M Ocelová konstrukce zakrytí anglických dvorků, 1ks | kg | 1099.83 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -666661320
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
384 | K | 767149N93 | Z4 - D+M Stříška nad zadním vstupem, zavěšená rovná stříška s minerálním čirým sklem tl. 10mm, rozměr skleněného zastřešení je 2100x1200mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1977372457
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
385 | K | 767149N94 | Z5a - D+M Vodotěsné a plynotěsné uzamykatelné poklopy pro revizní šachty ZTI v 1.PP - AL poklop 800x1000mm včetně rámu s těsněním, nosnost 5t | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1687067225
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
386 | K | 767149N95 | Z5b - D+M Vodotěsné a plynotěsné uzamykatelné poklopy pro revizní šachty ZTI v 1.PP - AL poklop 800x1000mm včetně rámu s těsněním, nosnost 1t | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1985942487
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
387 | K | 767149N96 | Z6a - D+M Havarijní žlab v místnosti A.1.16, šířka 150mm, délky 2210mm, z pozinkovaného plechu tl. 1,4mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1310763507
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
388 | K | 767149N97 | Z6b - D+M Havarijní žlab v místnosti A.1.16, šířka 150mm, délky 1760mm, z pozinkovaného plechu tl. 1,4mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1089912683
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
389 | K | 767149N98 | Z6c - D+M Havarijní žlab v místnosti A.1.16, šířka 200, 150mm, délky 3646mm, z pozinkovaného plechu tl. 1,4mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1630603586
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
390 | K | 767149N99 | Z7 - D+M Konstrukce zdvojené podlahy v místnostech A.S.06, A.S.07, výška podlahy je 1150mm, zatížení 10kN - dielektrický koberec | m2 | 33.35 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1028463689
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 33,35 |  | 33.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
391 | K | 767160N01 | Z8 - D+M Protidešťové žaluzie do vikýřů na střeše, 2100x800mm, materiál: z AL profilů | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1907941630
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
392 | K | 767160N02 | Z9 - D+M Ventilační mřížky 150x150mm, plastové s příměsi ABS, osazení do SDK příčky | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1889285190
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
393 | K | 767160N03 | Z10 - D+M Ocelový sloupek pro ukotvení oken a prosklených dveří v místnostech A.1.04, výška 3760mm, sloupek bude obložen protipožárními deskami tl. 25mm na požární odolnost - EI 45DP1 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2090352831
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
394 | K | 767160N04 | Z11 - D+M Schodišťové zábradlí nerezové, kruhové průřezy, trubka prům. 40mm, výška zábradlí 1100mm, 1ks | m | 42.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 731730340
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 42,2 |  | 42.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
395 | K | 767160N05 | Z12 - D+M Schodišťové zábradlí nerezové, kruhové průřezy, trubka prům. 40mm, výška zábradlí 1100mm, 1ks | m | 33.42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1749301962
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
396 | K | 767160N06 | Z13 - D+M Ochranný sloupek dveří vnitřní, protinárazový, nerezový, výška 1000mm, trubka prům. 70mm | ks | 58 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 368979396
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 58 |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
397 | K | 767160N07 | Z14 - D+M Ochranný sloupek dveří vnější, protinárazový, nerezový, výška and zemí 1000mm, trubka prům. 100mm, celková délka 1600mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 135287249
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
398 | K | 767160N08 | Z15 - D+M Zábradlí terasy 4.NP, nerezové schodišťové zábradlí, trubka prům. 40mm, madlo trubka max. 50mm, výška zábradlí 1100mm | bm | 68 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -266657979
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 68 |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
399 | K | 767160N09 | Z16 - D+M Vstupní čistící rohož vnější, složená z AL lamel s gumovou vložkou, tl. AL min. 1,7mm, celková výška rohože min. 22mm, rozměry rohože 2780x2000mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 689921525
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
400 | K | 767160N10 | Z17 - D+M Vstupní čistící rohož vnější, složená z AL lamel s gumovou vložkou, tl. AL min. 1,7mm, celková výška rohože min. 22mm, rozměry rohože 2000x1800mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1844057763
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
401 | K | 767160N11 | Z18 - D+M Klíčový trezor PO, nerez ocel, napojeno na EPS | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1615206366
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
402 | K | 767160N12 | Z19 - D+M Stupadla do instalačních šachet ZTI a jímky v místnostech A.S.29, rozměry L=295mm, P=162mm, T=25mm, W=37mm, H=35mm, materiál: ocel s plastovým povlakem | ks | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2146632202
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
403 | K | 767160N13 | Z19 - D+M Oplechování hrany výtahové šachty V4 na střeše, plech P4, r.š. 725mm, 1ks | m | 6.35 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80623424
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
404 | K | 767160N14 | Z20 - D+M Revizní dvířka do instalačních šachet, 400x300mm, požární odolnost EW 15 DP1, plechová s výplní nehořlavými deskami | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 916279709
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
405 | K | 767160N15 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1226484907
406 | K | 767160N16 | Zx - D+M Zx - D+M Ocelová konstrukce pod VZT jednotky a suchý chladič | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 454472432
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
407 | K | 767015R01 | D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí | kg | 5876.22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.001 | 5.8762 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 490272040
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: -------------------------------------------------------- -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce -------------------------------------------------------- -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku (včetně ztratného) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zajištění stavební jámy_OK DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE SOUVISEJÍCÍ s převázkou 2xU200" 5596,4 |  | 5596.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5596.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní drobné související prvky" 0,05*5596,4 |  | 279.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5876.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
408 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1145106246
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 56.7828 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
409 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 4740.985 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -593981005
| VV |  | "jednotlivé plochy - viz pokládka povlakových krytin" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 57,2+39,388+20,79+307,351+62,854+282,194+1055,736+396,099+77,88+677,93+137,071+91,3+1053,371+141,761+148,603+191,457 |  | 4740.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4740.985 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
410 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 4740.985 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.14223 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366956835
| VV |  | "jednotlivé plochy - viz pokládka povlakových krytin" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 57,2+39,388+20,79+307,351+62,854+282,194+1055,736+396,099+77,88+677,93+137,071+91,3+1053,371+141,761+148,603+191,457 |  | 4740.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4740.985 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
411 | K | 776141122 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm | m2 | 4740.985 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 35.5574 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1843855843
| VV |  | "jednotlivé plochy - viz pokládka povlakových krytin" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 57,2+39,388+20,79+307,351+62,854+282,194+1055,736+396,099+77,88+677,93+137,071+91,3+1053,371+141,761+148,603+191,457 |  | 4740.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4740.985 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
412 | K | 776142112 | Vyrovnání schodišťových stupnic š do 300 samonivelační stěrkou min pevnosti 35 MPa tl 5 mm | m | 383.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00225 | 0.86287 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290683906
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" (26*1,55)+(26*1,4) |  | 76.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" (26*1,55)+(26*1,4) |  | 76.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" (26*1,55)+(26*1,4) |  | 76.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" (26*1,55)+(26*1,4) |  | 76.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" (26*1,55)+(26*1,4) |  | 76.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 383.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
413 | K | 776211121 | Lepení elektrostaticky vodivých textilních pásů | m2 | 57.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.02288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 702794640
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových soklů v= do 100 mm. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 18,7+33,3 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní-výklenky" 0,1*52,0 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
414 | M | 697001R01 | dodávka dielektrického koberce "NV6" dle specifikace | m2 | 65.78 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.11511 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1735185774
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace : -jednotková cena obsahuje příslušné soklové prvky, veškeré dilatační a přechodvé lišty, ukončovací prvky a ostatní komponenty --------------------------------------------------------- DIELEKTRICKÝ KOBEREC - ŠEDÝ - DIELEKTRICKÝ KOBEREC DO 50kV V TL. 5 mm - PRACOVNÍ TEPLOTA: -40 až +70°C - TVRDOST [Sh A]:70 - TAŽNOST: 250% - PEVNOST: 5 MPa - IZOLAČNÍ ODPOR: >2.1014/ Ω/m - PEVNOST VE STŘIHU = 20 N/mm (D624/C) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 57,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 65.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
415 | K | 776211211 | Lepení textilních čtverců | m2 | 39.388 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0078776 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -566540800
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových soklů v= do 100 mm. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 34,25 |  | 34.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 34.25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní-výklenky" 0,15*34,25 |  | 5.138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.388 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
416 | M | 697510R11.1 | dodávka povlakové podlahové krytiny - koberec ve čtvercích NV20 - specifikace dle PD a TZ | m2 | 45.296 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00435 | 0.19704 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1211221112
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) --------------------------------------------------------------------- Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 100 mm --------------------------------------------------------------------- KOBEREC ZASEDACÍ MÍSTNOST - ZÁTĚŽOVÉ KOBERCOVÉ ČTVERCE S NEPRAVIDELNÝM DEZÉNEM - CELKOVÁ TLOUŠŤKA: 8,4 mm - ROZMĚR: 457*457 mm - PODLOŽKA TVOŘENÁ 85% RECYKLÁTEM Z POLYURETANU - NÁŠLAPNÁ VRSTVY TVOŘENÁ SMYČKAMI VLÁKEN ZE 100% NYLONU TYPU 6.6. - BARVA TMAVĚ ŠEDÁ SE SVĚTLE ŠEDÝM ŽÍHÁNÍM SE ZELENÝMI LINIEMI V BARVĚ LIMETKA - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ – klasifikace Cfl (s1) - DLE EN 13501-1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 39,388*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 45.296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
417 | K | 776211211 | Lepení textilních čtverců | m2 | 20.79 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.004158 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -126696158
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových soklů v= do 100 mm. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 18,9 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní-výklenky" 0,1*18,9 |  | 1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
418 | M | 697510R11.2 | dodávka povlakové podlahové krytiny - jemná čistící zóna NV21 - specifikace dle PD a TZ | m2 | 23.909 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00435 | 0.104 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 587261762
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) --------------------------------------------------------------------- Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 100 mm --------------------------------------------------------------------- varianta1 JEMNÁ ČISTÍCÍ ZÓNA - KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA Z POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN - PRYŽOVÁ PODLOŽKA - CELKOVÁ TLOUŠŤKA: 9 mm - GRAMÁŽ VLÁKNA: min. 1600 g/m2/ - CELKOVÁ HMOTNOST: 3000 g/m2/ - DODÁVÁNO V ROLÍCH - 15*2 m - BARVA STŘEDNĚ ŠEDÁ varianta2 KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA - KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA V ROLÍCH SLOŽENA Z KOMBINACE TŘÍ TYPŮ VLÁKEN ZAJIŠŤUJÍCÍCH MAXIMÁLNÍ ZACHYCENÍ NEČISTOT, SEŠKRÁBÁNÍ NEČISTOT A ABSORPCE VLHKOSTI Z OBUVI - KONSTRUKCE MATERIÁLU VPICHOVANÉ STŘIŽENÉ VLÁKNO - VLÁKNO 100% POLYAMIDE EKOLOGICKÉ RECYKLOVANÉ VLÁKNO - CELKOVÁ TLOUŠŤKA MATERIÁLU CCA 9 mm - DÉLKA VLÁKNA CCA 7 mm - HUSTOTA VLÁKNA CCA 0,105 gram/cm2 - CELKOVÁ HMOTNOST CCA 3400 g/m2 - HMOTNOST VLÁKNA CCA CCA 920 g/m2 - POČET VPICHŮ 58000 /m2 - ZADNÍ STRANA MATERIÁL VINYL - ŠÍŘKA ROLE 105cm, 155cm, 205 cm - REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13 501-1 JE BFL – S1 - TŘÍDA ZÁTĚŽE DLE EN 1307 JE 33 – TĚŽKÁ KOMERČNÍ ZÁTĚŽ - ROZSAH POUŽITÍ AŽ DO TŘÍDY 34 – VELMI TĚŽKÁ KOMERČNÍ ZÁTĚŽ - VE SLOŽENÍ MATERIÁLU NEJSOU OBSAŽENY ŽÁDNÉ LÁTKY ZE SKUPINY FTALÁTŮ - ČISTÍCÍ ZÓNA MUSÍ BÝT LEPENA K PODKLADU VHODNÝM LEPIDLEM | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 20,79*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.909 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
419 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 307.351 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.092205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1482414226
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na : - spoj podlah svařováním -montáž souvisejících obvodových soklů v= do 100 mm. -------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 3,9+24,47 |  | 28.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 3,6+110,63 |  | 114.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 3,6+38,59 |  | 42.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 7,19+46,17 |  | 53.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 4,21+37,05 |  | 41.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 279.41 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní-výklenky" 0,1*279,41 |  | 27.941 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 307.351 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
420 | M | 284110R01 | dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC NV7 - specifikace dle PD a TZ | m2 | 353.454 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 1.0144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 614535320
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) --------------------------------------------------------------------- Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 100 mm --------------------------------------------------------------------- varianta1-PROTISKLUZOVÁ ZÁTĚŽOVÁ HETEROGENNÍ PODLAHA - BARVA NCS 5502-B - ODSTÍN STŘEDNĚ ŠEDÁ - PROTISKLUZOVÁ ZÁTĚŽOVÁ HETEROGENNÍ POVLAKOVÁ KRYTINA NA BÁZI PVC V ROLI - TL. 2 mm - TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY MIN. 0,85 mm - RUBOVÁ VRSTVA Z PLNIDLOVÉHO PVC, VÝZTUHA ZE SKELNÉHO ROUNA, NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z ČISTÉHO PVC PROBARVENÁ V CELÉ TLOUŠŤCE, OBSAHUJÍCÍ ČÁSTICE ANODIZOVANÉHO MINERÁLU. - POVRCHOVÁ ÚPRAVA SPARCLEAN USNADŇUJÍCÍ ÚDRŽBU A ZVYŠUJÍCÍ ODOLNOST VŮČI CHEMIKÁLIÍM - S PŘÍSADOU SANOSOL BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ MIKROORGANIZMŮ - KLUZNOST ZA MOKRA DLE DIN 51 130: R10 - KLUZNOST NA BOSOU NOHU: TŘÍDA B - SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ: 0,6 DLE ČSN 744507 - TŘÍDA ZÁTĚŽE 34/43 - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ – klasifikace Bfl-s1 - DLE EN 13501-1 - TVOC PO 28 DNECH < 100μg/m3/ dle ISO 16000-6. - BEZ OBSAHU TĚŽKÝCH KOVŮ A FTALÁTŮ SPADAJÍCÍCH DO SKUPINY CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). TATO PODLAHOVÁ KRYTINA BUDE POUŽITA I VE VÝTAHOVÝCH KABINÁCH, --------------------- varianta2-PROTISKLUZNÁ ZÁTĚŽOVÁ HETEROGENNÍ PODLAHA - HETEROGENNÍ PROTISKLUZNÝ VINYL V ROLÍCH S OBSAHEM KŘEMENE A KARBORUNDA PRO TRVALÉ ZAJIŠTĚNÍ PROTISKLUZNÝCH VLASTNOSTÍ - VYZTUŽENÍ KOMPAKTNÍ VRSTVOU Z NETKANÉHO SKELNÉHO ROUNA - CELKOVÁ TLOUŠŤKA 2,00 mm - TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY 0,70 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PUR - ŠÍŘKA ROLE 2,00 m - TŘÍDY ZÁTĚŽE 34/43 - HODNOTA ZBYTKOVÉHO OTLAKU DLE EN 433 JE ≤ 0,05 MM - PROTISKLUZNOST DLE DIN 51130 JE R10 - SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE ČSN 744505 JE µ ≥ 0,6 - REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13 501-1 JE BFL – S1 - ROZMĚROVÁ STÁLOST DLE EN 434 JE <0,1% - ODOLNOST VŮČI OPOTŘEBENÍ DLE EN 660-1 JE TŘÍDA T - PRUŽNOST DLE EN ISO 24344 - MIN. OHYB Ø10MM | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 307,351*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 353.454 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
421 | K | 776221221 | Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem | m2 | 62.854 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.025142 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -536299080
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na : - spoj podlah svařováním -montáž souvisejících obvodových soklů v= do 100 mm. -------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 57,14 |  | 57.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 57.14 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní-výklenky" 0,1*57,14 |  | 5.714 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.854 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
422 | M | 284110R11.1 | dodávka povlakové podlahové krytiny - NV13 - PVC antistatik - specifikace dle PD a TZ | m2 | 72.282 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.2313 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1652972077
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) --------------------------------------------------------------------- Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 100 mm --------------------------------------------------------------------- varianta1 ANTISTATICKÉ HOMOGENNÍ PVC - BARVA NCS 3030-R90B - ODSTÍN STŘEDNĚ MODRÁ - ANTISTATICKÁ HOMOGENNÍ PVC PODLAHOVÁ KRYTINA V ROLI O TL. 2 mm - LASEREM TVRZENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA EVERCARE, KTERÁ NEVYŽADUJE OCHRANNÉ EMULZE - ODOLNOST VŮČI DEZINFEKCÍM (VČETNĚ TĚCH NA BÁZI JÓDU) A ALKALICKÝM SAPONÁTŮM - HODNOTA ELEKTRICKÉHO ODPORU - 1.000.000-100.000.000 Ω - HMOTNOST MAXIMÁLNĚ 3060 g/m3/ - SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ: 0,6 DLE ČSN 744507 - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ – klasifikace Bfl-s1 - DLE EN 13501-1 - BEZ OBSAHU TĚŽKÝCH KOVŮ A FTALÁTŮ SPADAJÍCÍCH DO SKUPINY CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). varianta2 ANTISTATICKÉ HOMOGENNÍ PVC - HOMOGENNÍ ANTISTATICKÝ ZÁTĚŽOVÝ VINYL - TLOUŠŤKA MATERIÁLU 2,00 mm - TŘÍDA ZÁTĚŽE 34/43 - HODNOTA EL. ODPORU JE R ≤ 108 Ω - CELKOVÁ HMOTNOST 2950G/m2 - ŠÍŘKA ROLE 2m - REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13 501-1, TŘÍDA BFL – S1 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA IQ PUR - ODOLNOST VŮČI SKVRNÁM - CHEMICKÁ ODOLNOST DLE EN 423 TŘÍDA VERY GOOD (VELMI DOBRÁ) - TYPICKÁ HODNOTA ZBYTKOVÉHO OTLAKU DLE EN 433 JE ≤ 0,02 mm - OBSAH PLNIDEL DLE ISO 10581 - TŘÍDA I. - SPLŇUJE NORMU PRO ČISTÉ PROVOZY ASTM F24 F51 – TŘÍDA A - BIOLOGICKÁ ODOLNOST DLE ISO 846 PART C – NEPODPORUJE RŮST - PROTISKLUZNOST DLE DIN 51130 JE R9 - EMISE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK (TVOC) DLE EN ISO 16000 ZA 28 DNÍ < 10 µG/m3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 62,854*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 72.282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
423 | K | 776221221 | Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem | m2 | 282.194 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.11288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 479784108
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na : - spoj podlah svařováním -montáž souvisejících obvodových soklů v= do 100 mm. -------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 256,54 |  | 256.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 256.54 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní-výklenky" 0,1*256,54 |  | 25.654 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 282.194 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
424 | M | 284110R11.2 | dodávka povlakové podlahové krytiny - NV19 - PVC antistatik - specifikace dle PD a TZ | m2 | 324.523 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 1.0385 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1179832145
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) --------------------------------------------------------------------- Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 100 mm --------------------------------------------------------------------- varianta1 ANTISTATICKÉ HOMOGENNÍ PVC - BARVA NCS 2030-G70Y - ODSTÍN SVĚTLE ZELENÁ - ANTISTATICKÁ HOMOGENNÍ PVC PODLAHOVÁ KRYTINA V ROLI O TL. 2 mm - LASEREM TVRZENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA EVERCARE, KTERÁ NEVYŽADUJE OCHRANNÉ EMULZE - ODOLNOST VŮČI DEZINFEKCÍM (VČETNĚ TĚCH NA BÁZI JÓDU) A ALKALICKÝM SAPONÁTŮM - HODNOTA ELEKTRICKÉHO ODPORU - 1.000.000-100.000.000 Ω - HMOTNOST MAXIMÁLNĚ 3060 g/m3/ - SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ: 0,6 DLE ČSN 744507 - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ – klasifikace Bfl-s1 - DLE EN 13501-1 - BEZ OBSAHU TĚŽKÝCH KOVŮ A FTALÁTŮ SPADAJÍCÍCH DO SKUPINY CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). varianta2 ANTISTATICKÉ HOMOGENNÍ PVC - HOMOGENNÍ ANTISTATICKÝ ZÁTĚŽOVÝ VINYL - TLOUŠŤKA MATERIÁLU 2,00 mm - TŘÍDA ZÁTĚŽE 34/43 - HODNOTA EL. ODPORU JE R ≤ 108 Ω - CELKOVÁ HMOTNOST 2950G/m2 - ŠÍŘKA ROLE 2m - REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13 501-1, TŘÍDA BFL – S1 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA IQ PUR - ODOLNOST VŮČI SKVRNÁM - CHEMICKÁ ODOLNOST DLE EN 423 TŘÍDA VERY GOOD (VELMI DOBRÁ) - TYPICKÁ HODNOTA ZBYTKOVÉHO OTLAKU DLE EN 433 JE ≤ 0,02 mm - OBSAH PLNIDEL DLE ISO 10581 - TŘÍDA I. - SPLŇUJE NORMU PRO ČISTÉ PROVOZY ASTM F24 F51 – TŘÍDA A - BIOLOGICKÁ ODOLNOST DLE ISO 846 PART C – NEPODPORUJE RŮST - PROTISKLUZNOST DLE DIN 51130 JE R9 - EMISE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK (TVOC) DLE EN ISO 16000 ZA 28 DNÍ < 10 µG/m3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 282,194*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 324.523 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
425 | K | 776221221 | Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem | m2 | 1055.736 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.42229 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 834911206
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na : - spoj podlah svařováním -montáž souvisejících obvodových soklů v= do 100 mm. -------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 95,65 |  | 95.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 71,68 |  | 71.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 429,34 |  | 429.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 295,19 |  | 295.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 67,9 |  | 67.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 959.76 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní-výklenky" 0,1*959,76 |  | 95.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1055.736 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
426 | M | 284110R11.3 | dodávka povlakové podlahové krytiny - NV24 - PVC antistatik - specifikace dle PD a TZ | m2 | 1214.096 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 3.8851 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -754657892
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) --------------------------------------------------------------------- Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 100 mm --------------------------------------------------------------------- varianta1 ELEKTROSTATICKY VODIVÉ HOMOGENNÍ PVC - BARVA NCS 1502-B - ODSTÍN SVĚTLE ŠEDÁ - ELEKTROSTATICKY VODIVÁ HOMOGENNÍ PVC PODLAHOVÁ KRYTINA V ROLI - TL. 2 mm - LASEREM TVRZENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA EVERCARE, KTERÁ NEVYŽADUJE OCHRANNÉ EMULZE - ODOLNOST VŮČI DEZINFEKCÍM (VČETNĚ TĚCH NA BÁZI JÓDU) A ALKALICKÝM SAPONÁTŮM - HODNOTA ELEKTRICKÉHO ODPORU - 50.000-1.000.000 Ω - HMOTNOST MAXIMÁLNĚ 3060 g/m3/ - SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ: 0,6 DLE ČSN 744507 - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ – klasifikace Bfl-s1 - DLE EN 13501-1 - BEZ OBSAHU TĚŽKÝCH KOVŮ A FTALÁTŮ SPADAJÍCÍCH DO SKUPINY CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). varianta2 EL. VODIVÉ HOMOGENNÍ PVC - HOMOGENNÍ EL. VODIVÝ ZÁTĚŽOVÝ VINYL - TLOUŠŤKA MATERIÁLU 2,00 mm - TŘÍDA ZÁTĚŽE 34/43 - HODNOTA EL. ODPORU JE 5X104 ≤ R ≤ 106 Ω - CELKOVÁ HMOTNOST 2950 g/m2 - ŠÍŘKA ROLE 2m - REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13 501-1, TŘÍDA BFL – S1 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA IQ PUR - ODOLNOST VŮČI SKVRNÁM - CHEMICKÁ ODOLNOST DLE EN 423 TŘÍDA VERY GOOD (VELMI DOBRÁ) - TYPICKÁ HODNOTA ZBYTKOVÉHO OTLAKU DLE EN 433 JE ≤ 0,02 MM - OBSAH PLNIDEL DLE ISO 10581 - TŘÍDA I. - SPLŇUJE NORMU PRO ČISTÉ PROVOZY ASTM F24 F51 – TŘÍDA A - BIOLOGICKÁ ODOLNOST DLE ISO 846 PART C – NEPODPORUJE RŮST - PROTISKLUZNOST DLE DIN 51130 JE R9 - EMISE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK (TVOC) DLE EN ISO 16000 ZA 28 DNÍ < 10 µg/m3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1055,736*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1214.096 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
427 | K | 776221221 | Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem | m2 | 396.099 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.15844 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1490361919
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na : - spoj podlah svařováním -montáž souvisejících obvodových soklů v= do 100 mm. -------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 34,61 |  | 34.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 58,8 |  | 58.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 266,68 |  | 266.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 360.09 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní-výklenky" 0,1*360,09 |  | 36.009 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 396.099 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
428 | M | 284110R11.4 | dodávka povlakové podlahové krytiny - NV25 - PVC antistatik - specifikace dle PD a TZ | m2 | 455.514 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 1.4576 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1976022382
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) --------------------------------------------------------------------- Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 100 mm --------------------------------------------------------------------- varianta1 ANTISTATICKÉ HOMOGENNÍ PVC - BARVA NCS 2005-R80B - ODSTÍN SVĚTLE ŠEDÁ - ANTISTATICKÁ HOMOGENNÍ PVC PODLAHOVÁ KRYTINA V ROLI O TL. 2 mm - LASEREM TVRZENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA EVERCARE, KTERÁ NEVYŽADUJE OCHRANNÉ EMULZE - ODOLNOST VŮČI DEZINFEKCÍM (VČETNĚ TĚCH NA BÁZI JÓDU) A ALKALICKÝM SAPONÁTŮM - HODNOTA ELEKTRICKÉHO ODPORU - 1.000.000-100.000.000 Ω - HMOTNOST MAXIMÁLNĚ 3060 g/m3/ - SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ: 0,6 DLE ČSN 744507 - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ – klasifikace Bfl-s1 - DLE EN 13501-1 - BEZ OBSAHU TĚŽKÝCH KOVŮ A FTALÁTŮ SPADAJÍCÍCH DO SKUPINY CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). varianta2 ANTISTATICKÉ HOMOGENNÍ PVC - HOMOGENNÍ ANTISTATICKÝ ZÁTĚŽOVÝ VINYL - TLOUŠŤKA MATERIÁLU 2,00 mm - TŘÍDA ZÁTĚŽE 34/43 - HODNOTA EL. ODPORU JE R ≤ 108 Ω - CELKOVÁ HMOTNOST 2950G/m2 - ŠÍŘKA ROLE 2m - REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13 501-1, TŘÍDA BFL – S1 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA IQ PUR - ODOLNOST VŮČI SKVRNÁM - CHEMICKÁ ODOLNOST DLE EN 423 TŘÍDA VERY GOOD (VELMI DOBRÁ) - TYPICKÁ HODNOTA ZBYTKOVÉHO OTLAKU DLE EN 433 JE ≤ 0,02 mm - OBSAH PLNIDEL DLE ISO 10581 - TŘÍDA I. - SPLŇUJE NORMU PRO ČISTÉ PROVOZY ASTM F24 F51 – TŘÍDA A - BIOLOGICKÁ ODOLNOST DLE ISO 846 PART C – NEPODPORUJE RŮST - PROTISKLUZNOST DLE DIN 51130 JE R9 - EMISE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK (TVOC) DLE EN ISO 16000 ZA 28 DNÍ < 10 µG/m3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 396,099*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 455.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
429 | K | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 77.88 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.023364 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1779141993
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na : - spoj podlah svařováním -montáž souvisejících obvodových soklů v= do 100 mm. -------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 31,5 |  | 31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 8,64 |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 12,26 |  | 12.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 18,4 |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 70.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní-výklenky" 0,1*70,8 |  | 7.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
430 | M | 284110R13.1 | dodávka povlakové podlahové krytiny NV8 - vinylové lamely a čtverce - specifikace dle PD a TZ | m2 | 89.562 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00368 | 0.32959 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1113825578
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) --------------------------------------------------------------------- Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 100 mm --------------------------------------------------------------------- varianta1-ZÁTĚŽOVÁ HETEROGENNÍ PODLAHA S NOPY - BARVA NCS 5502-B - ODSTÍN STŘEDNĚ ŠEDÁ - ZÁTĚŽOVÁ HETEROGENNÍ POVLAKOVÁ KRYTINA S NOPY OBSAHUJÍCÍ MINERÁLNÍ PROTISKLUZOVÉ ČÁSTICE V NÁŠLAPNÉ VRSTVĚ - TL. 2 mm - TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY MIN. 1 mm - NÁŠLAPNÁ VRSTVA PROBARVENA V CELÉ TLOUŠŤCE - RUBOVÁ VRSTVA Z RECYKLOVANÉHO VINYLU, VÝZTUHA ZE SKELNÉ SÍTĚ - KLUZNOST ZA MOKRA DLE DIN 51 130: R11 - KLUZNOST NA BOSOU NOHU: TŘÍDA C - SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ: 0,6 DLE ČSN 744507 - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ – klasifikace Bfl-s1 - DLE EN 13501-1 - BEZ OBSAHU TĚŽKÝCH KOVŮ A FTALÁTŮ SPADAJÍCÍCH DO SKUPINY CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). varianta2-ZÁTĚŽOVÁ PROTISKLUZNÁ PODLAHA S EMBOSOVÁNÍM - HETEROGENNÍ PROTISKLUZNÝ VINYL V ROLÍCH VHODNÝ DO MOKRÝCH PROSTOR - EMBOSOVANÁ STRUKTURA NA POVRCHU ZAJIŠŤUJE PROTISKLUZNOST NA BOSOU NOHU V MOKRÉM PROVOZU - VYZTUŽENÍ KOMPAKTNÍ VRSTVOU Z NETKANÉHO SKELNÉHO ROUNA - CELKOVÁ TLOUŠŤKA 2,00 mm - TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY 0,70 mm - NÁŠLAPNÁ VRSTVA OBSAHUJE ČÁSTEČKY KŘEMENE A KARBORUNDA PRO TRVALÉ ZAJIŠTĚNÍ PROTISKLUZNÝCH VLASTNOSTÍ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PUR - ŠÍŘKA ROLE 2,00 m - TŘÍDY ZÁTĚŽE 34/43 - HODNOTA ZBYTKOVÉHO OTLAKU DLE EN 433 JE ≤ 0,05 mm - PROTISKLUZNOST NA BOSOU NOHU DLE DIN 51097 TŘÍDA „B“ - PROTISKLUZNOST DLE DIN 51130 JE R10 - SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE ČSN 744505 JE µ ≥ 0,6 - REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13 501-1 JE BFL – S1 - ROZMĚROVÁ STÁLOST DLE EN 434 JE <0,1% - ODOLNOST VŮČI OPOTŘEBENÍ DLE EN 660-1 JE TŘÍDA T - PRUŽNOST DLE EN ISO 24344 - MIN. OHYB Ø10MM | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 77,88*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 89.562 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
431 | K | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 677.93 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.20338 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -127595419
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na : - spoj podlah svařováním -montáž souvisejících obvodových soklů v= do 100 mm. -------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 62,81 |  | 62.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 164,43 |  | 164.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 185,62 |  | 185.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 203,44 |  | 203.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 616.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní-výklenky" 0,1*616,3 |  | 61.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 677.93 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
432 | M | 284110R13.2 | dodávka povlakové podlahové krytiny NV9- vinylové lamely a čtverce - specifikace dle PD a TZ | m2 | 779.62 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00368 | 2.869 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 420985452
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) --------------------------------------------------------------------- Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 100 mm --------------------------------------------------------------------- varianta1 HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHA SCHODIŠTĚ - BARVA NCS 2500-N - ODSTÍN STŘEDNĚ ŠEDÁ - HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHA V ROLI O TL. 2 mm S 3D EFEKTEM S OBSAHEM GRANULÍ ČISTÉHO TRANSPARENTNÍHO VINYLU - LASEREM TVRZENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA EVERCARE, KTERÁ NEVYŽADUJE OCHRANNÉ EMULZE - ODOLNOST VŮČI DEZINFEKCÍM (VČETNĚ TĚCH NA BÁZI JÓDU) - HMOTNOST: 2850 g/m2/ - HODNOTA OTĚRU DLE EN 660.2 MAXIMÁLNĚ 2 mm3/ - TŘÍDA T - TŘÍDA ZÁTĚŽE 34/43 - SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ: 0,6 - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ – klasifikace Bfl-s1 - DLE EN 13501-1 - TVOC PO 28 DNECH < 10μg/m3/ dle ISO 16000-6. - BEZ OBSAHU TĚŽKÝCH KOVŮ A FTALÁTŮ SPADAJÍCÍCH DO SKUPINY CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). varianta2 HETEROGENNÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ VINYLOVÁ PODLAHA - HETEROGENNÍ AKUSTICKÝ VINYL S IONTY STŘÍBRA BEZ OBSAHU FTALÁTŮ - VYZTUŽENÍ DVOJITOU KOMPAKTNÍ VRSTVOU Z NETKANÉHO SKELNÉHO ROUNA - CELKOVÁ TLOUŠŤKA MATERIÁLU 2,6 mm - TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY 0,7 mm - ŠÍŘKA ROLE 2M - TŘÍDA ZÁTĚŽE 34/42 - KROČEJOVÝ ÚTLUM DLE EN ISO 717-2 JE 15 DB - REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13 501-1 JE BFL – S1 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PUR PLUS ZVÝŠENÁ ODOLNOST VŮČI DEZINFEKCÍM - ODOLNOST VŮČI SKVRNÁM OD CHEMIKÁLIÍ DLE EN 423 JE VYNIKAJÍCÍ (TŘÍDA EXCELLENT) - NEJVYŠŠÍ HODNOTA ZBYTKOVÉHO OTLAKU DLE EN 433 JE ≤ 0,06 MM - ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ DLE EN 660-2: TŘÍDA T - PROTISKLUZNOST DLE EN 13845 (ANNEX C) JE TŘÍDA ECF - PROTISKLUZNOST DLE ČSN 744507 - SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ HODNOTA µ ≥ 0,6 - ROZMĚROVÁ STÁLOST (ROZTAŽNOST) DLE EN 434 JE ≤ 0,1% - KONSTRUKCE MATERIÁLU NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ LÁTKY ZE SKUPINY FTALÁTŮ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 677,93*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 779.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
433 | K | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 137.071 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.041121 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 996002108
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na : - spoj podlah svařováním -montáž souvisejících obvodových soklů v= do 100 mm. -------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 124,61 |  | 124.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 124.61 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní-výklenky" 0,1*124,61 |  | 12.461 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 137.071 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
434 | M | 284110R13.3 | dodávka povlakové podlahové krytiny NV10- vinylové lamely a čtverce - specifikace dle PD a TZ | m2 | 157.632 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00368 | 0.58009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92538029
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) --------------------------------------------------------------------- Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 100 mm --------------------------------------------------------------------- varianta1 HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHA ŠATNY - BARVA NCS 2050-B - ODSTÍN STŘEDNĚ MODRÁ - HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHA V ROLI O TL. 2 mm S 3D EFEKTEM S OBSAHEM GRANULÍ ČISTÉHO TRANSPARENTNÍHO VINYLU - LASEREM TVRZENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA EVERCARE, KTERÁ NEVYŽADUJE OCHRANNÉ EMULZE - ODOLNOST VŮČI DEZINFEKCÍM (VČETNĚ TĚCH NA BÁZI JÓDU) - HMOTNOST: 2850 g/m2/ - HODNOTA OTĚRU DLE EN 660.2 MAXIMÁLNĚ 2 mm3/ - TŘÍDA T - TŘÍDA ZÁTĚŽE 34/43 - SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ: 0,6 - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ – klasifikace Bfl-s1 - DLE EN 13501-1 - TVOC PO 28 DNECH < 10μg/m3/ dle ISO 16000-6. - BEZ OBSAHU TĚŽKÝCH KOVŮ A FTALÁTŮ SPADAJÍCÍCH DO SKUPINY CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). varianta2 HETEROGENNÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ VINYLOVÁ PODLAHA - HETEROGENNÍ AKUSTICKÝ VINYL S IONTY STŘÍBRA BEZ OBSAHU FTALÁTŮ - VYZTUŽENÍ DVOJITOU KOMPAKTNÍ VRSTVOU Z NETKANÉHO SKELNÉHO ROUNA - CELKOVÁ TLOUŠŤKA MATERIÁLU 2,6 mm - TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY 0,7 mm - ŠÍŘKA ROLE 2m - TŘÍDA ZÁTĚŽE 34/42 - KROČEJOVÝ ÚTLUM DLE EN ISO 717-2 JE 15 DB - REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13 501-1 JE BFL – S1 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PUR PLUS ZVÝŠENÁ ODOLNOST VŮČI DEZINFEKCÍM - ODOLNOST VŮČI SKVRNÁM OD CHEMIKÁLIÍ DLE EN 423 JE VYNIKAJÍCÍ (TŘÍDA EXCELLENT) - NEJVYŠŠÍ HODNOTA ZBYTKOVÉHO OTLAKU DLE EN 433 JE ≤ 0,06 MM - ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ DLE EN 660-2: TŘÍDA T - PROTISKLUZNOST DLE EN 13845 (ANNEX C) JE TŘÍDA ECF - PROTISKLUZNOST DLE ČSN 744507 - SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ HODNOTA µ ≥ 0,6 - ROZMĚROVÁ STÁLOST (ROZTAŽNOST) DLE EN 434 JE ≤ 0,1% - KONSTRUKCE MATERIÁLU NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ LÁTKY ZE SKUPINY FTALÁTŮ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 137,071*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 157.632 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
435 | K | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 91.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.02739 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -677490386
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na : - spoj podlah svařováním -montáž souvisejících obvodových soklů v= do 100 mm. -------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 83,0 |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní-výklenky" 0,1*83,0 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
436 | M | 284110R13.4 | dodávka povlakové podlahové krytiny NV11- vinylové lamely a čtverce - specifikace dle PD a TZ | m2 | 104.995 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00368 | 0.38638 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 580293016
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) --------------------------------------------------------------------- Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 100 mm --------------------------------------------------------------------- varianta1 ZÁTĚŽOVÁ HYBRIDNÍ VINYLOVÁ PODLAHA CHODBA - BARVA NCS 2030-B - ODSTÍN SVĚTLE MODRÁ - ZÁTĚŽOVÁ HYBRIDNÍ VINYLOVÁ POVLAKOVÁ PODLAHA V ROLI O TL. 2 mm - RUBOVÁ VRSTVA Z RECYKLOVANÉHO VINYLU, VÝZTUHA ZE SKELNÉ SÍTĚ, KALANDROVANÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PROBARVENÁ V CELÉ TLOUŠŤCE TVOŘENÁ KUSY ČISTÉHO VINYLU BEZ PLNIV - UV TVRZENÁ POLYURETANOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECSOL NEVYŽADUJÍCÍ APLIKACI OCHRANNÝCH EMULZÍ - S PŘÍSADOU SANOSOL BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ MIKROORGANIZMŮ - TL. NÁŠLAPNÉ VRSTVY MIN 1 mm - TŘÍDA ZÁTĚŽE 34/43 - SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ: 0,5 - KLUZNOST ZA MOKRA: R10 - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ – klasifikace Bfl-s1 - DLE EN 13501-1 - TVOC PO 28 DNECH < 10μg/m3/ dle ISO 16000-6. - BEZ OBSAHU TĚŽKÝCH KOVŮ A FTALÁTŮ SPADAJÍCÍCH DO SKUPINY CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). varianta2 ZÁTĚŽOVÁ HETEROGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHA - HETEROGENNÍ ZÁTĚŽOVÝ VINYL S IONTY STŘÍBRA BEZ OBSAHU FTALÁTŮ - VYZTUŽENÍ DVOJITOU KOMPAKTNÍ VRSTVOU Z NETKANÉHO SKELNÉHO ROUNA - CELKOVÁ TLOUŠŤKA MATERIÁLU 2,25 mm - TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY 0,90 mm - ŠÍŘKA ROLE 2m - TŘÍDA ZÁTĚŽE 34/42 - KROČEJOVÝ ÚTLUM DLE EN ISO 717-2 JE 15 DB - REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13 501-1 JE BFL – S1 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PUR PLUS ZVÝŠENÁ ODOLNOST VŮČI DEZINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM - ODOLNOST VŮČI SKVRNÁM OD CHEMIKÁLIÍ DLE EN 423 JE VYNIKAJÍCÍ (TŘÍDA EXCELLENT) - NEJVYŠŠÍ HODNOTA ZBYTKOVÉHO OTLAKU DLE EN 433 JE 0,03 mm - ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ DLE EN 660-2: TŘÍDA T - PROTISKLUZNOST DLE EN 13845 (ANNEX C) JE TŘÍDA ECF - PROTISKLUZNOST DLE ČSN 744507 - SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ HODNOTA µ ≥ 0,6 - ROZMĚROVÁ STÁLOST (ROZTAŽNOST) DLE EN 434 JE ≤ 0,1% - KONSTRUKCE MATERIÁLU NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ LÁTKY ZE SKUPINY FTALÁTŮ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 91,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 104.995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
437 | K | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 1053.371 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.31601 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1310670879
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na : - spoj podlah svařováním -montáž souvisejících obvodových soklů v= do 100 mm. -------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 39,81 |  | 39.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 39,81+251,16 |  | 290.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 39,81+164,12 |  | 203.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 39,81+187,3 |  | 227.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 39,81+155,98 |  | 195.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 957.61 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní-výklenky" 0,1*957,61 |  | 95.761 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1053.371 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
438 | M | 284110R13.5 | dodávka povlakové podlahové krytiny NV15- vinylové lamely a čtverce - specifikace dle PD a TZ | m2 | 1211.377 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00368 | 4.4579 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -958705852
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) --------------------------------------------------------------------- Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 100 mm --------------------------------------------------------------------- varianta1 ZÁTĚŽOVÁ HYBRIDNÍ VINYLOVÁ PODLAHA CHODBA - BARVA NCS 2005-R80B - ODSTÍN STŘEDNĚ ŠEDÁ - ZÁTĚŽOVÁ HYBRIDNÍ VINYLOVÁ POVLAKOVÁ PODLAHA V ROLI O TL. 2 mm - RUBOVÁ VRSTVA Z RECYKLOVANÉHO VINYLU, VÝZTUHA ZE SKELNÉ SÍTĚ, KALANDROVANÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PROBARVENÁ V CELÉ TLOUŠŤCETVOŘENÁ KUSY ČISTÉHO VINYLU BEZ PLNIV - UV TVRZENÁ POLYURETANOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECSOL NEVYŽADUJÍCÍ APLIKACI OCHRANNÝCH EMULZÍ - S PŘÍSADOU SANOSOL BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ MIKROORGANIZMŮ - TL. NÁŠLAPNÉ VRSTVY MIN 1 mm - TŘÍDA ZÁTĚŽE 34/43 - SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ: 0,5 - KLUZNOST ZA MOKRA: R10 - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ – klasifikace Bfl-s1 - DLE EN 13501-1 - TVOC PO 28 DNECH < 10μg/m3/ dle ISO 16000-6. - BEZ OBSAHU TĚŽKÝCH KOVŮ A FTALÁTŮ SPADAJÍCÍCH DO SKUPINY CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). varianta2 ZÁTĚŽOVÁ HETEROGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHA - HETEROGENNÍ ZÁTĚŽOVÝ VINYL S IONTY STŘÍBRA BEZ OBSAHU FTALÁTŮ - VYZTUŽENÍ DVOJITOU KOMPAKTNÍ VRSTVOU Z NETKANÉHO SKELNÉHO ROUNA - CELKOVÁ TLOUŠŤKA MATERIÁLU 2,25 mm - TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY 0,90 mm - ŠÍŘKA ROLE 2m - TŘÍDA ZÁTĚŽE 34/42 - KROČEJOVÝ ÚTLUM DLE EN ISO 717-2 JE 15 DB - REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13 501-1 JE BFL – S1 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PUR PLUS ZVÝŠENÁ ODOLNOST VŮČI DEZINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM - ODOLNOST VŮČI SKVRNÁM OD CHEMIKÁLIÍ DLE EN 423 JE VYNIKAJÍCÍ (TŘÍDA EXCELLENT) - NEJVYŠŠÍ HODNOTA ZBYTKOVÉHO OTLAKU DLE EN 433 JE 0,03 mm - ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ DLE EN 660-2: TŘÍDA T - PROTISKLUZNOST DLE EN 13845 (ANNEX C) JE TŘÍDA ECF - PROTISKLUZNOST DLE ČSN 744507 - SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ HODNOTA µ ≥ 0,6 - ROZMĚROVÁ STÁLOST (ROZTAŽNOST) DLE EN 434 JE ≤ 0,1% - KONSTRUKCE MATERIÁLU NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ LÁTKY ZE SKUPINY FTALÁTŮ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1053,371*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1211.377 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
439 | K | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 141.761 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.042528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 548139456
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na : - spoj podlah svařováním -montáž souvisejících obvodových soklů v= do 100 mm. -------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 123,27 |  | 123.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 123.27 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní-výklenky" 0,15*123,27 |  | 18.491 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 141.761 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
440 | M | 284110R13.6 | dodávka povlakové podlahové krytiny NV17- vinylové lamely a čtverce - specifikace dle PD a TZ | m2 | 163.025 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00368 | 0.59993 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 578735357
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) --------------------------------------------------------------------- Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 100 mm --------------------------------------------------------------------- varianta1 HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHA - BARVA NCS 1040-G50Y - ODSTÍN ŽLUTOZELENÁ - HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHA V ROLI O TL. 2 mm S 3D EFEKTEM S OBSAHEM GRANULÍ ČISTÉHO TRANSPARENTNÍHO VINYLU - LASEREM TVRZENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA EVERCARE, KTERÁ NEVYŽADUJE OCHRANNÉ EMULZE - ODOLNOST VŮČI DEZINFEKCÍM (VČETNĚ TĚCH NA BÁZI JÓDU) - HMOTNOST: 2850 g/m2/ - HODNOTA OTĚRU DLE EN 660.2 MAXIMÁLNĚ 2 mm3/ - TŘÍDA T - TŘÍDA ZÁTĚŽE 34/43 - SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ: 0,6 - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ – klasifikace Bfl-s1 - DLE EN 13501-1 - TVOC PO 28 DNECH < 10μg/m3/ dle ISO 16000-6. - BEZ OBSAHU TĚŽKÝCH KOVŮ A FTALÁTŮ SPADAJÍCÍCH DO SKUPINY CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). varianta2 HETEROGENNÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ VINYLOVÁ PODLAHA - HETEROGENNÍ AKUSTICKÝ VINYL S IONTY STŘÍBRA BEZ OBSAHU FTALÁTŮ - VYZTUŽENÍ DVOJITOU KOMPAKTNÍ VRSTVOU Z NETKANÉHO SKELNÉHO ROUNA - CELKOVÁ TLOUŠŤKA MATERIÁLU 2,6 mm - TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY 0,7 mm - ŠÍŘKA ROLE 2M - TŘÍDA ZÁTĚŽE 34/42 - KROČEJOVÝ ÚTLUM DLE EN ISO 717-2 JE 15 DB - REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13 501-1 JE BFL – S1 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PUR PLUS ZVÝŠENÁ ODOLNOST VŮČI DEZINFEKCÍM - ODOLNOST VŮČI SKVRNÁM OD CHEMIKÁLIÍ DLE EN 423 JE VYNIKAJÍCÍ (TŘÍDA EXCELLENT) - NEJVYŠŠÍ HODNOTA ZBYTKOVÉHO OTLAKU DLE EN 433 JE ≤ 0,06 MM - ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ DLE EN 660-2: TŘÍDA T - PROTISKLUZNOST DLE EN 13845 (ANNEX C) JE TŘÍDA ECF - PROTISKLUZNOST DLE ČSN 744507 - SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ HODNOTA µ ≥ 0,6 - ROZMĚROVÁ STÁLOST (ROZTAŽNOST) DLE EN 434 JE ≤ 0,1% - KONSTRUKCE MATERIÁLU NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ LÁTKY ZE SKUPINY FTALÁTŮ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 141,761*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 163.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
441 | K | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 148.603 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.044581 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1977660158
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na : - spoj podlah svařováním -montáž souvisejících obvodových soklů v= do 100 mm. -------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 129,22 |  | 129.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 129.22 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní-výklenky" 0,15*129,22 |  | 19.383 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 148.603 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
442 | M | 284110R13.7 | dodávka povlakové podlahové krytiny NV23- vinylové lamely a čtverce - specifikace dle PD a TZ | m2 | 170.893 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00368 | 0.62889 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -874902995
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) --------------------------------------------------------------------- Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 100 mm --------------------------------------------------------------------- varianta1 HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHA - BARVA NCS 1030-B30G - ODSTÍN TYRKYSOVĚ MODRÁ - HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHA V ROLI O TL. 2 mm S 3D EFEKTEM S OBSAHEM GRANULÍ ČISTÉHO TRANSPARENTNÍHO VINYLU - LASEREM TVRZENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA EVERCARE, KTERÁ NEVYŽADUJE OCHRANNÉ EMULZE - ODOLNOST VŮČI DEZINFEKCÍM (VČETNĚ TĚCH NA BÁZI JÓDU) - HMOTNOST: 2850 g/m2/ - HODNOTA OTĚRU DLE EN 660.2 MAXIMÁLNĚ 2 mm3/ - TŘÍDA T - TŘÍDA ZÁTĚŽE 34/43 - SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ: 0,6 - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ – klasifikace Bfl-s1 - DLE EN 13501-1 - TVOC PO 28 DNECH < 10μg/m3/ dle ISO 16000-6. - BEZ OBSAHU TĚŽKÝCH KOVŮ A FTALÁTŮ SPADAJÍCÍCH DO SKUPINY CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). varianta2 HETEROGENNÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ VINYLOVÁ PODLAHA - HETEROGENNÍ AKUSTICKÝ VINYL S IONTY STŘÍBRA BEZ OBSAHU FTALÁTŮ - VYZTUŽENÍ DVOJITOU KOMPAKTNÍ VRSTVOU Z NETKANÉHO SKELNÉHO ROUNA - CELKOVÁ TLOUŠŤKA MATERIÁLU 2,6 mm - TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY 0,7 mm - ŠÍŘKA ROLE 2M - TŘÍDA ZÁTĚŽE 34/42 - KROČEJOVÝ ÚTLUM DLE EN ISO 717-2 JE 15 DB - REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13 501-1 JE BFL – S1 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PUR PLUS ZVÝŠENÁ ODOLNOST VŮČI DEZINFEKCÍM - ODOLNOST VŮČI SKVRNÁM OD CHEMIKÁLIÍ DLE EN 423 JE VYNIKAJÍCÍ (TŘÍDA EXCELLENT) - NEJVYŠŠÍ HODNOTA ZBYTKOVÉHO OTLAKU DLE EN 433 JE ≤ 0,06 MM - ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ DLE EN 660-2: TŘÍDA T - PROTISKLUZNOST DLE EN 13845 (ANNEX C) JE TŘÍDA ECF - PROTISKLUZNOST DLE ČSN 744507 - SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ HODNOTA µ ≥ 0,6 - ROZMĚROVÁ STÁLOST (ROZTAŽNOST) DLE EN 434 JE ≤ 0,1% - KONSTRUKCE MATERIÁLU NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ LÁTKY ZE SKUPINY FTALÁTŮ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 148,603*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 170.893 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
443 | K | 776321111 | Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm | m | 383.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.04602 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -676848618
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na : - spoj podlah svařováním -montáž souvisejících obvodových soklů v= do 100 mm. -------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" (26*1,55)+(26*1,4) |  | 76.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" (26*1,55)+(26*1,4) |  | 76.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" (26*1,55)+(26*1,4) |  | 76.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" (26*1,55)+(26*1,4) |  | 76.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" (26*1,55)+(26*1,4) |  | 76.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 383.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
444 | K | 776321211 | Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm | m | 383.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.03068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1797567091
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na : - spoj podlah svařováním -montáž souvisejících obvodových soklů v= do 100 mm. -------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
445 | M | 284110R13.9 | dodávka povlakové podlahové krytiny NV9- vinylové lamely a čtverce - specifikace dle PD a TZ | m2 | 191.457 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00368 | 0.70456 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1545599213
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) --------------------------------------------------------------------- Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 100 mm --------------------------------------------------------------------- varianta1 HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHA SCHODIŠTĚ - BARVA NCS 2500-N - ODSTÍN STŘEDNĚ ŠEDÁ - HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHA V ROLI O TL. 2 mm S 3D EFEKTEM S OBSAHEM GRANULÍ ČISTÉHO TRANSPARENTNÍHO VINYLU - LASEREM TVRZENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA EVERCARE, KTERÁ NEVYŽADUJE OCHRANNÉ EMULZE - ODOLNOST VŮČI DEZINFEKCÍM (VČETNĚ TĚCH NA BÁZI JÓDU) - HMOTNOST: 2850 g/m2/ - HODNOTA OTĚRU DLE EN 660.2 MAXIMÁLNĚ 2 mm3/ - TŘÍDA T - TŘÍDA ZÁTĚŽE 34/43 - SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ: 0,6 - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ – klasifikace Bfl-s1 - DLE EN 13501-1 - TVOC PO 28 DNECH < 10μg/m3/ dle ISO 16000-6. - BEZ OBSAHU TĚŽKÝCH KOVŮ A FTALÁTŮ SPADAJÍCÍCH DO SKUPINY CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). varianta2 HETEROGENNÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ VINYLOVÁ PODLAHA - HETEROGENNÍ AKUSTICKÝ VINYL S IONTY STŘÍBRA BEZ OBSAHU FTALÁTŮ - VYZTUŽENÍ DVOJITOU KOMPAKTNÍ VRSTVOU Z NETKANÉHO SKELNÉHO ROUNA - CELKOVÁ TLOUŠŤKA MATERIÁLU 2,6 mm - TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY 0,7 mm - ŠÍŘKA ROLE 2M - TŘÍDA ZÁTĚŽE 34/42 - KROČEJOVÝ ÚTLUM DLE EN ISO 717-2 JE 15 DB - REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13 501-1 JE BFL – S1 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PUR PLUS ZVÝŠENÁ ODOLNOST VŮČI DEZINFEKCÍM - ODOLNOST VŮČI SKVRNÁM OD CHEMIKÁLIÍ DLE EN 423 JE VYNIKAJÍCÍ (TŘÍDA EXCELLENT) - NEJVYŠŠÍ HODNOTA ZBYTKOVÉHO OTLAKU DLE EN 433 JE ≤ 0,06 MM - ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ DLE EN 660-2: TŘÍDA T - PROTISKLUZNOST DLE EN 13845 (ANNEX C) JE TŘÍDA ECF - PROTISKLUZNOST DLE ČSN 744507 - SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ HODNOTA µ ≥ 0,6 - ROZMĚROVÁ STÁLOST (ROZTAŽNOST) DLE EN 434 JE ≤ 0,1% - KONSTRUKCE MATERIÁLU NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ LÁTKY ZE SKUPINY FTALÁTŮ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (0,3+0,15385)*383,5*1,1 |  | 191.457 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 191.457 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
446 | K | 776850R01 | Příplatek k montáži povlakových krytin podlah za použití dvousložkového lepidla (do vlhkých prostor) | m2 | 1057.47 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -358901585
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S10" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 399,06 |  | 399.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 140,96 |  | 140.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 53,71 |  | 53.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 281,77 |  | 281.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 160,01 |  | 160.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1035.51 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S12" (5,65*1,6)+(8,075*1,6) |  | 21.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1057.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
447 | K | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2091000546
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.077118 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
448 | K | 777015R01 | Dodávka a aplikace - epoxidové stěrkového systému - NV1 | m2 | 645.156 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1962063436
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace / rozsah: -v jednotkové ceně zahrnuty náklady na přípravu podkladu+kompletní stěrkový systém - dle PD a TZ -jednotková cena obsahuje veškeré přímo související práce, přesuny, příslušenství a komponenty - dle PD -v jednotkové ceně zahrnuty náklady na KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ jednoho výrobce -------------------------------- Specifikace: EPOXIDOVÁ STĚRKA - RAL 5014 - DVOUKOMPONENTNÍ SAMONIVELAČNÍ EPOXIDOVÁ STĚRKA BEZ ROZPOUŠTĚDEL - TL. 1,5-3 mm - VÝPLŇ KŘEMIČITÝM PÍSKEM ZRNITOSTI 0,1-0,3 mm - PEVNOST V TLAKU CCA 50N/mm2/ - ODOLNOST V ODĚRU - 41 mg (CS 10/1000/1000) - TRVALÁ TEPLOTNÍ ODOLNOST DO HODNOTY +50°C - POVRCH HLADKÝ POLOLESK - POD NÁŠLAPNOU VRSTVU NUTNO PROVÉST PENETRAČNÍ NÁTĚR - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ – klasifikace Bfl-s1 - DLE EN 13501-1 - MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN ISO 14644-1 Čisté prostory – třída 5 a třída A - APLIKACE STĚRKY DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 493,47 |  | 493.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 44,16 |  | 44.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 537.63 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní- výklenky, svislé plochy" 0,2*537,63 |  | 107.526 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 645.156 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
449 | K | 777015R02 | Dodávka a aplikace - epoxidové stěrkového systému protiskluzného - NV2 | m2 | 77.04 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 375340701
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace / rozsah: -v jednotkové ceně zahrnuty náklady na přípravu podkladu+kompletní stěrkový systém - dle PD a TZ -jednotková cena obsahuje veškeré přímo související práce, přesuny, příslušenství a komponenty - dle PD -v jednotkové ceně zahrnuty náklady na KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ jednoho výrobce -------------------------------- Specifikace: EPOXIDOVÁ STĚRKA PROTISKLUZOVÁ - RAL 5014 - DVOUKOMPONENTNÍ SAMONIVELAČNÍ EPOXIDOVÁ STĚRKA BEZ ROZPOUŠTĚDEL - TL. 1,5-3 mm - VÝPLŇ KŘEMIČITÝM PÍSKEM ZRNITOSTI 0,1-0,3 mm - PEVNOST V TLAKU CCA 50N/mm2/ - ODOLNOST V ODĚRU - 41 mg (CS 10/1000/1000) - TRVALÁ TEPLOTNÍ ODOLNOST DO HODNOTY +50°C - POVRCH PROTISKLUZ - POD NÁŠLAPNOU VRSTVU NUTNO PROVÉST PENETRAČNÍ NÁTĚR - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ – klasifikace Bfl-s1 - DLE EN 13501-1 - MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN ISO 14644-1 Čisté prostory – třída 5 a třída A - APLIKACE STĚRKY DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 15,75 |  | 15.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 48,45 |  | 48.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 64.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní- výklenky, svislé plochy" 0,2*64,2 |  | 12.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
450 | K | 777015R03 | Dodávka a aplikace - polyuretanového stěrkového systému elektrostaticky vodivého - NV4 | m2 | 43.632 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -985130533
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace / rozsah: -v jednotkové ceně zahrnuty náklady na přípravu podkladu+kompletní stěrkový systém - dle PD a TZ -jednotková cena obsahuje veškeré přímo související práce, přesuny, příslušenství a komponenty - dle PD -v jednotkové ceně zahrnuty náklady na KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ jednoho výrobce -------------------------------- Specifikace: POLYURETANOVÁ STĚRKA ELEKTROSTATICKY VODIVÁ - RAL 5014 - DVOUKOMPONENTNÍ POLYURETANOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BEZ ROZPOUŠTĚDEL, ELEKTROSTATICKY VODIVÁ S NÍZKÝMI EMISEMI V TL. 2 mm - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ – klasifikace Bfl - s1 - DLE EN 13501-1 - ODOLNOST PROTI OBRUSU: AR1 (metoda BCA, stanovený na hladkém povlaku) - ODOLNOST PROTI NÁRAZU: IR4 - SVODNÝ ODPOR: CCA 104/-106/ Ω DLE ČSN EN 1081 - VODIVÁ VRSTVA MUSÍ BÝT UZEMNĚNA (ZEMNÍCÍ MĚDĚNÉ PÁSKY) - POVRCH HLADKÝ POLOLESK - POD NOSNOU VRSTVU NUTNO PROVÉST PENETRAČNÍ NÁTĚR - APLIKACE STĚRKY DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 25,41+10,95 |  | 36.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 36.36 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní- výklenky, svislé plochy" 0,2*36,36 |  | 7.272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.632 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
451 | K | 777015R04 | Dodávka a aplikace - epoxidové stěrkového systému antistatického - NV5 | m2 | 39.576 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 782731876
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace / rozsah: -v jednotkové ceně zahrnuty náklady na přípravu podkladu+kompletní stěrkový systém - dle PD a TZ -jednotková cena obsahuje veškeré přímo související práce, přesuny, příslušenství a komponenty - dle PD -v jednotkové ceně zahrnuty náklady na KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ jednoho výrobce -------------------------------- Specifikace: EPOXIDOVÁ STĚRKA ANTISTATICKÁ - RAL 5014 - DVOUKOMPONENTNÍ EPOXIDOVÁ BAREVNÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BEZ ROZPOUŠTĚDEL, ELEKTROSTATICKY VODIVÁ S NÍZKÝMI EMISEMI V TL. 1,5 mm - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ – klasifikace Bfl-s1 - DLE EN 13501-1 - ZEMNÍ SVODNÝ ODPOR: RG < 109/ Ω (SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ SMĚRNICE ATEX 137) - SKLADBA STĚRKY MUSÍ BÝT: PENETRACE, SYSTÉM ZEMNÍCÍCH BODŮ, VODIVÁ PENETRACE, VODIVÁ NOSNÁ VRSTVA - POVRCH HLADKÝ POLOLESK - SYSTÉM ZEMNÍCÍCH BODŮ SOUČÁSTÍ SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ STĚRKY - MINIMÁLNÍ POČET ZEMNÍCÍCH BODŮ V MÍSTNOSTI JE 2 KS. - APLIKACE STĚRKY DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 32,98 |  | 32.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 32.98 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní- výklenky, svislé plochy" 0,2*32,98 |  | 6.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.576 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
452 | K | 777015R05 | Dodávka a aplikace - polyuretanového stěrkového systému - NV16 | m2 | 179.832 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1093388873
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace / rozsah: -v jednotkové ceně zahrnuty náklady na přípravu podkladu+kompletní stěrkový systém - dle PD a TZ -jednotková cena obsahuje veškeré přímo související práce, přesuny, příslušenství a komponenty - dle PD -v jednotkové ceně zahrnuty náklady na KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ jednoho výrobce -------------------------------- Specifikace: POLYURETANOVÁ STĚRKA - RAL 7047 - DVOUKOMPONENTNÍ PRUŽNÁ BAREVNÁ POLYURETANOVÁ PRYSKYŘICE SE SAMONIVELAČNÍMI SCHOPNOSTMI BEZ ROZPOUŠTĚDEL V TL. 2 mm - TRVALÁ TEPLOTNÍ ODOLNOST DO HODNOTY +50°C - POVRCH HLADKÝ POLOLESK - POD NOSNOU VRSTVU NUTNO PROVÉST PENETRAČNÍ NÁTĚR - NOSNOU VRSTVU NUTNO OPATŘIT UZAVÍRACÍM NÁTĚREM - APLIKACE STĚRKY DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 149,86 |  | 149.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 149.86 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní- výklenky, svislé plochy" 0,2*149,86 |  | 29.972 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 179.832 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
453 | K | 777015R06 | Dodávka a aplikace - epoxidové stěrkového systému protiskluzného - NV26 | m2 | 59.544 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1483193606
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace / rozsah: -v jednotkové ceně zahrnuty náklady na přípravu podkladu+kompletní stěrkový systém - dle PD a TZ -jednotková cena obsahuje veškeré přímo související práce, přesuny, příslušenství a komponenty - dle PD -v jednotkové ceně zahrnuty náklady na KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ jednoho výrobce -------------------------------- Specifikace: EPOXIDOVÁ STĚRKA PROTISKLUZOVÁ - RAL 7047 - DVOUKOMPONENTNÍ SAMONIVELAČNÍ EPOXIDOVÁ STĚRKA BEZ ROZPOUŠTĚDEL - TL. 1,5-3 mm - VÝPLŇ KŘEMIČITÝM PÍSKEM ZRNITOSTI 0,1-0,3 mm - PEVNOST V TLAKU CCA 50N/mm2/ - ODOLNOST V ODĚRU - 41 mg (CS 10/1000/1000) - TRVALÁ TEPLOTNÍ ODOLNOST DO HODNOTY +50°C - POVRCH PROTISKLUZ - POD NÁŠLAPNOU VRSTVU NUTNO PROVÉST PENETRAČNÍ NÁTĚR - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ – klasifikace Bfl-s1 - DLE EN 13501-1 - MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN ISO 14644-1 Čisté prostory – třída 5 a třída A - APLIKACE STĚRKY DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 49,62 |  | 49.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 49.62 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní- výklenky, svislé plochy" 0,2*49,62 |  | 9.924 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.544 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
454 | K | 777015R07 | Dodávka a aplikace - epoxidové stěrkového systému antistatický - NV27 | m2 | 127.404 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -961978527
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace / rozsah: -v jednotkové ceně zahrnuty náklady na přípravu podkladu+kompletní stěrkový systém - dle PD a TZ -jednotková cena obsahuje veškeré přímo související práce, přesuny, příslušenství a komponenty - dle PD -v jednotkové ceně zahrnuty náklady na KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ jednoho výrobce -------------------------------- Specifikace: EPOXIDOVÁ STĚRKA ANTISTATICKÁ - RAL 7047 - DVOUKOMPONENTNÍ EPOXIDOVÁ BAREVNÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BEZ ROZPOUŠTĚDEL, ELEKTROSTATICKY VODIVÁ S NÍZKÝMI EMISEMI V TL. 1,5 mm - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ – klasifikace Bfl-s1 - DLE EN 13501-1 - ZEMNÍ SVODNÝ ODPOR: RG < 109/ Ω (SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ SMĚRNICE ATEX 137) - SKLADBA STĚRKY MUSÍ BÝT: PENETRACE, SYSTÉM ZEMNÍCÍCH BODŮ, VODIVÁ PENETRACE, VODIVÁ NOSNÁ VRSTVA - POVRCH HLADKÝ POLOLESK - SYSTÉM ZEMNÍCÍCH BODŮ SOUČÁSTÍ SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ STĚRKY - MINIMÁLNÍ POČET ZEMNÍCÍCH BODŮ V MÍSTNOSTI JE 2 KS. - APLIKACE STĚRKY DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 106,17 |  | 106.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 106.17 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní- výklenky, svislé plochy" 0,2*106,17 |  | 21.234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 127.404 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
455 | K | 777611121 | Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy | m2 | 49.45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.011868 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 283329909
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S08" 43,0*1,15 |  | 49.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
456 | K | 777611141 | Krycí epoxidový chemicly odolný nátěr podlahy | m2 | 26.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.06525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 47488248
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - V1-V4" 20,88 |  | 20.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 20.88 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé a ostatní plochy" 0,25*20,88 |  | 5.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
457 | K | 998777203 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1313472852
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 120.5376 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
458 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 5530.633 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 1.6592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 596592150
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" (3,0*(66,65+43,08))+(2,8*(10,95+44,98))+(2,9*25,41)+(2,15*56,02)+(2,6*10,99) |  | 708.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" (2,6*107,53)+(3,0*216,88) |  | 930.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" (2,6*68,95*2)+(3,0*(113,11+285,37+142,5))+(2,8*55,99) |  | 2138.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" (2,15*49,62)+(2,6*57,25)+(2,8*9,83)+(3,0*68,02) |  | 487.117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" (2,6*51,38)+(2,8*19,12)+(3,0*52,55) |  | 344.774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4608.861 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plochy" 0,20*4608,861 |  | 921.772 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5530.633 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
459 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 5530.633 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 8.2959 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1869879853
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" (3,0*(66,65+43,08))+(2,8*(10,95+44,98))+(2,9*25,41)+(2,15*56,02)+(2,6*10,99) |  | 708.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" (2,6*107,53)+(3,0*216,88) |  | 930.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" (2,6*68,95*2)+(3,0*(113,11+285,37+142,5))+(2,8*55,99) |  | 2138.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" (2,15*49,62)+(2,6*57,25)+(2,8*9,83)+(3,0*68,02) |  | 487.117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" (2,6*51,38)+(2,8*19,12)+(3,0*52,55) |  | 344.774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4608.861 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plochy" 0,20*4608,861 |  | 921.772 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5530.633 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
460 | K | 781414112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 25 ks/m2 | m2 | 5530.633 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 16.5919 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 936395383
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" (3,0*(66,65+43,08))+(2,8*(10,95+44,98))+(2,9*25,41)+(2,15*56,02)+(2,6*10,99) |  | 708.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" (2,6*107,53)+(3,0*216,88) |  | 930.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" (2,6*68,95*2)+(3,0*(113,11+285,37+142,5))+(2,8*55,99) |  | 2138.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" (2,15*49,62)+(2,6*57,25)+(2,8*9,83)+(3,0*68,02) |  | 487.117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" (2,6*51,38)+(2,8*19,12)+(3,0*52,55) |  | 344.774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4608.861 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plochy" 0,20*4608,861 |  | 921.772 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5530.633 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
461 | M | 597610R22 | dodávka vnitřních obkládaček keramických - specifikace dle PD a TZ | m2 | 6083.696 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0118 | 71.7876 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1825617126
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v PD) --------------------------------------------------------------------- Upřesnění - 200/400 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5530,633*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6083.696 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
462 | K | 781419191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních za plochu do 10 m2 | m2 | 5530.633 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -375277506
463 | K | 781494R15 | Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů | m2 | 5530.633 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1639811757
| P |  | Poznámka k položce: Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů. (specifikace materiálů dle PD a TZ) ------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" (3,0*(66,65+43,08))+(2,8*(10,95+44,98))+(2,9*25,41)+(2,15*56,02)+(2,6*10,99) |  | 708.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" (2,6*107,53)+(3,0*216,88) |  | 930.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" (2,6*68,95*2)+(3,0*(113,11+285,37+142,5))+(2,8*55,99) |  | 2138.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" (2,15*49,62)+(2,6*57,25)+(2,8*9,83)+(3,0*68,02) |  | 487.117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" (2,6*51,38)+(2,8*19,12)+(3,0*52,55) |  | 344.774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4608.861 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plochy" 0,20*4608,861 |  | 921.772 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5530.633 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
464 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 2679.95 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.080398 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 648966933
465 | K | 781789194 | Příplatek k montáži obkladů vnějších z mozaiky za nerovný povrch | m2 | 2765.317 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.008 | 22.1225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2112602288
| VV |  | "předpoklad 50% plochy" 5530,633/2 |  | 2765.317 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2765.317 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
466 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -238192962
| D | 782 | Dokončovací práce - obklady z kamene |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 67.6108 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
467 | K | 782112312 | Montáž obkladů stěn z nepravidelných řezaných desek z měkkého kamene do lepidla tl do 30 mm | m2 | 162.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0083 | 1.3512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1764367929
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na : -dodatečné ukotvení podkladní vrstvy -montáže veškerých detailů a souvisejícíh komponentů - dle specifikace PD a TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_10/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "soklová část" 162,8*1,0 |  | 162.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 162.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
468 | M | 583810R01 | obkladové prvky - pískovec - tl. 300 mm , vč. všech detailů a ukončovacích prvků - specifikace dle PD a TZ | m2 | 179.08 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.37 | 66.2596 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -251140752
| VV |  | 162,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 179.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
469 | K | 998782203 | Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1260969591
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5535 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
470 | K | 783923161 | Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah | m2 | 7481.78 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 1.2719 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 528871968
| VV |  | "viz potěry podlah" 1200,7+6056,1+224,98 |  | 7481.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7481.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
471 | K | 783933151 | Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah | m2 | 882.309 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.25587 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1871491187
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz stěrkové systémy" 591,393+73,83+37,927+57,063+122,096 |  | 882.309 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 882.309 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
472 | K | 783943151 | Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah | m2 | 214.153 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.025698 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 495738809
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz stěrkové systémy" 41,814+172,339 |  | 214.153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 214.153 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.1038 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
473 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 27137.098 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 5.4274 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1215157767
474 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 12211.694 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 3.5414 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -88010533
475 | K | 784221141 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky | m2 | 9158.77 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.091588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1239397955
476 | K | 784321031 | Dvojnásobné omyvatelné malby s penetrací v místnosti výšky do 3,80 m | m2 | 8141.129 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 2.6866 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -989876520
477 | K | 784660131.1 | Dvojnásobný latexový nátěr vnitřních povrchů omítek s penetrací v místnosti výšky do 3,80 m | m2 | 6784.274 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 1.3569 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1900667974
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5488 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5488 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
478 | K | 460400071 | Pažení příložné plné výkopů jam hloubky do 4 m | m2 | 784 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.5488 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1084935106
| VV |  | "předpoklad" 196*4,0 |  | 784 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 784 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
479 | K | 460400171 | Odstranění pažení příložného výkopů jam hloubky do 4 m | m2 | 784 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 50825723
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
480 | K | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | hod | 1500 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 352663016
| VV |  | "nezměřitelné práce - předpoklad" 1500,0 |  | 1500 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1500 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
481 | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 1200 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1316383965
| VV |  | "nezměřitelné práce - předpoklad" 1200,0 |  | 1200 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1200 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
482 | K | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník | hod | 750 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -219250536
| VV |  | "nezměřitelné práce - předpoklad" 750,0 |  | 750 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 750 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
483 | K | HZS1311 | Hodinová zúčtovací sazba omítkář | hod | 800 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1283410353
| VV |  | "nezměřitelné práce - předpoklad" 800,0 |  | 800 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 800 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
484 | K | HZS1321 | Hodinová zúčtovací sazba betonář/železář | hod | 750 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1902913242
| VV |  | "nezměřitelné práce - předpoklad" 750,0 |  | 750 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 750 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
485 | K | HZS2122 | Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný | hod | 750 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1648083333
| VV |  | "nezměřitelné práce - předpoklad" 750,0 |  | 750 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 750 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
486 | K | HZS2152 | Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný | hod | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 433072977
| VV |  | "nezměřitelné práce - předpoklad" 350,0 |  | 350 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 350 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
487 | K | HZS2172 | Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný | hod | 1100 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -862079077
| VV |  | "nezměřitelné práce - předpoklad" 1100,0 |  | 1100 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1100 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
488 | K | HZS2322 | Hodinová zúčtovací sazba obkladač odborný | hod | 950 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2129832081
| VV |  | "nezměřitelné práce - předpoklad" 950,0 |  | 950 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 950 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
489 | K | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí | hod | 1500 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1669291835
| VV |  | "nezměřitelné práce - předpoklad" 1500,0 |  | 1500 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1500 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | N00 | Nepojmenované, ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
490 | K | N00_015R04 | Příplatek k povlakovým krytinám střech _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodek | m2 | 3193.114 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2073471383
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "rozsah a specifikace _ plocha střešního pláště" (1541,928+147,334+403,00+1100,852) |  | 3193.114 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3193.114 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
491 | K | N00-00-R01 | Provedení čerpací studny - viz základová jáma (čerpání podzemní a povrchové vody) cca 1,0*1,0*1,5m | kus | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -580834793
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 1
492 | K | N00-01R01 | D+M "NV22" - hrubá čistící zóna | m2 | 20.7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -29939055
| P |  | Poznámka k položce: -jednotková cena obsahuje kompletní dodávku a provedení vč. souvisejících doplňků a příslušenství ------------------------------------- Specifikace: varianta1 HRUBÁ ČISTÍCÍ ZÓNA - VNITŘNÍ ROHOŽ V HLINÍKOVÉM RÁMU - ROHOŽKA VYROBENÁ Z TEXTILNÍHO MATERIÁLU A POLYPROPYLENU PRO TĚŽKÝ PROVOZ - OBA MATERIÁLY JSOU VLOŽENY V PRUZÍCH MEZI HLINÍKOVÉ PROFILY JAKO BARIÉRA PROTI PRACHU A NEČISTOTÁM V INTERIÉRU - PRUHY JSOU SPOJENY LANKEM Z GALVANIZOVANÉ OCELI A UPEVNĚNY POZINKOVANÝMI ŠROUBY A VRUTY - GUMOVÉ VLOŽKY JSOU OD SEBE ODDĚLENY 4-6 mm MEZI KAŽDÝM ODDÍLEM - RUBOVÁ STRANA HLINÍKOVÝCH PROFILŮ JE OPATŘENY PRYŽOVÝMI PROTISKLUZOVÝMI PÁSY REDUKUJÍCÍ HLUK PROVOZU - CELKOVÁ VÝŠKA JE 17 mm varianta2 VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ - ZAPUŠTĚNÁ VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ S MOŽNOSTÍ SROLOVÁNÍ SLOŽENÁ Z HLINÍKOVÝCH LAMEL – ČISTÍCÍ VLOŽKY VLÁKNO 100% POLYAMID - UKOTVENÍ ČISTÍCÍ VLOŽKY V LAMELÁCH ROHOŽE JE MECHANICKÉ (NE LEPENÉ) - SPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH LAMEL JE POMOCÍ NEREZOVÉHO LANKA POTAŽENÉHO BUŽÍRKOU - TLOUŠŤKA HLINÍKU 1,0 mm - CELKOVÁ VÝŠKA ROHOŽE 22 mm - ŠÍŘKA LAMEL V ROHOŽI 50 mm - SPODNÍ STRANA ROHOŽE OŠETŘENA PĚNOVOU PODLOŽKOU - ROHOŽ VLOŽENÁ DO RÁMU Z NEREZ OCELI - PROTISKLUZNOST DLE DIN 51130 – R11 - REAKCE NA OHEŇ – TŘÍDA BFL-S1 - KONSTRUKČNÍ VÝŠKA RÁMU 25 mm - HMOTNOST 10,6 kg/m2 - MÍRNÁ ZÁTĚŽ AŽ 2100 kg/100cm2 | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce + D.2-SO 01 interiéry" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 20,7 |  | 20.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.7 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
493 | K | N00-01R02 | POLOŽKA NEOBSAZENA_NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 310182655
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 1
494 | K | N00-01R03 | D+M kompletní konstrukce a skladby podlahy "S25" | m2 | 8.58 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1353176291
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specifikace: - kompletní rozsah viz skladba "S25" VČETNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S25-konstrukce montážního otvoru" 2,6*3,3 |  | 8.58 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.58 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
495 | K | N00-620-R01 | D+M konstrukce skladby "S16" | m2 | 257.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -80035935
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KOMPLETNÍ ROZSAH A PROVEDENÍ - VIZ SKLADBA "S16" | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO01-03/05, 10/12 , detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 257,5 |  | 257.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 257.5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
496 | K | N00715R01 | D+M kompletní skladby "S20" - dle specifikace PD | m2 | 79.658 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1457227037
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specifikace : KOMPLETNÍ SPECIFIKACE A ROZSAH skladby "S20" bez nosné ocelové konstrukce. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_9/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S20" 2,15*37,05 |  | 79.658 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.658 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
497 | K | N00715R02 | D+M kompletní skladby "S21" - dle specifikace PD | m2 | 27.685 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1870519690
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specifikace : KOMPLETNÍ SPECIFIKACE A ROZSAH skladby "S21" bez nosné ocelové konstrukce. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_9/13, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S21" (5,65*1,96)+(8,475*1,96) |  | 27.685 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.685 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
498 | K | N00715R11 | D+M systém generálního klíče - dle specifikace PD | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1812242912
| P |  | Poznámka k položce: Specializovanou firmou bude zpracován samostatný projekt systému generálního klíče. Systém generálního klíče umožňuje rozřazení přístupových práv na úrovni mechanického nebo mechatronického klíče. Zvažovaný systém orientačně předpokládá 5 úrovní přístupu včetně generálního klíče. Ke každému zámku bude 5 ks klíčů, každé oddělení bude mít hlavní klíč v počtu 5 ks, generální klíč bude v počtu 5 ks. Pro účel tendru dodavatele SGK jsou stanoveny tzv. běžné rozměry cylindrických vložek, které by měly pokrýt rozsah dodávky systému. Přesný rozměr bude zaměřen přímo v místě realizace před samotnou dodávkou. Před dodáním cylindrických vložek SGK budou dveře dočasně osazeny stavební vložkou. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "množství 1kus = zajištění dodávky celé stavby" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
499 | K | 795151N01 | SV1 - D+M Světlovod 1.PP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a lišt | kpl | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 572422434
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis světlovodů. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
500 | K | 795151N02 | SV2 - D+M Světlovod 1.PP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a lišt | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 385876860
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis světlovodů. | [14 empty] | P | 1
501 | K | 795151N03 | SV3 - D+M Světlovod 1.PP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a lišt | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1020867541
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis světlovodů. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
502 | K | 795151N04 | SV4 - D+M Světlovod 1.PP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a lišt | kpl | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1603533469
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis světlovodů. | [14 empty] | P | 1
503 | K | 795151N05 | SV5 - D+M Světlovod 1.PP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a lišt | kpl | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1353113923
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis světlovodů. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
504 | K | 795151N06 | SV6 - D+M Světlovod 3.NP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a lišt | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1984110540
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis světlovodů. | [14 empty] | P | 1
505 | K | 795151N07 | SV7 - D+M Světlovod 3.NP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a lišt | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -584840540
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis světlovodů. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
506 | K | 795151N08 | SV8 - D+M Světlovod 3.NP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a lišt | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1138026787
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis světlovodů. | [14 empty] | P | 1
507 | K | 795151N09 | SV9 - D+M Světlovod 3.NP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a lišt | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1425866422
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis světlovodů. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
508 | K | 795151N10 | SV10 - D+M Světlovod 3.NP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a lišt | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1416693078
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis světlovodů. | [14 empty] | P | 1
509 | K | 795151N11 | SV11 - D+M Světlovod 3.NP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a lišt | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 661435214
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis světlovodů. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
510 | K | 795151N12 | SV12 - D+M Světlovod 3.NP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a lišt | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1380262239
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis světlovodů. | [14 empty] | P | 1
511 | K | N00715R13 | D+M _ pochozí "chodníčky" 5.NP - VZT _ (dodávka a montáž podkladní vrstvy pod betonovou dlažbu z přížezů PVC určné pro zatěžovací vrstvy) | m2 | 120.96 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1952059012
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "skladna S17" (0,4*0,4*720)*1,05 |  | 120.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.96 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | N01 | Záchytný systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
512 | K | N01-01-R01 | Dodávka lanového úchytu "U1" , dílka 500 mm | kus | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1227882591
513 | K | N01-01-R02 | Dodávka permanentního nerezového lana tl. 6 mm | m | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1365770779
514 | K | N01-01-R03 | Kompletní montáž , revize a uvedení do provozu | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1680944043
| D | Ostatní | VR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 84.0111 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VR02 | Dodatečné informace _ VR02 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 81.5767 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
515 | K | 132351102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně | m3 | 44.98 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2107694801
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz ležatá kanalizace_odměřeno elektronicky" 44,98 |  | 44.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
516 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 44.98 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1186086473
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz ležatá kanalizace_odměřeno elektronicky" 44,98 |  | 44.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
517 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 449.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1450817790
| VV |  | 44,98*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 449.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
518 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 80.964 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 79230682
| VV |  | 44,98*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 80.964 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
519 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 44.98 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -835986032
520 | K | 18195111R | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním_ručním vibračním pěchem | m2 | 45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1386028129
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz ležatá kanalizace_odměřeno elektronicky" 45,0 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
521 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 38.23 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 208651958
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz ležatá kanalizace_odměřeno elektronicky" (44,98)-6,75 |  | 38.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
522 | M | 5833120R | štěrkopísek těžený tříděný obsypový | t | 68.814 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1 | 68.814 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2004816287
| P |  | Poznámka k položce: -frakce dle technologického postupu pro obsypy potrubí / PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 38,23*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 68.814 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
523 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 6.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 12.7627 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2071840251
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz ležatá kanalizace_odměřeno elektronicky" 6,75 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VR03 | Dodatečné informace _ VR03 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.4345 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
526 | K | 712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 167.103 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2121733388
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S17" (132,6*1,0)+(50,8*0,35) |  | 150.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S18" (14,8+9,09)*2*0,35 |  | 16.723 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167.103 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
527 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.058 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.058 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1168006311
| VV |  | 167,103*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
528 | K | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 150.38 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.14136 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1132771446
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S17" (132,6*1,0)+(50,8*0,35) |  | 150.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
525 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 180.456 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.84814 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1096653654
| VV |  | 150,38*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 180.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
529 | K | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 167.103 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.15708 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1894803783
| VV |  | "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S17" (132,6*1,0)+(50,8*0,35) |  | 150.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S18" (14,8+9,09)*2*0,35 |  | 16.723 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167.103 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
530 | M | 62855010 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu | m2 | 192.168 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 1.2299 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1140279248
| VV |  | 167,103*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 192.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | VR04 | Dodatečné informace _ VR04 _ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0

## D.1.1-1.1 - Dvojitý hydro...
{b925b016-d3be-4a6f-ab02-1139d85f78e2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Úroveň 3:
D.1.1-1.1 - Dvojitý hydroizolační systém spodní stavby s možností kontroly a aktivace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Úroveň 3:
D.1.1-1.1 - Dvojitý hydroizolační systém spodní stavby s možností kontroly a aktivace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| D1 - 311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených | [5 empty] | 0
| D2 - 311 23-1 pod omítku | [5 empty] | 0
| D3 - 342 66 Těsnění styku příčky se stávající stěnou | [5 empty] | 0
| 62 - Úpravy povrchů vnější | [5 empty] | 0
| D4 - 622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| D5 - 631 31 Mazanina z betonu prostého | [5 empty] | 0
| D6 - 631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| D7 - 350 33 Čerpadla a čerpací soustrojí | [5 empty] | 0
| 93 - Dokončovací práce inženýrských staveb | [5 empty] | 0
| D8 - 931 98 Zřízení těsnění pracovní spáry | [5 empty] | 0
| D9 - 953 94-8 Osazení drobných kovových výrobků | [5 empty] | 0
| D10 - 953 94-82 kovových poklopů s rámem | [5 empty] | 0
| D11 - 222 30-06 Ukončení kabelů, zapojení,odpojení, přepážky, zábrany | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| D12 - 962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného | [5 empty] | 0
| 99 - Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| D13 - 998 01-20 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě | [5 empty] | 0
| D14 - 314 25 Sanace komínových průduchů | [5 empty] | 0
| D15 - 711 77 Provedení detailů termoplasty | [5 empty] | 0
| D16 - 713 39 Izolace tepelné těles-doplňky a konstrukční části | [5 empty] | 0
| D17 - 713 39-07 montáž těsnění spojů plechových povrchových úprav těles a potrubí | [5 empty] | 0
| D18 - 713 44 Montáž tepelné izolace potrubí a do konstrukce z oceli | [5 empty] | 0
| D19 - 713 47 Montáž tepelné izolace snímatelné | [5 empty] | 0
| D20 - 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| D21 - 713 13 Montáž tepelné izolace stěn | [5 empty] | 0
| D22 - 713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky | [5 empty] | 0
| D23 - 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| D24 - 762 13-8 Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn | [5 empty] | 0
| D25 - 762 19 Spojovací a ochranné prostředky | [5 empty] | 0
| D26 - 763 61 Montáž opláštění z aglomerovaných desek | [5 empty] | 0
| D27 - 998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| D28 - 764 01-23 Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu | [5 empty] | 0
| D29 - 764 01-231 výroba a montáž | [5 empty] | 0
| D30 - 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 783 - Nátěry | [5 empty] | 0
| D31 - 783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické | [5 empty] | 0
| 799 - Ostatní | [5 empty] | 0
| D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| D32 - 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| D33 - 979 08-31 Vodorovné přemístění suti | [5 empty] | 0
| D34 - 979 08-4 Poplatek za skládku | [5 empty] | 0
| VN - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| D35 - 005121 Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| D36 - 005124 Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| ON - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Úroveň 3:
D.1.1-1.1 - Dvojitý hydroizolační systém spodní stavby s možností kontroly a aktivace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | 311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | 311 23-1 pod omítku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 311231114R00 | ...z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5 | m3 | 17.225 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | D3 | 342 66 Těsnění styku příčky se stávající stěnou |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 342668111R00 | ...PU pěnou | m | 8.1 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| D | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D4 | 622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 622421132R00 | ...hladké, složitost 3 | m2 | 57.417 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D5 | 631 31 Mazanina z betonu prostého |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 | 631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 631315621R00 | ...třídy C 20/25 | m3 | 82.332 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D7 | 350 33 Čerpadla a čerpací soustrojí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | DEKDH01 T00 | Montáž flexibilní tlakové / injektážní hadice | m | 3610.82 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | DEKDH02 T00 | Montáž hadičníku + zátka, těsnění | ks | 606 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | DEKDH03 T00 | Montáž kontrolní trubice | ks | 202 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | DEKDH04 T00 | Montáž přechodové trubice | ks | 404 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | DEKDH06 T00 | Kontrolní rozvodná skříň z OSB desky, dodávka + montáž | kus | 67 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 1015325010T | Kontrolní trubice přechodová - odbočná | ks | 404 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 1015325020T | Kontrolní trubice odbočná | ks | 202 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 1015325500T | Hadice pro dopravu průmyslové vody, chemických látek a vzduchu, pr.19/26mm, duše: PVC, výztuž: syntetická příze, obal: PVC | m | 2063.88 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 1015325504T | Injektážní hadice IH 12/6 | m | 1784.811 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 1015325510T | Hadičník mosazný 3/4x20 | ks | 606 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 1015325520T | Víčko mosaz 3/4 | ks | 606 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 1015325530T | Ploché těsnění do víčka pr.24mm | ks | 606 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 1015325540T | Stahovací objímka 20-32mm | ks | 1212 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 1015325544T | Stahovací objímka dvououšková 11/13 mm | ks | 404 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D8 | 931 98 Zřízení těsnění pracovní spáry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 931981015R00 | ...prostupů rour bentonitovou páskou, rozměr 20x5 mm | m | 42.469 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | D9 | 953 94-8 Osazení drobných kovových výrobků |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D10 | 953 94-82 kovových poklopů s rámem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 953941210R00 | ...o ploše do 1 m2 | kus | 91 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| D | D11 | 222 30-06 Ukončení kabelů, zapojení,odpojení, přepážky, zábrany |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 222300682R00 | Vodní zábrana těsnicím systémem | kus | 42 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 3457114729RX | Dodávka a montáž korugované trubky pro uložení hadic s vypěněním, včetně materiálu | ks | 197 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 27344403RX | Těsnění kruhové pro tlakovou vodu, pryž/kov, uzavřené, nerozebíratelné | kus | 9 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 2734440XX | Potrubní prostup s dvojitým těsněním, odolný proti tlakové vodě | ks | 35 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | M | 55347623R | dvířka revizní materiál kov; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; zámek čtyřhran se zářezem na šroubovák | kus | 24 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 935XX | Nerezová příruba s navařeným trnem, pro přivaření zemnícího drátu | ks | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 951XX | Systémový poklop s povrchovou úpravou | ks | 67 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D12 | 962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 962032231R00 | ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 17.225 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D13 | 998 01-20 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 998012021R00 | ...výšky do 6 m | t | 251.373 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| D | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D14 | 314 25 Sanace komínových průduchů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 712391171T00 | ...Izolace tlaková voda, montáž drenážní vrstvy, bez dodávky materiálu | m2 | 1972.02 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| D | D15 | 711 77 Provedení detailů termoplasty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 711774302R00 | ...dilatačních spár-uzávěr zesílením r.š. 250 nebo 300 mm vodorovných fólií přilepenou nebo svařenou k podkladu | m | 1051.82 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 711774402R00 | ...dilatačních spár-uzávěr zesílením r.š. 250 nebo 300 mm svislých fólií přilepenou nebo svařenou k podkladu | m | 543.91 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 711776404R00 | ...koutů nebo hran zesílením fólií svařenou rš 250 nebo 300 mm přilepenou nebo svařenou k podkladu | m | 453.22 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 711777278R00 | ...opracováním trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu dotěsněním tmelem D do 200 mm | kus | 44 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 711778088R00 | ...opracování kotevních prostupů | kus | 16 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| D | D16 | 713 39 Izolace tepelné těles-doplňky a konstrukční části |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D17 | 713 39-07 montáž těsnění spojů plechových povrchových úprav těles a potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 713391191R00 | ...profilových gumovým těsněním | m | 5.4 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| D | D18 | 713 44 Montáž tepelné izolace potrubí a do konstrukce z oceli |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 711471051RT1 | ...vodorovná, bez dodávky fólie | m2 | 2744.4 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 711472051RT1 | ...svislá, bez dodávky fólie | m2 | 1199.64 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| D | D19 | 713 47 Montáž tepelné izolace snímatelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 711491171RT1 | ...vodorovná, podkladní textílie, materiál ve specifikaci | m2 | 1372.2 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 711491172RT1 | ...vodorovná, ochranná textílie, materiál ve specifikaci | m2 | 1372.2 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 711491271RT1 | ...svislá, podkladní textílie, materiál ve specifikaci | m2 | 599.82 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 711491272RT1 | ...svislá, ochranná textílie, materiál ve specifikaci | m2 | 599.82 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 711777688T02 | Opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu včetně dotěsnění tmelem | kus | 44 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | M | 283140901R | deska/pás těsnicí pro pracovní spáry; PVC-P; teplotní odolnost -20 až 60 °C; tvrdost 75,0 °Sh; š = 240 mm; l = 30 000,0 mm | m | 6.21 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | M | 28314093R | deska/pás těsnicí pro pracovní spáry; PVC; teplotní odolnost -20 až 60 °C; tvrdost 70,0 °Sh; š. dilatačního dílu 80,0 mm; š = 240 mm; l = 25000,0 mm | m | 190.388 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | M | 283220182R | fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 800 g/m2; PVC-P | m2 | 5351.58 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | M | 28355128R | páska těsnicí PVC; vnější roh 90°; funkce vodotěsnost; UV odolná | kus | 6 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | M | 28355129R | páska těsnicí PVC; vnitřní roh 90°; funkce vodotěsnost; UV odolná | kus | 46 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | M | 67390990R | geotextilie PE; funkce drenážní, separační, ochranná; plošná hmotnost 900 g/m2; tl. při 20 kPa 5,00 mm; tl. při 2 kPa 6,00 mm; tl. při 200 kPa 3,00 mm | m2 | 2563.626 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | M | 69366199R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 4734.09 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 711XX1 | Ocelová příruba typ dle detailu D - nerez | ks | 9 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 711XX2 | Ocelová příruba typ dle detailu E - nerez | ks | 33 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| D | D20 | 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 998711101R00 | ...svisle do 6 m | t | 14.977 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D21 | 713 13 Montáž tepelné izolace stěn |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 713131131R00 | ...lepením | m2 | 599.82 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| D | D22 | 713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 713191100R00 | ...položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci | m2 | 599.82 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 713131141RP0 | Montáž samolepících trnů 4 ks/m2 | m2 | 599.82 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | M | 24743210R | lepidlo polyuretanové; na tepelnou izolaci, na polystyrénové kazety; podklad dřevo, beton, zdivo; pro exteriér | kg | 94.472 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | M | 28375703R | deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 15,00 kg/m3 | m3 | 41.388 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | M | 283758905R | deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 2,940 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3 | m2 | 689.793 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 59433651RP | Samolepící trny | 100 ks | 24.473 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | M | 67352470R | fólie izolační střešní separační; parotěsná; tloušťka 0,20 mm; plošná hmotnost 180 g/m2; PE; µ = 345 000,0; sd 65,00 až 75,00 m | m2 | 689.793 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| D | D23 | 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 998713101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 4.915 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D24 | 762 13-8 Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 762134811R00 | ...z fošen | m2 | 50.424 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| D | D25 | 762 19 Spojovací a ochranné prostředky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 762195000R00 | ...hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace | m3 | 1.204 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| D | D26 | 763 61 Montáž opláštění z aglomerovaných desek |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 763612131R00 | ...obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubované, bez dodávky desky | m2 | 54.744 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | M | 60725016R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm | m2 | 58.576 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| D | D27 | 998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 998762102R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 0.828 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D28 | 764 01-23 Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D29 | 764 01-231 výroba a montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 764430250R00 | ...rš 600 mm | m | 1.1 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| D | D30 | 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 998764101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.005 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| D | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D31 | 783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 783225100R00 | ...dvojnásobné + 1x email, | m2 | 0.66 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| D | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 799-POL01 | Zkouška těsnosti sektorů | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | 799-POL02 | Aktivace (injektáž) systému, odhad do 15% sektorů | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| D | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D32 | 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 32.518 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 162.59 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| D | D33 | 979 08-31 Vodorovné přemístění suti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 32.518 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 162.59 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| D | D34 | 979 08-4 Poplatek za skládku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 979990001R00 | ...stavební suti | t | 32.518 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| D | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D35 | 005121 Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| D | D36 | 005124 Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| D | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | RTS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162

## D.1.1-2 - Čistá vestavba
{1afabd1a-6e69-4e8e-be54-e3686e8a4559}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Úroveň 3:
D.1.1-2 - Čistá vestavba
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Počty jednotek (výkaz výměr) = počet prvků, který je určen metodou odpočtu v AutoCadu z výkresů 15033-DPS-D.2-01.2_10-14_ZDR_PŮDORYSY.dwg zanesením do Seznamu zařízení / vybavení po jednotlivých místnostech 15033-DPS-D.2-01.2-03_SEZ_ZAR.xls. V programu Excel je proveden následný souhrn pomocí funkcí Kontingenční tabulky. 15033-DPS-D.2-01.2_10-14_ZDR_PŮDORYSY.dwg 15033-DPS-D.2-01.2-03_SEZ_ZAR.xls Poznámky "Cena díla je vč. montáže, montáž je vč. dopravy na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení), součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a ev. potřebné revize, návody k obsluze, pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému, individuální a ev. komplexní vyzkoušení. V nabídkové ceně musí být veškerý související doplňkový materiál, tak aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na provozování ve zdravotnictví vztahují. Součástí dodávky a montáže je ekologická likvidace odpadu. Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost a vybavení jsou uvedeny v Technické zprávě, která je nedílnou součástí tohoto výkazu. "
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Úroveň 3:
D.1.1-2 - Čistá vestavba
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Zdravotnická technologie (dodávka a montáž systému)_čistá vestavba | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Úroveň 3:
D.1.1-2 - Čistá vestavba
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Zdravotnická technologie (dodávka a montáž systému)_čistá vestavba |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Z500 | Systémová vestavba m. č. A.4.40, A.4.41, A.4.42, A.4.42a, A.4.43 / | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
| P |  | Poznámka k položce: Systémová vestavba m. č. A.4.40, A.4.41, A.4.42, A.4.42a, A.4.43 / Zpracování realizační a dodavatelské projektové dokumentace vč. dokumentace pro použití DSPS. Inženýrská a kompletační činnost. | [14 empty] | P | 1
2 | K | Z500.11 | Kovová obkladová sendvičová příčka panelová tl. 32 mm určená do čistých prostor / | m2 | 65.72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
| P |  | Poznámka k položce: Kovová obkladová sendvičová příčka panelová tl. 32 mm určená do čistých prostor / / Panely jsou tvořeny pláštěm z pozinkovaného plechu tl. min. 0,8 mm, z pohledové části lakovaného práškovou barvou v úpravě v odstínu RAL 9016. Panel s vnitřní výplní minerální vlnou. Panely jsou kotveny do podlahy pomocí spodního vodícího zakládacího profilu o výšce 50mm, v horní části do "U" profilu. Pospojovány budou vzájemným nasunutím, jsou kotveny po výšce k povrchu a vodivě propojené na uzemnění objektu. Panely budou vytaženy 100mm nad podhled. Utěsnění všech spár bude provedeno systémově tmelem dle požadavků na prostředí (desinfekce, sterilita). Příčka vč. kotevních a lemovacích profilů. | [14 empty] | P | 1
3 | K | Z500.12 | Kovová sendvičová příčka panelová tl. 60 mm určená do čistých prostor / / | m2 | 78.15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
| P |  | Poznámka k položce: Kovová sendvičová příčka panelová tl. 60 mm určená do čistých prostor / / Panely jsou tvořeny pláštěm z pozinkovaného plechu tl. min. 0,8 mm, z pohledové části lakovaného práškovou barvou v úpravě v odstínu RAL 9016. Panel s vnitřní výplní minerální vlnou. Panely jsou kotveny do podlahy pomocí spodního vodícího spodního vodícího zakládacího profilu o výšce 50mm, v horní části do "U" profilu a pomocí upevňovacích prvků budou kotveny ke stropní konstrukci. Pospojovány budou vzájemným nasunutím a vodivě propojené na uzemnění objektu. Panely budou vytaženy 100mm nad podhled. Utěsnění všech spár bude provedeno systémově tmelem dle požadavků na prostředí (desinfekce, sterilita). Příčka vč. kotevních a lemovacích profilů. | [14 empty] | P | 1
4 | K | Z500.13 | Kovová sendvičová příčka panelová tl. 80 mm určená do čistých prostor / / | m2 | 13.02 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
| P |  | Poznámka k položce: Kovová sendvičová příčka panelová tl. 80 mm určená do čistých prostor / / Panely jsou tvořeny pláštěm z pozinkovaného plechu tl. min. 0,8 mm, z pohledové části lakovaného práškovou barvou v úpravě v odstínu RAL 9016. Panel s vnitřní výplní XPS. Panely jsou kotveny do podlahy pomocí spodního vodícího spodního vodícího zakládacího profilu o výšce 50mm, v horní části do "U" profilu a pomocí upevňovacích prvků budou kotveny ke stropní konstrukci. Pospojovány budou vzájemným nasunutím a vodivě propojené na uzemnění objektu. Panely budou vytaženy 100mm nad podhled. Utěsnění všech spár bude provedeno systémově tmelem dle požadavků na prostředí (desinfekce, sterilita). Příčka vč. kotevních a lemovacích profilů. | [14 empty] | P | 1
5 | K | Z500.14 | Odtahový VZT kanál / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
| P |  | Poznámka k položce: Odtahový VZT kanál / / Panel s VZT kanálem je součástí příčkového systému, bez nutnosti montáže dalšího VZTkanálu. VZT kanál je součástí konstrukce sendvičového panelu tl. 60 mm se spodním odsávacím kanálem krytým perforovaným plechem o rozměrech 400x200 mm a horním odtahem. Panel má příčné a podélné výztuhy, izolační vrstvu mezi plášti a protihlukovou izolaci. Rozměr otvoru pro napojení odtahového potrubí závisí na šířce panelu a projektu napojení VZT cca 200x190 mm. Otvor je umístěn nad podhledem. (nutná koordinace s projektem VZT) | [14 empty] | P | 1
6 | K | Z500.15 | Odtahový VZT kanál / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
| P |  | Poznámka k položce: Odtahový VZT kanál / / Panel s VZT kanálem je součástí příčkového systému, bez nutnosti montáže dalšího VZTkanálu. VZT kanál je součástí konstrukce sendvičového panelu tl. 60 mm se spodním odsávacím kanálem krytým perforovaným plechem o rozměrech 400x400 mm a horním odtahem. Panel má příčné a podélné výztuhy, izolační vrstvu mezi plášti a protihlukovou izolaci. Rozměr otvoru pro napojení odtahového potrubí závisí na šířce panelu a projektu napojení VZT cca 200x190 mm. Otvor je umístěn nad podhledem. (nutná koordinace s projektem VZT) | [14 empty] | P | 1
7 | K | Z500.16 | Fabionové al profily pro rohový styk stěna-stěna / | bm | 50.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
| P |  | Poznámka k položce: Fabionové al profily pro rohový styk stěna-stěna / / Fabion (pro styk stěna-stěna) do čistých prostor, délka 3000 mm, barevně lakovaný dle požadavku uživatele a možností systému, včetně rohových prvků, v barvě RAL 9016. | [14 empty] | P | 1
8 | K | Z500.21 | Pharma prosklení / 1190x1500 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
| P |  | Poznámka k položce: Pharma prosklení / 1190x1500 / Pharma prosklení do kovové příčky tl. 60 mm, o rozm. 1190x1500 mm, sklo bezpečnostní tl. 4 mm | [14 empty] | P | 1
9 | K | Z500.22 | Dvířka pro prokládací kabinu / | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
| P |  | Poznámka k položce: Dvířka pro prokládací kabinu / / Celoprosklená dvířka 600/600 mm (čisté rozměry), určená pro čistý prostor. Dvířka kovová, prosklení pharma oboustranné, tabule skla v rovině s povrchem dveřního křídla (sklo bepečnostní, čiré tl. 6 mm). Zárubeň pro ukotvení do kovových příček tl. 60 mm. Kování standard klika, do interiéru, nerezové, rozetové. Zárubeň nerez (kartáčovaná) - DIN 1.4301, povrchová úprava vypalovacím práškovým lakem v odstínu barvy RAL 9016. Zárubeň nerezová bez lakování s úpravou pro signalizaci stavu otevření dveří a blokaci pomocí elektromagnetu. | [14 empty] | P | 1
10 | K | Z500.23 | Dveře kovové otočné, jednokřídlé / 800x2010 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
| P |  | Poznámka k položce: Dveře kovové otočné, jednokřídlé / 800x2010 / Dveře určené do čistých prostor. Prosklené bezpečnostním sklem tl. 6 mm v rozměru 400x920 mm. Kovové, sendvičové s pláštěm z pozinkovaného plechu v tl. 0,8 mm, povrchově upraveného práškovým vypalovacím lakem, v odstínu RAL 9016. Kování: klika - klika do interiéru, nerezové, rozetové. Zárubeň nerezová bez lakování (kartáčovaná) - DIN 1.4301, určená pro montáž do kombinované příčky - celková tloušťka příčka cca 210mm. | [14 empty] | P | 1
11 | K | Z500.24 | Dveře kovové otočné, jednokřídlé / 800x2010 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
| P |  | Poznámka k položce: Dveře kovové otočné, jednokřídlé / 800x2010 / Dveře určené do čistých prostor. Neprosklené plné. Kovové, sendvičové s pláštěm z pozinkovaného plechu v tl. 0,8 mm, povrchově upraveného práškovým vypalovacím lakem, v odstínu RAL 9016. Kování: klika - klika do interiéru, nerezové, rozetové. Zárubeň nerezová bez lakování (kartáčovaná) - DIN 1.4301, určená pro montáž do kombinované příčky s úpravou pro oboustrannou signalizaci stavu otevření dveří - celková tloušťka příčka cca 210mm. | [14 empty] | P | 1
12 | K | Z500.25 | Dveře kovové otočné, jednokřídlé / 800x2010 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
| P |  | Poznámka k položce: Dveře kovové otočné, jednokřídlé / 800x2010 / Dveře určené do čistých prostor. Plné. Kovové, sendvičové s pláštěm z pozinkovaného plechu v tl. 0,8 mm, povrchově upraveného práškovým vypalovacím lakem, v odstínu RAL 9016. Kování: klika - klika do interiéru, nerezové, rozetové. Zárubeň nerezová bez lakování (kartáčovaná) - DIN 1.4301, určená pro montáž do příčky čistých prostor tl. 60 mm. | [14 empty] | P | 1
13 | K | Z500.26 | Dveře kovové otočné, jednokřídlé / 800x2010 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
| P |  | Poznámka k položce: Dveře kovové otočné, jednokřídlé / 800x2010 / Dveře určené do čistých prostor. Prosklené bezpečnostním sklem tl. 4+4 mm v rozměru 400x920 mm se zrcadlovou folií ze strany nečisté. Kovové, sendvičové s pláštěm z pozinkovaného plechu v tl. 0,8 mm, povrchově upraveného práškovým vypalovacím lakem, v odstínu RAL 9016. Kování: klika - klika do interiéru, nerezové, rozetové. Zárubeň nerezová bez lakování (kartáčovaná) - DIN 1.4301, určená pro montáž do příčky čistých prostor tl. 60 mm s úpravou pro oboustrannou signalizaci stavu otevření dveří. | [14 empty] | P | 1
14 | K | Z500.27 | Dveře kovové otočné, jednokřídlé / 700x2010 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
| P |  | Poznámka k položce: Dveře kovové otočné, jednokřídlé / 700x2010 / Dveře určené do čistých prostor. Plné. Kovové, sendvičové s pláštěm z pozinkovaného plechu v tl. 0,8 mm, povrchově upraveného práškovým vypalovacím lakem, v odstínu RAL 9016. Kování: klika - klika do interiéru, nerezové, rozetové. Zárubeň nerezová bez lakování (kartáčovaná) - DIN 1.4301, určená pro montáž do příčky čistých prostor tl. 60 mm. | [14 empty] | P | 1
15 | K | Z500.31 | Lehký kovový podhled / | m2 | 33.93 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
| P |  | Poznámka k položce: Lehký kovový podhled / / Lehký kovový podhled, kazetový těsný, se skrytým rastrem 625x625 mm, plech ocelový pozinkovaný tl. min. 0,6 mm s úpravou pohledové strany lakované práškovou barvou v barevné úpravě v odstínu RAL 9016. Včetně kotvících a lemovacích prvků. | [14 empty] | P | 1
16 | K | Z500.32 | Fabionové al profily pro rohový styk stěna-podhled / | bm | 87 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
| P |  | Poznámka k položce: Fabionové al profily pro rohový styk stěna-podhled / / Určené pro čistý prostor. Fabionový profil hliníkový, ze dvou částí - F lišty a fabionu, povrchově upraven - komaxit RAL 9016. | [14 empty] | P | 1
17 | K | Z500.41 | Police prokládací kabiny / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
| P |  | Poznámka k položce: Police prokládací kabiny / / Nerezový perforovaný plech (35%) AISI 304 FIN8 pro prokládací propust o vnitřních rozměrech 670x720 mm, včetně kotvících "L" profilů z nerez plechu tl. 1,5 mm. Perforovaný plech je příčně vyztužený, osazen v úrovni dvířek na kotvící "L" profily do příček. Včetně záchytné nerezové vany, plech 1,2 mm stejných rozměrů. | [14 empty] | P | 1
18 | K | Z500.42 | Prokládací kabina / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
| P |  | Poznámka k položce: Prokládací kabina / / Prokládací kabina aktivní, vložená do příčky o vnitřních rozměrech 600x600x600 mm, s přípravou pro signalizaci a elektromagnetickou blokaci. Materiál nerez AISI 304 s možností z pohledových částí s povrchovou úpravou vypalovacím práškovým lakem v odstínu barvy RAL 9016. Zárubně nerez s povrchovou úpravou FIN 8. Přefuk dveřmi s mřížkou na nečisté straně kabiny. V případě nutnosti dle konstrukčního řešení kabiny počítat s podepřením na nečisté straně (nohy/podstavec z nerezu). | [14 empty] | P | 1
19 | K | Z500.43 | Signalizace stavu dveří / | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
| P |  | Poznámka k položce: Signalizace stavu dveří / / Systém signalizace stavu dveří, propojení dveří F2 a F4, včetně kabeláže, trafa, rozvaděče (vše dle dodávaného systému). | [14 empty] | P | 1
20 | K | Z500.44 | Signalizace a blokace prokládacích kabin / | kpl | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
| P |  | Poznámka k položce: Signalizace a blokace prokládacích kabin / / Systém signalizace stavu dveří a blokace dveří prokládacích kabin, elektromagnetický zámek, propojení dveří v rámci kabin, včetně kabeláže, trafa, rozvaděče (vše dle dodávaného systému). | [14 empty] | P | 1
21 | K | Z500.45 | Výztuhy / | m2 | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
| P |  | Poznámka k položce: Výztuhy / / Výztuhy obkladových kovových příček pro kotvení závěsných skříněk. Nabř. OSB desky. | [14 empty] | P | 1
22 | K | Z500.51 | LED svítidlo EVG do lehkého kovového podhledu / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
| P |  | Poznámka k položce: LED svítidlo EVG do lehkého kovového podhledu / / LED svítidlo vhodné do čistých prostor, kompatibilní s dodávaným systémem čisté vestavby, min. 50 W, IP54, microprisma, 625x625 mm, barva RAL 9016. | [14 empty] | P | 1
23 | K | Z500.52 | LED svitidlo KNX do lehkého kovového podhledu / | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
| P |  | Poznámka k položce: LED svitidlo KNX do lehkého kovového podhledu / / LED svítidlo vhodné do čistých prostor, kompatibilní s dodávaným systémem čisté vestavby, min. 50 W, IP54, včetně předřadníku DALI (ovládání KNX), microprisma, 625x625 mm, barva RAL 9016. | [14 empty] | P | 1
24 | K | Z500.61 | Filtrační nástavce do lehkého kovového podhledu / | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
| P |  | Poznámka k položce: Filtrační nástavce do lehkého kovového podhledu / / Filtrační nástavce do lehkého kovového podhledu. Rozměr filtru: 570x570x117 mm. Třída filtrace: H14. Jmenovitý průtok: cca 630 - 730 m3/h. Přívod vzduchu: boční s kruhovým hrdlem, velikost vstupního hrdla: (D315), s klapkou. Typový rozměr podhledu: 625x625 mm. Výstupní element: děrovaný plech PP. Povrch výstupního elementu a pohledových ploch nástavce: dle odstínu vestaveb. | [14 empty] | P | 1
25 | K | Z500.62 | Filtrační nástavce do lehkého kovového podhledu / | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
| P |  | Poznámka k položce: Filtrační nástavce do lehkého kovového podhledu / / Filtrační nástavce do lehkého kovového podhledu. Rozměr filtru: 457x457x117 mm. Třída filtrace: H14. Jmenovitý průtok: 480m3/h. Přívod vzduchu: boční s kruhovým hrdlem, velikost vstupního hrdla: (D250), s klapkou. Typový rozměr podhledu: 625x625 mm. Výstupní element: děrovaný plech PP. Povrch výstupního elementu a pohledových ploch nástavce: dle odstínu vestaveb. | [14 empty] | P | 1
26 | K | Z500.63 | Filtrační nástavce do lehkého kovového podhledu / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
| P |  | Poznámka k položce: Filtrační nástavce do lehkého kovového podhledu / / Filtrační nástavce do lehkého kovového podhledu. Rozměr filtru: 457x457x117 mm. Třída filtrace: H14. Jmenovitý průtok: cca 300m3/h. Přívod vzduchu: boční s kruhovým hrdlem, velikost vstupního hrdla: (D200), s klapkou. Typový rozměr podhledu: 625x625 mm. Výstupní element: děrovaný plech PP. Povrch výstupního elementu a pohledových ploch nástavce: dle odstínu vestaveb. | [14 empty] | P | 1
27 | K | Z500.64 | Filtrační nástavce do lehkého kovového podhledu / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
| P |  | Poznámka k položce: Filtrační nástavce do lehkého kovového podhledu / / Filtrační nástavce do lehkého kovového podhledu. Rozměr filtru: 305x305x117 mm. Třída filtrace: H14. Jmenovitý průtok: cca 135m3/h. Přívod vzduchu: boční s kruhovým hrdlem, velikost vstupního hrdla: (D160), s klapkou. Typový rozměr podhledu: 625x625 mm, Výstupní element: děrovaný plech PP. Povrch výstupního elementu a pohledových ploch nástavce: dle odstínu vestaveb. | [14 empty] | P | 1
28 | K | Z500.65 | Filtrační nástavce do prokládací kabiny / | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
| P |  | Poznámka k položce: Filtrační nástavce do prokládací kabiny / / Filtrační nástavce do prokládací kabiny. Rozměr filtru: 305x305x117 mm. Třída filtrace: H14. Jmenovitý průtok: cca 75m3/h. Přívod vzduchu: vrchní s kruhovým hrdlem, velikost vstupního hrdla: (D160), s klapkou. Typový rozměr podhledu: 625x625 mm. Výstupní element: děrovaný plech PP. | [14 empty] | P | 1
29 | K | Z500.66 | Odsávací stěnová mřížka / 500x500 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
| P |  | Poznámka k položce: Odsávací stěnová mřížka / 500x500 / Odsávací stěnová mřížka s regulací, určená pro zabudování do systému kovových příček čistých prostor v návazností na odvodní systém VZT. Maska drží v rámečku pomocí zaklapávacích perek. Materiál: nerezový plech AISI 304. | [14 empty] | P | 1
30 | K | Z500.67 | Odsávací stěnová mřížka / 500x650 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
| P |  | Poznámka k položce: Odsávací stěnová mřížka / 500x650 / Odsávací stěnová mřížka s regulací, určená pro zabudování do systému kovových příček čistých prostor v návazností na odvodní systém VZT. Maska drží v rámečku pomocí zaklapávacích perek. Materiál: nerezový plech AISI 304. | [14 empty] | P | 1
31 | K | Z500.68 | Přefuková stěnová mřížka / 200x200 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
| P |  | Poznámka k položce: Přefuková stěnová mřížka / 200x200 / Přefuková stěnová mřížka z prokládací kabiny, určená pro zabudování do systému kovových příček čistých prostor. Maska drží v rámečku pomocí zaklapávacích perek. Materiál: nerezový plech AISI 304. | [14 empty] | P | 1
32 | K | Z500.69 | VZT nástavec na kanál / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
| P |  | Poznámka k položce: VZT nástavec na kanál / / Ukončovací plechový prvek pro čisté odtahové kanály VZT. Plech pozinkovaný tl. 0,8 mm s horním vývodem pro napojení potrubí VZT rozměr cca 650x90 mm, napojovací rozměr 190x300 mm (nutná koordinace s projektem VZT). | [14 empty] | P | 1
33 | K | Z500.70 | VZT nástavec na kanál / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
| P |  | Poznámka k položce: VZT nástavec na kanál / / Ukončovací plechový prvek pro čisté odtahové kanály VZT. Plech pozinkovaný tl. 0,8 mm s horním vývodem pro napojení potrubí VZT rozměr cca 740x100 mm, napojovací rozměr 190x350 mm (nutná koordinace s projektem VZT). | [14 empty] | P | 1
34 | K | Z500.71 | VZT nástavec do lehkého kovového podhledu / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
| P |  | Poznámka k položce: VZT nástavec do lehkého kovového podhledu / / Vzduchotechnický nástavec do lehkého kovového podhledu. Typ podhledu: lehký kovový, rastr 625x625 mm. Výstupní element: vířivý element, odvod vzduchu: odtahový boční s kruhovým hrdlem. Velikost vstupního hrdla: D160 s možností regulace průtoku. Povrch dílů nástavce: dle odstínu vestaveb. | [14 empty] | P | 1

## D.1.2.1 - Stavebně konstr...
{3b865d9b-7416-4874-90fe-3d1e0bcf5de0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| N00 - Nepojmenované práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9709.1843 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9709.1843 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 373.201 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -825604313
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz pilotové kce" 373,201 |  | 373.201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 373.201 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 3732.01 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1924523080
| VV |  | 373,201*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3732.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 671.762 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2120757188
| VV |  | 373,201*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 671.762 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 373.201 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 863612309
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz pilotové kce" 373,201 |  | 373.201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 373.201 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 460120019.1 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4 | m3 | 373.201 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300937228
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2890.9113 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 226112414 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 850 mm hl přes 5 m hor. IV | m | 528.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.02643 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2066015409
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ODMĚŘENO ELEKTRONICKY) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1" 440,50 |  | 440.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 440.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nepředvídatelný objem_bude odsouhlaseno při realizaci stavby" 0,2*440,5 |  | 88.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 528.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 226113214 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050 mm hl přes 5 m hor. IV | m | 168 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0084 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16898493
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ODMĚŘENO ELEKTRONICKY) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2" 140,0 |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nepředvídatelný objem_bude odsouhlaseno při realizaci stavby" 0,2*140,0 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 231112212 | Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového | m | 528.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2103167559
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ODMĚŘENO ELEKTRONICKY) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1" 440,50 |  | 440.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 440.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nepředvídatelný objem_bude odsouhlaseno při realizaci stavby" 0,2*440,5 |  | 88.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 528.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 231112213 | Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového | m | 168 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1211831712
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ODMĚŘENO ELEKTRONICKY) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2" 140,0 |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nepředvídatelný objem_bude odsouhlaseno při realizaci stavby" 0,2*140,0 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 589329370 | směs pro beton třída C25-30 XC2 (CZ,F.1) CI 0,4-Dmax 22-S3 | m3 | 373.201 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 2.429 | 906.5052 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1334006700
| VV |  | 1,1*((0,62*0,62*528,6)+(0,9*0,9*168,0)) |  | 373.201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 373.201 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 | t | 9.816 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.1133 | 10.9283 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1049927899
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ODMĚŘENO ELEKTRONICKY) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkaz" 8,18 |  | 8.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.18 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "POMOCNÁ A ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 0,2*8,18 |  | 1.636 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.816 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 273322611 | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 551.975 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 1354.1547 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1450007469
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ODMĚŘENO ELEKTRONICKY) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1433,7*0,35) |  | 501.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 501.795 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy/výklenky a ostatní_viz dílenská dokumentace" 0,1*501,795 |  | 50.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 551.975 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 73.304 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.18106 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642108329
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ODMĚŘENO ELEKTRONICKY) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (166,6*0,4) |  | 66.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 66.64 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy/výklenky a ostatní_viz dílenská dokumentace" 0,1*66,64 |  | 6.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73.304 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 73.304 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -789306577
15 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 86.595 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 91.8054 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 659979999
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ODMĚŘENO ELEKTRONICKY) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkaz" 75,3 |  | 75.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 75.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "POMOCNÁ A ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 0,15*75,3 |  | 11.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.595 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 274321411 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 55.104 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 135.1861 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1729373502
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace - XC2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ODMĚŘENO ELEKTRONICKY) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8*0,4*172,2) |  | 55.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.104 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 151.536 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.40763 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1808075144
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ODMĚŘENO ELEKTRONICKY) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (172,2*0,4*2) |  | 137.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 137.76 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy/výklenky a ostatní_viz dílenská dokumentace" 0,1*137,76 |  | 13.776 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 151.536 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 151.536 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 773347547
19 | K | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 5.06 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 5.3645 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1495728147
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ODMĚŘENO ELEKTRONICKY) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkaz" 4,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "POMOCNÁ A ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 0,15*4,4 |  | 0.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 279113132 | Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 XC4, XF2 | m2 | 851.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.42832 | 364.6716 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -33570305
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 851,4 |  | 851.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 851.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 20.47 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.0587 | 21.6718 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2002406153
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz výkaz" 17,8 |  | 17.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "POMOCNÁ A ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 0,15*17,8 |  | 2.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2048.5802 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 330321611 | Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 81.62 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 200.2375 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1420078578
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ODMĚŘENO ELEKTRONICKY) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 0,4*0,4*123,75 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 0,4*0,4*117,5 |  | 18.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 0,4*0,4*113,75 |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 0,4*0,4*108,75 |  | 17.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 74.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy/výklenky a ostatní_viz dílenská dokumentace" 0,1*74,2 |  | 7.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 330321711 | Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 35/45 bez výztuže | m3 | 8.58 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 21.0492 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1312092222
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ODMĚŘENO ELEKTRONICKY) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 0,4*0,4*48,75 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy/výklenky a ostatní_viz dílenská dokumentace" 0,1*7,8 |  | 0.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 331351121 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2 | m2 | 902 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00244 | 2.2009 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1522707230
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ODMĚŘENO ELEKTRONICKY) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 1,6*48,75 |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 1,6*123,75 |  | 198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 1,6*117,5 |  | 188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 1,6*113,75 |  | 182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 1,6*108,75 |  | 174 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 820 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy/výklenky a ostatní_viz dílenská dokumentace" 0,1*820,0 |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 902 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 331351122 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2 | m2 | 902 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -319379600
26 | K | 331351911 | Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton | m2 | 902 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 2.4354 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2127698672
27 | K | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 39.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.052 | 41.658 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572153783
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz výkaz" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 8,9 |  | 8.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 7,1 |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 6,9 |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 6,6 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "POMOCNÁ A ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 0,2*33,0 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 341321610 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 651.426 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 1598.1434 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1053706472
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ODMĚŘENO ELEKTRONICKY) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" 346,5*0,2 |  | 69.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnější" 617,35*0,3 |  | 185.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 386,5*0,2 |  | 77.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 347,5*0,2 |  | 69.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 347,5*0,2 |  | 69.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 354,5*0,2 |  | 70.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 252,5*0,2 |  | 50.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 592.205 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy/výklenky a ostatní_viz dílenská dokumentace" 0,1*592,205 |  | 59.221 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 651.426 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 6100.405 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 16.7761 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1520763176
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ODMĚŘENO ELEKTRONICKY) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" 346,5*2 |  | 693 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnější" 617,35*2 |  | 1234.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 386,5*2 |  | 773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 347,5*2 |  | 695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 347,5*2 |  | 695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 354,5*2 |  | 709 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 252,5*2 |  | 505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5304.7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy/výklenky a ostatní_viz dílenská dokumentace" 0,15*5304,7 |  | 795.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6100.405 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 6100.405 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1250170275
31 | K | 341351911 | Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton | m2 | 4575.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 11.8958 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2122481981
32 | K | 341361821 | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 | t | 101.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.0461 | 105.8694 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2021027237
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz výkaz" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 11,1+25,9 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 12,4 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 11,1 |  | 11.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 11,1 |  | 11.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 11,3 |  | 11.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 5,1 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "POMOCNÁ A ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 0,15*88,0 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 101.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 380326132 | Kompletní konstrukce z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl do 300 mm | m3 | 18.17 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.5143 | 45.6848 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25636583
| VV |  | ANGLICKÉ DVORKY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (79,0*0,2) |  | 15.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy/výklenky a ostatní/napojení_viz dílenská dokumentace" 0,15*15,8 |  | 2.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 173.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00265 | 0.46057 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1957466117
| VV |  | ANGLICKÉ DVORKY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (79,0*2) |  | 158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 158 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy/výklenky a ostatní/napojení_viz dílenská dokumentace" 0,1*158,0 |  | 15.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 173.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 173.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1790712745
36 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 505 | t | 1.955 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.1095 | 2.1691 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100052779
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz výkaz" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "POMOCNÁ A ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 0,15*1,7 |  | 0.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.955 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4766.6052 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 1632.502 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 4005.2294 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1969185063
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ODMĚŘENO ELEKTRONICKY) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 1273,0*0,26 |  | 330.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 1260,45*0,26 |  | 327.717 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 1092,0*0,26 |  | 283.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 1068,75*0,26 |  | 277.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 940,85*0,26 |  | 244.621 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 73,0*0,26 |  | 18.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1484.093 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy/výklenky a ostatní_viz dílenská dokumentace" 0,1*1484,093 |  | 148.409 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1632.502 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 411351021 | Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce | m2 | 6564.258 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00552 | 36.2347 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1817326533
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz výkaz" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 1273,0 |  | 1273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 1260,45 |  | 1260.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 1092,0 |  | 1092 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 1068,75 |  | 1068.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 940,85 |  | 940.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 73,0 |  | 73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5708.05 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy/výklenky a ostatní/napojení_viz dílenská dokumentace" 0,15*5708,05 |  | 856.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6564.258 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 411351022 | Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce | m2 | 6564.258 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -623551278
40 | K | 411354315 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm | m2 | 5708.05 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 5.7081 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920633396
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 1273,0 |  | 1273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 1260,45 |  | 1260.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 1092,0 |  | 1092 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 1068,75 |  | 1068.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 940,85 |  | 940.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 73,0 |  | 73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5708.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 411354316 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm | m2 | 5708.05 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1487214951
42 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 194.16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.0552 | 204.8699 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 695226000
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz výkaz" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 36,7 |  | 36.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 36,3 |  | 36.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 31,4 |  | 31.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 30,8 |  | 30.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 24,8 |  | 24.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 161.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "POMOCNÁ A ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 0,2*161,8 |  | 32.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 194.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 413321616 | Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 146.981 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 360.5973 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1392929467
| P |  | Poznámka k položce: V položce obsaženy : trámy + atiky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" (0,61*0,175*148,95) |  | 15.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" (0,25*1,3*30,5) |  | 9.913 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" (0,61*0,175*141,5)+1,6 |  | 16.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" (0,61*0,175*139,6)+(0,25*1,1*92,0) |  | 40.202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" (0,25*1,05*193,9) |  | 50.899 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 133.619 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy/výklenky a ostatní/napojení_viz dílenská dokumentace" 0,1*133,619 |  | 13.362 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 146.981 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 413351111 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 1535.689 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00663 | 10.1816 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1925203075
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" (0,61*2*148,95) |  | 181.719 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" (2*1,3*30,5) |  | 79.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" (0,61*2*141,5)+15,0 |  | 187.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" (0,61*2*139,6)+(2*1,1*92,0) |  | 372.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" (2*1,05*193,9) |  | 407.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1228.551 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy/výklenky a ostatní/napojení_viz dílenská dokumentace" 0,25*1228,551 |  | 307.138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1535.689 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 413351112 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 1535.689 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1282477350
46 | K | 413352111 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm | m2 | 183.263 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00134 | 0.24557 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2101642711
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 1,15*(0,175*148,95) |  | 29.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 1,15*(0,25*30,5) |  | 8.769 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 1,15*((0,175*141,5)+5,0) |  | 34.227 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 1,15*((0,175*139,6)+(0,25*92,0)) |  | 54.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 1,15*((0,25*193,9)) |  | 55.746 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 183.263 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 413352112 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm | m2 | 183.263 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1330059254
48 | K | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t | 27.945 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.0546 | 29.4719 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538737170
| P |  | Poznámka k položce: V položce obsaženy : trámy + atiky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz výkaz" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 4,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 4,7+0,9 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 4,2+0,1 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 3,0+2,3 |  | 5.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 4,6 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "POMOCNÁ A ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 0,15*24,3 |  | 3.645 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.945 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 43.12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 105.7893 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1830919601
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 8,6 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 8,6 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 8,6 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 8,6 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 4,8 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 39.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy/výklenky a ostatní/napojení_viz dílenská dokumentace" 0,1*39,2 |  | 3.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 4.715 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.0489 | 4.9454 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102989998
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz výkaz" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "POMOCNÁ A ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 0,15*4,1 |  | 0.615 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.715 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 431351125 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m | m2 | 215.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.01288 | 2.7769 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1486079757
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 43,0 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 43,0 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 43,0 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 43,0 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 24,0 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 196 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy/výklenky a ostatní/napojení_viz dílenská dokumentace" 0,1*196,0 |  | 19.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 215.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 431351126 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m | m2 | 215.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -284775028
53 | K | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 84.37 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00658 | 0.55515 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -599547629
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 0,2*((26*1,55)+(26*1,4)) |  | 15.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 0,2*((26*1,55)+(26*1,4)) |  | 15.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 0,2*((26*1,55)+(26*1,4)) |  | 15.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 0,2*((26*1,55)+(26*1,4)) |  | 15.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 0,2*((26*1,55)+(26*1,4)) |  | 15.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 76.7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy/výklenky a ostatní/napojení_viz dílenská dokumentace" 0,1*76,7 |  | 7.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 84.37 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1182495117
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.0875 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 939941112 | Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou | m | 172.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00885 | 1.524 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1074474048
56 | M | 136112100 | plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 3x1000x2000 mm | t | 0.861 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1 | 0.861 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -71849177
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost 48 kg/kus | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 172,2*0,005 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.861 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
57 | K | 953334315 | Kombinovaný těsnící PVC pás s bobtnavým profilem do pracovních spar betonových kcí | m | 344.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00204 | 0.70258 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1085442550
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" 172,2*2 |  | 344.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 344.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 998012103 | Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m | t | 9709.184 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 195464598
| D | N00 | Nepojmenované práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | N00-55-R01 | Dodávka a montáž prvků osazovaných do betnových konstrukcí - viz specifikace | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1077302022
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace a množství prvků: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRVKY OSAZOVANÉ DO BETONU základy INJEKTÁŽNÍ HADIČKA V PRACOVNÍ SPÁŘE 110m PLECH TVOŘÍCÍ PRACOVNÍ SPÁRU R.D.=410mm 27,4m VODOTĚSNÁ PRŮCHODKA ZÁKL. DESKOU SLOUŽÍCÍ K PROPOJENÍ 4KS VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO UZEMNĚNÍ OBJEKTU SMYKOVÁ LIŠTA 3x018mm, OS. VZDÁL. 220mm, B500B 96KS 1.PP PLECH TVOŘÍCÍ PRACOVNÍ SPÁRU R.D.=300mm 27,4m INJEKTÁŽNÍ HADIČKA V PRACOVNÍ SPÁŘE 180m BOBTNAJÍCÍ TĚSNÍCÍ PROFIL 180m PREFABRIKOVANÝ PANEL PZD 2900/300/140mm 11 KS TĚSNÍCÍ TRUBICE - PRO ŘÍZENOU TRHLINU 73,5m VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ B500B, 010mm/150mm PŘI OBOU POVRŠÍCH 13,0m SMYKOVÁ LIŠTA 4x016mm, OS. VZDÁL. 170mm, B500B, DESKA TL. 280mm 96KS SMYKOVÁ LIŠTA 5x016mm, OS. VZDÁL. 160mm, B500B, DESKA TL. 240mm 5KS VÝZTUŽ 012mm B500B DL.600mm, VLEP. TMELEM DO HL. 200mm 140KS ŽLUTÝ UZEMŇOVACÍ BOD SE SVORKOU SE ZÁVITEM M10 152KS 1.NP PLECH TVOŘÍCÍ PRACOVNÍ SPÁRU R.D.=300mm 27,4m VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ B500B, 010mm/150mm PŘI OBOU POVRŠÍCH 13,0m SMYKOVÁ LIŠTA 4x016mm, OS. VZDÁL. 170mm, B500B 96KS ŽLUTÝ UZEMŇOVACÍ BOD SE SVORKOU SE ZÁVITEM M10 130KS 2.NP PLECH TVOŘÍCÍ PRACOVNÍ SPÁRU R.D.=300mm 21,4m VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ B500B, 010mm/150mm PŘI OBOU POVRŠÍCH 13,0m HTA1 - LIŠTA HTA 52/34 DL.550mm, NOSNOST 20kN 1 KS HTA2 - LIŠTA HTA 52/34 DL.800mm, NOSNOST 30kN 9KS SMYKOVÁ LIŠTA 4x016mm, OS. VZDÁL. 170mm, B500B 71KS ŽLUTÝ UZEMŇOVACÍ BOD SE SVORKOU SE ZÁVITEM M10 112KS 3.NP PLECH TVOŘÍCÍ PRACOVNÍ SPÁRU R.D.=300mm 21,4m VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ B500B, 010mm/150mm PŘI OBOU POVRŠÍCH 13,5m SMYKOVÁ LIŠTA 4x016mm, OS. VZDÁL. 170mm, B500B 64KS ŽLUTÝ UZEMŇOVACÍ BOD SE SVORKOU SE ZÁVITEM M10 114KS 4.NP PLECH TVOŘÍCÍ PRACOVNÍ SPÁRU R.D.=300mm 21,4m VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ B500B, 010mm/150mm PŘI OBOU POVRŠÍCH 6,7m OCELOVÝ NOSNÍK S235, I140, DL.1800mm 2KS SMYKOVÁ LIŠTA 2x012mm, OS. VZDÁL. 170mm, B500B 64KS ŽLUTÝ UZEMŇOVACÍ BOD SE SVORKOU SE ZÁVITEM M10 112KS 5.NP HTA1 - LIŠTA HTA 52/34 DL.550mm, NOSNOST 20kN 1 KS HTA2 - LIŠTA HTA 52/34 DL.800mm, NOSNOST 30kN 9KS ŽLUTÝ UZEMŇOVACÍ BOD SE SVORKOU SE ZÁVITEM M10 24KS | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO01_001/301, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkaz prvků" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "množství 1kus = kompletní zajištění veškerých prvků dle specifikace a PD" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | N00-55-R02 | Návoz , odvoz (dopravní náklady) vrtací soupravy - viz pilot. založení stavby | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1974227539
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace a množství prvků: PRVKY OSAZOVANÉ DO BETONU základy INJEKTÁŽNÍ HADIČKA V PRACOVNÍ SPÁŘE 110m PLECH TVOŘÍCÍ PRACOVNÍ SPÁRU R.D.=410mm 27,4m VODOTĚSNÁ PRŮCHODKA ZÁKL. DESKOU SLOUŽÍCÍ K PROPOJENÍ 4KS VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO UZEMNĚNÍ OBJEKTU SMYKOVÁ LIŠTA 3x018mm, OS. VZDÁL. 220mm, B500B 96KS 1.PP PLECH TVOŘÍCÍ PRACOVNÍ SPÁRU R.D.=300mm 27,4m INJEKTÁŽNÍ HADIČKA V PRACOVNÍ SPÁŘE 180m BOBTNAJÍCÍ TĚSNÍCÍ PROFIL 180m PREFABRIKOVANÝ PANEL PZD 2900/300/140mm 11 KS TĚSNÍCÍ TRUBICE - PRO ŘÍZENOU TRHLINU 73,5m VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ B500B, 010mm/150mm PŘI OBOU POVRŠÍCH 13,0m SMYKOVÁ LIŠTA 4x016mm, OS. VZDÁL. 170mm, B500B, DESKA TL. 280mm 96KS SMYKOVÁ LIŠTA 5x016mm, OS. VZDÁL. 160mm, B500B, DESKA TL. 240mm 5KS VÝZTUŽ 012mm B500B DL.600mm, VLEP. TMELEM DO HL. 200mm 140KS ŽLUTÝ UZEMŇOVACÍ BOD SE SVORKOU SE ZÁVITEM M10 152KS 1.NP PLECH TVOŘÍCÍ PRACOVNÍ SPÁRU R.D.=300mm 27,4m VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ B500B, 010mm/150mm PŘI OBOU POVRŠÍCH 13,0m SMYKOVÁ LIŠTA 4x016mm, OS. VZDÁL. 170mm, B500B 96KS ŽLUTÝ UZEMŇOVACÍ BOD SE SVORKOU SE ZÁVITEM M10 130KS 2.NP PLECH TVOŘÍCÍ PRACOVNÍ SPÁRU R.D.=300mm 21,4m VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ B500B, 010mm/150mm PŘI OBOU POVRŠÍCH 13,0m HTA1 - LIŠTA HTA 52/34 DL.550mm, NOSNOST 20kN 1 KS HTA2 - LIŠTA HTA 52/34 DL.800mm, NOSNOST 30kN 9KS SMYKOVÁ LIŠTA 4x016mm, OS. VZDÁL. 170mm, B500B 71KS ŽLUTÝ UZEMŇOVACÍ BOD SE SVORKOU SE ZÁVITEM M10 112KS 3.NP PLECH TVOŘÍCÍ PRACOVNÍ SPÁRU R.D.=300mm 21,4m VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ B500B, 010mm/150mm PŘI OBOU POVRŠÍCH 13,5m SMYKOVÁ LIŠTA 4x016mm, OS. VZDÁL. 170mm, B500B 64KS ŽLUTÝ UZEMŇOVACÍ BOD SE SVORKOU SE ZÁVITEM M10 114KS 4.NP PLECH TVOŘÍCÍ PRACOVNÍ SPÁRU R.D.=300mm 21,4m VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ B500B, 010mm/150mm PŘI OBOU POVRŠÍCH 6,7m OCELOVÝ NOSNÍK S235, I140, DL.1800mm 2KS SMYKOVÁ LIŠTA 2x012mm, OS. VZDÁL. 170mm, B500B 64KS ŽLUTÝ UZEMŇOVACÍ BOD SE SVORKOU SE ZÁVITEM M10 112KS 5.NP HTA1 - LIŠTA HTA 52/34 DL.550mm, NOSNOST 20kN 1 KS HTA2 - LIŠTA HTA 52/34 DL.800mm, NOSNOST 30kN 9KS ŽLUTÝ UZEMŇOVACÍ BOD SE SVORKOU SE ZÁVITEM M10 24KS | [14 empty] | P | 1

## D.1.2.2 - Stavebně konstr...
{c087ba88-d736-4d48-bc50-c29163dae061}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.2.2 - Stavebně konstrukční řešení - ocelové konstrukce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.2.2 - Stavebně konstrukční řešení - ocelové konstrukce
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.2.2 - Stavebně konstrukční řešení - ocelové konstrukce
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 54.5608 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 54.5608 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 54.5608 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767015R01 | D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí | kg | 49500 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.001 | 49.5 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 621541991
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: -------------------------------------------------------- -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků -kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce -------------------------------------------------------- -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku (včetně ztratného) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nosná střešní kce krovu-PŘESNÁ SPECIFIKACE A ROZSAH PROVEDENÍ viz v.č. D.1.2.2_SO 01-01/05, detaily , TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OK_střešního pláště" (45000,0) |  | 45000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 45000 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní drobné související prvky_vykázáno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 0,1*45000,0 |  | 4500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49500 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 767015R02 | D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí | kg | 5060.832 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.001 | 5.0608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -101584175
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: -------------------------------------------------------- -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků -kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce -------------------------------------------------------- -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku (včetně ztratného) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konstrukce stříšky nad vstupem-PŘESNÁ SPECIFIKACE A ROZSAH PROVEDENÍ viz v.č. D.1.2.2_SO 01-06/07, detaily , TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3813,34+404,02) |  | 4217.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4217.36 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní drobné související prvky_vykázáno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 0,2*4217,36 |  | 843.472 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5060.832 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1969504070

## D.1.3 - Požárně bezpečnos...
{ffeca86e-4fae-4967-8d23-c3c9044cf9f1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení stavby
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení stavby
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| OST-01 - Požárně bezpečnostní řešení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení stavby
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3014 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3014 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3014 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 722250143 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený | soubor | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | základní |  | 0 | 0.03014 | 0.3014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -95690329
| VV |  | "viz podmínky PBŘ - D.1.3_SO 01, TZ" 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | OST-01 | Požárně bezpečnostní řešení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 795666P02 | Dodávka a sazení/umístění přenosných hasicích přístrojů - práškový (6 kg) s hasicí schodpností 21A | ks | 269 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1972117450
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "specifikace viz PBŘ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 13+4+4+4+9+1+2+4+13+13+6+12 |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 4+2+32 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 2+30 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP"10+2+28 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP"9+6+3+12+12+5 |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP"2+1+24 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 269 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 795666P02.1 | Dodávka a sazení/umístění přenosných hasicích přístrojů - sněhový (5 kg) s hasicí schodpností 55B/C | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1857848929
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "specifikace viz PBŘ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 795666P03 | D+M Bezpečnostní a informativní tabulky | ks | 365 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 882665525
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "specifikace viz PBŘ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vysměrování úniku, únikových východů a cest" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "označení umístění hasebních prostředků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní-jiné" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 365,0 |  | 365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 365 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 795666P04 | D+M utěsnění prostupů a průrazů (NEUVEDENÝCH V OSTATNÍCH DÍLČÍCH SOUPISECH PRACÍ) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1649892167
| P |  | Poznámka k položce: Prostupy rozvodů: Veškeré rozvody budu v místě průchodu požárně dělícími konstrukcemi utěsněny v souladu s požadavky ČSN 73 0802, ČSN 73 0810 – zaomítáním, dobetonováním, požárními ucpávkami apod, Instalace těsnících manžet, tmelů a jiných výrobků se v místě prostupů požaduje v případě, kdy je v objektu provedena instalace rozvodů dle ČSN 73 0810 čl. 6.2.2.a), tzn: -kanalizační potrubí třídy reakce na oheň B-F světlého průřezu 8000 mm2 u vertikálního potrubí nebo přes 12000 mm2 u horizontálního potrubí -potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapalina třídy reakce na oheň B-F světlého průřezu 15000 mm2 -potrubí sloužící k rozvodu stlačeného popř, nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých plynů včetně vzduchotechnických rozvodů třídy reakce na oheň B-F světlého průřezu 12000 mm2 -kabelových či jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem mají izolace (povrchové úpravy šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz specifikace PBŘ - množství 1kus = kompletní zajištění pro celou stavbu" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 795666P05 | Dodávka (vč. vypracování) a osazení "ÚNIKOVÉHO PLÁNU" | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1926112264
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz specifikace PBŘ - množství 1kus = kompletní zajištění pro celou stavbu" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.4.1.1 - Zdravotně tec...
{4d3ae942-30e1-4b47-8a0c-c18395271ad9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.1.1 - Zdravotně technické instalace-kanalizace, vodovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.1.1 - Zdravotně technické instalace-kanalizace, vodovod
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D2 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ | [5 empty] | 0
| D3 - Vodovod - veškeré položky jsou vč. montáže | [5 empty] | 0
| D4 - Zařizovací předměty - veškeré položky jsou vč. montáže | [5 empty] | 0
| D5 - Uvedení do provozu | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.1.1 - Zdravotně technické instalace-kanalizace, vodovod
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D2 | KANALIZACE SPLAŠKOVÁ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Potrubí do země - plast PE-HD svařované DN100 | m | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí pod základovou deskou, plastové PE-HD, svařované, vhodné pro uložení do země vč. tvarovek, čistících kusů, upevnění, pomocného materiálu | [14 empty] | P | 1
2 | K | 2 | Potrubí do země - plast PE-HD svařované DN125 | m | 151 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí pod základovou deskou, plastové PE-HD, svařované, vhodné pro uložení do země vč. tvarovek, čistících kusů, upevnění, pomocného materiálu | [14 empty] | P | 1
3 | K | 3 | Potrubí do země - plast PE-HD svařované DN150 | m | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí pod základovou deskou, plastové PE-HD, svařované, vhodné pro uložení do země vč. tvarovek, čistících kusů, upevnění, pomocného materiálu | [14 empty] | P | 1
4 | K | 4 | Potrubí pod stropem - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový DN50 | m | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové PP hrdlové, tepelně odolné, vrstvené potrubí, nesnadno hořlavé zvukově optimalizované pro splaškovou vodu - pro trasy zavěšené pod stropem - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu, označení | [14 empty] | P | 1
5 | K | 5 | Potrubí pod stropem - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový DN70 | m | 123 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové PP hrdlové, tepelně odolné, vrstvené potrubí, nesnadno hořlavé zvukově optimalizované pro splaškovou vodu - pro trasy zavěšené pod stropem - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu, označení | [14 empty] | P | 1
6 | K | 6 | Potrubí stoupací - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový DN100 | m | 359 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové PP hrdlové, tepelně odolné, vrstvené potrubí, nesnadno hořlavé zvukově optimalizované pro splaškovou vodu - pro trasy zavěšené pod stropem - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu, označení | [14 empty] | P | 1
7 | K | 7 | Potrubí stoupací - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový DN125 | m | 45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové PP hrdlové, tepelně odolné, vrstvené potrubí, nesnadno hořlavé zvukově optimalizované pro splaškovou vodu - pro trasy zavěšené pod stropem - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu, označení | [14 empty] | P | 1
8 | K | 8 | Potrubí stoupací - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový DN150 | m | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové PP hrdlové, tepelně odolné, vrstvené potrubí, nesnadno hořlavé zvukově optimalizované pro splaškovou vodu - pro trasy zavěšené pod stropem - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu, označení | [14 empty] | P | 1
9 | K | 9 | Potrubí zavěšené pod stropem - plast PP hrdlový DN50 + izolace zvukoizolační 17mm | m | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové PP hrdlové, tepelně odolné, vrstvené potrubí, nesnadno hořlavé zvukově optimalizované pro splaškovou vodu - pro trasy zavěšené pod stropem a stoupačky - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu, označeníí, izolace zvuková bez olověné vrstvy, samolepící | [14 empty] | P | 1
10 | K | 10 | Potrubí zavěšené pod stropem - plast PP hrdlový DN70 + izolace zvukoizolační 17mm | m | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové PP hrdlové, tepelně odolné, vrstvené potrubí, nesnadno hořlavé zvukově optimalizované pro splaškovou vodu - pro trasy zavěšené pod stropem a stoupačky - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu, označeníí, izolace zvuková bez olověné vrstvy, samolepící | [14 empty] | P | 1
11 | K | 11 | Potrubí zavěšené pod stropem - plast PP hrdlový DN100 + izolace zvukoizolační 17mm | m | 151 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové PP hrdlové, tepelně odolné, vrstvené potrubí, nesnadno hořlavé zvukově optimalizované pro splaškovou vodu - pro trasy zavěšené pod stropem a stoupačky - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu, označeníí, izolace zvuková bez olověné vrstvy, samolepící | [14 empty] | P | 1
12 | K | 12 | Potrubí zavěšené pod stropem - plast PP hrdlový DN125 + izolace zvukoizolační 17mm | m | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové PP hrdlové, tepelně odolné, vrstvené potrubí, nesnadno hořlavé zvukově optimalizované pro splaškovou vodu - pro trasy zavěšené pod stropem a stoupačky - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu, označeníí, izolace zvuková bez olověné vrstvy, samolepící | [14 empty] | P | 1
13 | K | 13 | Potrubí stoupací - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový DN70 | m | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové PP hrdlové, tepelně odolné, vrstvené potrubí, nesnadno hořlavé zvukově optimalizované pro splaškovou vodu - pro stoupačky - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu, označení | [14 empty] | P | 1
14 | K | 14 | Potrubí stoupací - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový DN100 | m | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové PP hrdlové, tepelně odolné, vrstvené potrubí, nesnadno hořlavé zvukově optimalizované pro splaškovou vodu - pro stoupačky - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu, označení | [14 empty] | P | 1
15 | K | 15 | Potrubí stoupací - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový DN125 | m | 113 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové PP hrdlové, tepelně odolné, vrstvené potrubí, nesnadno hořlavé zvukově optimalizované pro splaškovou vodu - pro stoupačky - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu, označení | [14 empty] | P | 1
16 | K | 16 | Potrubí stoupací - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový DN150 | m | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové PP hrdlové, tepelně odolné, vrstvené potrubí, nesnadno hořlavé zvukově optimalizované pro splaškovou vodu - pro stoupačky - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu, označení | [14 empty] | P | 1
17 | K | 17 | Potrubí výtlačné - plast PE-HD svařované DN40 | m | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí výtlačné, plastové PE-HD, svařované, vč. tvarovek, čistících kusů, upevnění, pomocného materiálu | [14 empty] | P | 1
18 | K | 18 | Potrubí výtlačné - plast PE-HD svařované DN125 | m | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí výtlačné, plastové PE-HD, svařované, vč. tvarovek, čistících kusů, upevnění, pomocného materiálu | [14 empty] | P | 1
19 | K | 19 | Potrubí větrací - plast PE-HD svařované DN50 | m | 27 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí větrací, plastové PE-HD, svařované, vč. tvarovek, čistících kusů, upevnění, pomocného materiálu | [14 empty] | P | 1
20 | K | 20 | Potrubí připojovací ve stěnách - plast PP-HT hrdlový DN50 | m | 304 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové hrdlové tepelně odolné nesnadno hořlavé z trubek PP (HT) (připojovací trasy) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění | [14 empty] | P | 1
21 | K | 21 | Potrubí připojovací ve stěnách - plast PP-HT hrdlový DN75 | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové hrdlové tepelně odolné nesnadno hořlavé z trubek PP (HT) (připojovací trasy) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění | [14 empty] | P | 1
22 | K | 22 | Potrubí připojovací ve stěnách - plast PP-HT hrdlový DN110 | m | 53 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové hrdlové tepelně odolné nesnadno hořlavé z trubek PP (HT) (připojovací trasy) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění | [14 empty] | P | 1
23 | K | 23 | Potrubí kondenzátní - plast PP-HT hrdlový DN32 | m | 646 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové hrdlové tepelně odolné nesnadno hořlavé z trubek PP (HT) (kondenzátní trasy) - vč. tvarovek, objímek a upevnění | [14 empty] | P | 1
24 | K | 24 | Potrubí kondenzátní - plast PP-HT hrdlový DN50 | m | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové hrdlové tepelně odolné nesnadno hořlavé z trubek PP (HT) (kondenzátní trasy) - vč. tvarovek, objímek a upevnění | [14 empty] | P | 1
25 | K | 25 | Potrubí kondenzátní - plast PP-HT hrdlový DN75 | m | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové hrdlové tepelně odolné nesnadno hořlavé z trubek PP (HT) (kondenzátní trasy) - vč. tvarovek, objímek a upevnění | [14 empty] | P | 1
26 | K | 26 | Potrubí kondenzátní - nerezové hrdlové DN32 | m | 56 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí nerezové hrdlové mechanicky odolné (kondenzátní trasy ve strojovnách a od zdravotnických přístrojů) - vč. tvarovek, objímek a upevnění | [14 empty] | P | 1
27 | K | 27 | Potrubí kondenzátní - nerezové hrdlové DN50 | m | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí nerezové hrdlové mechanicky odolné (kondenzátní trasy ve strojovnách a od zdravotnických přístrojů) - vč. tvarovek, objímek a upevnění | [14 empty] | P | 1
28 | K | 28 | Potrubí kondenzátní - nerezové hrdlové DN75 | m | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí nerezové hrdlové mechanicky odolné (kondenzátní trasy ve strojovnách a od zdravotnických přístrojů) - vč. tvarovek, objímek a upevnění | [14 empty] | P | 1
29 | K | 29 | Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast zvukoizolační DN75 + izolace 20mm | m | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové svařované PE, tepelně odolné nesnadno hořlavé hluk tlumící potrubí pro dešťovou vodu - vč. tvarovek, čistících kusů, zvukoizolačních objímek,upevnění, pomocného materiálu, označení, izolace min.vlna s hliníkovou vrstvou | [14 empty] | P | 1
30 | K | 30 | Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast zvukoizolační DN110 + izolace 20mm | m | 139 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové svařované PE, tepelně odolné nesnadno hořlavé hluk tlumící potrubí pro dešťovou vodu - vč. tvarovek, čistících kusů, zvukoizolačních objímek,upevnění, pomocného materiálu, označení, izolace min.vlna s hliníkovou vrstvou | [14 empty] | P | 1
31 | K | 31 | Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast zvukoizolační DN125 + izolace 20mm | m | 51 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové svařované PE, tepelně odolné nesnadno hořlavé hluk tlumící potrubí pro dešťovou vodu - vč. tvarovek, čistících kusů, zvukoizolačních objímek,upevnění, pomocného materiálu, označení, izolace min.vlna s hliníkovou vrstvou | [14 empty] | P | 1
32 | K | 32 | Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast zvukoizolační DN150 + izolace 20mm | m | 23 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové svařované PE, tepelně odolné nesnadno hořlavé hluk tlumící potrubí pro dešťovou vodu - vč. tvarovek, čistících kusů, zvukoizolačních objímek,upevnění, pomocného materiálu, označení, izolace min.vlna s hliníkovou vrstvou | [14 empty] | P | 1
33 | K | 33 | Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast zvukoizolační DN75 + izolace zvukoizolační 17mm | m | 19 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové svařované PE, tepelně odolné nesnadno hořlavé hluk tlumící potrubí pro dešťovou vodu - vč. tvarovek, čistících kusů, zvukoizolačních objímek,upevnění, pomocného materiálu, označení, izolace zvuková a současně izolace proti orosování dešť. bez olověné vrstvy, samolepící | [14 empty] | P | 1
34 | K | 34 | Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast zvukoizolační DN110 + izolace zvukoizolační 17mm | m | 116 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové svařované PE, tepelně odolné nesnadno hořlavé hluk tlumící potrubí pro dešťovou vodu - vč. tvarovek, čistících kusů, zvukoizolačních objímek,upevnění, pomocného materiálu, označení, izolace zvuková a současně izolace proti orosování dešť. bez olověné vrstvy, samolepící | [14 empty] | P | 1
35 | K | 35 | Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast zvukoizolační DN125 + izolace zvukoizolační 17mm | m | 73 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové svařované PE, tepelně odolné nesnadno hořlavé hluk tlumící potrubí pro dešťovou vodu - vč. tvarovek, čistících kusů, zvukoizolačních objímek,upevnění, pomocného materiálu, označení, izolace zvuková a současně izolace proti orosování dešť. bez olověné vrstvy, samolepící | [14 empty] | P | 1
36 | K | 36 | Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast zvukoizolační DN150 + izolace zvukoizolační 17mm | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové svařované PE, tepelně odolné nesnadno hořlavé hluk tlumící potrubí pro dešťovou vodu - vč. tvarovek, čistících kusů, zvukoizolačních objímek,upevnění, pomocného materiálu, označení, izolace zvuková a současně izolace proti orosování dešť. bez olověné vrstvy, samolepící | [14 empty] | P | 1
37 | K | 37 | PV1 - DN110 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu PV1 - DN110 - Podlahový vtok litinový, svislý odtok, vč. horního dílu,vyrovnávacích a izolačních kroužků, kulové mřížky a pomocného materiálu vč. vyhřívacího pásku pro litinové vpusti | [14 empty] | P | 1
38 | K | 38 | PV2 - DN75,110 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu PV2 - DN75,110 - Podlahový vtok velkokapacitní - plastová svislá s vodní a přídavnou plovoucí ZU, s příslušným izolačním límcem, kapacita min. 0,8l/s - vč.nástavce s mřížkou nerez | [14 empty] | P | 1
39 | K | 39 | PV3 - DN75 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu PV3 - DN75 - Podlahový vtok, plastová svislá s vodní a přídavnou plovoucí ZU, s příslušným izolačním límcem, kapacita min. 0,5l/s - vč.nástavce s mřížkou nerez | [14 empty] | P | 1
40 | K | 40 | PV4 - DN75,110 | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu PV4 - DN75,110 - Podlahový vtok do lité podlahy, plastová svislá s vodní a přídavnou plovoucí ZU, s příslušným izolačním límcem, kapacita min. 0,5l/s - vč.nástavce s mřížkou nerez | [14 empty] | P | 1
41 | K | 41 | PV5 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu PV5 - Krabicový žlab z nerezové ocely sv.šxd 400x430, pro odtok DN100, vč vyjímatelné zápachové uzávěry 1,2l/s | [14 empty] | P | 1
42 | K | 42 | TV1 - DN75 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu TV1 - DN75 - Terasový vtok s izolační přírubou, svislý odtok, pro odvodnění pochozích střech, vč. nástavců + potrubní zápachový uzávěr se suchou klapkou a vyhřívací sadou, kapacita min. 0,9l/s | [14 empty] | P | 1
43 | K | 43 | TV2 - DN100 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu TV2 - DN100 - Terasový vtok s izolační přírubou, svislý odtok, pro odvodnění pochozích střech, vč. nástavců + potrubní zápachový uzávěr se suchou klapkou a vyhřívací sadou, kapacita min. 2,0l/s | [14 empty] | P | 1
44 | K | 44 | SV1 - DN100 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu SV1 - DN100 - Střešní vtok s izolační přírubou, svislý odtok, pro odvodnění, vč. odvodňovacích kroužků a nástavců a vyhřívací sadou | [14 empty] | P | 1
45 | K | 45 | Vodní zápachová uzávěrka s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, plast - DN40 | ks | 133 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
46 | K | 46 | Vodní zápachová uzávěrka podomítková s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, plast - DN32 | ks | 54 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
47 | K | 47 | Přečerpávací zařízení se dvěma čerpadly | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu Přečerpávací zařízení se dvěma čerpadly vybavené trojfázovým motorem na čerpání splaškových vod automaticky řízené s výstupem na MaR, sběrná nádrž 300l, přepravní a ponorná pojistka, snímač hladiny, integrovaná zpětná klapka, šoupátka, montážní příslušenství; dopravní výška=6m, Qtot=23m3/hod, P1=3x400V, (pracovní bod 10m3/hod=12m) | [14 empty] | P | 1
48 | K | 48 | Ponorné kalové čerpadlo s plovák.spínačem | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu Ponorné kalové čerpadlo s plovák.spínačem, pro vodu bez fekálií, výtlak DN32, vč.montáže, uzávěrů (2xKK32) a ZK32, P1=0,43kW, dopravní výška max.6,5m, max průtok 10m3/hod | [14 empty] | P | 1
49 | K | 49 | Dvířka nerezová 300/150 | ks | 31 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
50 | K | 51 | Požární manžezy DN32 | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01 Utěsnění průchodů potrubí rozhraním mezi požárními úseky - kovového potrubí požárním tmelem a plastového potrubí požárními manžetami.. Vodorovný průchod - oboustranně, svislý průchod sdola. Provede osoba autorizovaná v oboru PO. | [14 empty] | P | 1
51 | K | 52 | Požární manžezy DN50 | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01 Utěsnění průchodů potrubí rozhraním mezi požárními úseky - kovového potrubí požárním tmelem a plastového potrubí požárními manžetami.. Vodorovný průchod - oboustranně, svislý průchod sdola. Provede osoba autorizovaná v oboru PO. | [14 empty] | P | 1
52 | K | 53 | Požární manžezy DN75 | ks | 63 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01 Utěsnění průchodů potrubí rozhraním mezi požárními úseky - kovového potrubí požárním tmelem a plastového potrubí požárními manžetami.. Vodorovný průchod - oboustranně, svislý průchod sdola. Provede osoba autorizovaná v oboru PO. | [14 empty] | P | 1
53 | K | 54 | Požární manžezy DN100 | ks | 106 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01 Utěsnění průchodů potrubí rozhraním mezi požárními úseky - kovového potrubí požárním tmelem a plastového potrubí požárními manžetami.. Vodorovný průchod - oboustranně, svislý průchod sdola. Provede osoba autorizovaná v oboru PO. | [14 empty] | P | 1
54 | K | 55 | Požární manžezy DN125 | ks | 58 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01 Utěsnění průchodů potrubí rozhraním mezi požárními úseky - kovového potrubí požárním tmelem a plastového potrubí požárními manžetami.. Vodorovný průchod - oboustranně, svislý průchod sdola. Provede osoba autorizovaná v oboru PO. | [14 empty] | P | 1
55 | K | 56 | Požární manžezy DN150 | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01 Utěsnění průchodů potrubí rozhraním mezi požárními úseky - kovového potrubí požárním tmelem a plastového potrubí požárními manžetami.. Vodorovný průchod - oboustranně, svislý průchod sdola. Provede osoba autorizovaná v oboru PO. | [14 empty] | P | 1
56 | K | 57 | Pískový podsyp a obsyp kanalizačního potrubí | m3 | 135 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01 | [14 empty] | P | 1
57 | K | 58 | Podkladní beton B 12,5 - okolo potrubí v zemi pod základovou deskou - místní obetonování | m3 | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01 | [14 empty] | P | 1
58 | K | 59 | Zkoušky těsnost kouřem - dle platné ČSN a EN - vč.zkušebního media - odpadní, zavěšené, připojovací potrubí, dešťové, kondenzátkní - do DN100 | m | 1329 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: součet trubních rozvodů | [14 empty] | P | 1
59 | K | 60 | Zkoušky těsnost vodou - dle platné ČSN a EN - vč.zkušebního media - odpadní, zavěšené, připojovací potrubí, dešťové, kondenzátkní - nad DN100 | m | 1409 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: součet trubních rozvodů | [14 empty] | P | 1
60 | K | 61 | Přesun hmot přes 12 do 24m | % |  |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 62 | Stavební přípomoce | celek | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: Stavební přípomoce - sekání drážek a prostupů do velikosti 100x100mm vč.zahození po montáži, zhotovování otvorů v SDK konstrukcích, osazování revizních dvířek, montážní prvky pro společná vedení. Ochranné a pomocné konstrukce, lešení | [14 empty] | P | 1
| D | D3 | Vodovod - veškeré položky jsou vč. montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 63 | Potrubí - rozvody SV - nerez - 22x1,2 tep. izol. 20mm | m | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro SV (páteřní trasy 1.PP) - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - syntetický kaučuk, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
63 | K | 64 | Potrubí - rozvody SV - nerez - 42x1,5 tep. izol. 20mm | m | 36 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro SV (páteřní trasy 1.PP) - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - syntetický kaučuk, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
64 | K | 65 | Potrubí - rozvody SV - nerez - 64x2,0 tep. izol. 20mm | m | 68 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro SV (páteřní trasy 1.PP) - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - syntetický kaučuk, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
65 | K | 66 | Potrubí - rozvody SV - nerez - 76,1x2,0 tep. izol. 20mm | m | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro SV (páteřní trasy 1.PP) - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - syntetický kaučuk, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
66 | K | 67 | Potrubí - rozvody SV - nerez - 88,9x2,0 tep. izol. 20mm | m | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro SV (páteřní trasy 1.PP) - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - syntetický kaučuk, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
67 | K | 68 | Potrubí - rozvody SV - nerez - 108,0x2,0 tep. izol. 20mm | m | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro SV (páteřní trasy 1.PP) - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - syntetický kaučuk, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
68 | K | 69 | Potrubí - rozvody TV - nerez - 22x1,2 tep. izol. 30mm | m | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro TV (páteřní trasy 1.PP) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
69 | K | 70 | Potrubí - rozvody TV - nerez - 42x1,5 tep. izol. 40mm | m | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro TV (páteřní trasy 1.PP) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
70 | K | 71 | Potrubí - rozvody TV - nerez - 64x2,0 tep. izol. 50mm | m | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro TV (páteřní trasy 1.PP) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
71 | K | 72 | Potrubí - rozvody TV - nerez - 76,1x2,0 tep. izol. 50mm | m | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro TV (páteřní trasy 1.PP) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
72 | K | 73 | Potrubí - rozvody TV - nerez - 88,9x2,0 tep. izol. 50mm | m | 72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro TV (páteřní trasy 1.PP) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
73 | K | 74 | Potrubí - rozvody TV - nerez - 108,0x2,0 tep. izol. 60mm | m | 28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro TV (páteřní trasy 1.PP) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
74 | K | 75 | Potrubí - rozvody CV - nerez - 22x1,2 tep. izol. 30mm | m | 91 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro CV (páteřní trasy 1.PP) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
75 | K | 76 | Potrubí - rozvody CV - nerez - 28x1,2 tep. izol. 30mm | m | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro CV (páteřní trasy 1.PP) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
76 | K | 77 | Potrubí - rozvody CV - nerez - 35x1,5 tep. izol. 30mm | m | 74 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro CV (páteřní trasy 1.PP) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
77 | K | 78 | Potrubí - rozvody CV - nerez - 42x1,5 tep. izol. 40mm | m | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro CV (páteřní trasy 1.PP) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
78 | K | 79 | Potrubí - rozvody CV - nerez - 54x1,5 tep. izol. 50mm | m | 13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro CV (páteřní trasy 1.PP) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
79 | K | 80 | Potrubí - rozvody SV - nerez - 22x1,2 tep. izol. 20mm | m | 123 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro SV (stoupačky+páteřní trasy patra) - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - syntetický kaučuk, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
80 | K | 81 | Potrubí - rozvody SV - nerez - 28x1,2 tep. izol. 20mm | m | 227 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro SV (stoupačky+páteřní trasy patra) - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - syntetický kaučuk, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
81 | K | 82 | Potrubí - rozvody SV - nerez - 35x1,5 tep. izol. 20mm | m | 210 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro SV (stoupačky+páteřní trasy patra) - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - syntetický kaučuk, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
82 | K | 83 | Potrubí - rozvody SV - nerez - 42x1,5 tep. izol. 20mm | m | 57 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro SV (stoupačky+páteřní trasy patra) - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - syntetický kaučuk, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
83 | K | 84 | Potrubí - rozvody SV - nerez - 54x1,5 tep. izol. 20mm | m | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro SV (stoupačky+páteřní trasy patra) - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - syntetický kaučuk, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
84 | K | 85 | Potrubí - rozvody SV - nerez - 64x2,0 tep. izol. 20mm | m | 44 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro SV (stoupačky+páteřní trasy patra) - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - syntetický kaučuk, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
85 | K | 86 | Potrubí - rozvody TV - nerez - 22x1,2 tep. izol. 30mm | m | 119 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro TV (stoupačky+páteřní trasy patra) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
86 | K | 87 | Potrubí - rozvody TV - nerez - 28x1,2 tep. izol. 30mm | m | 199 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro TV (stoupačky+páteřní trasy patra) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
87 | K | 88 | Potrubí - rozvody TV - nerez - 35x1,5 tep. izol. 30mm | m | 207 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro TV (stoupačky+páteřní trasy patra) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
88 | K | 89 | Potrubí - rozvody TV - nerez - 42x1,5 tep. izol. 40mm | m | 39 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro TV (stoupačky+páteřní trasy patra) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
89 | K | 90 | Potrubí - rozvody TV - nerez - 54x1,5 tep. izol. 50mm | m | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro TV (stoupačky+páteřní trasy patra) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
90 | K | 91 | Potrubí - rozvody TV - nerez - 64x2,0 tep. izol. 50mm | m | 43 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro TV (stoupačky+páteřní trasy patra) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
91 | K | 92 | Potrubí - rozvody CV - nerez - 22x1,2 tep. izol. 30mm | m | 424 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro CV (stoupačky+páteřní trasy patra) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
92 | K | 93 | Potrubí - rozvody CV - nerez - 28x1,2 tep. izol. 30mm | m | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro CV (stoupačky+páteřní trasy patra) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
93 | K | 94 | Potrubí - rozvody CV - nerez - 35x1,5 tep. izol. 30mm | m | 51 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro CV (stoupačky+páteřní trasy patra) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 1
94 | K | 95 | Potrubí - rozvody SV - nerez - 15x1,0 tep. izol. 10mm | m | 298 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro SV - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - pěnový polyetylen s folií λ=0,038 W/(m*K), označení a pomocného materiálu pro dimezi: | [14 empty] | P | 1
95 | K | 96 | Potrubí - rozvody SV - nerez - 18x1,0 tep. izol. 10mm | m | 336 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro SV - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - pěnový polyetylen s folií λ=0,038 W/(m*K), označení a pomocného materiálu pro dimezi: | [14 empty] | P | 1
96 | K | 97 | Potrubí - rozvody SV - nerez - 22x1,2 tep. izol. 10mm tep. izol. 10mm | m | 188 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro SV - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - pěnový polyetylen s folií λ=0,038 W/(m*K), označení a pomocného materiálu pro dimezi: | [14 empty] | P | 1
97 | K | 98 | Potrubí - rozvody TV - nerez - 15x1,0 tep. izol. 15mm | m | 236 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro TV (připojovací) - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace (izolace pěnový polyetylen dle V.193), označení a pomocného materiálu pro dimezi: | [14 empty] | P | 1
98 | K | 99 | Potrubí - rozvody TV - nerez - 18x1,0 tep. izol. 15mm | m | 273 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro TV (připojovací) - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace (izolace pěnový polyetylen dle V.193), označení a pomocného materiálu pro dimezi: | [14 empty] | P | 1
99 | K | 100 | Potrubí - rozvody TV - nerez - 22x1,2 tep. izol. 15mm | m | 177 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro TV (připojovací) - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace (izolace pěnový polyetylen dle V.193), označení a pomocného materiálu pro dimezi: | [14 empty] | P | 1
100 | K | 101 | Potrubí - rozvody PV - nerez - DN32 (35x1,5) tep. izol.10mm | m | 121 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro pitnou vodu (požární rozvod) - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - pěnový polyetylen s folií λ=0,038 W/(m*K), označení a pomocného materiálu pro dimezi: | [14 empty] | P | 1
101 | K | 102 | Potrubí - rozvody PV - nerez - DN50 (54x1,5) tep. izol.10mm | m | 91 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez s dvojitým lisováním pro pitnou vodu (požární rozvod) - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - pěnový polyetylen s folií λ=0,038 W/(m*K), označení a pomocného materiálu pro dimezi: | [14 empty] | P | 1
102 | K | 103 | Potrubí - rozvody ZV - PP-RCT - 20x2,3 tep. izol. 10mm | m | 132 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové polyfuzně svařované z trubek PP-RCT (PN22) pro DV - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - pěnový polyetylen s folií λ=0,038 W/(m*K), označení a pomocného materiálu pro dimezi: | [14 empty] | P | 1
103 | K | 104 | Potrubí - rozvody ZV - PP-RCT - 25x2,8 tep. izol. 10mm | m | 72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové polyfuzně svařované z trubek PP-RCT (PN22) pro DV - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - pěnový polyetylen s folií λ=0,038 W/(m*K), označení a pomocného materiálu pro dimezi: | [14 empty] | P | 1
104 | K | 105 | Potrubí - rozvody ZV - PP-RCT - 20x2,3 tep. izol. 10mm | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové polyfuzně svařované z trubek PP-RCT (PN22) pro ZV - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - pěnový polyetylen s folií λ=0,038 W/(m*K), označení a pomocného materiálu pro dimezi: | [14 empty] | P | 1
105 | K | 106 | Potrubí - rozvody ZV - PP-RCT - 25x2,8 tep. izol. 10mm | m | 35 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové polyfuzně svařované z trubek PP-RCT (PN22) pro ZV - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - pěnový polyetylen s folií λ=0,038 W/(m*K), označení a pomocného materiálu pro dimezi: | [14 empty] | P | 1
106 | K | 107 | Potrubí - rozvody ZV - PP-RCT - 20x2,3 tep. izol. 10mm | m | 59 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové polyfuzně svařované z trubek PP-RCT (PN22) pro LV - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - pěnový polyetylen s folií λ=0,038 W/(m*K), označení a pomocného materiálu pro dimezi: | [14 empty] | P | 1
107 | K | 108 | Potrubí - rozvody ZV - PP-RCT - 25x2,8 tep. izol. 10mm | m | 179 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové polyfuzně svařované z trubek PP-RCT (PN22) pro LV - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - pěnový polyetylen s folií λ=0,038 W/(m*K), označení a pomocného materiálu pro dimezi: Potrubí plastové polyfuzně svařované z trubek PEX-A HIS pro PERMEÁT - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - pěnový polyetylen s folií λ=0,038 W/(m*K), označení a pomocného materiálu pro dimezi: | [14 empty] | P | 1
108 | K | 109 | Potrubí - rozvody PERMEÁTU - PEX-A HIS - 25x3,5 tep. izol. 10mm | m | 207 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové polyfuzně svařované z trubek PE pro KONCENTRÁT - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - pěnový polyetylen s folií λ=0,038 W/(m*K), označení a pomocného materiálu pro dimezi: | [14 empty] | P | 1
109 | K | 110 | Potrubí - rozvody KONCENTRÁTU - PE - 12x2,0 tep. izol. 10mm | m | 325 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z Revitu Potrubí plastové polyfuzně svařované z trubek PE pro KONCENTRÁT - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - pěnový polyetylen s folií λ=0,038 W/(m*K), označení a pomocného materiálu pro dimezi: | [14 empty] | P | 1
110 | K | 111 | Kulové kohouty a šikmé ventily osazené kuželkou | ks | 52 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu Kulové kohouty a šikmé ventily osazené kuželkou - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace, červený bronz - připojení na šroubení - DN15 | [14 empty] | P | 1
111 | K | 112 | Kulové kohouty a šikmé ventily osazené kuželkou | ks | 208 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu Kulové kohouty a šikmé ventily osazené kuželkou - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace, červený bronz - připojení na šroubení - DN20 | [14 empty] | P | 1
112 | K | 113 | Kulové kohouty a šikmé ventily osazené kuželkou | ks | 48 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu Kulové kohouty a šikmé ventily osazené kuželkou - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace, červený bronz - připojení na šroubení - DN25 | [14 empty] | P | 1
113 | K | 114 | Kulové kohouty a šikmé ventily osazené kuželkou | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu Kulové kohouty a šikmé ventily osazené kuželkou - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace, červený bronz - připojení na šroubení - DN32 | [14 empty] | P | 1
114 | K | 115 | Kulové kohouty a šikmé ventily osazené kuželkou | ks | 13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu Kulové kohouty a šikmé ventily osazené kuželkou - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace, červený bronz - připojení na šroubení - DN50 | [14 empty] | P | 1
115 | K | 116 | Kulové kohouty a šikmé ventily osazené kuželkou | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu Kulové kohouty a šikmé ventily osazené kuželkou - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace, červený bronz - připojení na šroubení - DN65 | [14 empty] | P | 1
116 | K | 117 | Přírubové šoupě, min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace - DN50 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
117 | K | 118 | Přírubové šoupě, min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace - DN65 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
118 | K | 119 | Přírubové šoupě, min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace - DN100 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
119 | K | 120 | Vypouštění, odvzdušnění - uzávěry min.PN10 pro pit.vodu do DN15 pro vypouštění a odvzdušnění potrubí - samostatné nebo součást uzavíracích armatur | ks | 37 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
120 | K | 121 | Ventily výtokové na hadici - interiérové provedení, zabezpečení proti zpětnému sání, min.PN10 pro pitnou vodu - DN15 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
121 | K | 122 | Ventily výtokové na hadici - interiérové provedení, zabezpečení proti zpětnému sání, min.PN10 pro pitnou vodu - DN20 | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
122 | K | 123 | Ventil zpětný - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub - mosaz odolná proti odzinkování, červený bronz - DN15 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
123 | K | 124 | Ventil zpětný - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub - mosaz odolná proti odzinkování, červený bronz - DN20 | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
124 | K | 125 | Ventil zpětný - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub - mosaz odolná proti odzinkování, červený bronz - DN32 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
125 | K | 126 | Ventil zpětný - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub - mosaz odolná proti odzinkování, červený bronz - DN40 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
126 | K | 127 | Filtr hrubý DN100 min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub - mosaz odolná proti odzinkování | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
127 | K | 128 | Přepážkový filtr DN65 na teplou vodu s automatickým proplachem pro veřejné a průmyslové aplikace. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu Přepážkový filtr DN65 na teplou vodu s automatickým proplachem pro veřejné a průmyslové aplikace. Dvě na sobě nezávislé filtrační komory, dvě filtrační síta z nerez oceli, standardní poréznost síta 0,32 mm, možnost volby porézností 0,5/1,0/2,0 mm. Zpětný proplach s odsáváním kalu, nepřetržitá dodávka filtrované vody, v průběhu praní jedné komory druhá zůstává v plném provozu | [14 empty] | P | 1
128 | K | 129 | Přepážkový filtr DN100 na studenou vodu s automatickým proplachem | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu Přepážkový filtr DN100 na studenou vodu s automatickým proplachem, filtrační nádoba z vysoce kvalitního plastu PN 16, přírubové těleso z šedé litiny PN 10, postříbřené filtrační síto z nerezové oceli s antibakteriálním účinkem, standartní poréznost síta 0,1 mm, možnost volby porézností 0,03/ 0,32/ 0,5 mm, automatické čištění síta zpětným proplachem dle nastaveného času (odsávací hlavice), nepřerušovaná dodávka filtrované vody, odvod vody do otevřeného odpadního systému přes kulový ventil DN 20, odkalení přírubového tělesa filtru kulovým ventilem | [14 empty] | P | 1
129 | K | 130 | Podružný vodoměr Q3=25m3/hod pro SV vč. příslušenství s dálkovým odečtem pomocí datové sběrnice přenesen do systému MaR. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| P |  | Poznámka k položce: požadavek provozovatele, není součástí výkresové části PD | [14 empty] | P | 1
130 | K | 131 | Podružný vodoměr Q3=25m3/hod pro TV vč. příslušenství s dálkovým odečtem pomocí datové sběrnice přenesen do systému MaR. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| P |  | Poznámka k položce: požadavek provozovatele, není součástí výkresové části PD | [14 empty] | P | 1
131 | K | 132 | Podružný vodoměr Q=16m3/hod na CV vč. příslušenství s dálkovým odečtem pomocí datové sběrnice přenesen do systému MaR. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| P |  | Poznámka k položce: požadavek provozovatele, není součástí výkresové části PD | [14 empty] | P | 1
132 | K | 133 | Ventily redukční s nastavitelným výstupním tlakem, tiché provedení - DN25 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
133 | K | 134 | Ventil elektromagnetický řízený MaR, 2-polohový, min.PN10 pro pitnou vodu - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace - DN15 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
134 | K | 135 | Rohový ventil s filtrem pro napojení technologie s filtrem a ZK, mosaz - DN15 | ks | 21 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
135 | K | 136 | Ventily BA oddělovací armatura | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu Ventily BA oddělovací armatura - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub - mosaz odolná proti odzinkování, červený bronz - DN15 | [14 empty] | P | 1
136 | K | 137 | Ventily BA oddělovací armatura | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu Ventily BA oddělovací armatura - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub - mosaz odolná proti odzinkování, červený bronz - DN50 | [14 empty] | P | 1
137 | K | 138 | Ventily termostatické regulační automatické s možností termické dezinfekce rozvodu - vč.přechodek, šroubení, protipřírub, pro 50-65°C - DN15 | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
138 | K | 139 | Ventily termostatické regulační automatické s možností termické dezinfekce rozvodu - vč.přechodek, šroubení, protipřírub, pro 50-65°C - DN20 | ks | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
139 | K | 140 | Ventily termostatické regulační automatické s možností termické dezinfekce rozvodu - vč.přechodek, šroubení, protipřírub, pro 50-65°C - DN25 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
140 | K | 141 | Armatury termostatické regulační manuální - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace, červený bronz - DN50 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
141 | K | 142 | Vzorkovací armatura pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení | ks | 105 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
142 | K | 143 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí, 30m hadice, D19/D25, skříń plech komaxit 650x650(např. Pavliš-Hartmann) | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
143 | K | 144 | Nízkotlaká UV výbojka 254 nm se zvýšeným výkonem | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu Nízkotlaká UV výbojka 254 nm se zvýšeným výkonem, nerez nádoba ss 316L, ventil pro vyprázdnění nádoby, měření počtu provozních hodin, indikace provozního stavu a poruchy, životnost lampy max 13 000 hodin v závislosti na provozu, hodnota dávky garantována pro konec životnosti lampy a světelnou propustnost 98 %. Tuto UV jednotku nelze vybavit stěračem | [14 empty] | P | 1
144 | K | 145 | Mikrofiltr s připojením na závit 3/4" vč. vložky 10"/0,2um | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
145 | K | 146 | Dvířka nerezová 300/150 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
146 | K | 147 | Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, zkušební médium - inertním plynem dle platné ČSN 75 5409 - do DN 100 | m | 5056 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| P |  | Poznámka k položce: součet trubních rozvodů | [14 empty] | P | 1
147 | K | 149 | Požární tmel DN15-50 pro skupinu potrubí | ks | 53 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01 Utěsnění průchodů potrubí rozhraním mezi požárními úseky - požárním tmelem . Vodorovný průchod - oboustranně, svislý průchod sdola. Provede osoba autorizovaná v oboru PO. | [14 empty] | P | 1
148 | K | 150 | Přesun hmot přes 12 do 24m | % |  |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
149 | K | 151 | Stavební přípomoce | celek | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu Stavební přípomoce - sekání drážek a prostupů do velikosti 100x100mm vč.zahození po montáži, zhotovování otvorů v SDK konstrukcích, osazování revizních dvířek, montážní prvky pro společná vedení. Ochranné a pomocné konstrukce, lešení | [14 empty] | P | 1
| D | D4 | Zařizovací předměty - veškeré položky jsou vč. montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | 152 | Umyvadlo - U1 | ks | 64 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| P |  | Poznámka k položce: Umyvadlo š.550mm, bílé, baterie umyvad.stoj.pák DN10.s keramickou kartuší s možností omezení maximální teploty vody, chrom, sifon umyvadlový trubní 5/4" plast vč. odtoku, polosloup, 2x rohový ventil s filtrem, vyvedení odpadní výpůstky součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
151 | K | 153 | Umyvadlo - U2 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| P |  | Poznámka k položce: Umyvadlo š.550mm, bílé,stojánková baterie umyvadlová s prodlouženým ramínkem, keramická kartuše, chrom, sifon podomítkový vč. odtoku, 2x rohový ventil s filtrem, vyvedení odpadní výpůstky součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
152 | K | 154 | Umyvadlo - U3 | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| P |  | Poznámka k položce: Umyvadlo š.550mm, bílé, baterie umyvad.stoj.pák.s DN15 keramickou kartuší s možností omezení maximální teploty vody, chrom, sifon umyvadlový trubní 5/4" plast vč. odtoku, polosloup, 2x rohový ventil s filtrem, vyvedení odpadní výpůstky součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
153 | K | 155 | Umyvadlo - U4 | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| P |  | Poznámka k položce: Umyvadlo š.550mm, bílé, s otvorem pro baterii, bez přepadového otvoru, přepadový kanál dole uzavřený, ochranná vrstva, neporézní povrch se silikáto-keramickou skelnou vrstvu, která se vypaluje na původní glazuru, automatická umyvadlová stojánková baterie s elektronikou automatic logic system a možností aktivace funkce legionella protection system, pro teplou a studenou vodu, 24V DC, vč. napájecího zdroje a prokabelování, sifon umyvadlový trubní 5/4" plast vč. odtoku, polosloup, 2x rohový ventil s filtrem, vyvedení odpadní výpůstky součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
154 | K | 156 | Umyvadlo - U5 | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| P |  | Poznámka k položce: Umyvadlo š.550mm, bílé, baterie dřezová nástěnná baterie DN15, chrom, sifon umyvadlový trubní 5/4" plast vč. odtoku, 2x rohový ventil s filtrem, nástěnky, vyvedení odpadní výpůstky součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
155 | K | 157 | Umyvadlo - U6 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| P |  | Poznámka k položce: Nerezový žlab kulatý neopláštěný, k zavěšení na stěnu, včetně sifonu a upevňovací sady, materiál CrNi 17/12 (AISI-316L), povrch matný, vnější rozměry 2000x425x215mm,(nutno doměřit dle skutečných rozměrů výklenku), 2x nástěnná automatická umyvadlová baterie s elektronikou automatic logic system a možností aktivace funkce legionella protection system, pro jednu vodu, pro instalaci do stěny nad umyvadlo, délka výtokového ramínka 250 mm, 24V DC, vč. napájecího zdroje a prokabelování, sifonu a úchytové sady, nástěnky, vyvedení odpadní výpůstky součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
156 | K | 158 | Umyvadlo - U7 | ks | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| P |  | Poznámka k položce: Umyvadlová jednopáková baterie DN8 stojánková, s keramickou kartuší, možností omezení maximální teploty vody, perlátorem zajišťující laminární průtok vody, 2x rohový ventil s filtrem, vyvedení odpadní výpůstky, (nerezové zápustné umyvadlo vč.sifonu - dodávka ZDR-TECH) součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
157 | K | 159 | Umyvadlo - U8 - STOJÁNKOVÁ MEDICARE | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| P |  | Poznámka k položce: Umyvadlo š.550mm, bílé, s otvorem pro baterii, bez přepadového otvoru, přepadový kanál dole uzavřený, ochranná vrstva, neporézní povrch se silikáto-keramickou skelnou vrstvu, která se vypaluje na původní glazuru, Umyvadlová jednopáková baterie DN8 stojánková, s keramickou kartuší, možností omezení maximální teploty vody, perlátorem zajišťující laminární průtok vody, sifon umyvadlový trubní 5/4" plast vč. odtoku, polosloup, 2x rohový ventil s filtrem, vyvedení odpadní výpůstky součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
158 | K | 160 | Umyvadlo - U9 | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| P |  | Poznámka k položce: Automatická umyvadlová stojánková baterie s elektronikou automatic logic system a možností aktivace funkce legionella protection system, pro teplou a studenou vodu, 24V DC, vč. napájecího zdroje a prokabelování, sifon umyvadlový trubní 5/4" chrom vč. odtoku, 2x rohový ventil s filtrem, vyvedení odpadní výpůstky, (nerezové zápustné umyvadlo vč.sifonu - dodávka ZDR-TECH) součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
159 | K | 161 | Umyvadlo - U10 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| P |  | Poznámka k položce: Dřezová nástěnná jednopáková baterie DN15, chrom, sifon umyvadlový trubní 5/4" chrom vč. odtoku, nástěnky, vyvedení odpadní výpůstky, (zápustné umyvadlo dodávkou stavby) součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
160 | K | 162 | Dřez - D1 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| P |  | Poznámka k položce: Dřezová nástěnná jednopáková baterie DN15, chrom, keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody, sifon dřezový trubní 5/4" plast, nástěnky, vyvedení odpadní výpůstky, (dřez dodávkou stavby) součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
161 | K | 163 | Dřez - D2 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| P |  | Poznámka k položce: Dřezová nástěnná jednopáková baterie DN15 s prodlouženým ramínkem, chrom, keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody, sifon na dvojdílný dřez trubní 2x6/4" plast, nástěnky, vyvedení odpadní výpůstky, (dřez dodávkou ZDR-TECH) součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
162 | K | 164 | Dřez - D3 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| P |  | Poznámka k položce: Dřezová baterie jednopáková stojánková (vyšší provedení-XL) DN15, keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody, sifon s připojkou pro spotřebiče se zpětným uzávěrem, 2x rohový ventil s filtrem, vyvedení odpadní výpůstky součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
163 | K | 165 | Dřez - D4 | ks | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| P |  | Poznámka k položce: Dřezová nástěnná jednopáková baterie DN15, chrom, keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody, perlátorem zajišťující laminární průtok vody, sifon dřezový trubní 5/4" plast, nástěnky, vyvedení odpadní výpůstky (dřez dodávkou ZDR-TECH) součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
164 | K | 166 | Dřez - D5 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| P |  | Poznámka k položce: Dřezová jednopáková baterie DN8 stojánková, s keramickou kartuší, možností omezení maximální teploty vody, perlátorem zajišťující laminární průtok vody, sifon dřezový trubní 5/4" plast, 2x rohový ventil s filtrem, vyvedení odpadní výpůstky, (dřez dodávkou ZDR-TECH) součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
165 | K | 167 | Dřez - D6 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
| P |  | Poznámka k položce: Dřezová nástěnná baterie DN15, keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody, sifon s připojkou pro spotřebiče se zpětným uzávěrem, nástěnky, vyvedení odpadní výpůstky součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
166 | K | 168 | Výlevka - VL1 | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| P |  | Poznámka k položce: Výlevka závěsná s mřížkou, odpad DN100, podomítkový modul pro závěsnou výlevku vč. tlačítka a rohového ventilu, baterie dřezová (výlevková) nástěnná DN15, chrom, vyvedení odpadní výpůstky součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
167 | K | 169 | Výlevka - VL2 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| P |  | Poznámka k položce: Baterie dřezová nástěnná DN15, nástěnky součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
168 | K | 170 | Výlevka - VL/D | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
| P |  | Poznámka k položce: Kombinovaná nerezová výlevka s mřížkou, pro postavení do prostoru, s automatickou stojánkovou směšovací baterií s otočným výtokovým ramínkem, se senzorem snímajícím dvě zóny, 9V, včetně sifonu, materiál CrNi 18/10 (AISI-304), povrch matný, vnější rozměry: spodní část 500x700x310mm, horní část 500x430x270mm součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
169 | K | 171 | Sprcha - SP1 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
| P |  | Poznámka k položce: Sprchová baterie jednopáková DN15 nástěnná, keramická kartuše s možností omezení max.teploty vody, sprchová tyč s ruční sprchou, sprchové dveře otočné+pevná stěna, barva bílá, bezpečnostní sklo s NEtransparentní úpravou, rozměr 1000x1000mm. Baterie sprchová nástěnná páková vč.setu, s ker.kart.Ø40, rozteč 150mm, nástěnky součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
170 | K | 172 | Sprcha - SP2 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
| P |  | Poznámka k položce: Baterie termostatická sprchová baterie nástěnná DN15, ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 38 °C, s keramickým uzavíracím ventilem 180°, sprchový vývod G 1/2, zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody, sítko na zachycení nečistot, uzamykatelné s-přípojky, nástěnky součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
171 | K | 173 | Sprcha - SP3 | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
| P |  | Poznámka k položce: Sprchová baterie jednopáková DN15 nástěnná, keramická kartuše s možností omezení max.teploty vody, sprchová tyč s ruční sprchou, sprchové dveře do niky, zalamovací trojdílné, barva bílá, bezpečnostní sklo s NEtransparentní úpravou, rozměr 1000mm, Baterie sprchová nástěnná páková vč.setu, s ker.kart.Ø40, rozteč 150mm, nástěnky součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
172 | K | 174 | Sprcha - SP4 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
| P |  | Poznámka k položce: Sprchová sestava atyp, 2x dveře otočné 1000mm+pevná stěna 1200mm dle výkresu, barva bílá, bezpečnostní sklo s NEtransparentní úpravou. 2xBaterie sprchová nástěnná páková vč.setu, s ker.kart.Ø40, rozteč 150mm, nástěnky součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
173 | K | 175 | Sprcha - SP5 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
| P |  | Poznámka k položce: Sprchové stěna pevná atyp délky 500mm, barva bílá, bezpečnostní sklo s NEtransparentní úpravou, Baterie sprchová nástěnná páková vč.setu, s ker.kart.Ø40, rozteč 150mm, nástěnky součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
174 | K | 175.1 | Sprcha - SP6 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -684597026
| P |  | Poznámka k položce: Sprchová vanička, 90x90, litý mramor, vč přislušenství, sifonu a nožiček; Baterie sprchová nástěnná páková vč.setu, s ker.kart.Ø40, rozteč 150mm, nástěnky součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
175 | K | 177 | Pisoár - PI1 | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
| P |  | Poznámka k položce: Pisoár nástěnný keramický se speciální glazurou, skrytý sifon, upevňovací šrouby, s automatickým radarovým splachovačem s funkcí automatického hygienického spláchnutí, s integrovaným zdrojem, na montážní liště, 230V AC, instal materiál, prokabelování součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
176 | K | 178 | Klozet - WC1 | ks | 47 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
| P |  | Poznámka k položce: Klozet keramický se speciální glazurou závěsný dl.53-55cm s hlubokým splachováním bez oplachového kruhu, upevňovací šrouby, sedátko duroplastové s poklopem s antibakteriální úpravou, ocelové úchyty, montážní prvek se splachovací nádržkou na zeď, standard WC, ovládací tlačítko pro dvě množství splachování - ovládání zepředu, stavební souprava, souprava pro odhlučnění součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
177 | K | 179 | Klozet - WC2 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
| P |  | Poznámka k položce: Klozet keramický se speciální glazurou závěsný dl.70-55cm s hlubokým splachováním, upevňovací šrouby, sedátko duroplastové s poklopem s antibakteriální úpravou, ocelové úchyty, montážní prvek se splachovací nádržkou na zeď, standard WC, ovládání pneumatické oodálené pro dvě množství splachování + nerez krycí deska, stavební souprava, souprava pro odhlučnění součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
178 | K | 180 | Dřezová zápachová uzávěra s přípojkou na spotřebiče | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
179 | K | 181 | Přesun hmot přes 12 do 24m | % |  |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
| P |  | Poznámka k položce: součet atributů z AutoCadu | [14 empty] | P | 1
| D | D5 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
180 | K | 182 | Vyregulování cirkulace teplé vody | hod | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
181 | K | 183 | Funkční zkoušky, revize | hod | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
182 | K | 184 | Uvedení do provozu, zaškolení uživatele | hod | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362

## D.1.4.1.3 - Zdravotně tec...
{3e618335-3d0e-4cbf-87a7-628391a205ea}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.1.3 - Zdravotně technické instalace-plynovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ,PIVOVARSKÉ NÁM.1245,500 03 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sanit Studio, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.1.3 - Zdravotně technické instalace-plynovod
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ,PIVOVARSKÉ NÁM.1245,500 03 |  |  | Projektant: | Sanit Studio, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.1.3 - Zdravotně technické instalace-plynovod
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ,PIVOVARSKÉ NÁM.1245,500 03 |  |  | Projektant: | Sanit Studio, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.4239 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.4239 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3932 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0014702 | 0.0073511 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1845043966
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-02, 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP"0,5+0,5 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 723111203 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 | m | 122.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0018474 | 0.22593 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1994062682
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-02, 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP"12+3+1+1+1.++1,6 |  | 19.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"63,5+12,8+26,4 |  | 102.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 122.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 | m | 32.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0026976 | 0.087404 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298159094
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-02, 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-03, 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP"0,5+12+2+0.95+0,95 |  | 16.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stoupačka"8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"5+1.5+1.5 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 723150306 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 44,5x3,2 mm s tovární dvojitou izolací | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0040523 | 0.0060785 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1993497667
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP"1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 723150342 | Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 40/25 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0011416 | 0.0011416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100226500
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 723150366 | Chránička D 44,5x2,6 mm | m | 2.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0037758 | 0.0086843 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -689121702
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-02, 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-03, 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP"0,2+0,2+0,2 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stoupačka"0,5+0,5 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"0,2+0,5 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 723150368 | Chránička D 76x3,2 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0065322 | 0.0065322 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1288110640
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 723160204 | Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0033803 | 0.0033803 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1305099459
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 723160334 | Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021896 | 0.00021896 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1574411142
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 723190104 | Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 F délky 75 cm spojovaná na závit | soubor | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1748179005
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-02, 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP"1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"1+1+1+1+1+1+1+1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 161.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -125508353
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-02, 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-03, 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5+122,3+32,4+1,5 |  | 161.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 161.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 723190913 | Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 20 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -943345814
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-03, 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.NP"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 723190914 | Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 25 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -119202714
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -48444197
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-02, 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP"1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"1+1+1+1+1+1+1+1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 723231163 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.0019 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -213365658
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-02, 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 723231164 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.00183 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -362222086
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-02, 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 723239101 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 662775775
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-02, 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP"1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"1+1+1+1+1+1+1+1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 723239102 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3/4 ostatní typ | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1104663795
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-02, 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 723239103 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -882771787
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-02, 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 723261912 | Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod. | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00017065 | 0.00017065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1195358949
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 388222720 | plynoměr membránový nízkotlaký BK se šroubením G6, PN 0,05 MPa, rozteč 250 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1788567696
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 72329R111 | Tlaková zkouška plynovodu vnitřního | HR | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1077580723
| P |  | Poznámka k položce: Tato položka není v databázi ÚRS. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 72329R121 | Revize vnitřního plynovodu | HR | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1058374235
| P |  | Poznámka k položce: Tato položka není v databázi ÚRS. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 72329R125 | Revize zařízení plynoinstalace | HR | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2132758839
| P |  | Poznámka k položce: Tato položka není v databázi ÚRS. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 72329R131 | Uvedení plynových zařízení do provozu | HR | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 892072643
| P |  | Poznámka k položce: Tato položka není v databázi ÚRS. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 723352121 | Vypracování revizní zprávy plynových zařízení po úspěšně vykonané tlakové zkoušce | soubor | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286984496
| P |  | Poznámka k položce: Tato položka není v databázi ÚRS. Doklad k provední plynovodu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 72329R201 | Doplňkové konstrukce-podpěry, konzoly, uchycení | kg | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1719682635
| P |  | Poznámka k položce: Tato položka není v databázi ÚRS. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 11+1+18 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 998723203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184752928
| P |  | Poznámka k položce: procentní přesun hmot v objektu pro oddíl vnitřní plynovod | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Procentní přesun hmot pro oddíl vnitřní plynovod"97844,56/100 |  | 978.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 978.446 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.030692 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 783225400 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email a tmelení | m2 | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1591385685
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-02, 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-03, 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 783425113 | Nátěry syntetické armatur do DN 100 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email | kus | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.01224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 856059122
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-02, 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-03, 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 10+5+3 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 783425413 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 161.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.017732 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1969407538
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-02, 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-03, 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5+122.3+32.4+1,5 |  | 161.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 161.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.4.2 - Vzduchotechnika
{139ded10-c198-47ab-8238-04282849bd84}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Nedílnou součástí tohoto výkazu je technická zpráva, včetně tabulky VZT zařízení a tabulky provozu, a výkresová dokumentace. Součástí dodávky je veškerá doprava (horizontální i vertikální) a všechny další dodávky a práce zde neuvedené nutné pro kompletní dodávku díla vč. uvedení do provozu, zpracování dodavatelské dokumentace, zaškolení obsluhy, zpracování atestů, zpracování manuálů, náklady na zkušební provoz, dokumentace skutečného provedení, příslušná měření nutná k provozu a kolaudaci. Součástí dodávky VZT je veškerý montážní, závěsový a těsnící materiál. Dveřní mřížky jsou dodávkou stavby. Stavební přípomoce (provedení prostupů, jejich následné začištění, hydroizolace prostupů střešním a obvodovým pláštěm, apod.) zajišťuje stavba Odvod kondenzátu, přívod vody pro parní zvlhčovače zajišťuje profese ZTI. Ovládání, měření a regulace, kabelové propojení a napájení VZT zařízení je dodávkou profese M+R. Počty jednotek (výkaz výměr) = počet prvků, který je určen elektronickým výkazem množství z programu Autodesk REVIT. V programu Excel je proveden následný souhrn pomocí matematických funkcí.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | Pol735 | Požární ucpávky | ks | 130 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Požární ucpávky - Veškeré prostupy instalací přes požární stěny a požární stropy musí být utěsněny certifikovanými požárně těsnícími hmotami (třídy reakce na oheň A1-A2) na postačující požární odolnost EI 90 DP1 (např. požárními těsnícími tmely, ohnivzdornou pěnou apod.), respektive bude důsledně postupováno dle čl. 6.2 ČSN 73 0810 | [14 empty] | P | 0
2 | K | VZT1.1 | VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018, ve vnitřním provedení, v uspořádání nad sebou, v sestavě na přívodní straně: žaluziová klapka (pohon v dodávce M+R), kapsový filtr F7, deskový rekuperační výměník s obtokem s účinností 85%, vodní ohřívač 12,4kW, vodní chladič s eliminátorem kapek 61,3kW, vodní ohřívač 12,4kW, ventilátor s EC motorem 3,9kW, kapsový filtr F9, odvodní strana: žaluziová klapka (pohon v dodávce M+R), kapsový filtr F5, ventilátor s EC motorem 2,4kW. Množství vzduchu 4600/4540m3/h, pext 500Pa. Jednotka včetně pružných spojů, rámu. Směšovací uzly nejsou součástí dodávky VZT. M+R je předmětem samostatné profese. Odvod kondenzátu zajišťuje profese ZTI. | [14 empty] | P | 0
3 | K | VZT1.2 | Parní zvlhčovač | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Parní zvlhčovač - zvlhčovací výkon 40 kg/hod, množství vzduchu 4600m3/h, minimální relativní vlhkost 40%, Příkon 30kW. Včetně kondenzační hadice, parní hadice a trubice. Přívod upravené vody a odvod kondenzátu zajišťuje profese ZTI. | [14 empty] | P | 0
4 | K | VZT1.3 | Ohřívač vodní do potrubí | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Ohřívač vodní do potrubí, spád 85/65, pro množství vzduchu 1550m3/h, teplota vzduchu na vstupu 15, teplota na výstupu 24, topný výkon 12,4kW, směšovací uzel není dodávkou VZT | [14 empty] | P | 0
5 | K | VZT1.4 | Tlumič hluku buňkový 750x500*1000 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | VZT1.5 | Tlumič hluku buňkový 750x500*1000 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | VZT1.6 | Tlumič hluku buňkový 1000x1500*2000 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | VZT1.7 | Požární klapka EI 90 DP1 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 630x355 | [14 empty] | P | 0
9 | K | VZT1.8 | Požární klapka EI 90 DP1 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 630x355 | [14 empty] | P | 0
10 | K | VZT1.9 | Požární klapka EI 90 DP1 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 1000x900 | [14 empty] | P | 0
11 | K | VZT1.10 | Požární klapka EI 90 DP1 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 1000x900 | [14 empty] | P | 0
12 | K | VZT1.11 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 500x250 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | VZT1.12 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 630x315 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | VZT1.13 | Protidešťová žaluzie včetně síta proti hmyzu, minimální průtočná plocha 75%, 2800x800mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | VZT1.14 | Mřížka pro přívod vzduchu, průtočnost 75%, se sítem proti hmyzu, 1400x900mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | VZT1.15 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | VZT1.16 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | VZT1.17 | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | VZT1.18 | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | VZT1.19 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN100 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | VZT1.20 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN125 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | VZT1.21 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN100 | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | VZT1.22 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN125 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | VZT1.23 | Krycí mřížka 600x250mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | VZT1.24 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN200 | bm | 7.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | VZT1.25 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN160 | bm | 2.7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | VZT1.26 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN125 | bm | 2.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | VZT1.27 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN100 | bm | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | VZT1.28 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN250 | bm | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | VZT1.29 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 | bm | 11.3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | VZT1.30 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN160 | bm | 6.9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | VZT1.31 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125 | bm | 4.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | VZT1.32 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN100 | bm | 6.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | VZT1.33 | Potrubí SPIRO - tvarovky | m2 | 8.17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | VZT1.34 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu | m2 | 530.22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | VZT1.35 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky | m2 | 446.51 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | VZT1.36 | Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm | m2 | 340 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | VZT1.37 | Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 90 DP1 tl.40mm - pouze při průchodu místností A.S.15 | m2 | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | VZT1.38 | Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm | m2 | 280 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | VZT1.39 | Izolace tepelná z minerální plsti s Al polepem tl.40mm | m2 | 125 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | VZT2.1 | VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018, ve vnitřním provedení, v uspořádání nad sebou, v sestavě na přívodní straně: žaluziová klapka (pohon v dodávce M+R), kapsový filtr F5, deskový rekuperační výměník s obtokem s účinností 84%, ventilátor s EC motorem 2,5kW , vodní ohřívač 6,2kW, odvodní strana: žaluziová klapka (pohon v dodávce M+R), kapsový filtr F5, ventilátor s EC motorem 2,5kW. Množství vzduchu 1850/1790m3/h, pext 500Pa. Jednotka včetně pružných spojů, rámu. Směšovací uzly nejsou součástí dodávky VZT. M+R je předmětem samostatné profese. Odvod kondenzátu zajišťuje profese ZTI. | [14 empty] | P | 0
42 | K | VZT2.2 | Tlumič hluku buňkový 500x400*1000 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | VZT2.3 | Tlumič hluku buňkový 500x400*1000 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | VZT2.4 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 400x250 | [14 empty] | P | 0
45 | K | VZT2.5 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 400x250 | [14 empty] | P | 0
46 | K | VZT2.6 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | VZT2.7 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN100 | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | VZT2.8 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN150 | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | VZT2.9 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN160 | bm | 14.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | VZT2.10 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN150 | bm | 1.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | VZT2.11 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN100 | bm | 5.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | VZT2.12 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN100 | bm | 6.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | VZT2.13 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125 | bm | 6.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | VZT2.14 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN150 | bm | 0.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | VZT2.15 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN160 | bm | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | VZT2.16 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 | bm | 7.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | VZT2.17 | Potrubí SPIRO - tvarovky | m2 | 2.79 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | VZT2.18 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu | m2 | 63.98 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | VZT2.19 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky | m2 | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | VZT2.20 | Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm | m2 | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | VZT2.21 | Izolace tepelná z minerální plsti s Al polepem tl.40mm | m2 | 125 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | VZT3.1 | VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018, ve vnitřním provedení, v uspořádání nad sebou, v sestavě na přívodní straně: žaluziová klapka (pohon v dodávce M+R), kapsový filtr F5, deskový rekuperační výměník s obtokem s účinností 80%, ventilátor s EC motorem 2,5kW , vodní ohřívač 6,4kW, odvodní strana: žaluziová klapka (pohon v dodávce M+R), kapsový filtr F5, ventilátor s EC motorem 2,5kW. Množství vzduchu 1900/1600m3/h, pext 500Pa. Jednotka včetně pružných spojů, rámu. Směšovací uzly nejsou součástí dodávky VZT. M+R je předmětem samostatné profese. Odvod kondenzátu zajišťuje profese ZTI. | [14 empty] | P | 0
63 | K | VZT3.2 | Tlumič hluku buňkový 500x250*1000 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | VZT3.3 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 450x200 | [14 empty] | P | 0
65 | K | VZT3.4 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 450x200 | [14 empty] | P | 0
66 | K | VZT3.5 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 355x200 | [14 empty] | P | 0
67 | K | VZT3.6 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 355x200 | [14 empty] | P | 0
68 | K | VZT3.7 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN100 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | VZT3.8 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN150 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | VZT3.9 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN200 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | VZT3.10 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN100 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | VZT3.11 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN125 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | VZT3.12 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN200 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | VZT3.13 | Výustka pro přívod vzduchu s regulací 625x125mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | VZT3.14 | Výustka pro odvod vzduchu s regulací 625x125mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | VZT3.15 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN100 | bm | 4.7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | VZT3.16 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN125 | bm | 0.7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | VZT3.17 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN160 | bm | 3.9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | VZT3.18 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN100 | bm | 10.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | VZT3.19 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125 | bm | 5.9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | VZT3.20 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN160 | bm | 15.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | VZT3.21 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 | bm | 10.9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | VZT3.22 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN225 | bm | 5.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | VZT3.23 | Potrubí SPIRO - tvarovky | m2 | 6.66 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | VZT3.24 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu | m2 | 54.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | VZT3.25 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky | m2 | 31.51 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | VZT3.26 | Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm | m2 | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | VZT3.27 | Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm | m2 | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | VZT3.28 | Izolace tepelná z minerální plsti s Al polepem tl.40mm | m2 | 95 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | VZT4.1 | VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018, ve vnitřním provedení, v uspořádání nad sebou, v sestavě na přívodní straně: žaluziová klapka (pohon v dodávce M+R), kapsový filtr F7, deskový rekuperační výměník s obtokem s účinností 80%, vodní ohřívač 6,5kW, vodní chladič s eliminátorem kapek 24,2kW, vodní ohřívač 4,9kW, ventilátor s EC motorem 2,5kW, kapsový filtr F9, odvodní strana: žaluziová klapka (pohon v dodávce M+R), kapsový filtr F5, ventilátor s EC motorem 2,5kW. Množství vzduchu 1950/1750m3/h, pext 500Pa. Jednotka včetně pružných spojů, rámu. Směšovací uzly nejsou součástí dodávky VZT. M+R je předmětem samostatné profese. Odvod kondenzátu zajišťuje profese ZTI. | [14 empty] | P | 0
91 | K | VZT4.2 | Parní zvlhčovač | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| P |  | Poznámka k položce: Parní zvlhčovač - zvlhčovací výkon 16 kg/hod, množství vzduchu 1950m3/h, minimální relativní vlhkost 30%, Příkon 12kW. Včetně kondenzační hadice, parní hadice a trubice. Přívod upravené vody a odvod kondenzátu zajišťuje profese ZTI. | [14 empty] | P | 0
92 | K | VZT4.3 | Tlumič hluku buňkový 500x400*1000 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | VZT4.4 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 315x250 | [14 empty] | P | 0
94 | K | VZT4.5 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 315x250 | [14 empty] | P | 0
95 | K | VZT4.6 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 315x250 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | VZT4.7 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 315x250 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | VZT4.8 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | VZT4.9 | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | VZT4.10 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN100 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | VZT4.11 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN125 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | VZT4.12 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN100 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | VZT4.13 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN100 | bm | 2.3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | VZT4.14 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN125 | bm | 0.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | VZT4.15 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN200 | bm | 9.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | VZT4.16 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN100 | bm | 3.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | VZT4.17 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 | bm | 3.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | VZT4.18 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN250 | bm | 1.1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | VZT4.19 | Potrubí SPIRO - tvarovky | m2 | 4.3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | VZT4.20 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu | m2 | 31.72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | VZT4.21 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky | m2 | 36.27 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | VZT4.22 | Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm | m2 | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | VZT4.23 | Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm | m2 | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | VZT4.24 | Izolace tepelná z minerální plsti s Al polepem tl.40mm | m2 | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | VZT5.1 | VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| P |  | Poznámka k položce: VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018, ve vnitřním provedení, v uspořádání nad sebou, v sestavě na přívodní straně: žaluziová klapka (pohon v dodávce M+R), kapsový filtr F7, deskový rekuperační výměník s obtokem s účinností 86%, vodní ohřívač 25,2kW, vodní chladič s eliminátorem kapek 22,7kW, ventilátor s EC motorem 5,2kW, kapsový filtr F9, odvodní strana: žaluziová klapka (pohon v dodávce M+R), kapsový filtr F5, ventilátor s EC motorem 5,2kW. Množství vzduchu 7500/7280m3/h, pext 500Pa. Jednotka včetně pružných spojů, rámu. Směšovací uzly nejsou součástí dodávky VZT. M+R je předmětem samostatné profese. Odvod kondenzátu zajišťuje profese ZTI. | [14 empty] | P | 0
115 | K | VZT5.2 | Parní zvlhčovač | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| P |  | Poznámka k položce: Parní zvlhčovač - zvlhčovací výkon 50 kg/hod, množství vzduchu 7500m3/h, minimální relativní vlhkost 30%, Příkon 14,9+22,3kW. Včetně kondenzační hadice, parní hadice a trubice. Přívod upravené vody a odvod kondenzátu zajišťuje profese ZTI. | [14 empty] | P | 0
116 | K | VZT5.3 | Chladič vodní do potrubí | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| P |  | Poznámka k položce: Chladič vodní do potrubí, spád 6/12, pro množství vzduchu 1950m3/h, teplota vzduchu na vstupu 24, teplota na výstupu 15,7, výkon výměníku 10kW, směšovací uzel není dodávkou VZT | [14 empty] | P | 0
117 | K | VZT5.4 | Tlumič hluku buňkový 1000x500*1000 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | VZT5.5 | Tlumič hluku buňkový 1000x500*2000 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | VZT5.6 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 315x400 | [14 empty] | P | 0
120 | K | VZT5.7 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 315x500 | [14 empty] | P | 0
121 | K | VZT5.8 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 630x250 | [14 empty] | P | 0
122 | K | VZT5.9 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 900x400 | [14 empty] | P | 0
123 | K | VZT5.10 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 400x315 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | VZT5.11 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 500x315 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | VZT5.12 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 630x250 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | VZT5.13 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 315x200 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | VZT5.14 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 450x250 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | VZT5.15 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 500x200 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | VZT5.16 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | VZT5.17 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | VZT5.18 | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | VZT5.19 | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | VZT5.20 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN100 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | VZT5.21 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN125 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | VZT5.22 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN150 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | VZT5.23 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN100 | ks | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | VZT5.24 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN125 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | VZT5.25 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN150 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | VZT5.26 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN100 | bm | 24.3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | VZT5.27 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN125 | bm | 6.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | K | VZT5.28 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN150 | bm | 4.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | K | VZT5.29 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN160 | bm | 16.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | VZT5.30 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN200 | bm | 35.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | VZT5.31 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN100 | bm | 15.9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | VZT5.32 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125 | bm | 18.7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | K | VZT5.33 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN150 | bm | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | VZT5.34 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN160 | bm | 18.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | VZT5.35 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN180 | bm | 1.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | VZT5.36 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 | bm | 55.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | K | VZT5.37 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN225 | bm | 14.3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | VZT5.38 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN250 | bm | 51.3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | VZT5.39 | Potrubí SPIRO - tvarovky | m2 | 25.11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | VZT5.40 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu | m2 | 165.25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | VZT5.41 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky | m2 | 98.79 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | VZT5.42 | Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm | m2 | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | VZT5.43 | Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm | m2 | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | VZT5.44 | Izolace tepelná z minerální plsti s Al polepem tl.40mm | m2 | 320 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | VZT6.1 | VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| P |  | Poznámka k položce: VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018, ve vnitřním provedení, v uspořádání nad sebou, v sestavě na přívodní straně: žaluziová klapka (pohon v dodávce M+R), kapsový filtr F7, deskový rekuperační výměník s obtokem s účinností 85%, vodní ohřívač 10,1kW, vodní chladič s eliminátorem kapek 9 kW, ventilátor s EC motorem 2,5kW, kapsový filtr F9, odvodní strana: žaluziová klapka (pohon v dodávce M+R), kapsový filtr F5, ventilátor s EC motorem 2,5kW. Množství vzduchu 3000/3190m3/h, pext 500Pa. Jednotka včetně pružných spojů, rámu. Směšovací uzly nejsou součástí dodávky VZT. M+R je předmětem samostatné profese. Odvod kondenzátu zajišťuje profese ZTI. | [14 empty] | P | 0
159 | K | VZT6.2 | Parní zvlhčovač | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| P |  | Poznámka k položce: Parní zvlhčovač - zvlhčovací výkon 20 kg/hod, množství vzduchu 3000m3/h, minimální relativní vlhkost 30%, Příkon 15kW. Včetně kondenzační hadice, parní hadice a trubice. Přívod upravené vody a odvod kondenzátu zajišťuje profese ZTI. | [14 empty] | P | 0
160 | K | VZT6.3 | Tlumič hluku buňkový 750x500*1000 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | VZT6.4 | Tlumič hluku buňkový 500x500*2000 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | VZT6.5 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 500x315 | [14 empty] | P | 0
163 | K | VZT6.6 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 500x315 | [14 empty] | P | 0
164 | K | VZT6.7 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | VZT6.8 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | VZT6.9 | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | VZT6.10 | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | VZT6.11 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN100 | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | VZT6.12 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN125 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | VZT6.13 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN100 | bm | 18.1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | VZT6.14 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN125 | bm | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | VZT6.15 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN160 | bm | 11.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
173 | K | VZT6.16 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN200 | bm | 10.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | VZT6.17 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN100 | bm | 8.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | VZT6.18 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125 | bm | 5.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | K | VZT6.19 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN160 | bm | 17.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | VZT6.20 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 | bm | 26.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | K | VZT6.21 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN250 | bm | 18.1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | K | VZT6.22 | Potrubí SPIRO - tvarovky | m2 | 11.21 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | K | VZT6.23 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu | m2 | 136.86 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | VZT6.24 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky | m2 | 81.83 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | K | VZT6.25 | Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm | m2 | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
183 | K | VZT6.26 | Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm | m2 | 70 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
184 | K | VZT6.27 | Izolace tepelná z minerální plsti s Al polepem tl.40mm | m2 | 180 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
185 | K | VZT7.1 | VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
| P |  | Poznámka k položce: VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018, ve venkovním provedení, v uspořádání nad sebou, v sestavě na přívodní straně: žaluziová klapka (pohon v dodávce M+R), kapsový filtr F7, deskový rekuperační výměník s obtokem s účinností 59%, vodní ohřívač 10,7kW, vodní chladič s eliminátorem kapek 37,7 kW, vodní ohřívač 14,8kW, ventilátor s EC motorem 5,6kW, kapsový filtr F9, komora filtru proti aerosolům H13, odvodní strana: žaluziová klapka (pohon v dodávce M+R), kapsový filtr F9, komora filtru proti aerosolům H13, ventilátor s EC motorem 2,5kW. Komory s protimrazovým topením pro směšovací uzly. Množství vzduchu 4000(2030)/2060m3/h, pext 500Pa. Jednotka včetně pružných spojů, rámu. Směšovací uzly nejsou součástí dodávky VZT. M+R je předmětem samostatné profese. Odvod kondenzátu zajišťuje profese ZTI. | [14 empty] | P | 0
186 | K | VZT7.2 | Parní zvlhčovač | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
| P |  | Poznámka k položce: Parní zvlhčovač - zvlhčovací výkon 30 kg/hod, množství vzduchu 4000m3/h, minimální relativní vlhkost 40%, Příkon 22kW. Včetně kondenzační hadice, parní hadice a trubice. Přívod upravené vody a odvod kondenzátu zajišťuje profese ZTI. Součástí dodávky je protimrazově vytápěná skříň. | [14 empty] | P | 0
187 | K | VZT7.3 | Tlumič hluku buňkový 750x500*1000 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
188 | K | VZT7.4 | Tlumič hluku buňkový 750x500*2000 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
189 | K | VZT7.5 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 250x400 | [14 empty] | P | 0
190 | K | VZT7.6 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 400x250 | [14 empty] | P | 0
191 | K | VZT7.7 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 250x400 | [14 empty] | P | 0
192 | K | VZT7.8 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 400x250 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
193 | K | VZT7.9 | Protidešťová žaluzie včetně síta proti hmyzu, průtočná plocha 75%, 1000x750mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
194 | K | VZT7.10 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
195 | K | VZT7.11 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
196 | K | VZT7.12 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN250 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
197 | K | VZT7.13 | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
198 | K | VZT7.14 | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
199 | K | VZT7.15 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN100 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
200 | K | VZT7.16 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN150 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
201 | K | VZT7.17 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN160 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
202 | K | VZT7.18 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN200 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
203 | K | VZT7.19 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN100 | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
204 | K | VZT7.20 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN160 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
205 | K | VZT7.21 | Mřížka pro přívod vzduchu, průtočnost 75%, se sítem proti hmyzu, 750x500 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
206 | K | VZT7.22 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN100 | bm | 5.9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
207 | K | VZT7.23 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN150 | bm | 0.7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
208 | K | VZT7.24 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN160 | bm | 13.7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
209 | K | VZT7.25 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN200 | bm | 3.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
210 | K | VZT7.26 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN250 | bm | 4.1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
211 | K | VZT7.27 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN100 | bm | 2.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
212 | K | VZT7.28 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125 | bm | 0.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
213 | K | VZT7.29 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN150 | bm | 0.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
214 | K | VZT7.30 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN160 | bm | 22.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
215 | K | VZT7.31 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 | bm | 14.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
216 | K | VZT7.32 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN250 | bm | 4.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
217 | K | VZT7.33 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN280 | bm | 1.3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
218 | K | VZT7.34 | Potrubí SPIRO - tvarovky | m2 | 9.91 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
219 | K | VZT7.35 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu | m2 | 141.99 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
220 | K | VZT7.36 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky | m2 | 106.22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
221 | K | VZT7.37 | Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm | m2 | 65 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
222 | K | VZT7.38 | Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm | m2 | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
223 | K | VZT7.39 | Izolace tepelná z minerální plsti s Al polepem tl.40mm | m2 | 150 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
224 | K | VZT8.1 | VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
| P |  | Poznámka k položce: VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018, ve venkovním provedení, v uspořádání nad sebou, v sestavě na přívodní straně: žaluziová klapka (pohon v dodávce M+R), kapsový filtr F7, deskový rekuperační výměník s obtokem s účinností 86%, vodní ohřívač 6,2kW, vodní chladič s eliminátorem kapek 44 kW, vodní ohřívač 17kW, ventilátor s EC motorem 5,6kW, kapsový filtr F9, komora filtru proti aerosolům H13, odvodní strana: žaluziová klapka (pohon v dodávce M+R), kapsový filtr F9, komora filtru proti aerosolům H13, ventilátor s EC motorem 3,9kW. Komory s protimrazovým topením pro směšovací uzly. Množství vzduchu 4600/4690m3/h, pext 500Pa. Jednotka včetně pružných spojů, rámu. Směšovací uzly nejsou součástí dodávky VZT. M+R je předmětem samostatné profese. Odvod kondenzátu zajišťuje profese ZTI. | [14 empty] | P | 0
225 | K | VZT8.2 | Parní zvlhčovač | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
| P |  | Poznámka k položce: Parní zvlhčovač - zvlhčovací výkon 40 kg/hod, množství vzduchu 4600m3/h, minimální relativní vlhkost 40%, Příkon 30kW. Včetně kondenzační hadice, parní hadice a trubice. Přívod upravené vody a odvod kondenzátu zajišťuje profese ZTI. Součástí dodávky je protimrazově vytápěná skříň. | [14 empty] | P | 0
226 | K | VZT8.3 | Tlumič hluku buňkový 750x500*1000 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
227 | K | VZT8.4 | Tlumič hluku buňkový 750x500*2000 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
228 | K | VZT8.5 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 630x355 | [14 empty] | P | 0
229 | K | VZT8.6 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 630x355 | [14 empty] | P | 0
230 | K | VZT8.7 | Protidešťová žaluzie včetně síta proti hmyzu, průtočná plocha 75%, 1000x500mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
231 | K | VZT8.8 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
232 | K | VZT8.9 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
233 | K | VZT8.10 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN250 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
234 | K | VZT8.11 | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
235 | K | VZT8.12 | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
236 | K | VZT8.13 | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN250 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
237 | K | VZT8.14 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN100 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
238 | K | VZT8.15 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN200 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
239 | K | VZT8.16 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN100 | ks | 13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
240 | K | VZT8.17 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN125 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
241 | K | VZT8.18 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN160 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
242 | K | VZT8.19 | Mřížka pro přívod vzduchu, průtočnost 75%, se sítem proti hmyzu, 750x500 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
243 | K | VZT8.20 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN100 | bm | 11.3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
244 | K | VZT8.21 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN160 | bm | 8.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
245 | K | VZT8.22 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN200 | bm | 16.3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
246 | K | VZT8.23 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN250 | bm | 4.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
247 | K | VZT8.24 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN100 | bm | 4.9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
248 | K | VZT8.25 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125 | bm | 16.7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
249 | K | VZT8.26 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN160 | bm | 41.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
250 | K | VZT8.27 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 | bm | 22.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
251 | K | VZT8.28 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN250 | bm | 53.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
252 | K | VZT8.29 | Potrubí SPIRO - tvarovky | m2 | 16.04 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
253 | K | VZT8.30 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu | m2 | 180.49 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
254 | K | VZT8.31 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky | m2 | 115.06 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
255 | K | VZT8.32 | Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm | m2 | 45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
256 | K | VZT8.33 | Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm | m2 | 70 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
257 | K | VZT8.34 | Izolace tepelná z minerální plsti s Al polepem tl.40mm | m2 | 290 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
258 | K | VZT9.1 | VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
| P |  | Poznámka k položce: VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018, ve venkovním provedení, v uspořádání nad sebou, v sestavě na přívodní straně: žaluziová klapka (pohon v dodávce M+R), kapsový filtr F7, deskový rekuperační výměník s obtokem s účinností 86%, vodní ohřívač 32,4kW, vodní chladič s eliminátorem kapek 24,6 kW, ventilátor s EC motorem 2x 5,2kW, kapsový filtr F9, komora filtru proti aerosolům H13, odvodní strana: žaluziová klapka (pohon v dodávce M+R), kapsový filtr F9, komora filtru proti aerosolům H13, ventilátor s EC motorem 2x 5,2kW. Komory s protimrazovým topením pro směšovací uzly. Množství vzduchu 8050/7930m3/h, pext 500Pa. Jednotka včetně pružných spojů, rámu. Směšovací uzly nejsou součástí dodávky VZT. M+R je předmětem samostatné profese. Odvod kondenzátu zajišťuje profese ZTI. | [14 empty] | P | 0
259 | K | VZT9.2 | Parní zvlhčovač | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
| P |  | Poznámka k položce: Parní zvlhčovač - zvlhčovací výkon 50 kg/hod, množství vzduchu 8050m3/h, minimální relativní vlhkost 30%, Příkon 14,9+22,3kW. Včetně kondenzační hadice, parní hadice a trubice. Přívod upravené vody a odvod kondenzátu zajišťuje profese ZTI. Součástí dodávky je protimrazově vytápěná skříň. | [14 empty] | P | 0
260 | K | VZT9.3 | Chladič vodní do potrubí | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
| P |  | Poznámka k položce: Chladič vodní do potrubí, spád 6/12, pro množství vzduchu 5450m3/h, teplota vzduchu na vstupu 24, teplota na výstupu 16, výkon výměníku 25kW, směšovací uzel není dodávkou VZT | [14 empty] | P | 0
261 | K | VZT9.4 | Tlumič hluku buňkový 1500x500*1000 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
262 | K | VZT9.5 | Tlumič hluku buňkový 1000x750*1000 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
263 | K | VZT9.6 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 315x315 | [14 empty] | P | 0
264 | K | VZT9.7 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 355x250 | [14 empty] | P | 0
265 | K | VZT9.8 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 400x315 | [14 empty] | P | 0
266 | K | VZT9.9 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 710x400 | [14 empty] | P | 0
267 | K | VZT9.10 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 250x200 | [14 empty] | P | 0
268 | K | VZT9.11 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 250x200 | [14 empty] | P | 0
269 | K | VZT9.12 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 1000x450 | [14 empty] | P | 0
270 | K | VZT9.13 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 400x315 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
271 | K | VZT9.14 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 710x400 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
272 | K | VZT9.15 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 315x200 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
273 | K | VZT9.16 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 355x200 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
274 | K | VZT9.17 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 630x400 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
275 | K | VZT9.18 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem DN200 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
276 | K | VZT9.19 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem DN200 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
277 | K | VZT9.20 | Protidešťová žaluzie včetně síta proti hmyzu, průtočná plocha 75%, 1600x800mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
278 | K | VZT9.21 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
279 | K | VZT9.22 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
280 | K | VZT9.23 | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
281 | K | VZT9.24 | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
282 | K | VZT9.25 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN100 | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
283 | K | VZT9.26 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN125 | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
284 | K | VZT9.27 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN150 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
285 | K | VZT9.28 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN160 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
286 | K | VZT9.29 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN100 | ks | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
287 | K | VZT9.30 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN125 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
288 | K | VZT9.31 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN150 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
289 | K | VZT9.32 | Mřížka pro přívod vzduchu, průtočnost 75%, se sítem proti hmyzu, 1500x500 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
290 | K | VZT9.33 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN100 | bm | 25.9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
291 | K | VZT9.34 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN125 | bm | 11.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
292 | K | VZT9.35 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN160 | bm | 7.9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
293 | K | VZT9.36 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN200 | bm | 35.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
294 | K | VZT9.37 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN100 | bm | 36.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
295 | K | VZT9.38 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125 | bm | 27.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
296 | K | VZT9.39 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN160 | bm | 33.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
297 | K | VZT9.40 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN180 | bm | 7.1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
298 | K | VZT9.41 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 | bm | 53.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
299 | K | VZT9.42 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN250 | bm | 55.9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
300 | K | VZT9.43 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN315 | bm | 16.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
301 | K | VZT9.44 | Potrubí SPIRO - tvarovky | m2 | 35.63 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
302 | K | VZT9.45 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu | m2 | 346.92 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
303 | K | VZT9.46 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky | m2 | 228.27 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
304 | K | VZT9.47 | Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm | m2 | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
305 | K | VZT9.48 | Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm | m2 | 70 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
306 | K | VZT9.49 | Izolace tepelná z minerální plsti s Al polepem tl.40mm | m2 | 520 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
307 | K | VZT10.1 | VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
| P |  | Poznámka k položce: VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018, ve venkovním provedení, v uspořádání nad sebou, v sestavě na přívodní straně: žaluziová klapka (pohon v dodávce M+R), kapsový filtr F7, deskový rekuperační výměník s obtokem s účinností 86%, vodní ohřívač 28,6kW, vodní chladič s eliminátorem kapek 21,6 kW, ventilátor s EC motorem 2x5,2kW, kapsový filtr F9, komora filtru proti aerosolům H13, odvodní strana: žaluziová klapka (pohon v dodávce M+R), kapsový filtr F9, komora filtru proti aerosolům H13, ventilátor s EC motorem 2x5,2kW. Komory s protimrazovým topením pro směšovací uzly. Množství vzduchu 7100/7050m3/h, pext 500Pa. Jednotka včetně pružných spojů, rámu. Směšovací uzly nejsou součástí dodávky VZT. M+R je předmětem samostatné profese. Odvod kondenzátu zajišťuje profese ZTI. | [14 empty] | P | 0
308 | K | VZT10.2 | Parní zvlhčovač | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
| P |  | Poznámka k položce: Parní zvlhčovač - zvlhčovací výkon 40 kg/hod, množství vzduchu 7100m3/h, minimální relativní vlhkost 30%, Příkon 30kW. Včetně kondenzační hadice, parní hadice a trubice. Přívod upravené vody a odvod kondenzátu zajišťuje profese ZTI. Součástí dodávky je protimrazově vytápěná skříň. | [14 empty] | P | 0
309 | K | VZT10.3 | Chladič vodní do potrubí | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
| P |  | Poznámka k položce: Chladič vodní do potrubí, spád 6/12, pro množství vzduchu 4900m3/h, teplota vzduchu na vstupu 24, teplota na výstupu 16, výkon výměníku 23kW, směšovací uzel není dodávkou VZT | [14 empty] | P | 0
310 | K | VZT10.4 | Tlumič hluku buňkový 1000x500*1000 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
311 | K | VZT10.5 | Neobsazeno |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
312 | K | VZT10.6 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 315x250 | [14 empty] | P | 0
313 | K | VZT10.7 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 315x400 | [14 empty] | P | 0
314 | K | VZT10.8 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 630x400 | [14 empty] | P | 0
315 | K | VZT10.9 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 315x250 | [14 empty] | P | 0
316 | K | VZT10.10 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 400x200 | [14 empty] | P | 0
317 | K | VZT10.11 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 450x500 | [14 empty] | P | 0
318 | K | VZT10.12 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 500x250 | [14 empty] | P | 0
319 | K | VZT10.13 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem DN225 | [14 empty] | P | 0
320 | K | VZT10.14 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem DN250 | [14 empty] | P | 0
321 | K | VZT10.16 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 560x400 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642
322 | K | VZT10.17 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 400x400 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644
323 | K | VZT10.18 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 315x400 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646
324 | K | VZT10.19 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 630x400 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648
325 | K | VZT10.20 | Protidešťová žaluzie včetně síta proti hmyzu, průtočná plocha 75%, 1250x800mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650
326 | K | VZT10.21 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652
327 | K | VZT10.22 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654
328 | K | VZT10.23 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN250 | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656
329 | K | VZT10.24 | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658
330 | K | VZT10.25 | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660
331 | K | VZT10.26 | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN250 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662
332 | K | VZT10.27 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN100 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664
333 | K | VZT10.29 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN150 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666
334 | K | VZT10.30 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN200 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668
335 | K | VZT10.31 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN100 | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670
336 | K | VZT10.32 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN125 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672
337 | K | VZT10.33 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN160 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674
338 | K | VZT10.34 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN200 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676
339 | K | VZT10.35 | Mřížka pro přívod vzduchu, průtočnost 75%, se sítem proti hmyzu, 1000x630 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678
340 | K | VZT10.36 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN100 | bm | 12.1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680
341 | K | VZT10.37 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN125 | bm | 13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682
342 | K | VZT10.38 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN160 | bm | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684
343 | K | VZT10.39 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN200 | bm | 13.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686
344 | K | VZT10.40 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN250 | bm | 14.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688
345 | K | VZT10.41 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN100 | bm | 9.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690
346 | K | VZT10.42 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125 | bm | 12.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692
347 | K | VZT10.43 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN160 | bm | 25.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694
348 | K | VZT10.44 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 | bm | 31.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696
349 | K | VZT10.45 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN225 | bm | 9.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698
350 | K | VZT10.46 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN250 | bm | 31.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700
351 | K | VZT10.47 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN280 | bm | 5.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702
352 | K | VZT10.48 | Potrubí SPIRO - tvarovky | m2 | 33.81 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704
353 | K | VZT10.49 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu | m2 | 211.96 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706
354 | K | VZT10.50 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky | m2 | 174.74 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708
355 | K | VZT10.51 | Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm | m2 | 80 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710
356 | K | VZT10.52 | Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm | m2 | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712
357 | K | VZT10.53 | Izolace tepelná z minerální plsti s Al polepem tl.40mm | m2 | 300 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714
358 | K | VZT12.1 | Ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí pro přívod vzduchu, včetně pružných manžet, množství vzduchu 1500m3/h, pext=300Pa | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716
359 | K | VZT12.2 | Ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí pro odvod vzduchu, včetně pružných manžet, množství vzduchu 1500m3/h, pext=300Pa | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718
360 | K | VZT12.3 | Tlumič hluku buňkový 500x250*1000 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720
361 | K | VZT12.4 | Filtrační kazeta do hranatého potrubí 500x250 mm, včetně filtrační vložky F5 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722
362 | K | VZT12.5 | Regulační klapka pro napojení na servopohon, servopohon v dodávce M+R, 500x250mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724
363 | K | VZT12.6 | Regulační klapka pro napojení na servopohon, servopohon v dodávce M+R, 500x250mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726
364 | K | VZT12.7 | Regulační klapka pro napojení na servopohon, servopohon v dodávce M+R, 500x300mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728
365 | K | VZT12.8 | Regulační klapka pro napojení na servopohon, servopohon v dodávce M+R, 500x300mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730
366 | K | VZT12.9 | Protidešťová žaluzie včetně síta proti hmyzu, průtočná plocha 75%, 500x400mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732
367 | K | VZT12.10 | Protidešťová žaluzie včetně síta proti hmyzu, průtočná plocha 75%, 500x400mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734
368 | K | VZT12.11 | Krycí mřížka 500x300mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736
369 | K | VZT12.12 | Krycí mřížka 500x250mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 738
370 | K | VZT12.13 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu | m2 | 11.34 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 740
371 | K | VZT12.14 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky | m2 | 7.86 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742
372 | K | VZT12.15 | Izolace tepelná a protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm | m2 | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744
373 | K | VZT13.1 | Ventilátor axiální do potrubí | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746
| P |  | Poznámka k položce: Ventilátor axiální do potrubí, pro přívod vzduchu do CHÚC, DN630, včetně pružných manžet, množství vzduchu 17.750m3/h, pext=600Pa, příkon 7kW, napojeno na náhradní zdroj | [14 empty] | P | 0
374 | K | VZT13.2 | Regulační klapka se servopohonem, otevírání od EPS, 400x200mm, servopohon v dodávce VZT | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748
375 | K | VZT13.3 | Regulační klapka se servopohonem, otevírání od EPS, 1250x400mm, servopohon v dodávce VZT | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750
376 | K | VZT13.4 | Regulační klapka se servopohonem, otevírání od EPS, 750x710mm, servopohon v dodávce VZT | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752
377 | K | VZT13.5 | Krycí mřížka 710x750mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754
378 | K | VZT13.6 | Přetlaková klapka samočinná s nastavenou hodnotou přetlaku 50Pa pro výfuk z CHÚC, 750x710mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756
379 | K | VZT13.7 | Protidešťová žaluzie včetně síta proti hmyzu, průtočná plocha 75%, 2000x800mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758
380 | K | VZT13.8 | Protidešťová žaluzie včetně síta proti hmyzu, průtočná plocha 75%, 710x750mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760
381 | K | VZT13.9 | Krycí mřížka 1250x400mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762
382 | K | VZT13.10 | Výustka přívodní s možností zaregulování, pro přívod vzduchu 1.150m3/h, 825x225mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764
383 | K | VZT13.11 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu | m2 | 129.93 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766
384 | K | VZT13.12 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky | m2 | 155.04 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 768
385 | K | VZT13.13 | Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm | m2 | 147.74 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 770
386 | K | VZT14.1 | Ventilátor axiální do potrubí | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772
| P |  | Poznámka k položce: Ventilátor axiální do potrubí, pro přívod vzduchu do CHÚC, DN450, včetně pružných manžet, množství vzduchu 5.000m3/h, pext=600Pa, příkon 3kW, napojeno na náhradní zdroj | [14 empty] | P | 0
387 | K | VZT14.2 | Regulační klapka se servopohonem, otevírání od EPS, 800x280mm, servopohon v dodávce VZT | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774
388 | K | VZT14.3 | Přetlaková klapka samočinná s nastavenou hodnotou přetlaku 50Pa pro výfuk z CHÚC, 630x630mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776
389 | K | VZT14.4 | Regulační klapka se servopohonem, otevírání od EPS, 630x630mm, servopohon v dodávce VZT | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 778
390 | K | VZT14.5 | Protidešťová žaluzie včetně síta proti hmyzu, průtočná plocha 75%, 1600x400mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780
391 | K | VZT14.6 | Protidešťová žaluzie včetně síta proti hmyzu, průtočná plocha 75%, 800x800mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 782
392 | K | VZT14.7 | Krycí mřížka 500x500mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 784
393 | K | VZT14.8 | Krycí mřížka 630x630mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786
394 | K | VZT14.9 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu | m2 | 96.71 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788
395 | K | VZT14.10 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky | m2 | 49.35 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790
396 | K | VZT14.11 | Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm | m2 | 131.1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792
397 | K | VZT15.1 | Dveřní vzduchová clona šířka 1630mm, s vodním ohřívačem 20kW, trojcestný ventil dodávkou M+R, čerpadlo dodávkou ÚT | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794
398 | K | VZT15.2 | Dveřní vzduchová clona šířka 1630mm, s vodním ohřívačem 20kW, trojcestný ventil dodávkou M+R, čerpadlo dodávkou ÚT | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796
399 | K | VZT16.1 | Ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798
| P |  | Poznámka k položce: Ventilátor do kruhového potrubí, pro odvod vzduchu z centrálního úklidu s možností nabíjení úklidových vozíku, do prostředí s nebezpečím výbuchu Ex, včetně pružných manžet, množství vzduchu 100m3/h, pext=300Pa, příkon 0,5kW | [14 empty] | P | 0
400 | K | VZT16.2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160, l=900mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800
401 | K | VZT16.3 | Stříška pro výfuk vzduchu DN160 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 802
402 | K | VZT16.4 | Krycí mřížka DN160 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804
403 | K | VZT16.5 | Zpětná klapka DN160 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806
404 | K | VZT16.6 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN160 | bm | 29.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808
405 | K | VZT16.7 | Potrubí SPIRO - tvarovky | m2 | 1.21 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810
406 | K | VZT16.8 | Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm | m2 | 20.15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812
407 | K | VZT17.1 | Ventilátor radiální do kruhového potrubí | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 814
| P |  | Poznámka k položce: Ventilátor radiální do kruhového potrubí, pro odvod vzduchu z místnosti odpadků, včetně pružných manžet, množství vzduchu 300m3/h, pext=300Pa, příkon 0,5kW | [14 empty] | P | 0
408 | K | VZT17.2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN200, l=900mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816
409 | K | VZT17.3 | Stříška pro výfuk vzduchu DN200 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818
410 | K | VZT17.4 | Talířový ventil DN200 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820
411 | K | VZT17.5 | Zpětná klapka DN200 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822
412 | K | VZT17.6 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 | bm | 42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 824
413 | K | VZT17.7 | Potrubí SPIRO - tvarovky | m2 | 3.11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 826
414 | K | VZT17.8 | Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm | m2 | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828
415 | K | VZT18.1 | Ventilátor z vodivého plastu napojený na nerezové potrubí do prostředí s nebezpečím výbuchu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830
| P |  | Poznámka k položce: Ventilátor z vodivého plastu napojený na nerezové potrubí do prostředí s nebezpečím výbuchu, pro odvod vzduchu z laboratoře - varna půd, včetně pružných manžet, množství vzduchu 500m3/h, pext=300Pa, příkon 0,5kW. | [14 empty] | P | 0
416 | K | VZT18.2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN250, l=900mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 832
417 | K | VZT18.3 | Stříška pro výfuk vzduchu DN200 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 834
418 | K | VZT18.4 | Digestoř včetně účinných filtrů - dodávka zdravotnické technologie _ POLOŽKA NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836
419 | K | VZT18.5 | Potrubí nerezové nebo z vodivého plastu, vč. příslušenství DN200 | bm | 40.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 838
420 | K | VZT18.6 | Potrubí nerezové nebo z vodivého plastu - tvarovky | m2 | 4.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840
421 | K | VZT18.7 | Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm | m2 | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842
422 | K | VZT19.a.1 | Ventilátor radiální do kruhového potrubí | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844
| P |  | Poznámka k položce: Ventilátor radiální do kruhového potrubí, včetně pružných manžet, pro odvod vzduchu z laminárního boxu, množství vzduchu 950m3/h, pext=500Pa, příkon 2kW. | [14 empty] | P | 0
423 | K | VZT19.b.1 | Ventilátor radiální do kruhového potrubí | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846
| P |  | Poznámka k položce: Ventilátor radiální do kruhového potrubí, včetně pružných manžet, pro odvod vzduchu z laminárního boxu, množství vzduchu 950m3/h, pext=500Pa, příkon 2kW. | [14 empty] | P | 0
424 | K | VZT19.2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN250, l=900mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848
425 | K | VZT19.3 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 850
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem DN250 | [14 empty] | P | 0
426 | K | VZT19.4 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 852
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem DN250 | [14 empty] | P | 0
427 | K | VZT19.5 | Zpětná klapka DN250 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854
428 | K | VZT19.6 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN250 | bm | 23.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856
429 | K | VZT19.7 | Potrubí SPIRO - tvarovky | m2 | 5.04 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 858
430 | K | VZT19.8 | Izolace požární EI 30 DP1 a protihluková s oplechováním tl.60mm | m2 | 15.68 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860
431 | K | VZT23.1 | Ventilátor radiální do kruhového potrubí | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862
| P |  | Poznámka k položce: Ventilátor radiální do kruhového potrubí, včetně pružných manžet, pro dopravu ohřátého vzduchu v místnosti prostorového termostatu, množství vzduchu 200m3/h, pext=100Pa, příkon 0,5kW. | [14 empty] | P | 0
432 | K | VZT23.2 | Ohřívač elektrický do kruhového potrubí 400W, udržuje teplotu v prostorovém termostatu 37st | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864
433 | K | VZT23.3 | Výustka s regulací pro přívod vzduchu do jednotlivých oddělení prostorového termostatu 225x75mm | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866
434 | K | VZT23.4 | Krycí mřížka DN 125 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868
435 | K | VZT23.5 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN100, 125 | bm | 3.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870
436 | K | VZT23.6 | Potrubí SPIRO - tvarovky | m2 | 0.72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872
437 | K | VZT23.7 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu | m2 | 2.24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 874
438 | K | VZT24.1 | Ventilátor radiální do kruhového potrubí | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 876
| P |  | Poznámka k položce: Ventilátor radiální do kruhového potrubí, včetně pružných manžet, pro odvod vzduchu z tlakové stanice, množství vzduchu 50m3/h, pext=300Pa, příkon 0,5kW. | [14 empty] | P | 0
439 | K | VZT24.2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN125, l=900mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878
440 | K | VZT24.3 | Talířový ventil DN100 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880
441 | K | VZT24.4 | Stříška pro výfuk vzduchu DN125 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 882
442 | K | VZT24.5 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN125 | bm | 0.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884
443 | K | VZT24.6 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125 | bm | 25.7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886
444 | K | VZT24.7 | Potrubí SPIRO - tvarovky | m2 | 1.14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 888
445 | K | VZT24.8 | Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm | m2 | 1.38 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 890
446 | K | VZT25.1 | Ventilátor radiální do kruhového potrubí | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892
| P |  | Poznámka k položce: Ventilátor radiální do kruhového potrubí, včetně pružných manžet, pro odvod vzduchu z redukce a záložního zdroje kyslíku, množství vzduchu 50m3/h, pext=300Pa, příkon 0,5kW. | [14 empty] | P | 0
447 | K | VZT25.2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN125, l=900mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 894
448 | K | VZT25.3 | Talířový ventil DN125 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896
449 | K | VZT25.4 | Stříška pro výfuk vzduchu DN125 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 898
450 | K | VZT25.5 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125 | bm | 32.7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900
451 | K | VZT25.6 | Potrubí SPIRO - tvarovky | m2 | 1.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902
452 | K | VZT25.7 | Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm | m2 | 11.32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 904
453 | K | VZT26.1 | Ventilátor nástřešní | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906
| P |  | Poznámka k položce: Ventilátor nástřešní, včetně pružné manžety, tlumicího soklu, pro odvod vzduchu z vyšetřovny zobrazovacích metod, množství vzduchu 1800m3/h, pext=300Pa, příkon 0,5kW. (Referenční výrobek CRHB-355 Ecowatt). Napojeno na doplňování helia 250x250mm. | [14 empty] | P | 0
454 | K | VZT26.2 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu | m2 | 4.25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 908
455 | K | VZT26.3 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky | m2 | 4.16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 910
456 | K | VZT26.4 | Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm | m2 | 6.64 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912
457 | K | VZT27.1 | Krycí mřížka 400x400 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914
458 | K | VZT27.2 | Stříška pro výfuk vzduchu DN315 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 916
459 | K | VZT27.3 | Krycí mřížka 200x200 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918
460 | K | VZT27.4 | Stříška pro výfuk vzduchu DN200 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920
461 | K | VZT27.5 | Krycí mřížka 200x200 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922
462 | K | VZT27.6 | Stříška pro výfuk vzduchu DN200 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924
463 | K | VZT27.7 | Protidešťová žaluzie včetně síta proti hmyzu, průtočná plocha 75%, 450x250mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926
464 | K | VZT27.8 | Krycí mřížka 450x250 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 928
465 | K | VZT27.9 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN315 | bm | 1.9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930
466 | K | VZT27.10 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 | bm | 8.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 932
467 | K | VZT27.12 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu | m2 | 0.46 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934
468 | K | VZT27.13 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky | m2 | 0.56 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936
469 | K | VZT27.14 | Izolace požární EI 30 DP1 a protihluková s oplechováním tl.60mm | m2 | 11.96 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 938
470 | K | VZT28.1 | VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 940
| P |  | Poznámka k položce: VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018, ve venkovním provedení, v uspořádání nad sebou, v sestavě na přívodní straně: žaluziová klapka (pohon v dodávce M+R), filtr G4, kapsový filtr F9, deskový rekuperační výměník s obtokem s účinností 92% v zimě a 81% v létě, vodní ohřívač 7,1kW, vodní chladič s eliminátorem kapek 37,2 kW, vodní ohřívač 18,4kW, ventilátor s EC motorem 3,3kW, odvodní strana: filtr G4, kapsový filtr F9, filtr proti aerosolům H13, multifunkční komory s protimrazovým topením pro osazení směšovacích uzlů (směšovací uzly v dodávce RTCH), ventilátor s EC motorem 3kW, žaluziová klapka (pohon v dodávce M+R). Množství vzduchu přívod 4220m3/h - pext 850Pa, množství vzduchu odvod 4070m3/h - pext 500Pa . Jednotka včetně pružných spojů, rámu. M+R je předmětem samostatného projektu. Odvod kondenzátu zajišťuje profese ZTI. | [14 empty] | P | 0
471 | K | VZT28.2 | Parní zvlhčovač | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942
| P |  | Poznámka k položce: Parní zvlhčovač - zvlhčovací výkon 40 kg/hod, množství vzduchu 4220m3/h, minimální relativní vlhkost 40%, příkon 30kW. Dodávka zvlhčovače včetně kondenzační hadice KS10, parní hadice DS80 a trubice 81-650, vzdálenost zvlhčovače a distribučního místa je cca 5m. Přívod upravené vody a odvod kondenzátu zajišťuje profese ZTI. Součástí dodávky zvlhčovače je protimrazově vytápěná skříň s el. přímotopem a malým ventilátorem pro odvod tepelných zisků, rozměry 1300x1700x650mm, napájení 230V/1f/50Hz, jištění 6A. Prvky M+R nejsou součástí dodávky VZT (bezpečnostní hygrostat, čidlo tlakové diference). | [14 empty] | P | 0
472 | K | VZT28.3 | Tlumič hluku buňkový 750x500*1000, (buňky 500x250mm) | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 944
473 | K | VZT28.4 | Tlumič hluku buňkový 750x500*2000, (buňky 500x250mm) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 946
474 | K | VZT28.5 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 948
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 315x710 | [14 empty] | P | 0
475 | K | VZT28.6 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 950
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 500x400 | [14 empty] | P | 0
476 | K | VZT28.7 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 952
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 315x315 | [14 empty] | P | 0
477 | K | VZT28.8 | Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 954
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy „AKTIVOVANÁ KLAPKA“ a s možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem 500x315 | [14 empty] | P | 0
478 | K | VZT28.9 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 550x300-bez komunikace-Vstř=3.590m3/h + 10%, 0-10V | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 956
479 | K | VZT28.10 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 200-bez komunikace-Vstř=620m3/h + 10%, 0-10V | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958
480 | K | VZT28.11 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 80-bez komunikace-Vstř=80m3/h + 10%, 0-10V | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 960
481 | K | VZT28.12 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 140-bez komunikace-Vstř=210m3/h + 10%, 0-10V | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 962
482 | K | VZT28.13 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 250-bez komunikace-Vstř=1120m3/h + 10%, 0-10V | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 964
483 | K | VZT28.14 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 225-bez komunikace-Vstř=810m3/h + 10%, 0-10V | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 966
484 | K | VZT28.15 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 100-bez komunikace-Vstř=120m3/h + 10%, 0-10V | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968
485 | K | VZT28.16 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 200-bez komunikace-Vstř=660m3/h + 10%, 0-10V | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 970
486 | K | VZT28.17 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 180-bez komunikace-Vstř=480m3/h + 10%, 0-10V | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972
487 | K | VZT28.18 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 200-bez komunikace-Vstř=660m3/h + 10%, 0-10V | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 974
488 | K | VZT28.19 | Větrací mřížka (sání čerstvého vzduchu), průtočnost 80%, se sítem proti hmyzu, 800x500mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976
489 | K | VZT28.20 | Protidešťová žaluzie včetně síta proti hmyzu, průtočná plocha 75%, 1000x750mm (pro výfuk vzduchu) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 978
490 | K | VZT28.21 | Filtrační nástavec s bočním kruhovým přívodem pro rozvodu vzduchu_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 980
| P |  | Poznámka k položce: Filtrační nástavec s bočním kruhovým přívodem pro rozvodu vzduchu v prostorách s vysokými nároky na čistotu prostředí do LK, třída filtrace H14, jmenovitý průtok 630m3/h, rozměr filtru 570x570x117, připojovací hrdlo D315, s klapkou, děrovaný plech PP (m.č. A.4.41) - dodávka zdravotnické technologie | [14 empty] | P | 0
491 | K | VZT28.22 | Filtrační nástavec s bočním kruhovým přívodem pro rozvodu vzduchu_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982
| P |  | Poznámka k položce: Filtrační nástavec s bočním kruhovým přívodem pro rozvodu vzduchu v prostorách s vysokými nároky na čistotu prostředí do LK, třída filtrace H14, jmenovitý průtok 730m3/h, rozměr filtru 570x570x117, připojovací hrdlo D315, s klapkou, děrovaný plech PP (m.č. A.4.43) - dodávka zdravotnické technologie | [14 empty] | P | 0
492 | K | VZT28.23 | Filtrační nástavec s bočním kruhovým přívodem pro rozvodu vzduchu_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 984
| P |  | Poznámka k položce: Filtrační nástavec s bočním kruhovým přívodem pro rozvodu vzduchu v prostorách s vysokými nároky na čistotu prostředí do LK, třída filtrace H14, jmenovitý průtok 475m3/h, rozměr filtru 457x457x117, připojovací hrdlo D250, s klapkou, děrovaný plech PP (m.č. A.4.42) - dodávka zdravotnické technologie | [14 empty] | P | 0
493 | K | VZT28.24 | Filtrační nástavec s bočním kruhovým přívodem pro rozvodu vzduchu_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986
| P |  | Poznámka k položce: Filtrační nástavec s bočním kruhovým přívodem pro rozvodu vzduchu v prostorách s vysokými nároky na čistotu prostředí do LK, třída filtrace H14, jmenovitý průtok 480m3/h, rozměr filtru 457x457x117, připojovací hrdlo D250, s klapkou, děrovaný plech PP (m.č. A.4.44) - dodávka zdravotnické technologie | [14 empty] | P | 0
494 | K | VZT28.25 | Filtrační nástavec s bočním kruhovým přívodem pro rozvodu vzduchu_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 988
| P |  | Poznámka k položce: Filtrační nástavec s bočním kruhovým přívodem pro rozvodu vzduchu v prostorách s vysokými nároky na čistotu prostředí do LK, třída filtrace H14, jmenovitý průtok 300m3/h, rozměr filtru 457x457x117, připojovací hrdlo D200, s klapkou, děrovaný plech PP (m.č. A.4.40) - dodávka zdravotnické technologie | [14 empty] | P | 0
495 | K | VZT28.26 | Filtrační nástavec s bočním kruhovým přívodem pro rozvodu vzduchu_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 990
| P |  | Poznámka k položce: Filtrační nástavec s bočním kruhovým přívodem pro rozvodu vzduchu v prostorách s vysokými nároky na čistotu prostředí do LK, třída filtrace H14, jmenovitý průtok 135m3/h, rozměr filtru 305x305x117, připojovací hrdlo D160, s klapkou, děrovaný plech PP (m.č. A.4.42a) - dodávka zdravotnické technologie | [14 empty] | P | 0
496 | K | VZT28.27 | Filtrační nástavec pro rozvodu vzduchu v prostorách s vysokými nároky na čistotu prostředí_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992
| P |  | Poznámka k položce: Filtrační nástavec pro rozvodu vzduchu v prostorách s vysokými nároky na čistotu prostředí do pasivní prokládací kabiny, třída filtrace H14 - dodávka zdravotnické technologie | [14 empty] | P | 0
497 | K | VZT28.28 | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994
498 | K | VZT28.29 | Odsávací stěnová mřížka VPR 500x650mm (m.č. A.4.41) - dodávka zdravotnické technologie_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 996
499 | K | VZT28.30 | Odsávací stěnová mřížka VPK 400x400mm (m.č. A.4.40) - součást odtahového panelu, dodávka zdravotnické technologie_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 998
500 | K | VZT28.31 | Odsávací stěnová mřížka VPR 500x500mm (m.č. A.4.42) - dodávka zdravotnické technologie_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1000
501 | K | VZT28.32 | Odsávací stěnová mřížka VPK 200x400mm (m.č. A.4.42a) - součást odtahového panelu, dodávka zdravotnické technologie_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1002
502 | K | VZT28.33 | Odsávací stěnová mřížka VPK 300x300mm, do pasivní prokládací kabiny - součást dveří kabiny, dodávka zdravotnické technologie_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004
503 | K | VZT28.34 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN125 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006
504 | K | VZT28.35 | Talířový ventil pro přívod vzduchu DN160 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008
505 | K | VZT28.36 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN100 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010
506 | K | VZT28.37 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN125 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012
507 | K | VZT28.38 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN160 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1014
508 | K | VZT28.39 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN100 | bm | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1016
509 | K | VZT28.40 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN160 | bm | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1018
510 | K | VZT28.41 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN125 | bm | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1020
511 | K | VZT28.42 | Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN250 | bm | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022
512 | K | VZT28.43 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN100 | bm | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1024
513 | K | VZT28.44 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125 | bm | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026
514 | K | VZT28.45 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN160 | bm | 33 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1028
515 | K | VZT28.46 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 | bm | 23 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1030
516 | K | VZT28.47 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN250 | bm | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032
517 | K | VZT28.48 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN280 | bm | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034
518 | K | VZT28.49 | Potrubí SPIRO - tvarovky | m2 | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036
519 | K | VZT28.50 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu | m2 | 255 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1038
520 | K | VZT28.51 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky | m2 | 170 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1040
521 | K | VZT28.52 | Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm | m2 | 425 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1042
522 | K | VZT28.53 | Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm | m2 | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1044
523 | K | VZT99 | KOMPLETNÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE A ČINNOSTI | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588002430

## D.1.4.3 - Vytápění a chla...
{3675597f-c1f6-4998-a9d2-380ab8862feb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.3 - Vytápění a chlazení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.3 - Vytápění a chlazení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - CHLAZENÍ | [5 empty] | 0
| D2 - CHLAD - STROJOVNY | [5 empty] | 0
| D3 - CHLAD - VĚTEV FAN COIL JEDNOTEK | [5 empty] | 0
| D4 - CHLAD - VĚTEV VZT 1.PP | [5 empty] | 0
| D5 - CHLAD - VĚTEV VZT 5.NP | [5 empty] | 0
| D6 - CHLAD - VĚTEV MR | [5 empty] | 0
| D7 - CHLAD - KOMOROVÉ CHLAZENÍ - CHLADICÍ BOXY | [5 empty] | 0
| D8 - PŘÍMÉ CHLAZENÍ - CHLAZENÍ TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ | [5 empty] | 0
| D9 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ | [5 empty] | 0
| D10 - TEPLO - STROJOVNY | [5 empty] | 0
| D11 - TEPLO - SYSTÉM ROZVODŮ - VĚTEV TĚLES | [5 empty] | 0
| D12 - TEPLO - SYSTÉM ROZVODŮ - VĚTEV KRČEK | [5 empty] | 0
| D13 - SYSTÉM ROZVODŮ - VĚTEV DVEŘNÍ CLONY | [5 empty] | 0
| D14 - TEPLO - SYSTÉM ROZVODŮ - VĚTEV VZT 1.PP | [5 empty] | 0
| D15 - TEPLO - SYSTÉM ROZVODŮ - VĚTEV VZT 5.NP | [5 empty] | 0
| D16 - POŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| D17 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.3 - Vytápění a chlazení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | CHLAZENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | CHLAD - STROJOVNY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol736 | Suchý chladič | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Suchý chladič - pro navržený zdroj chladu, 361 kW, 50/45°C, ethylene glycol 30%, 400V, EC ventilátory, EC controller, izolátory chvění, hl. akustic. tlaku = 39dB(A) ve vzdál. 10m | [14 empty] | P | 2
2 | K | Pol737 | Vodou chlazený chladič vody | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Vodou chlazený chladič vody, Qch=258,8kW, pro vodu 6/12°C el. připojení 400/3/50 bez nulového vodiče, PM Monitor fází, Izolátory chvění, viktaulické spojky, hl. akustického tlaku=61dB(A) ve vzdál. 1m, hl. akustic. Výkonu=76dB(A) /1m,vč.uvedení do provozu | [14 empty] | P | 2
3 | K | Pol738 | flow-switch snímač průtoků | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
4 | K | Pol739 | akumulační nádoba chladu, ocelová, stojatá, 3000 litrů, do teploty 50°C, např. Regulus PS 3000N, včetně izolace dle Vyhl. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
5 | K | Pol740 | Membránová tlaková expanzní nádoba 200 l, PN 6, 70°C | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Membránová tlaková expanzní nádoba 200 l, PN 6, 70°C , včetně servisního ventilu se zajištěním s integrovaným vypouštěním | [14 empty] | P | 2
6 | K | Pol741 | Zařízení pro míchání a doplňování nemrznoucí směsi s nádobou o objemu cca 500 litrů, včetně čerpadla, pojistných ventilů, regulace, uzavíracích armatur a napojení na systém chlazení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Zařízení pro míchání a doplňování nemrznoucí směsi s nádobou o objemu cca 500 litrů, včetně čerpadla, pojistných ventilů, regulace, uzavíracích armatur a napojení na systém chlazení | [14 empty] | P | 2
7 | K | Pol742 | expanzní nádoba pro okruh suchých chladičů | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 expanzní nádoba pro okruh suchých chladičů s podílem glykolové směsi, objem 200 litrů, membrána max 70°C, např. Reflex S200/10 | [14 empty] | P | 2
8 | K | Pol743 | Kompaktní dvoukomresporový expanzní automat, tlaková nádoba 600 l | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kompaktní dvoukomresporový expanzní automat, tlaková nádoba 600 l pro kombinaci s řídící jednotkou, včetně napojení a uzavíracích a zabezpečovacích armatur , montáž, uvedení do provozu | [14 empty] | P | 2
9 | K | Pol744 | Bloková úpravna vody pro chladicí systém | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Bloková úpravna vody pro chladicí systém, změkčení a ošetření inhibitorem, který upraví hodnotu pH dle požadavku dodavatele chl. jednotky, vč. příslušenství a chemikálií pro start, napojení na STV | [14 empty] | P | 2
10 | K | Pol745 | Rozdělovač - DN 300; L=2.500mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Rozdělovače a sběrače z trubky příslušné DN, jak. mat. 11353.0, klenutá dna, PN 40, včetně potřebných hrdel a uložení a nátěru. Bližší údaje viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
11 | K | Pol746 | oběhové čerpadlo s měničem pro větev VZT, 36m3/hod, 100kPa, např. TP2 50-200, 1x230V, včetně montážního materiálu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
12 | K | Pol747 | oběhové čerpadlo s měničem pro větev VZT, 22m3/hod, 65kPa, 1x230V, včetně montážního materiálu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
13 | K | Pol748 | oběhové čerpadlo pro větev FCU,34m3/hod, 90kPa, 1x230V, včetně montážního materiálu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
14 | K | Pol749 | oběhové čerpadlo s měničem pro větev technologie MR, 6m3/hod, 50 kPa, např. CRE 10-2, 1x230V, včetně montážního materiálu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
15 | K | Pol750 | oběhové čerpadlo s měničem pro okruh aku nádrže,93m3/hod, 110 kPa, 3x400V, elektronická regulace otážek, vč. Podpůrné konstrukce, podložka proti vibracím, včetně montážního materiálu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
16 | K | Pol751 | oběhové čerpadlo s měničem pro okruh suchých chladičů,143m3/hod, 225 kPa,3x400V, elektronická regulace otážek, vč. Podpůrné konstrukce, podložka proti vibracím | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
17 | K | 736 29 | vypouštěcí kulový kohout DN 15 | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
18 | K | Pol752 | Automatický odvzdušňovací ventil , ruční odvzdušňovací ventil DN 15, odvzdušňovací nádobka | soubor | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
19 | K | 739 29 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením pro zdvojené manometry DN 15 | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
20 | K | 739 29.1 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením_DN 20 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením | [14 empty] | P | 2
21 | K | 735 22 | Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku._DN 80 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
22 | K | 736 22_1 | Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku._DN 100 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
23 | K | 737 22 | Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku._DN 125 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
24 | K | 737 22.1 | Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku._DN 150 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
25 | K | 734 19 | Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou._DN 200 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou. | [14 empty] | P | 2
26 | K | 735 19 | Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou._DN 150 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou. | [14 empty] | P | 2
27 | K | 736 19 | Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou._DN 125 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou. | [14 empty] | P | 2
28 | K | 737 19_1 | Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou._DN 100 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou. | [14 empty] | P | 2
29 | K | 738 19 | Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou._DN 80 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou. | [14 empty] | P | 2
30 | K | 739 19 | Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou._DN 50 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou. | [14 empty] | P | 2
31 | K | 734 19.1 | Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou._DN 100 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou. | [14 empty] | P | 2
32 | K | 735 19.1 | Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou._DN 80 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou. | [14 empty] | P | 2
33 | K | 736 19.1_1 | Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou._DN 50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou. | [14 empty] | P | 2
34 | K | 73416 | Pojistný ventil 1" x 5/4" | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Pojistné ventily pružinové nízkozdvižné | [14 empty] | P | 2
35 | K | 73416.1 | Pojistný ventil 3/4 x 1" | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Pojistné ventily pružinové nízkozdvižné | [14 empty] | P | 2
36 | K | 73416.2 | Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů._DN 200 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů. | [14 empty] | P | 2
37 | K | 73416.3 | Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů._DN 150 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů. | [14 empty] | P | 2
38 | K | 73416.4_1 | Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů._DN 100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů. | [14 empty] | P | 2
39 | K | 73416.5 | Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů._DN 80 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů. | [14 empty] | P | 2
40 | K | 73416.6_1 | Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů._DN 50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů. | [14 empty] | P | 2
41 | K | 73419 | Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva._DN 200 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
42 | K | 73419.1 | Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva._DN 150 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
43 | K | 73419.2 | Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva._DN 125 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
44 | K | 73419.3 | Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva._DN 100 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
45 | K | 73419.4 | Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva._DN 80 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
46 | K | 73419.5 | Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva._DN 50 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
47 | K | 734 41 | Teploměr technický | ks | 13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Teploměr technický, rozsah dle místa instalace, s pevným stonkem a jímkou PN 10. Jímka nesmí být hliníková. Délka stonku a délka jímky podle dimenze potrubí a tloušťky izolace. Součástí je samozřejmě i návarek na potrubí. | [14 empty] | P | 2
48 | K | 734 42 | Manometr včetně manometrického kohoutu, smyčky a návarku. Rozsah dle místa instalace. | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
49 | K | 73311 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 200 | m | 75 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
50 | K | 73311.1 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 150 | m | 42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
51 | K | 73311.2 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 125 | m | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
52 | K | 73311.3_1 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 100 | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
53 | K | 73311.4_1 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 80 | m | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
54 | K | 73311.5_1 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 65 | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
55 | K | 73311.6_1 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 50 | m | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
56 | K | 73311.7_7 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 32 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
57 | K | 73311.8_1 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 15 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
58 | K | 71346 | Izolace potrubí DN 200- tl. 80 mm | m | 75 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Povrchová úprava oplechováním ve strojovnách do výšky 2,5 m.Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
59 | K | 71346.1 | Izolace potrubí DN 150- tl. 60 mm | m | 42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Povrchová úprava oplechováním ve strojovnách do výšky 2,5 m.Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
60 | K | 71346.2 | Izolace potrubí DN 125- tl. 50 mm | m | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Povrchová úprava oplechováním ve strojovnách do výšky 2,5 m.Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
61 | K | 71346.3 | Izolace potrubí DN 100- tl. 50 mm | m | 160 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Povrchová úprava oplechováním ve strojovnách do výšky 2,5 m.Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
62 | K | 71346.4 | Izolace potrubí DN 80- tl. 50 mm | m | 62 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Povrchová úprava oplechováním ve strojovnách do výšky 2,5 m.Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
63 | K | 71346.5 | Izolace potrubí DN 65 - tl. 50 mm | m | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Povrchová úprava oplechováním ve strojovnách do výšky 2,5 m.Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
64 | K | 71346.6 | Izolace potrubí DN 50- tl.40 mm | m | 63 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Povrchová úprava oplechováním ve strojovnách do výšky 2,5 m.Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
65 | K | 71346.7 | Izolace potrubí DN 32- tl.50 mm | m | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Povrchová úprava oplechováním ve strojovnách do výšky 2,5 m.Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
66 | K | 71337 | Izolace armatur DN 200- tl. 80 mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na chladících větvích na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Tloušťka izolace jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Ve strojovnách ochráněna oplechováním do výšky 2,5 m. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
67 | K | 71337.1 | Izolace armatur DN 150- tl. 60 mm | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na chladících větvích na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Tloušťka izolace jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Ve strojovnách ochráněna oplechováním do výšky 2,5 m. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
68 | K | 71337.2 | Izolace armatur DN 125- tl. 50 mm | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na chladících větvích na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Tloušťka izolace jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Ve strojovnách ochráněna oplechováním do výšky 2,5 m. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
69 | K | 71337.3 | Izolace armatur DN 100- tl. 50 mm | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na chladících větvích na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Tloušťka izolace jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Ve strojovnách ochráněna oplechováním do výšky 2,5 m. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
70 | K | 71337.4 | Izolace armatur DN 80- tl. 50 mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na chladících větvích na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Tloušťka izolace jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Ve strojovnách ochráněna oplechováním do výšky 2,5 m. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
71 | K | 71337.5 | Izolace armatur DN 50- tl.40 mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na chladících větvích na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Tloušťka izolace jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Ve strojovnách ochráněna oplechováním do výšky 2,5 m. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
72 | K | 783 22-1130 | Nátěr potrubí_DN 200 | m | 75 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
73 | K | 783 42-5628 | Nátěr potrubí_DN 150 | m | 42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
74 | K | 783 42-5628.1 | Nátěr potrubí_DN 125 | m | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
75 | K | 783 42-5628.2_1 | Nátěr potrubí_DN 100 | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
76 | K | 783 42-5628.3_1 | Nátěr potrubí_DN 65 | m | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
77 | K | 783 42-5628.4_1 | Nátěr potrubí_DN 80 | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
78 | K | 783 42-5428_1 | Nátěr potrubí_DN 50 | m | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
79 | K | 783 42-5428.1_1 | Nátěr potrubí_DN 32 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
80 | K | 783 42-5414_1 | Nátěr potrubí_DN15 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. | [14 empty] | P | 2
81 | K | Pol753 | Orientační štítky plastové | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: Orientační štítky plastové, v profesionální grafické úpravě pro označení všech zařízení a armatur ve všech strojovnách. Šipky na potrubí s vyznačením větve a směru proudění (ve stejném provedení jako orientační štítky na potrubí, nebo jako samolepící pro nalepení na povrchovou úpravu izolace). Dodávka a montáž štítků, šipek a ostatních značek a popisů na zařízeních, armaturách a potrubích aby byla jasně určena příslušnost každého zařízení a každé armatury k jednotlivým větvím, zařízením a aby byl jasný směr proudění média. Pro jednotlivá protékající média různé barvy. | [14 empty] | P | 2
| D | D3 | CHLAD - VĚTEV FAN COIL JEDNOTEK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | Pol754 | 710 kW, referenční výrobek např.GCS0.UW0.A05 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kazetová fan coil jednotka montáž do podhledu, cirkulace, 2-tr.systém (pouze chlazení), AC-motor, filtr, čerpadlo kondenzátu,chladicí výkon | [14 empty] | P | 2
83 | K | Pol755 | 1 120 kW, referenční výrobek např.GCS0.UW0.A05 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kazetová fan coil jednotka montáž do podhledu, cirkulace, 2-tr.systém (pouze chlazení), AC-motor, filtr, čerpadlo kondenzátu,chladicí výkon | [14 empty] | P | 2
84 | K | Pol756 | 1 230 kW, referenční výrobek např.GCS0.UW0.A05 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kazetová fan coil jednotka montáž do podhledu, cirkulace, 2-tr.systém (pouze chlazení), AC-motor, filtr, čerpadlo kondenzátu,chladicí výkon | [14 empty] | P | 2
85 | K | Pol757 | 1 260 kW, referenční výrobek např.GCS0.UW0.A05 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kazetová fan coil jednotka montáž do podhledu, cirkulace, 2-tr.systém (pouze chlazení), AC-motor, filtr, čerpadlo kondenzátu,chladicí výkon | [14 empty] | P | 2
86 | K | Pol758 | 1 440 kW, referenční výrobek např.GCS0.UW0.A05 | ks | 35 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kazetová fan coil jednotka montáž do podhledu, cirkulace, 2-tr.systém (pouze chlazení), AC-motor, filtr, čerpadlo kondenzátu,chladicí výkon | [14 empty] | P | 2
87 | K | Pol759 | 1 660 kW,referenční výrobek např.GCS1.UW0.A05 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kazetová fan coil jednotka montáž do podhledu, cirkulace, 2-tr.systém (pouze chlazení), AC-motor, filtr, čerpadlo kondenzátu,chladicí výkon | [14 empty] | P | 2
88 | K | Pol760 | 1 770 kW, referenční výrobek např.GCS0.UW0.A05 | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kazetová fan coil jednotka montáž do podhledu, cirkulace, 2-tr.systém (pouze chlazení), AC-motor, filtr, čerpadlo kondenzátu,chladicí výkon | [14 empty] | P | 2
89 | K | Pol761 | 2 040 kW, referenční výrobek např.GCS1.UW0.A05 | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kazetová fan coil jednotka montáž do podhledu, cirkulace, 2-tr.systém (pouze chlazení), AC-motor, filtr, čerpadlo kondenzátu,chladicí výkon | [14 empty] | P | 2
90 | K | Pol762 | 2 130 kW, referenční výrobek např.GCB1.UW0.K05 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kazetová fan coil jednotka montáž do podhledu, cirkulace, 2-tr.systém (pouze chlazení), AC-motor, filtr, čerpadlo kondenzátu,chladicí výkon | [14 empty] | P | 2
91 | K | Pol763 | 2 360 kW, referenční výrobek např.GCS1.UW0.A05 | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kazetová fan coil jednotka montáž do podhledu, cirkulace, 2-tr.systém (pouze chlazení), AC-motor, filtr, čerpadlo kondenzátu,chladicí výkon | [14 empty] | P | 2
92 | K | Pol764 | 2 510 kW, referenční výrobek např.GCS1.UW0.A05 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kazetová fan coil jednotka montáž do podhledu, cirkulace, 2-tr.systém (pouze chlazení), AC-motor, filtr, čerpadlo kondenzátu,chladicí výkon | [14 empty] | P | 2
93 | K | Pol765 | 2 910 kW, referenční výrobek např.GCS1.UW0.A05 | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kazetová fan coil jednotka montáž do podhledu, cirkulace, 2-tr.systém (pouze chlazení), AC-motor, filtr, čerpadlo kondenzátu,chladicí výkon | [14 empty] | P | 2
94 | K | Pol766 | 3 210 kW, referenční výrobek např.GCS1.UW0.A05 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kazetová fan coil jednotka montáž do podhledu, cirkulace, 2-tr.systém (pouze chlazení), AC-motor, filtr, čerpadlo kondenzátu,chladicí výkon | [14 empty] | P | 2
95 | K | Pol767 | 3 680 kW,referenční výrobek např.GCS1.UW0.A05 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kazetová fan coil jednotka montáž do podhledu, cirkulace, 2-tr.systém (pouze chlazení), AC-motor, filtr, čerpadlo kondenzátu,chladicí výkon | [14 empty] | P | 2
96 | K | Pol768 | 4730 kW, referenční výrobek např.GCB2.UW0.K05 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kazetová fan coil jednotka montáž do podhledu, cirkulace, 2-tr.systém (pouze chlazení), AC-motor, filtr, čerpadlo kondenzátu,chladicí výkon | [14 empty] | P | 2
97 | K | Pol769 | 7 750 kW, referenční výrobek např.GCB2.UW0.K05 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kazetová fan coil jednotka montáž do podhledu, cirkulace, 2-tr.systém (pouze chlazení), AC-motor, filtr, čerpadlo kondenzátu,chladicí výkon | [14 empty] | P | 2
98 | K | Pol770 | Tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily_DN 15 | ks | 99 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily s automatickým omezovačem průtoku včetně pohonu. Součástí všech ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. Součástí dodávky je i dodávka a montáž termického pohonu 230 V | [14 empty] | P | 2
99 | K | Pol771 | Tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily_DN 20 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily s automatickým omezovačem průtoku včetně pohonu. Součástí všech ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. Součástí dodávky je i dodávka a montáž termického pohonu 230 V | [14 empty] | P | 2
100 | K | 735 22.1_1 | Ruční vyvažovací ventily_DN 20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
101 | K | 736 22.1 | Ruční vyvažovací ventily_DN 25 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
102 | K | 737 22.2_1 | Ruční vyvažovací ventily_DN 32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
103 | K | 737 22.3_1 | Ruční vyvažovací ventily_DN 50 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
104 | K | Pol772_1 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením_DN 15 | ks | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením | [14 empty] | P | 2
105 | K | Pol773_1 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením_DN 20 | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením | [14 empty] | P | 2
106 | K | Pol774_1 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením_DN 25 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením | [14 empty] | P | 2
107 | K | Pol775_1 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením_DN 32 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením | [14 empty] | P | 2
108 | K | Pol776_1 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením_DN 40 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením | [14 empty] | P | 2
109 | K | 738 19.1_1 | Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou._DN 65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou. | [14 empty] | P | 2
110 | K | Pol777 | Napouštěcí a vypuštěcí kulový kohout DN 15 | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
111 | K | 73400 | Vlnité trubky z ušlechtilých materiálů_DN 25; 0,5 m pro napojení fancoilů | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Vlnité trubky z ušlechtilých materiálů, PN 10. Každá trubka má na obou koncích šroubení, vhodného typu pro napojení daného zařízení. | [14 empty] | P | 2
112 | K | 73400.1 | Vlnité trubky z ušlechtilých materiálů_DN 20; 0,5 m pro napojení fancoilů | ks | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Vlnité trubky z ušlechtilých materiálů, PN 10. Každá trubka má na obou koncích šroubení, vhodného typu pro napojení daného zařízení. | [14 empty] | P | 2
113 | K | 73400.2 | Vlnité trubky z ušlechtilých materiálů_DN 15; 0,5 m pro napojení fancoilů | ks | 62 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Vlnité trubky z ušlechtilých materiálů, PN 10. Každá trubka má na obou koncích šroubení, vhodného typu pro napojení daného zařízení. | [14 empty] | P | 2
114 | K | 73311.3_2 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 100 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
115 | K | 73311.4_2 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 80 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
116 | K | 73311.5_2 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 65 | m | 78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
117 | K | 73311.6_2 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 50 | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
118 | K | 733 11_2 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 40 | m | 145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
119 | K | 73311.7_2 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 32 | m | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
120 | K | 733 11.1_2 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 25 | m | 270 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
121 | K | 73311.9_2 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 20 | m | 530 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
122 | K | 733 14-1102 | Odvzdušňovací nádobky DN 50, s klenutými dny | m | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
123 | K | 73311.8_2 | Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic_DN 15 | m | 470 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající,třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
124 | K | 71346.8 | Izolace potrubí DN 100 - tl. izolace cca 50 mm | m | 35 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající,třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
125 | K | 71346.9 | Izolace potrubí DN 80 - tl. izolace cca 50 mm | m | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající,třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
126 | K | 71346.10 | Izolace potrubí DN 65 - tl. izolace cca 50 mm | m | 78 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající,třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
127 | K | 71346.11 | Izolace potrubí DN 50 - tl. izolace cca 40 mm | m | 90 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající,třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
128 | K | 71346.12 | Izolace potrubí DN 40 - tl. izolace cca 30 mm | m | 145 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající,třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
129 | K | 71346.13 | Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace cca 50 mm | m | 280 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající,třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
130 | K | 71346.14 | Izolace potrubí DN 25 - tl. izolace cca 40 mm | m | 270 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající,třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
131 | K | 71346.15 | Izolace potrubí DN 20 - tl. izolace cca 30 mm | m | 530 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající,třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
132 | K | 71346.16 | Izolace potrubí DN 15 - tl. izolace cca 30 mm | m | 470 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající,třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
133 | K | 71337.6 | Izolace armatur DN 65- tl. 50 mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající, třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
134 | K | 71337.5 | Izolace armatur DN 50- tl.40 mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající, třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
135 | K | 71337.7 | Izolace armatur DN 40- tl.30 mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající, třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
136 | K | 71337.8 | Izolace armatur DN 32- tl.50 mm | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající, třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
137 | K | 71337.9 | Izolace armatur DN 25- tl.40 mm | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající, třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
138 | K | 71337.10 | Izolace armatur DN 20- tl.30 mm | ks | 46 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající, třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
139 | K | 71337.11 | Izolace armatur DN 15- tl.30 mm | ks | 161 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající, třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
140 | K | 783 42-5628.2_2 | Nátěr potrubí_DN 100 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
141 | K | 783 42-5628.4_2 | Nátěr potrubí_DN 80 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
142 | K | 783 42-5628.3_2 | Nátěr potrubí_DN 65 | m | 78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
143 | K | 783 42-5428_2 | Nátěr potrubí_DN 50 | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
144 | K | 783 42-5428.2_2 | Nátěr potrubí_DN 40 | m | 145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
145 | K | 783 42-5428.1_2 | Nátěr potrubí_DN 32 | m | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
146 | K | 783 42-5428.3_2 | Nátěr potrubí_DN 25 | m | 270 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
147 | K | 783 42-5428.4 | Nátěr potrubí_DN 20 | m | 530 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
148 | K | 783 42-5428.5 | Nátěr potrubí_DN15 | m | 470 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
| D | D4 | CHLAD - VĚTEV VZT 1.PP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
149 | K | 73420 | Montáž armatur v dodávce M+R DN 25 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo. | [14 empty] | P | 2
150 | K | 73420.1 | Montáž armatur v dodávce M+R DN 32 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo. | [14 empty] | P | 2
151 | K | 73420.2 | Montáž armatur v dodávce M+R DN 50 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo. | [14 empty] | P | 2
152 | K | 73420.3 | Montáž armatur v dodávce M+R DN 65 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo. | [14 empty] | P | 2
153 | K | 739 29.2 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením pro zdvojené manometry manometry DN 15 | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
154 | K | 739 29.3 | Kulový kohout s příslušenstvím pro odvzdušnění DN 15 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
155 | K | Pol778 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením DN 32 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
156 | K | Pol779 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením DN 50 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
157 | K | 738 19.1_3 | Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou._DN 65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou. | [14 empty] | P | 2
158 | K | 735 22.1_3 | Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku._DN 20 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
159 | K | 73416.7_3 | Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů._DN 32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů. | [14 empty] | P | 2
160 | K | 73416.6_3 | Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů._DN 50 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů. | [14 empty] | P | 2
161 | K | 73416.8_3 | Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů._DN 65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů. | [14 empty] | P | 2
162 | K | 736 29.1 | Kulový vypouštěcí kohout s příslušenstvím DN 15 | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
163 | K | 734 41 | Teploměr technický | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Teploměr technický, rozsah dle místa instalace, s pevným stonkem a jímkou PN 10. Jímka nesmí být hliníková. Délka stonku a délka jímky podle dimenze potrubí a tloušťky izolace. Součástí je samozřejmě i návarek na potrubí. | [14 empty] | P | 2
164 | K | 734 42 | Manometr včetně manometrického kohoutu, smyčky a návarku. Rozsah dle místa instalace. | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
165 | K | 73311.3_3 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 100 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
166 | K | 73311.4_3 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 80 | m | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
167 | K | 73311.5_3 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 65 | m | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
168 | K | 73311.6_3 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 50 | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
169 | K | 73311.7_3 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 32 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
170 | K | 733 11.1_3 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 25 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
171 | K | 73311.8_3 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 15 | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
172 | K | 733 14-1102 | Odvzdušňovací nádobky DN 50, s klenutými dny | m | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
173 | K | Pol780 | Izolace potrubí DN 100 - tl. izolace cca 50 mm | m | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
174 | K | Pol781 | Izolace potrubí DN 80 - tl. izolace cca 50 mm | m | 105 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
175 | K | Pol782 | Izolace potrubí DN 65 - tl. izolace cca 50 mm | m | 51 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
176 | K | Pol783 | Izolace potrubí DN 50 - tl. izolace cca 40 mm | m | 42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
177 | K | Pol784 | Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace cca 50 mm | m | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
178 | K | Pol785 | Izolace potrubí DN 25 - tl. izolace cca 40 mm | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
179 | K | 71337.6 | Izolace armatur DN 65- tl. 50 mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na chladících větvích na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Tloušťka izolace jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bez oplechování. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
180 | K | 71337.5 | Izolace armatur DN 50- tl.40 mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na chladících větvích na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Tloušťka izolace jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bez oplechování. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
181 | K | 71337.8 | Izolace armatur DN 32- tl.50 mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na chladících větvích na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Tloušťka izolace jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bez oplechování. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
182 | K | 71337.10 | Izolace armatur DN 20- tl.30 mm | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na chladících větvích na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Tloušťka izolace jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bez oplechování. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
183 | K | 783 42-5628.2_3 | Nátěr potrubí_DN 100 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
184 | K | 783 42-5628.4_ | Nátěr potrubí_DN 80 | m | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
185 | K | 783 42-5628.3_3 | Nátěr potrubí_DN 65 | m | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
186 | K | 783 42-5428_3 | Nátěr potrubí_DN 50 | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
187 | K | 783 42-5428.1_ | Nátěr potrubí_DN 32 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
188 | K | 783 42-5428.3 | Nátěr potrubí_DN 25 | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
189 | K | 783 42-5414_3 | Nátěr potrubí_DN15 | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. | [14 empty] | P | 2
| D | D5 | CHLAD - VĚTEV VZT 5.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
190 | K | 73420.4 | Montáž armatur v dodávce M+R DN 40 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo. | [14 empty] | P | 2
191 | K | 73420.2 | Montáž armatur v dodávce M+R DN 50 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo. | [14 empty] | P | 2
192 | K | 739 29.2 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením pro zdvojené manometry manometry DN 15 | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
193 | K | 739 29.3 | Kulový kohout s příslušenstvím pro odvzdušnění DN 15 | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
194 | K | Pol775_4 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením_DN 32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením | [14 empty] | P | 2
195 | K | Pol776 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením_DN 40 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením | [14 empty] | P | 2
196 | K | Pol786_4 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením_DN 50 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením | [14 empty] | P | 2
197 | K | 738 19.1_4 | Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou._DN 65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou. | [14 empty] | P | 2
198 | K | 735 22.2_4 | Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku._DN 10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
199 | K | 735 22.1_4 | Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku._DN 20 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
200 | K | 73416.7_4 | Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů._DN 32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů. | [14 empty] | P | 2
201 | K | 73416.9 | Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů._DN 40 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů. | [14 empty] | P | 2
202 | K | 73416.6_4 | Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů._DN 50 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů. | [14 empty] | P | 2
203 | K | 73416.8_4 | Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů._DN 65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů. | [14 empty] | P | 2
204 | K | 736 29.1 | Kulový vypouštěcí kohout s příslušenstvím DN 15 | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
205 | K | 734 41 | Teploměr technický | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Teploměr technický, rozsah dle místa instalace, s pevným stonkem a jímkou PN 10. Jímka nesmí být hliníková. Délka stonku a délka jímky podle dimenze potrubí a tloušťky izolace. Součástí je samozřejmě i návarek na potrubí. | [14 empty] | P | 2
206 | K | 734 42 | Manometr včetně manometrického kohoutu, smyčky a návarku. Rozsah dle místa instalace. | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
207 | K | 73311.3_4 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 100 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
208 | K | 73311.4 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 80 | m | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
209 | K | 73311.5_4 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 65 | m | 81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
210 | K | 73311.6_4 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 50 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
211 | K | 73311.10 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 40 | m | 46 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
212 | K | 73311.7_4 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 32 | m | 91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
213 | K | 73311.8_4 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 15 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
214 | K | 733 14-1102.1 | Odvzdušňovací nádobky DN 50, s klenutými dny | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
215 | K | Pol780 | Izolace potrubí DN 100 - tl. izolace cca 50 mm | m | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající,třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
216 | K | Pol781 | Izolace potrubí DN 80 - tl. izolace cca 50 mm | m | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající,třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
217 | K | Pol782 | Izolace potrubí DN 65 - tl. izolace cca 50 mm | m | 81 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající,třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
218 | K | Pol783 | Izolace potrubí DN 50 - tl. izolace cca 40 mm | m | 45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající,třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
219 | K | Pol787 | Izolace potrubí DN 40 - tl. izolace cca 30 mm | m | 46 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající,třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
220 | K | Pol784 | Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace cca 50 mm | m | 91 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající,třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
221 | K | 71337.6 | Izolace armatur DN 65- tl. 50 mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající,třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
222 | K | 71337.5 | Izolace armatur DN 50- tl.40 mm | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající,třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
223 | K | 71337.7 | Izolace armatur DN 40- tl.30 mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající,třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
224 | K | 71337.8 | Izolace armatur DN 32- tl.50 mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající,třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
225 | K | 71337.10 | Izolace armatur DN 20- tl.30 mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající,třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
226 | K | 71337.12 | Izolace armatur DN 10- tl.30 mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající,třída hořlavosti B-s1. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
227 | K | 783 42-5628.2 | Nátěr potrubí_DN 100 | m | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
228 | K | 783 42-5628.4 | Nátěr potrubí_DN 80 | m | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
229 | K | 783 42-5628.3 | Nátěr potrubí_DN 65 | m | 81 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
230 | K | 783 42-5428_4 | Nátěr potrubí_DN 50 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
231 | K | 783 42-5428.2 | Nátěr potrubí__DN 40 | m | 46 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
232 | K | 783 42-5428.1 | Nátěr potrubí__DN 32 | m | 91 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
233 | K | 783 42-5414 | Nátěr potrubí_DN15 | m | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. | [14 empty] | P | 2
| D | D6 | CHLAD - VĚTEV MR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
234 | K | Pol786_5 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením_DN 50 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením | [14 empty] | P | 2
235 | K | 736 29.1 | Kulový vypouštěcí kohout s příslušenstvím DN 15 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
236 | K | 73311.6_6 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 50 | m | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
237 | K | 733 14-1102.1 | Odvzdušňovací nádobky DN 50, s klenutými dny | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
238 | K | Pol783 | Izolace potrubí DN 50 - tl. izolace cca 40 mm | m | 108 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
239 | K | 71337.5 | Izolace armatur DN 50- tl.40 mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na chladících větvích na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Tloušťka izolace jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bez oplechování. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
240 | K | 783 42-5428 | Nátěr potrubí_DN 50 | m | 108 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
| D | D7 | CHLAD - KOMOROVÉ CHLAZENÍ - CHLADICÍ BOXY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
241 | K | Pol788 | Vestavba chladicího boxu z PUR panelů včetně dveří | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Vestavba chladicího boxu z PUR panelů včetně dveří, regulace teploty, osvětlení , výparníkové a kondenzační jednotky, propojovacího Cu chladivového potrubí s izolací, náplně chladiva a komunikačního kabelu Vestavba m.č. 2.32 2-8°C - externí rozměry boxu : 2,97 x 2,52, Kondenzační jednotka Q = 2,2 kW, pracovní teplota -18/+32°C. Výparník Q = 2,2 kW, trasa propojovacího potrubí Ø18 mm/Ø10 mm - 45 m | [14 empty] | P | 2
242 | K | Pol788 | Vestavba chladicího boxu z PUR panelů včetně dveří | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Vestavba chladicího boxu z PUR panelů včetně dveří, regulace teploty, osvětlení , výparníkové a kondenzační jednotky, propojovacího Cu chladivového potrubí s izolací, náplně chladiva a komunikačního kabelu. Vestavba m.č. 2.33 2-8°C - externí rozměry boxu : 2,97 x 2,52, Kondenzační jednotka Q = 2,2 kW, pracovní teplota -18/+32°C. Výparník Q = 2,2 kW, trasa propojovacího potrubí Ø18 mm/Ø10 mm - 45 m | [14 empty] | P | 2
243 | K | Pol789 | Vestavba chladicího boxu z PUR panelů včetně dveří | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Vestavba chladicího boxu z PUR panelů včetně dveří, regulace teploty, osvětlení , výparníkové a kondenzační jednotky, propojovacího Cu chladivového potrubí s izolací, náplně chladiva a komunikačního kabelu. Vestavba m.č. 2.34 2-6°C - externí rozměry boxu : 2,25 x 2,57 Kondenzační jednotka Q = 2,2 kW, pracovní teplota -18/+32°C. Výparník Q = 2,2 kW, trasa propojovacího potrubí Ø18 mm/Ø10 mm - 39 m | [14 empty] | P | 2
244 | K | Pol790 | Vestavba chladicího boxu z PUR panelů včetně dveří | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Vestavba chladicího boxu z PUR panelů včetně dveří, regulace teploty, osvětlení , výparníkové a kondenzační jednotky, propojovacího Cu chladivového potrubí s izolací, náplně chladiva a komunikačního kabelu. Předchladírna 2.34 15°C - externí rozměry : 2,25 x 2,57 Kondenzační jednotka Q = 1,3 kW, pracovní teplota -18/+32°C. Výparník Q = 1,0 kW, trasa propojovacího potrubí Ø16 mm/Ø10 mm - 39 m | [14 empty] | P | 2
245 | K | Pol791 | Vestavba chladicího boxu z PUR panelů včetně dveří | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Vestavba chladicího boxu z PUR panelů včetně dveří, regulace teploty, osvětlení , výparníkové a kondenzační jednotky, propojovacího Cu chladivového potrubí s izolací, náplně chladiva a komunikačního kabelu. Vestavba m.č. 2.36 2-8°C- externí rozměry boxu : 2,88 x 1,8 m, Kondenzační jednotka Q = 2,2 kW, pracovní teplota -18/+32°C. Výparník Q = 2,2 kW, trasa propojovacího potrubí Ø18 mm/Ø10 mm - 40 m | [14 empty] | P | 2
246 | K | Pol792 | Vestavba chladicího boxu z PUR panelů včetně dveří | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Vestavba chladicího boxu z PUR panelů včetně dveří, regulace teploty, osvětlení , výparníkové a kondenzační jednotky, propojovacího Cu chladivového potrubí s izolací, náplně chladiva a komunikačního kabelu. Vestavba m.č. 2.49 2-8°C- externí rozměry boxu : 3,52 x 2,25 m, Kondenzační jednotka Q = 2,2 kW, pracovní teplota -18/+32°C. Výparník Q = 2,2 kW, trasa propojovacího potrubí Ø18 mm/Ø10 mm - 46 m | [14 empty] | P | 2
247 | K | Pol793 | Vestavba chladicího boxu z PUR panelů včetně dveří | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Vestavba chladicího boxu z PUR panelů včetně dveří, el. rozváděče, osvětlení Vestavba m.č. 2.46 - 37°C- externí rozměry boxu : 2,6 x 1,87 m | [14 empty] | P | 2
| D | D8 | PŘÍMÉ CHLAZENÍ - CHLAZENÍ TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
248 | K | Pol794 | Splitová jednotka 1+3 Vnější jednotka | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Splitová jednotka 1+3 Vnější jednotka chladicí výkon 10 kW, 230 V , 5,1 kWe, distribuční box, propojovací potrubí 19,05/9,52mm celková délka trasy 64 m včetně náplně chladiva R 410 A , vnitřní jednotka 2x nástěnná chladicí výkon 3,5 kW + 1x nástěnná 2,5 kW | [14 empty] | P | 2
249 | K | Pol795 | Splitová jednotka 1+4 Vnější jednotka | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Splitová jednotka 1+4 Vnější jednotka chladicí výkon 10 kW, 230 V , 5,1 kWe, distribuční box, propojovací potrubí 19,05/9,52mm celková délka trasy 65 m včetně náplně chladiva R 410 A , vnitřní jednotka 4x nástěnná chladicí výkon 2,5 kW | [14 empty] | P | 2
250 | K | Pol796 | Splitová jednotka 1+3 Vnější jednotka | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Splitová jednotka 1+3 Vnější jednotka chladicí výkon 14 kW, 230 V , 5,4 kWe, distribuční box, propojovací potrubí 19,05/9,52mm celková délka trasy 110 m včetně náplně chladiva R 410 A , vnitřní jednotka 2x nástěnná chladicí výkon 6 kW 1x nástěnná chladicí výkon 2,5 kW | [14 empty] | P | 2
251 | K | Pol797 | Splitová jednotka 1+1 Vnější jednotka | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Splitová jednotka 1+1 Vnější jednotka chladicí výkon 2,0 kW, 230 V , 0,8 kWe, distribuční box, propojovací potrubí 6,35/9,52mm celková délka trasy 25 m včetně náplně chladiva R 410 A , vnitřní jednotka 1x nástěnná chladicí výkon 1,65 kW | [14 empty] | P | 2
252 | K | Pol798 | Splitová jednotka 1+2 Vnější jednotka | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Splitová jednotka 1+2 Vnější jednotka chladicí výkon 10 kW, 230 V , 5,1 kWe, distribuční box, propojovací potrubí 19,05/9,52mm celková délka trasy 46 m včetně náplně chladiva R 410 A , vnitřní jednotka 2x nástěnná chladicí výkon 5,0 kW | [14 empty] | P | 2
253 | K | Pol799 | Splitová jednotka 1+3 Vnější jednotka | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Splitová jednotka 1+3 Vnější jednotka chladicí výkon 10 kW, 230 V , 5,1 kWe, distribuční box, propojovací potrubí 19,05/9,52mm celková délka trasy 60 m včetně náplně chladiva R 410 A , vnitřní jednotka 3x nástěnná chladicí výkon 3,5 kW , zálohované el. napájení z náhradního zdroje | [14 empty] | P | 2
254 | K | Pol800 | Splitová jednotka 1+2 Vnější jednotka | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Splitová jednotka 1+2 Vnější jednotka chladicí výkon 7 kW, 230 V , 5,1 kWe, distribuční box, propojovací potrubí 19,05/9,52mm celková délka trasy 46 m včetně náplně chladiva R 410 A , vnitřní jednotka 2x nástěnná chladicí výkon 3,5 kW, zálohované el. napájení z náhradního zdroje | [14 empty] | P | 2
255 | K | Pol801 | Splitová jednotka 1+1 Vnější jednotka | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Splitová jednotka 1+1 Vnější jednotka chladicí výkon 3,5 kW, 230 V , 0,8 kWe, distribuční box, propojovací potrubí 6,35/9,52mm celková délka trasy 25 m včetně náplně chladiva R 410 A , vnitřní jednotka 1x nástěnná chladicí výkon 2,2 kW | [14 empty] | P | 2
256 | K | Pol802 | Elektrická deska pro připojení na MaR | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
| D | D9 | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D10 | TEPLO - STROJOVNY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
257 | K | Pol803 | Rozdělovače a sběrače z trubky DN 250 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Rozdělovače a sběrače z trubky DN 250, jak. mat. 11353.0, klenutá dna, PN 40, včetně potřebných hrdel,uložení,izolace s oplechováním a nátěru. Bližší údaje viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
258 | K | Pol803 | Rozdělovače a sběrače z trubky DN 250 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Rozdělovače a sběrače z trubky DN 250, jak. mat. 11353.0, klenutá dna, PN 40, včetně potřebných hrdel,uložení,izolace s oplechováním a nátěru. Bližší údaje viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
259 | K | 732 33 | Expanzní tlaková nádoba o užitném objemu 300 l včetně dopojení a uchycení. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Expanzní tlaková nádoba o užitném objemu 300 l včetně dopojení a uchycení. PN 10, Médium - topná voda, 300/10 , 3,5 bar Pojistné ventily pružinové nízkozdvižné | [14 empty] | P | 2
260 | K | Pol804 | Pojistný ventil 3/4" x 1" | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
261 | K | Pol805 | Oběhové čerpadlo elektronické - větev krček 0,6 m3/h, 20 kPa, PN 6, | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
262 | K | Pol806 | Oběhové čerpadlo elektronické větev VZT 1.PP , 4 m3/h, 20 kPa, PN 6 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
263 | K | Pol807 | Oběhové čerpadlo elektronické větev tělesa MAGNA 3/65-40 , 7,2 m3/h, 35 kPa | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
264 | K | Pol808 | Oběhové čerpadlo elektronické větev dveřní clony 2 m3/h, 20 kPa | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
265 | K | Pol809 | Oběhové čerpadlo elektronické VZT 5.NP , 4,7 m3/h, 25 kPa, PN 6 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo. | [14 empty] | P | 2
266 | K | 73420.1 | Montáž armatur v dodávce M+R DN 32 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo. | [14 empty] | P | 2
267 | K | 73420.3 | Montáž armatur v dodávce M+R DN 65 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo. | [14 empty] | P | 2
268 | K | 73420.5 | Montáž armatur v dodávce M+R DN 100 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo. | [14 empty] | P | 2
269 | K | 734 22 | Regulátor diferenčního tlaku,(např DAF 516), DN 100 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kompaktní regulátory diferenčního tlaku, včetně potřebné kapiláry ašroubení. | [14 empty] | P | 2
270 | K | 736 22 | Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku._DN 100 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
271 | K | 735 22.3 | Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku._DN 65 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
272 | K | 737 22.3 | Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku._DN 50 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
273 | K | 737 22.2 | Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku._DN 32 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
274 | K | 73416.4 | Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů._DN 100 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
275 | K | 736 19.2 | Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou._DN 32 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů. Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou. | [14 empty] | P | 2
276 | K | 736 19.1 | Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou._DN 50 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů. Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou. | [14 empty] | P | 2
277 | K | 736 19.3 | Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou._DN 65 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů. Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou. | [14 empty] | P | 2
278 | K | 73416.7_6 | Gumové kompenzátory_DN 32 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
279 | K | 73416.6 | Gumové kompenzátory_DN 50 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
280 | K | 73416.8 | Gumové kompenzátory_DN 65 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
281 | K | Pol775_6 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením_DN 32 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením | [14 empty] | P | 2
282 | K | Pol786 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením_DN 50 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením | [14 empty] | P | 2
283 | K | 738 19.1 | Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou._DN 65 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou. | [14 empty] | P | 2
284 | K | 737 19 | Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou._DN 100 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou. | [14 empty] | P | 2
285 | K | 736 29.1 | Kulový vypouštěcí kohout s příslušenstvím DN 15 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
286 | K | 739 29.3 | Kulový kohout s příslušenstvím pro odvzdušnění DN 15 | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
287 | K | 736 29.2 | Kulový vypouštěcí kohout s příslušenstvím DN 20 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
288 | K | Pol810 | Odvzdušňovací nádobky DN 50, s klenutými dny | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
289 | K | 734 41 | Teploměr technický | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Teploměr technický, rozsah dle místa instalace, s pevným stonkem a jímkou PN 10. Jímka nesmí být hliníková. Délka stonku a délka jímky podle dimenze potrubí a tloušťky izolace. Součástí je samozřejmě i návarek na potrubí. | [14 empty] | P | 2
290 | K | 734 42 | Manometr včetně manometrického kohoutu, smyčky a návarku. Rozsah dle místa instalace. | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
291 | K | Pol811 | Návarek pro MaR | ks | 28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
292 | K | 73311.3 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 100 | m | 42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
293 | K | 73311.5 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 65 | m | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
294 | K | 73311.6 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 50 | m | 45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
295 | K | 73311.7 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 32 | m | 51 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
296 | K | 73311.9 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 20 | m | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
297 | K | 73311.8 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 15 | m | 42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 2
298 | K | Pol812 | Izolace potrubí DN 100 - tl. izolace 60 mm | m | 42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovým, nebo pozinkovaným plechem ve strojovnách do výšky 2,5 m. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
299 | K | Pol813 | Izolace potrubí DN 65 - tl. izolace 50 mm | m | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovým, nebo pozinkovaným plechem ve strojovnách do výšky 2,5 m. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
300 | K | Pol814 | Izolace potrubí DN 50 - tl. izolace 40 mm | m | 45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovým, nebo pozinkovaným plechem ve strojovnách do výšky 2,5 m. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
301 | K | Pol815 | Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace 50 mm | m | 51 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovým, nebo pozinkovaným plechem ve strojovnách do výšky 2,5 m. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
302 | K | Pol816 | Izolace potrubí DN 20 - tl. izolace 30 mm | m | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovým, nebo pozinkovaným plechem ve strojovnách do výšky 2,5 m. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
303 | K | 71337.13 | Izolace armatur DN 100 - tl. izolace 60 mm | m | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
304 | K | 71337.14 | Izolace armatur DN 65 - tl. izolace 50 mm | m | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
305 | K | 71337.15 | Izolace armatur DN 50 - tl. izolace 40 mm | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
306 | K | 71337.16 | Izolace armatur DN 32 - tl. izolace 50 mm | m | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
307 | K | Pol753 | Orientační štítky plastové | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
| P |  | Poznámka k položce: Orientační štítky plastové, v profesionální grafické úpravě pro označení všech zařízení a armatur ve všech strojovnách. Šipky na potrubí s vyznačením větve a směru proudění (ve stejném provedení jako orientační štítky na potrubí, nebo jako samolepící pro nalepení na povrchovou úpravu izolace). Dodávka a montáž štítků, šipek a ostatních značek a popisů na zařízeních, armaturách a potrubích aby byla jasně určena příslušnost každého zařízení a každé armatury k jednotlivým větvím, zařízením a aby byl jasný směr proudění média. Pro jednotlivá protékající média různé barvy. | [14 empty] | P | 2
308 | K | 783 42 | Nátěr potrubí_DN 100 | m | 42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
309 | K | 784 42 | Nátěr potrubí_DN 65 | m | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
310 | K | 785 42 | Nátěr potrubí_DN 50 | m | 45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
311 | K | 786 42_6 | Nátěr potrubí_DN 32 | m | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
312 | K | 787 42 | Nátěr potrubí_DN 20 | m | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
313 | K | 788 42_6 | Nátěr potrubí_DN 15 | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. | [14 empty] | P | 2
| D | D11 | TEPLO - SYSTÉM ROZVODŮ - VĚTEV TĚLES |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
314 | K | 735152151 | 10050040-60-0010_Otopné těleso | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
315 | K | 735152151.1 | 10050070-60-0010_Otopné těleso | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
316 | K | 735152251 | 11050040-60-0010_Otopné těleso | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
317 | K | Pol817 | 11050040Z60-0010_Otopné těleso | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
318 | K | 735152252 | 11050050-60-0010_Otopné těleso | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
319 | K | Pol818 | 11050050Z60-0010_Otopné těleso | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
320 | K | 735152253 | 11050060-60-0010_Otopné těleso | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
321 | K | 735152254 | 11050070-60-0010_Otopné těleso | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
322 | K | 735152255 | 11050080-60-0010_Otopné těleso | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
323 | K | Pol819 | 11050080Z60-0010_Otopné těleso | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
324 | K | 735152256 | 11050090-60-0010_Otopné těleso | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
325 | K | 735152257 | 11050100-60-0010_Otopné těleso | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
326 | K | 735152258 | 11050110-60-0010_Otopné těleso | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
327 | K | 735152259 | 11050120-60-0010_Otopné těleso | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
328 | K | 735152260 | 11050140-60-0010_Otopné těleso | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
329 | K | 735152291 | 11090040-60-0010_Otopné těleso | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
330 | K | Pol820 | 11090050Z60-0010_Otopné těleso | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
331 | K | Pol821 | 11090070Z60-0010_Otopné těleso | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
332 | K | Pol822 | 11090080Z60-0010_Otopné těleso | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
333 | K | 735152452 | 21050050-60-0010_Otopné těleso | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
334 | K | 735152454 | 21050070-60-0010_Otopné těleso | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
335 | K | 735152455 | 21050080-60-0010_Otopné těleso | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
336 | K | 735152456 | 210500900-60-0010_Otopné těleso | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
337 | K | 735152457 | 21050100-60-0010_Otopné těleso | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
338 | K | 735152458 | 21050110-60-0010_Otopné těleso | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
339 | K | 735152459 | 21050120-60-0010_Otopné těleso | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
340 | K | 735152460 | 21050140-60-0010_Otopné těleso | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
341 | K | Pol823 | 21090070Z60-0010_Otopné těleso | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
342 | K | 735152556 | 22050090-60-0010_Otopné těleso | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
343 | K | 735152557 | 22050100-60-0010_Otopné těleso | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
344 | K | 735152558 | 22050110-60-0010_Otopné těleso | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
345 | K | 735152559 | 22050120-60-0010_Otopné těleso | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
346 | K | 735152656 | 33050090-60-0010_Otopné těleso | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s profilovanou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm, 900 mmm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
347 | K | Pol824 | 30050160-5CH0010_Otopné těleso | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT v provedení HYGIENE, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s hladkou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
348 | K | Pol825 | 30050140-5CH0010_Otopné těleso | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT v provedení HYGIENE, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s hladkou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
349 | K | Pol826 | 30050120-5CH0010_Otopné těleso | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT v provedení HYGIENE, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s hladkou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
350 | K | Pol827 | 30050100-5CH0010_Otopné těleso | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT v provedení HYGIENE, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s hladkou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
351 | K | Pol828 | 30050070-5CH0010_Otopné těleso | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT v provedení HYGIENE, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s hladkou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
352 | K | Pol829 | 30050090-5CH0010_Otopné těleso | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT v provedení HYGIENE, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s hladkou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
353 | K | Pol830 | 20S050050-5CH0010_Otopné těleso | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT v provedení HYGIENE, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s hladkou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
354 | K | Pol831 | 20S050060-5CH0010_Otopné těleso | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT v provedení HYGIENE, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s hladkou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
355 | K | Pol832 | 20S050070-5CH0010_Otopné těleso | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT v provedení HYGIENE, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s hladkou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
356 | K | Pol833 | 20S050080-5CH0010_Otopné těleso | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT v provedení HYGIENE, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s hladkou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
357 | K | Pol834 | 20S050090-5CH0010_Otopné těleso | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT v provedení HYGIENE, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s hladkou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
358 | K | Pol835 | 20S050100-5CH0010_Otopné těleso | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT v provedení HYGIENE, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s hladkou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
359 | K | Pol836 | 20S050110-5CH0010_Otopné těleso | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT v provedení HYGIENE, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s hladkou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
360 | K | Pol837 | 20S050120-5CH0010_Otopné těleso | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT v provedení HYGIENE, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s hladkou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
361 | K | Pol838 | 20S050140-5CH0010_Otopné těleso | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT v provedení HYGIENE, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s hladkou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
362 | K | Pol839 | 20S070060-5CH0010_Otopné těleso | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Otopné těleso ocelové deskové VENTIL KOMPAKT v provedení HYGIENE, PN 10 s konečnou povrchovou úpravou ve standardním provedení s hladkou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky, horní okrasné mřížky a bočních krycích plechů. Výška 500 mm,barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 75/55°C a teplotu v místnosti uvedenou v půdoryse.Podrobnější popis v technické zprávě. | [14 empty] | P | 2
363 | K | Pol840 | F 10 V1900 280M_Ocelová desková otopná svisle orientovaná tělesa | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ocelová desková otopná svisle orientovaná tělesa PN 10 s konečnou povrchovou úpravou | [14 empty] | P | 2
364 | K | Pol841 | Termostatické hlavice s kapalinovým čidlem typ K | ks | 113 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
365 | K | Pol842 | Proporcionální termický pohon EMO-T , 230V, NC | ks | 107 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
366 | K | Pol843 | Radiátorotvé šroubení poniklované, DN 15 (1/2") s možností předregulace, uzavření a vypouštění. | ks | 220 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
367 | K | Pol844 | Připojvací armatura pro připojení topných těles bez integrovaného ventilu, součástí je ventil, šroubení,hlavice | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Přímočinné regulátory tlakové diference budou kompletní, včetně potřebné kapiláry, pokud mohou být použity jako uzavírací, musí být v uzavřené poloze vodotěsná. | [14 empty] | P | 2
368 | K | 734 22.1 | Regulátor tlakové diference závitový (vč. šroubení) DN 15 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
369 | K | 734 22.2 | Regulátor tlakové diference závitový (vč. šroubení) DN 20 | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 738
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
370 | K | 735 22.2_7 | Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku._DN 10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 740
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
371 | K | 735 22.4_7 | Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku._DN 15 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
372 | K | 735 22.1_7 | Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku._DN 20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
373 | K | 736 29.3 | Kulový kohout s příslušenstvím pro odvzdušnění DN 15 | ks | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
374 | K | 733 11.2 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 65 | m | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
375 | K | 733 11.3_7 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 50 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
376 | K | 733 11_7 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 40 | m | 114 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
377 | K | 733 11.4_7 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 32 | m | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
378 | K | 733 11.1_7 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 25 | m | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
379 | K | 733 11.5_7 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 20 | m | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
380 | K | 733 11.6_7 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN15 | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
381 | K | Pol845 | Třívrstvé potrubí _16x2, tI 10mm | m | 1300 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Třívrstvé potrubí Pex/Al/Pex, minimálně PN 10 při 90°C. Včetně veškerého příslušenství , izolace. Fitinky kovové. | [14 empty] | P | 2
382 | K | Pol846 | Třívrstvé potrubí _20x2 tI 13 mm | m | 830 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Třívrstvé potrubí Pex/Al/Pex, minimálně PN 10 při 90°C. Včetně veškerého příslušenství , izolace. Fitinky kovové. | [14 empty] | P | 2
383 | K | Pol847 | Třívrstvé potrubí _26x3 tI 13 mm | m | 480 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Třívrstvé potrubí Pex/Al/Pex, minimálně PN 10 při 90°C. Včetně veškerého příslušenství , izolace. Fitinky kovové. | [14 empty] | P | 2
384 | K | 713 46 | Izolace potrubí DN 65 - tl. izolace 50 mm | m | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 768
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s přelepením spojů. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
385 | K | 714 46 | Izolace potrubí DN 50 - tl. izolace 40 mm | m | 35 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 770
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s přelepením spojů. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
386 | K | 715 46 | Izolace potrubí DN 40 - tl. izolace 40 mm | m | 114 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s přelepením spojů. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
387 | K | 716 46 | Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace 50 mm | m | 62 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s přelepením spojů. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
388 | K | 717 46 | Izolace potrubí DN 25 - tl. izolace 40 mm | m | 96 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s přelepením spojů. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
389 | K | 718 46 | Izolace potrubí DN 20 - tl. izolace 30 mm | m | 27 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 778
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s přelepením spojů. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
390 | K | 719 46 | Izolace potrubí DN 15 - tl. izolace 30 mm | m | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s přelepením spojů. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
391 | K | 71337.17 | Izolace armatur DN 20 - tl. izolace 30 mm | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 782
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
392 | K | 71337.18 | Izolace armatur DN 15 - tl. izolace 30 mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 784
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
393 | K | 783 42.1 | Nátěr potrubí_DN 65 | m | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
394 | K | 784 42.1_7 | Nátěr potrubí_DN 50 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
395 | K | 785 42.1_7 | Nátěr potrubí_DN 40 | m | 114 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
396 | K | 786 42_7 | Nátěr potrubí_DN 32 | m | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
397 | K | 787 42.1_7 | Nátěr potrubí_DN 25 | m | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
398 | K | 788 42.1_7 | Nátěr potrubí_DN 20 | m | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
399 | K | 789 42_7 | Nátěr potrubí_DN15 | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
| D | D12 | TEPLO - SYSTÉM ROZVODŮ - VĚTEV KRČEK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
400 | K | 734 22.2 | Regulátor tlakové diference závitový (vč. šroubení) DN 20 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Přímočinné regulátory tlakové diference budou kompletní, včetně potřebné kapiláry, pokud mohou být použity jako uzavírací, musí být v uzavřené poloze vodotěsná. | [14 empty] | P | 2
401 | K | 735 22.5_8 | Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku._DN 25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 802
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
402 | K | 733 11.4_8 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 32 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
403 | K | Pol810 | Odvzdušňovací nádobky DN 50, s klenutými dny | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
404 | K | 739 29.3 | Kulový kohout s příslušenstvím pro odvzdušnění DN 15 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
405 | K | 716 46 | Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace 50 mm | m | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s přelepením spojů. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
406 | K | 71337.17 | Izolace armatur DN 20 - tl. izolace 30 mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
407 | K | 786 42_8 | Nátěr potrub_DN 32 | m | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 814
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
| D | D13 | SYSTÉM ROZVODŮ - VĚTEV DVEŘNÍ CLONY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
408 | K | 734 20 | Montáž armatur v dodávce M+R DN 25 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo. | [14 empty] | P | 2
409 | K | Pol848 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením_DN 25 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením | [14 empty] | P | 2
410 | K | 736 29 | vypouštěcí kulový kohout DN 15 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
411 | K | 739 29.3 | Kulový kohout s příslušenstvím pro odvzdušnění DN 15 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
412 | K | 734 41 | Teploměr technický | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 824
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Teploměr technický, rozsah dle místa instalace, s pevným stonkem a jímkou PN 10. Jímka nesmí být hliníková. Délka stonku a délka jímky podle dimenze potrubí a tloušťky izolace. Součástí je samozřejmě i návarek na potrubí. | [14 empty] | P | 2
413 | K | 733 11.4_9 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 32 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 826
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
414 | K | 733 11.1_9 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 25 | m | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
415 | K | Pol810 | Odvzdušňovací nádobky DN 50, s klenutými dny | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
416 | K | 716 46 | Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace 50 mm | m | 35 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 832
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s přelepením spojů. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
417 | K | 717 46 | Izolace potrubí DN 25 - tl. izolace 40 mm | m | 64 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 834
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s přelepením spojů. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
418 | K | 786 42_9 | Nátěr potrubí_DN 32 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
419 | K | 787 42.1_9 | Nátěr potrubí_DN 25 | m | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 838
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
| D | D14 | TEPLO - SYSTÉM ROZVODŮ - VĚTEV VZT 1.PP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
420 | K | Pol849 | Oběhové čerpadlo elektronické VZT 1 0,6 m3/h, 35 kPa | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
421 | K | Pol850 | Oběhové čerpadlo elektronické VZT 1 0,6 m3/h, 35 kPa, | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
422 | K | Pol851 | Oběhové čerpadlo elektronické VZT 1 0,3 m3/h, 35 kPa | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
423 | K | Pol852 | Oběhové čerpadlo elektronické VZT 2 0,3 m3/h, 35kPa | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
424 | K | Pol853 | Oběhové čerpadlo elektronické VZT 3 0,3 m3/h, 35 kPa, | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
425 | K | Pol854 | Oběhové čerpadlo elektronické VZT 4 0,25 m3/h, 35 kPa | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 850
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
426 | K | Pol855 | Oběhové čerpadlo elektronické VZT 4 0,35 m3/h, 35 kPa | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 852
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
427 | K | Pol856 | Oběhové čerpadlo elektronické VZT 5 1,25 m3/h, 35 kPa | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
428 | K | Pol857 | Oběhové čerpadlo elektronické VZT 6 0,5 m3/h, 35 kPa | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
429 | K | 73420.6 | Montáž armatur v dodávce M+R DN 15 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 858
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo. | [14 empty] | P | 2
430 | K | 73420.7 | Montáž armatur v dodávce M+R DN 20 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo. | [14 empty] | P | 2
431 | K | 73420 | Montáž armatur v dodávce M+R DN 25 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo. | [14 empty] | P | 2
432 | K | 735 22.2-1 | Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku._DN 10 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
433 | K | 735 22.4 | Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku._DN 15 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
434 | K | 735 22.1-1 | Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku._DN 20 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
435 | K | 735 22.5-1 | Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku._DN 25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
436 | K | 739 29.4 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením pro zdvojené manometry DN 15 | ks | 36 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
437 | K | 739 29.3 | Kulový kohout s příslušenstvím pro odvzdušnění DN 15 | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 874
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
438 | K | Pol772 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením_DN 15 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 876
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením | [14 empty] | P | 2
439 | K | Pol773-1 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením_DN 20 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením | [14 empty] | P | 2
440 | K | Pol774-1 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením_DN 25 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením | [14 empty] | P | 2
441 | K | Pol775-1 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením_DN 32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 882
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením | [14 empty] | P | 2
442 | K | 73416.10 | Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů._DN 15 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů. | [14 empty] | P | 2
443 | K | 73416.11-1 | Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů._DN 20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů. | [14 empty] | P | 2
444 | K | 73416.12-1 | Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů._DN 25 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 888
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů. | [14 empty] | P | 2
445 | K | 73416.7-1 | Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů._DN 32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 890
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů. | [14 empty] | P | 2
446 | K | 734 19.2 | Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 15 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou. | [14 empty] | P | 2
447 | K | 734 19.3 | Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 20 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 894
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou. | [14 empty] | P | 2
448 | K | 734 19.4 | Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 25 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou. | [14 empty] | P | 2
449 | K | 734 19.5 | Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 32 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 898
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou. | [14 empty] | P | 2
450 | K | 736 29 | vypouštěcí kulový kohout DN 15 | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou. | [14 empty] | P | 2
451 | K | 734 41 | Teploměr technický | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Teploměr technický, rozsah dle místa instalace, s pevným stonkem a jímkou PN 10. Jímka nesmí být hliníková. Délka stonku a délka jímky podle dimenze potrubí a tloušťky izolace. Součástí je samozřejmě i návarek na potrubí. | [14 empty] | P | 2
452 | K | 734 42 | Manometr včetně manometrického kohoutu, smyčky a návarku. Rozsah dle místa instalace. | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 904
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
453 | K | 733 11.3-1 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 50 | m | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
454 | K | 733 11-1 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 40 | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 908
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
455 | K | 733 11.4-1 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 32 | m | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 910
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
456 | K | 733 11.1-1 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 25 | m | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
457 | K | 733 11.5-1 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 20 | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
458 | K | 733 11.6-1 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN15 | m | 117 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 916
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
459 | K | Pol810 | Odvzdušňovací nádobky DN 50, s klenutými dny | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
460 | K | 714 46 | Izolace potrubí DN 50 - tl. izolace 40 mm | m | 96 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s přelepením spojů. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
461 | K | 715 46 | Izolace potrubí DN 40 - tl. izolace 40 mm | m | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s přelepením spojů. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
462 | K | 716 46 | Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace 50 mm | m | 66 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s přelepením spojů. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
463 | K | 717 46 | Izolace potrubí DN 25 - tl. izolace 40 mm | m | 115 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s přelepením spojů. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
464 | K | 718 46 | Izolace potrubí DN 20 - tl. izolace 30 mm | m | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 928
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s přelepením spojů. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
465 | K | 733 11.7 | Izolace potrubí DN 15 - tl. izolace 30 mm | m | 54 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s přelepením spojů. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
466 | K | 71337.19 | Izolace armatur DN 32 - tl. izolace 50 mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 932
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
467 | K | 71337.20 | Izolace armatur DN 25 - tl. izolace 40 mm | ks | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
468 | K | 71337.17 | Izolace armatur DN 20 - tl. izolace 30 mm | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
469 | K | 71337.18 | Izolace armatur DN 15 - tl. izolace 30 mm | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 938
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
470 | K | 71337.21 | Izolace armatur DN 10 - tl. izolace 30 mm | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 940
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
471 | K | 784 42.1-1 | Nátěr potrubí_DN 50 | m | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
472 | K | 785 42.1-1 | Nátěr potrubí_DN 40 | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 944
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
473 | K | 786 42-1 | Nátěr potrubí_DN 32 | m | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 946
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
474 | K | 787 42.1-1 | Nátěr potrubí_DN 25 | m | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 948
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
475 | K | 788 42.1-1 | Nátěr potrubí_DN 20 | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 950
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
476 | K | 789 42 | Nátěr potrubí_DN15 | m | 54 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 952
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
477 | K | 788 42-1 | Nátěr potrubí_DN 15 | m | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 954
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. | [14 empty] | P | 2
| D | D15 | TEPLO - SYSTÉM ROZVODŮ - VĚTEV VZT 5.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
478 | K | Pol858 | Oběhové čerpadlo elektronické VZT 7 0,55 m3/h, 35 kPa | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 956
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
479 | K | Pol859 | Oběhové čerpadlo elektronické VZT 7 0,75 m3/h, 35 kPa | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
480 | K | Pol860 | Oběhové čerpadlo elektronické VZT 8 0,3 m3/h, 35 kPa | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 960
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
481 | K | Pol861 | Oběhové čerpadlo elektronické VZT 8 0,85 m3/h, 35 kPa | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 962
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
482 | K | Pol862 | Oběhové čerpadlo elektronické VZT 9 1,6 m3/h, 35 kPa | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 964
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
483 | K | Pol863 | Oběhové čerpadlo elektronické VZT 10 1,5 m3/h, 35 kPa | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 966
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
484 | K | Pol864 | Oběhové čerpadlo elektronické VZT 28 1,0 m3/h, 35 kPa | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
485 | K | Pol865 | Oběhové čerpadlo elektronické VZT 28 0,35 m3/h, 35 kPa | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 970
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
486 | K | 73420.6 | Montáž armatur v dodávce M+R DN 15 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo. | [14 empty] | P | 2
487 | K | 73420.7 | Montáž armatur v dodávce M+R DN 20 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 974
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo. | [14 empty] | P | 2
488 | K | 73420 | Montáž armatur v dodávce M+R DN 25 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo. | [14 empty] | P | 2
489 | K | 735 22.2 | Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku._DN 10 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 978
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
490 | K | 735 22.1 | Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku._DN 20 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 980
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
491 | K | 735 22.5 | Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku._DN 25 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. | [14 empty] | P | 2
492 | K | 739 29.4 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením pro zdvojené manometry DN 15 | ks | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 984
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
493 | K | 739 29.3 | Kulový kohout s příslušenstvím pro odvzdušnění DN 15 | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
494 | K | Pol773 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením_DN 20 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 988
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením | [14 empty] | P | 2
495 | K | Pol774 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením_DN 25 | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 990
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením | [14 empty] | P | 2
496 | K | Pol775 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením_DN 32 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením | [14 empty] | P | 2
497 | K | 73416.11 | Filtr_DN 20 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů. | [14 empty] | P | 2
498 | K | 73416.12 | Filtr_DN 25 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 996
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů. | [14 empty] | P | 2
499 | K | 73416.7 | Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou._DN 32 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 998
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů. Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou. | [14 empty] | P | 2
500 | K | 734 19.4 | Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 25 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1000
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
501 | K | 734 19.5 | Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 32 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1002
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
502 | K | 736 29 | vypouštěcí kulový kohout DN 15 | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
503 | K | 734 41 | Teploměr technický | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Teploměr technický, rozsah dle místa instalace, s pevným stonkem a jímkou PN 10. Jímka nesmí být hliníková. Délka stonku a délka jímky podle dimenze potrubí a tloušťky izolace. Součástí je samozřejmě i návarek na potrubí. | [14 empty] | P | 2
504 | K | 734 42 | Manometr včetně manometrického kohoutu, smyčky a návarku. Rozsah dle místa instalace. | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
505 | K | 733 11.3 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 50 | m | 180 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
506 | K | 733 11 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 40 | m | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
507 | K | 733 11.4 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 32 | m | 39 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1014
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
508 | K | 733 11.1 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 25 | m | 81 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1016
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
509 | K | 733 11.5 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 20 | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1018
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
510 | K | 733 11.6 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN15 | m | 56 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1020
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
511 | K | Pol810 | Odvzdušňovací nádobky DN 50, s klenutými dny | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 | [14 empty] | P | 2
512 | K | 714 46 | Izolace potrubí DN 50 - tl. izolace 40 mm | m | 180 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1024
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s přelepením spojů. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
513 | K | 715 46 | Izolace potrubí DN 40 - tl. izolace 40 mm | m | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s přelepením spojů. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
514 | K | 716 46 | Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace 50 mm | m | 39 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1028
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s přelepením spojů. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
515 | K | 717 46 | Izolace potrubí DN 25 - tl. izolace 40 mm | m | 81 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1030
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s přelepením spojů. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
516 | K | 718 46 | Izolace potrubí DN 20 - tl. izolace 30 mm | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s přelepením spojů. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
517 | K | 71337.19 | Izolace armatur DN 32 - tl. izolace 50 mm | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
518 | K | 71337.20 | Izolace armatur DN 25 - tl. izolace 40 mm | ks | 21 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
519 | K | 71337.17 | Izolace armatur DN 20 - tl. izolace 30 mm | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1038
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
520 | K | 71337.21 | Izolace armatur DN 10 - tl. izolace 30 mm | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1040
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
521 | K | 784 42.1 | Nátěr potrubí_DN 50 | m | 180 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1042
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
522 | K | 785 42.1 | Nátěr potrubí_DN 40 | m | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1044
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
523 | K | 786 42 | Nátěr potrubí_DN 32 | m | 39 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1046
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
524 | K | 787 42.1 | Nátěr potrubí_DN 25 | m | 81 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1048
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
525 | K | 788 42.1 | Nátěr potrubí_DN 20 | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1050
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
526 | K | 788 42 | Nátěr potrubí_DN 15 | m | 56 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. | [14 empty] | P | 2
| D | D16 | POŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
527 | K | Pol866 | Požární ucpávka EI 90 DP1 , prostup do plochy 0,15 pro potrubí do DN 100 | ks | 107 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1054
528 | K | Pol867 | Požární ucpávka EI 90 DP1 , prostup do plochy 0,25 pro potrubí DN 150 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1056
529 | K | Pol868 | Požární ucpávka EI 90 DP1 , prostup do plochy 0,35 pro potrubí DN 200 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058
| D | D17 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
530 | K | Pol869 | Návarky pro termostaty M+R (G 1/2") a následná montáž jímky a termostatu. | ks | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060
531 | K | Pol870 | Návarky pro odběr tlaku M+R (návarek, smyčka, trojcestný manometrický kohout) a následná montáž manometru | ks | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1062
532 | K | Pol871 | Proplach potrubí, napouštění a vypouštění. Dvojnásobné propláchnutí celé soustavy vodou. Po každém proplachu vyčištění všech filtrů. | soub | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1064
533 | K | Pol872 | Zaregulování soustavy. | soub | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1066
| P |  | Poznámka k položce: Zaregulování soustavy. Nastavení všech regulačních armatur tak, aby každou armaturou protékalo správné množství média. Vypracování protokolu o zaregulování s vyznačením nastavení druhé regulace u všech armatur a s uvedením naměřených hodnot. | [14 empty] | P | 1
534 | K | Pol873 | Připojení zařízení. | ks | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1068
| P |  | Poznámka k položce: Připojení zařízení. Připojení zařízení na rozvody tepla (výměníky, vzduchotechnické jednotky, expanzní nádoby,……..), tj. protipříruby nebo protišroubení, montážní práce a montážní materiál. | [14 empty] | P | 1
535 | K | Pol874 | Zaregulování ventilů u FCU | ks | 104 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1070
536 | K | Pol875 | Zkoušky. | soub | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1072
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky. Tlaková zkouška je oceněna v rámci dodávky potrubí. V tomto řádku jsou uvedeny veškeré náklady na zkoušku topnou, chladící a dilatační, po případě další zkoušky dle požadavku investora nebo montážních předpisů výrobce nebo českých předpisů, včetně provozních hmot potřebných pro vykonání zkoušky. Základním předpisem pro vykonání zkoušek je ČSN 06 0310. | [14 empty] | P | 1
537 | K | Pol876 | Pomocné ocelové úložné konstrukce. | kg | 330 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1074
| P |  | Poznámka k položce: Pomocné ocelové úložné konstrukce. Standardní uložení včetně objímek, závěsů a běžných ocelových úložných konstrukcí je oceněno v rámci dodávky potrubí. V tomto řádku jsou oceněny atypické úložné konstrukce (např. regulační okruhy ve strojovnách VZT, které nejsou v ceně potrubí. Všechny konstrukce budou provedeny z typových ocelových pozinkovaných prvků ze soustavy dodavatele uložení. | [14 empty] | P | 1
538 | K | Pol877 | Vrtání děr do betonu, stavební přípomoci | soub | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1076
539 | K | Pol878 | Realizační dokumentace.Zpracování montážních výkresů. | Soub | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1078
540 | K | Pol879 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080
541 | K | Pol880 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082
542 | K | Pol881 | Naplnění soustavy vodou a chladicí kapalinou (30% směs glykolu) před předáním do provozu | Soub | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1084
543 | K | Pol882 | První vybavení strojoven (Zalaminované schéma, lékárnička, profesionální hliníkový žebřík výšky min. 1,8 m, hasící přístroj,..) |  | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1086
544 | K | Pol883 | Přesun hmot procentní v objektech do 36 m | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1088
545 | K | Pol884 | Příplatek k přesunu hmot procentní za zvětšený přesun do 500 m | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1090

## D.1.4.5 - Silnoproudá ele...
{822c4c08-3473-478d-986d-cba82e2272fb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Dodavatel je povinen prověřit specifikaci materiálu V případě nesrovnalosti hlásit zpracocvateli PD Dodávku vypracovat na kompletní dodávku funkčního celku na vlastní zodpovědnost Dodavatel je povinen prověřit specifikaci materiálu V případě nesrovnalosti hlásit zpracocvateli PD Dodávku vypracovat na kompletní dodávku funkčního celku na vlastní zodpovědnost Na pozdější navyšování množství a cen nebude brán zřetel POZNÁMKA: a) veškeré položky na dopravu, montáž, přesuny do výšek, atd. jsou zahrnuta v jednotlivých cenách b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - BLESKOSVOD | [5 empty] | 0
| D2 - PŘÍPOJNICE, NOSNÉ SYSTÉMY | [5 empty] | 0
| D3 - Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| D4 - Kabeláž, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17, 18-23 | [5 empty] | 0
| D5 - Osvětlovací tělesa, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-18-23 | [5 empty] | 0
| D6 - Nouzové osvětlení, bateriová jednotka centrální a neadresná svítidla, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-18-23 | [5 empty] | 0
| D7 - Rozvaděče: dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17, 18-23 | [5 empty] | 0
| D8 - zařízení pro zdravotnictví / umístění dle "Blokového schéma, č.v. D.1.4.5.1-SO 01-10/: | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | BLESKOSVOD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol885 | Jím. tyč 3,2m, hrot 2,5m, JT4, kplt. vč. upevnění, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol886 | Rozšíření jímací tyče o boční tyč 1m /pro JT4 a JT1/, vč. svorek | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol887 | Jímací tyč 4,7m, hrot 2,5m, /JT1, 2, 3/, vč. uchycení, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 | ks | 36 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol888 | Lano Al průměr 9mm, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 | m | 665 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol889 | Připojení lana k tyči svorka a KS, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 | ks | 42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol890 | Úchyt na stěnu, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 | ks | 96 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol891 | Úchyt na zábradlí, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 | ks | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol892 | CYY6 zž s černým obalem, , dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 | m | 670 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol893 | Vodič s vysokonapěťovou izolací, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 | ks | 670 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol894 | Podpěry vedení na stěnu, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 | ks | 620 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol895 | Připojení jímače zespodu, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 | ks | 42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol896 | Připojení jímače vně, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol897 | Držák, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 | ks | 36 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol898 | PA svorka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 | ks | 42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol899 | Atypické kotvení do krovu, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol900 | Stříška pro průchod střechou /hnědá/, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 | ks | 28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol901 | Chodníková krabice se zkušební svorkou UF, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol902 | Tvarovaný jímací hrot s připojovacími svorkami, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol903 | Podpěra vedení na ploché střechy vč. adaptéru pro vodič s vysokovapěťovou izolací, podložky, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 | ks | 38 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol904 | Průchodky střechou, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 | ks | 28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol905 | Ocelové nosné konstrukce, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 | kg | 230 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| D | D2 | PŘÍPOJNICE, NOSNÉ SYSTÉMY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | Pol906 | Přípojnicový systém 160A, pětivodičový rozvod L1,2,3,PE+N/, délka 3m, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol907 | Přípojnicový systém 160A, pětivodičový rozvod L1,2,3,PE+N/, délka 2m, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol908 | Přípojnicový systém 125A, pětivodičový rozvod L1,2,3,PE+N/, délka 3m, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol909 | Přípojnicový systém 125A, pětivodičový rozvod L1,2,3,PE+N/, délka 2m, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol910 | Držák pro stoupací vedení, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 44 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol911 | Odběrný box z přípojnicov. systému pro max 125A s držákem jističů a vyzbrojením, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol912 | Napájecí díl příp. systému 160A, bez jištění, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol913 | Napájecí díl příp. systému 250A, bez jištění, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol914 | Koncový díl, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol915 | Stoupací žebřík š300/60, délka 3m, dle ZP27/2008, požární, P60-R, komplet vč. úchytů, kotev, spojení, spojky, kompletní dodávka, normová trasa, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | m | 38 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol916 | Odlehčení kabelů v tahu, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol917 | Kabel. žebřík vodorovně š200/60, délka 3m, dle ZP27/2008, požární, P60-R, š.200/60, normová trasa, kplt. dodávky vč. úchytů, kotev, spojek, rohů, apod., kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 92 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol918 | Svazk. držák Grip dle kabelů, trasa P60-R, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 3690 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol919 | Kabel. žebřík š.200/60, vodorovně komplet vč. úchytů, kotev, spojení, rohů, apod - kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | m | 662 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol920 | Žebřík š.300/60, vodorovně komplet vč. úchytů, kotev, spojení, rohů apod. - kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | m | 246 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol921 | Žebřík š.400/60, vodorovně, komplet vč. úchytů, kotev, spojení, rohů, apod. - kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | m | 44 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol922 | Kabel. žebřík š.500/60, vodorovně, komplet vč. úchytů, kotev, spojení, spojky - kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | m | 42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol923 | Kabel. žebřík š.500/60, svisle, komplet vč. úchytů, kotev, spojení, spojky-kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | m | 76 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol924 | Kabelový žlab drátový š100/50 mm /podružné neznačené trasy/, kplt. uchycení, rohy, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | m | 1370 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol925 | Kabelový žlab drátový š200/50 mm /podružné neznačené trasy/, kplt. uchycení, rohy, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | m | 1190 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol926 | Sloupek /upevnění strop-podlaha/, inst. zásuvek dle výkr. dok., dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol927 | Sloupek /upev. strop-podlaha/, pro ZTI, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol928 | Příchytky pro kabely pevně, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 1920 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol929 | Podružný materiál | kg | 575 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol930 | Podprapetní žlab leštěný kovový, 130/65, barva dle investora, kompletní vč. rohů, ukončení, víka apod. osadit zás, MOD 45 | m | 194 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| D | D3 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | Pol931 | HOP hlavní ochranná přípojnice ve skříni, rozvodna AS.06 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol932 | EP ekvipotenciální přípojnice, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 288 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol933 | PA přípojnice pospojování v krabici, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 221 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol934 | PE přípojnice pospojování v krabici, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 136 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol935 | Pau dvojnásobná svorka pro vyrovnání potenciálu, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol936 | Paz krabice "KU" vč. VAGO svorek pro připojení zařízení, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 310 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol937 | PAp krabice "KU" vč. VAGO svorek pro připojení podlahy, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 352 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol938 | VAGO svorky, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 9240 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol939 | CENTAL STOP s 6x přepínací kontakt v uzamykatelné skříni, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol940 | TOTAL STOP s 6x přepínací kontakt v uzamykatelné skříni, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol941 | Krabice do betonu, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 132 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol942 | Vývodka do betonu, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 189 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol943 | Krabice rozbočovací na povrch, IP65, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 119 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol944 | Krabice rozbočovací na povrch, IP44, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 456 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol945 | Krabice rozbočovací do SDK, omítky, IP20, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 720 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol946 | Krabice rozbočovací na povrch, IP44, požární, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 130 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol947 | Krabice požární vč. svorkovnice | ks | 169 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol948 | Podlahová krabice pro 12 pozic s 8ks zás. mod 45, kompletní, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol949 | Servis. vypínač 250V/16A/IP44 na povrch, kompletní, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol950 | Servisní vypínač 250V/16A/IP44 pod omítku, SDK, kompletní, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Pol951 | Servis. vypínač 250V/25A/IP44 na povrch, kompletní, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol952 | Servisní vypínač 250V/25A/IP44 na povrch, zelený, kompletní, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol953 | Servis. vypínač 400V/16A/IP44, na povrch, kompletní, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol954 | Servisní vypínač 400V/16A/IP44, pod omítku, SDK, kompletní, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol955 | Servis. vypínač 400V/25A/IP44, na povrch, kompletní, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | Pol956 | Servis. vypínač 400V/40A/IP44, na povrch, kompletní, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | Pol957 | Termostat, venkovní proved., kompletní, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | Pol958 | Skříň SA 0-I, IP65, 230V, 25A, na povrch, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol959 | Spínač jednopólový, kplt. vč. krabice, IP20, 250V/10A, bílý, do SDK/omítky, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 130 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | Pol960 | Spínač jednopólový, kplt. vč. krabice, IP44, 250V/10A, bílý, do SDK/omítky, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol961 | Spínač jednopólový IP44, 250V/10A, bílý, na povrch, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 39 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol962 | Přepínač střídavý, kplt. vč. krabice, IP20, 250V/10A, bílý, do SDK/omítky, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 41 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol963 | Přepínač střídavý IP44, 250V/10A, bílý, na povrch, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 19 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol964 | Přepínač sériový, kplt. vč. krabice, IP20, 250V/10A, bílý, do SDK/omítky, č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol965 | Infrapasivní pohybové čidlo, 230V, detekční plocha 360°, dosah cca 12m, do podhledu, IP44 (zatížitelnost: 2000 W pro klasické žárovky, 1000 W pro halogenové žárovky,1000 VA pro zářivky, 7 - 400 W pro úsporné zdroje), dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 41 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | Pol966 | Tlačítko IP44, 250V/10A, bílý, na povrch, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | Pol967 | Zásuvka mod.45, IP20, 230V/16A, do podparap. žlabu, popis. pole, bílá MDO,kompletní dod., dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 154 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | Pol968 | Zásuvka mod.45, IP20,230V/16A, do podparap. žlabu, popis.pole, zelená DO,kompletní dod., dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | Pol969 | Zásuv. mod.45, IP20,230V/16A, do podparap. žlabu, popis.pole, červená VDO,komplet. dod., dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 137 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | Pol970 | Zásuvka mod.45, IP20, 230V/16A, do podparap. žlabu, popis. pole, bílá MDO s III. st. přepěťové ochrany, kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 129 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | Pol971 | Zásuvka mod.45, IP20, 230V/16A, do podparap. žlabu, popis. pole, zelená DO s III. st. přepěťové ochrany, kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | Pol972 | Zásuvka mod.45, IP20, 230V/16A, do podparap. žlabu, popis. pole, červená VDO s III. st. přepěťové ochrany, kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol973 | Zásuvka na povrch, 400V/16A/IP44, barva dle půdorysů, kompletní dod., dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | Pol974 | Zásuvka na povrch, 400V/32A/IP44, barva dle půdorysů, kompletní dod., dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | Pol975 | Zásuvka na povrch, IP54, 230V/16A, víčko, popis. pole, bílá, MDO, kompletní dod., dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | Pol976 | Zásuvka na povrch, IP54, 230V/16A, víčko, popis. pole, bílá, MDO, III. st. přepěťové ochrany, kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | Pol977 | Zásuvka na povrch, IP54, 230V/16A, víčko, popis. pole, zelená, DO, kompletní dod., dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | Pol978 | Zásuvka na povrch, IP54, 230V/16A, víčko, popis. pole, zelená, DO, III. st. přepěťové ochrany, kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | Pol979 | Zásuvka na povrch, IP54, 230V/16A, víčko, popis. pole, červená, VDO, kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | Pol980 | Zásuvka na povrch, IP54, 230V/16A, víčko, popis. pole, červená, VDO, III. st. přepěťové ochrany, kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | Pol981 | Zásuvka na povrch, IP44, 230V/16A, víčko, popis. pole, bílá, MDO, kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 62 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | Pol982 | Zásuvka na povrch, IP44, 230V/16A, víčko, popis. pole, bílá, MDO, III. st. přepěťové ochrany, kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 58 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | Pol983 | Zásuvka pod OM, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, bílá, MDO, kompl. dod.,vč. krab.instalace do rámečku nebo sdruženého rámečku, kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 712 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | Pol984 | Zásuvka pod omítku, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, bílá, MDO, vč. krab., III. st. přepěťové ochrany, kompletní dodávka, instalace do rámečku nebo sdruženého rámečku, kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 380 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | Pol985 | Zásuvka pod omítku, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, zelená, DO, kompletní dod., instalace do rámečku nebo sdruženého rámečku, vč. krab., kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 96 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | Pol986 | Zásuvka pod omítku, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, zelená, DO, vč.krab.,III. st. přepěťové ochrany, kompletní dodávka, instalace do rámečku, nebo sdruženého rámečku, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 102 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | Pol987 | Zásuv. pod omítku, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, červená, VDO, kompletní dod., instalace do rámečku nebo sdruženého rámečku, vč. krab., dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 146 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | Pol988 | Zásuvka pod omítku, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, červená, VDO, III. st. přepěťové ochrany, kplt. dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 162 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | Pol989 | Zásuvka zapuštěná, IP44, 230V/16A, víčko, popis. pole, bílá, MDO,kompletní dod., dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 156 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | Pol990 | Zásuvka zapuštěná, IP44, 230V/16A, víčko, popis. pole, bílá, MDO, III. st. přepěťové ochrany, kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | Pol991 | Zásuvka zapuštěná, IP44, 230V/16A, víčko, popis. pole, zelená, DO, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | Pol992 | Zásuvka zapuštěná, IP44, 230V/16A, víčko, popis. pole, červená, VDO, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | Pol993 | Zásuvka na povrch, IP44, 230V/32A, víčko, popis. pole, zelená, DO, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | Pol994 | Zásuvka na povrch, IP44, 230V/32A, víčko, popis. pole, červená, VDO, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | Pol995 | Jednorámeček bílý, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 266 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | Pol996 | Dvojrámeček bílý, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 379 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | Pol997 | Trojrámeček bílý, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 41 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | Pol998 | Čtyřrámeček bílý, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 52 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | Pol999 | Jednorámeček zelený, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 99 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | Pol1000 | Dvojrámeček zelený, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 57 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | Pol1001 | Trojrámeček zelený, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | Pol1002 | Jednorámeček červený, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | Pol1003 | Dvojrámeček červený, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 143 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | Pol1004 | Trojrámeček červený, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | Pol1005 | Čtyřrámeček červený, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | Pol1006 | Rozvodná krabice se svorkovnicí do omítky, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 385 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | Pol1007 | Rozvodná krabice se svorkovnicí do SDK, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | ks | 530 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | Pol1008 | Trubka plast. ohebná do betonu, pr.vnitř. 50mm2 dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | m | 330 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | Pol1009 | Lišta stand. 40/20, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 | m | 190 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| D | D4 | Kabeláž, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17, 18-23 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | Pol1010 | Kabel J-H(St)HBd2P0,8, B2cas1d0 /bezhalogenový/ | m | 840 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | kabel V | Kabel CXKH-V 3Jx2,5, B2cas1d0, P60-R | m | 740 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | kabel R | Kabel CXKH-R 3Jx1,5, B2cas1d0 | m | 19520 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | kabel R.1 | Kabel CXKH-R 3Jx2,5, B2cas1d0 | m | 44850 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | kabel R.2 | Kabel CXKH-R 2Ox1,5, B2cas1d0 | m | 620 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | kabel R.3 | Kabel CXKH-R 3Ox1,5, B2cas1d0 | m | 440 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | kabel R.4 | Kabel CXKH-R 4Ox1,5, B2cas1d0 | m | 230 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | kabel V.1 | Kabel CXKH-V 5Jx240, B2cas1d0, P60-R | m | 175 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | kabel V.2 | Kabel CXKH-V 4Jx185, B2cas1d0, P60-R | m | 55 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | kabel R.5 | Kabel CXKH-R 5Jx120, B2cas1d0 | m | 620 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | kabel R.6 | Kabel CXKH-R 5Jx50, B2cas1d0 | m | 680 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | kabel R.7 | Kabel CXKH-R 1x240zž, B2cas1d0 | m | 340 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | kabel R.8 | Kabel CXKH-R 1x120zž, B2cas1d0 | m | 380 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | kabel R.9 | Kabel CXKH-R 1x25zž, B2cas1d0 | m | 630 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | kabel R.10 | Kabel CXKH-R 1x16zž, B2cas1d0 | m | 2760 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | K | kabel R.11 | Kabel CXKH-R 1x10zž, B2cas1d0 | m | 1750 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | K | kabel R.12 | Kabel CXKH-R 1x6zž, B2cas1d0 | m | 1980 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | kabel R.13 | Kabel CXKH-R 1x4zž, B2cas1d0 | m | 2250 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | kabel R.14 | Kabel CXKH-R 1x2,5zž, B2cas1d0 | m | 2890 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | kabel R.15 | Kabel CXKH-R 5Jx240, B2cas1d0 | m | 180 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | K | kabel R.16 | Kabel CXKH-R 5Jx16, B2cas1d0 | m | 160 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | kabel R.17 | Kabel CXKH-R 5Jx70, B2cas1d0 | m | 185 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | kabel R.18 | Kabel CXKH-R 5Jx25, B2cas1d0 | m | 75 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | kabel R.19 | Kabel CXKH-R 5Jx95, B2cas1d0 | m | 390 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | K | kabel R.20 | Kabel CXKH-R 5Jx35, B2cas1d0 | m | 960 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | kabel V.3 | Kabel CXKH-V 3Ox1,5, B2cas1d0, P60-R | m | 1220 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | Pol1011 | Propojení rozvaděčů, B2cas1d0, P60-R | m | 2180 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | kabel R.21 | Kabel CXKH-R 3Jx4, B2cas1d0 | m | 1810 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | kabel R.22 | Kabel CXKH-R 3Jx6, B2cas1d0 | m | 1100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | kabel V.4 | Kabel CXKH-V 4Jx1,5, B2cas1d0, P60-R | m | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | kabel V.5 | Kabel CXKH-V 5Jx1,5, B2cas1d0, P60-R | m | 440 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | kabel R.23 | Kabel CXKH-R 5Jx2,5, B2cas1d0 | m | 1240 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | kabel R.24 | Kabel CXKH-R 5Jx4, B2cas1d0 | m | 1260 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | kabel R.25 | Kabel CXKH-R 5Jx6, B2cas1d0 | m | 590 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | kabel R.26 | Kabel CXKH-R 5Jx10, B2cas1d0 | m | 560 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | kabel V.6 | Kabel CXKH-V 3Jx1,5, B2cas1d0, P60-R | m | 2560 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | kabel V.3 | Kabel CXKH-V 3Ox1,5, B2cas1d0, P60-R | m | 610 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | kabel R.18 | Kabel CXKH-R 5Jx25, B2cas1d0 | m | 69 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | K | kabel V.7 | Kabel CXKH-V 5Jx25, B2cas1d0, P60-R | m | 105 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | kabel V.8 | Kabel CXKH-V 3Jx10, B2cas1d0, P60-R | m | 38 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | kabel R.27 | Kabel CXKH-R 5Jx150, B2cas1d0 | m | 235 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | kabel topný | Samoregulační kabel 15W/m/10°C, vč. připevňovacích prvků, kplt. montáž | m | 388 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | Pol1012 | Termostat IP65, venkovní provedení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | Pol1013 | UTP Cad 5e v provedení B2cas1d0 | m | 360 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | Pol1014 | FeZn 30/4 | m | 480 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | Pol1015 | Svorky "SR" | ks | 230 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | Pol1016 | Kabelové příchytky | ks | 3350 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
173 | K | Pol1017 | EP ekvipotenciální přípojnice | ks | 510 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | Pol1018 | Protipožární ucpávky | m2 | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
| D | D5 | Osvětlovací tělesa, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-18-23 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
175 | K | Pol1019 | LED svítidlo 1x24W, Zapuštěné LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladicí systém, vyzařovací úhel 75 stupňů, IP 20, KNX, C1 | ks | 206 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | K | Pol1020 | LED svítidlo 1x24W, Zapuštěné LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladicí systém, vyzařovací úhel 75 stupňů, IP 20, C1 | ks | 159 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | Pol1021 | LED svítidlo 1x15W, Zapuštěné LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladicí systém, IP 44, KNX, C2 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | K | Pol1022 | LED svítidlo 1x19W, Zapuštěné LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladicí systém, IP 44, KNX, C3 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | K | Pol1023 | LED svítidlo 1x50W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, IP20, KNX, D | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | K | Pol1024 | LED svítidlo 1x35W, Přisazené LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladicí systém, IP 44, KNX, S | ks | 36 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | Pol1025 | LED svítidlo 1x35W, Přisazené LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladicí systém, IP 44, S | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | K | Pol1026 | Zářivkové prchotěsné svítidlo, IP 65, tělo svítidla vyztužené skelnými vlákny, IP 65, T | ks | 71 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
183 | K | Pol1027 | Zářivkové prchotěsné svítidlo, IP 65, tělo svítidla vyztužené skelnými vlákny, IP 65, venkovní prostory, T2 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
184 | K | Pol1028 | LED svítidlo 1x23W, Zapuštěné LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladicí systém, vyzařovací úhel 75 stupňů, IP 54, W | ks | 19 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
185 | K | Pol1029 | LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže G/K, IP 65, KNX, Z1 | ks | 67 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
186 | K | Pol1030 | LED svítidlo 1x58W, přisazené svítidlo, IP 65, Z1_PŘZ | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
187 | K | Pol1031 | LED svítidlo 1x39W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, UGR 19, IP20, KNX, Z2 | ks | 70 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
188 | K | Pol1032 | LED svítidlo 1x39W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, UGR 19, IP20, Z2 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
189 | K | Pol1033 | LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, UGR 19, IP20, KNX, Z3 | ks | 35 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
190 | K | Pol1034 | LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, Ra90, IP 20, Z4 | ks | 46 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
191 | K | Pol1035 | LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, Ra90, IP 65, Z5 | ks | 72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
192 | K | Pol1036 | LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo SDK, Ra90, IP 65, KNX, Z5_SDK | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
193 | K | Pol1037 | LED svítidlo 1x42W, zapuštěné svítidlo, 600x600, IP 40, KNX, Z6 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
194 | K | Pol1038 | LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, IP 65, KNX, Z7 | ks | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
195 | K | Pol1039 | LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, IP 65, Z7 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
196 | K | Pol1040 | LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, Ra 90, IP 20, KNX, Z8 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
197 | K | Pol1041 | LED svítidlo 1x24W, zapuštěné svítidlo, 600x600, IP 20, KNX, Z9 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
198 | K | Pol1042 | LED svítidlo zapuštěné čtvercové, vlastní svítidlo je součástí dodávky podhledů čistých prostor, elektro provádí pouze montáž a zapojení (ozn. Zx) | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
| D | D6 | Nouzové osvětlení, bateriová jednotka centrální a neadresná svítidla, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-18-23 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
199 | K | Pol1043 | Výkresově ozn. "NA", ETM60, 9M2LW CM, svítidl. LED 2W, symetrická optika, přisazené, vestav. IP65 | ks | 86 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
200 | K | Pol1044 | Výkresově ozn. "NB", ETM60.9C1LW CM, Svítidlo LED 2W, asymetrická optika, přisazené/vestavné, IP65 | ks | 41 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
201 | K | Pol1045 | Výkresově ozn. "NC", ETM65.9M1L CM, Svítidlo LED 1W, jednostranný piktogram 25m, IP65 | ks | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
202 | K | Pol1046 | Výkresově ozn. "ND", ETM65.9M1L CM, Svítidlo LED 1W, bez piktogram , IP65 | ks | 52 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
203 | K | Pol1047 | Výkresově ozn. "ND", ETM65FL, Podvěšený dvoustranný piktogram 25m pro svítidlo ETM65……. | ks | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
204 | K | Pol1048 | Výkresově ozn. "NE", ETM65.9W1L CM, Svítidlo LED 2,5W, spec. optika pro montáž na stěnu, IP65 | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
205 | K | Pol1049 | Centrální bateriová jednotka nouzového osvětlení - komplet, 22 okruhů /nabíječ, adaptér pro nabíječ, modul výstupních okruhů SKU, propojovací set SKU modulů, baterie 12V 33Ah desetiletá konstrukce, provoz 3h, bateriový propojovací set/, 22 okruhů / 3hodi | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
206 | K | Pol1050 | Bus modul monitoringu výpadku v podružných světel. rozvaděčích | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
| D | D7 | Rozvaděče: dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17, 18-23 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
207 | K | Pol1051 | RH 4x pole | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
208 | K | Pol1052 | RHkomp 2x pole | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
209 | K | Pol1053 | RDApoz 4x pole | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
210 | K | Pol1054 | RDApozRkomp 2x pole | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
211 | K | Pol1055 | RDA 3x pole | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
212 | K | Pol1056 | RN 3x pole | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
213 | K | Pol1057 | RP 2x pole | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
214 | K | Pol1058 | RPDO 1x pole | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
215 | K | Pol1059 | RPVDO 1x pole | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
216 | K | Pol1060 | RPDOZIS 1x pole | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
217 | K | Pol1061 | RPVDOZIS 1x pole | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
218 | K | Pol1062 | RPDO 1x pole | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
219 | K | Pol1063 | RPt 2x pole | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
220 | K | Pol1064 | R5t | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
221 | K | Pol1065 | R1A | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
222 | K | Pol1066 | R1ADO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
223 | K | Pol1067 | R1AVDO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
224 | K | Pol1068 | R1B | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
225 | K | Pol1069 | R1BDO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
226 | K | Pol1070 | R1BVDO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
227 | K | Pol1071 | R2A | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
228 | K | Pol1072 | R2ADO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
229 | K | Pol1073 | R2AVDO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
230 | K | Pol1074 | R2B | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
231 | K | Pol1075 | R2BDO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
232 | K | Pol1076 | R2BVDO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
233 | K | Pol1077 | R3A | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
234 | K | Pol1078 | R3ADO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
235 | K | Pol1079 | R3AVDO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
236 | K | Pol1080 | R3B | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
237 | K | Pol1081 | R3BDO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
238 | K | Pol1082 | R3BVDO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
239 | K | Pol1083 | R3Bv | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
240 | K | Pol1084 | R4A | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
241 | K | Pol1085 | R4ADO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
242 | K | Pol1086 | R4AVDO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
243 | K | Pol1087 | R4B | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
244 | K | Pol1088 | R4BDO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
245 | K | Pol1089 | R4BVDO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
| D | D8 | zařízení pro zdravotnictví / umístění dle "Blokového schéma, č.v. D.1.4.5.1-SO 01-10/: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
246 | K | Pol1090 | Přepínací modul, 4-pólový, 80A, BMS, nastavení, montáž | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
247 | K | Pol1091 | Pomocný kontakt polohy, montáž | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
248 | K | Pol1092 | 1F-Oddělov. trafo,Prim.400V; Sek.230V; 5,00kVA; standard. svorkov. | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
249 | K | Pol1093 | Hlídač izolačního stavu, vč. instalace, nastavení | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
250 | K | Pol1094 | Proudový transformátor, pro měření zatížení transf. | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
251 | K | Pol1095 | Napájecí zdroj | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
252 | K | Pol1096 | Signalizační panel, vč. montáže, nastavení, programovatelný, montáž do panelu, zdi | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
253 | K | Pol1097 | Signalizační panel, vč. montáže, nastavení, programovatelný, montáž na povrch, zeď | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
254 | K | Pol1098 | Signalizační panel, vč. montáže, nastavení, 150 adres + 16 dig. vstupů, programovatelný, montáž na povrch, zeď | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
255 | K | Pol1099 | Uvedení do chodu, revize, zaučení obsluhy | hod | 90 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
256 | K | Pol1100 | Komplet ochranných pomůcek pro NN rozvodny | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
| P |  | Poznámka k položce: Komplet ochranných pomůcek pro NN rozvodny, Ochranné dielektrické rukavice, Ochranné dielektrické boty (galoše), Ochranný štít očí, Zkoušečka VN (10kV), Zkoušečka NN (1kV), Vyprošťovací hák, Zkratovací souprava, Visací zámek pro zajištění vypnutého stavu (nezáměnné klíče), Mobilní svítilna, Lékárnička s tubusem, Dielektrický kloberec před rozvaděčem, Hasicí přístroj pro elektrické zařízení (sněhový - upřesní PO), Tabulky s bezpečnostními instrukcemi a pokyny, Provozní předpisy a dokumentace, Izolační přepážka, Vybíjecí tyč, Nosítka, Vypínací tyč, Kleště pojistkové izolační, Místní provozní podmínky, První pomoc, Telefonní čísla, Jednopólové schéma, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12 | [14 empty] | P | 1
257 | K | Pol1101 | Bezpečnostní a výstažné tabulky, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17, 18-23 | ks | 69 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
258 | K | Pol1102 | Značení kabelů- dle tabulky Propojení technologie a Světlná el. instatace, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17, 18-23 | ks | 2460 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
259 | K | Pol1103 | Uvedení do provozu, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17, 18-23 | hod | 250 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
260 | K | Pol444 | Nepředvídané práce | hod | 300 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
261 | K | Pol1104 | Zkresklení stávajícího stavu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
262 | K | Pol444.1 | Stavební a zednické výpomoce | hod | 4155 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1623730629
| P |  | Poznámka k položce: (BUDE VYKÁZÁNO A ODSOUHLASENO PŘI REALIZACI STAVBY OBJEDNATELEM) | [14 empty] | P | 1
263 | K | Pol734 | Výchozí revize | hod | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524

## 1 - EPS
{917540d7-49a9-4385-9f19-1eb261f904fc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
1 - EPS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
1 - EPS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| URS - Elektrická požární signalizace EPS | [5 empty] | 0
| D1 - Instalační materiál | [5 empty] | 0
| D2 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
1 - EPS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | URS | Elektrická požární signalizace EPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742210003 | Montáž ústředny EPS bez čelního panelu, čtyř nebo vícekruhové | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol1 | Ústředna EPS pro 4 kruhové linky s prostorem pro rozšíření o další kruhovou linku | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Ústředna EPS pro 4 kruhové linky s prostorem pro rozšíření o další kruhovou linku, síťovatelná do kruhové linky ústředen. Součástí ústředny musí být USB, Ethernet a rozhraní pro sériový výstup pro ZDP. Napájení dle EN 54-4. Parametrizace, kalibrace a programování přímo přes USB, integrované rozhraní pro provozování požadované periferie hasičů, paměť událostí pro 10.000 položek, galvanické oddělení kruhových linek, vč. modulu napájecího zdroje, základní karty a řídícího modulu | [14 empty] | P | 1
3 | K | 742210005 | Montáž čelního panelu do ústředny EPS | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol2 | Čelní ovládací panel s 5,7" displejem, kapacitní klávesnice pro dotykové ovládání | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 742210006 | Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol3 | Rozšiřovací karta o 4 pozice č.1 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol4 | Modul pro 1 kruhovou linku o 127 adresách | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol5 | Modul pro kruhovou linku propojení ústředen | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 742210041 | Montáž akumulátoru 2x12 V | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol6 | Akumulátor 12VDC/24Ah - do ústředny | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol7 | Akumulátor 12VDC/12Ah - do tabla | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 742210111 | Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol8 | Klíčový trezor KTPO, 24VDC, motýlkový zámek pro HZS Královéhradeckého kraje | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 742210051 | Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol9 | Zařízení dálkového přenosu ZDP (dodavatel Astor Komplex) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 742210061 | Montáž ovládacího panelu požární ochrany | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol10 | Obslužné pole pro hasiče OPPO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 742210261 | Montáž sirény, majáku nebo signalizace | ks | 79 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol11 | Maják, nízké provedení, červený, certifikát CPD | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol12 | Montáž patice majáku | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol13 | Patice pro maják 766446RR, zvýšení krytí na IP65 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol14 | O kroužek pro zvýšení krytí patice majáku na IP 65 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol15 | Těsnění pro zvýšení krytí patice majáku na IP 65 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol16 | Dvoutónová nezálohovaná červená polarizovaná plastová siréna | ks | 61 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Dvoutónová nezálohovaná červená polarizovaná plastová siréna, napájení 9 až 28Vss, 16 mA / 24 V, akustický výkon 102dB / 1m, -25 až 70°C, průměr 93mm x výška 105 mm. Výběr 1. tónu z 32 možností, nastavitelný výběr z 32 tónů, spojité nastavení hlasitosti. Určena pro povrchovou montáž, certifikát CPD | [14 empty] | P | 1
25 | K | Pol17 | Paralelní signalizace | ks | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 742210071 | Montáž ovládacícho tabla externího pro EPS | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol18 | Dotykový externí ovládací panel, povrchová montáž, připojení na sběrnici RS485, napájení 12-30VDC / 500mA (při 24VDC) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol19 | Ústředna EPS bez kruhových linek zapojitená do sítě ústředen EPS, sloužící jako ovládací tablo | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 742210005 | Montáž čelního panelu do ústředny EPS | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol20 | Čelní ovládací panel s displejem pro ústřednu EPS sloužící jako ovládací tablo | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 742210006 | Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol5 | Modul pro kruhovou linku propojení ústředen | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 742123001 | Montáž přepěťové ochrany | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol21 | přepěťová ochrana III.stupně, 8kA, 230V, 8A | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 742210151 | Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem | ks | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol22 | Hlásič tlačítkový - skříňka ABS, vnitřní provedení, povrchová montáž | ks | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Hlásič tlačítkový - skříňka ABS, vnitřní provedení, povrchová montáž, barva červená (RAL 3020), rozměry: 133x133x36mm; modul elektroniky s uložením poplachu do paměti a indikací poplachu. Bez připojení na sběrnici pracuje hlásič v nouzovém programu, součástí hlásiče je oddělovač. Provozní napětí 8V DC ař 42V DC, EN 54-11, typ B | [14 empty] | P | 1
37 | K | 742210121 | Montáž hlásiče automatického bodového | ks | 297 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol23 | Opticko-kouřový hlásič, decentralizovaná inteligence, vlastní kontrola funkce | ks | 245 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Opticko-kouřový hlásič, decentralizovaná inteligence, vlastní kontrola funkce, redundance v nouzových situacích, paměť poplachů a provozních dat, indikace poplachu, softwarové adresování a samostatná provozní indikace. Oddělovač vedení integrován do hlásiče | [14 empty] | P | 1
39 | K | Pol24 | Multisenzorový hlásič s integrovaným optickým a teplotním hlásičem | ks | 37 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Multisenzorový hlásič s integrovaným optickým a teplotním hlásičem, s časovou analýzou signálu, korelačním vyhodnocením dat obou propojených funkcí hlásiče k detekci doutnajících požárů a požárů s vývinem vysoké teploty. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, automatickým přizpůsobením okolnímu prostředí, pamětí poplachů a provozních dat. Oddělovač vedení je integrován do hlásiče | [14 empty] | P | 1
40 | K | Pol25 | Termodiferenciální hlásič, s rychlým polovodičovým snímačem | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Termodiferenciální hlásič, s rychlým polovodičovým snímačem, detekce požárů s rychle stoupající teplotou, s integrovaným rozlišením maximální hodnoty k detekci požárů s pomalými nárůsty teploty. Oddělovač vedení je integrován do hlásiče | [14 empty] | P | 1
41 | K | 742210131 | Montáž patice hlásiče | ks | 297 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol26 | Standardní patice automatických hlásičů v základním provedení se zajištěním proti vyjmutí hlásiče | ks | 297 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol27 | Popisovací pole pro patice hlásičů (balení 10ks) | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 742210305 | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol28 | Vstupně/výstupní modul na kruhovou linku - 4 vstupy / 2 výstupy (8 bit), oddělovač integrován na desce | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol29 | Výstupní modul na kruhovou linku - 12 relé (8 bit) | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol30 | Kryt VV modulu pro povrchovou montáž, šedý RAL 7035, materiál ABS, stupeň krytí IP40 | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 742210311 | Montáž izolátoru | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol31 | Deska oddělovače pro výstupní modul | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol32 | Zakončovací člen EOL-O na linku (výstup modulu) se sirénami | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 742210031 | Montáž napájecího zdroje | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol33 | 27.6V lineární zdroj, Iaux=7A, Iaku=2A, připojitelné 2 akumulátory 40A | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: 27.6V lineární zdroj, Iaux=7A, Iaku=2A, připojitelné 2 akumulátory 40Ah, ochrana proti zkratu a přetížení, přepěťová ochrana, toroidní trafo, LED displej signalizace stavu napájení AC a výstup DC, technické výstupy poruch, odpovídá normě EN-54-4, rozměr 420x420x182mm, červená skříň RED-LINE | [14 empty] | P | 1
53 | K | 742210041 | Montáž akumulátoru 2x12 V | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol34 | Akumulátor 12VDC/40Ah | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol35 | Kovový klíč, typ D, pro všechny kryty hlásičů velkého provedení. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol36 | Klíč pro testování tlačítkových hlásičů | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol37 | Sklo tlačítkového hlásiče - sada 10ks | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol38 | Provozní kniha EPS | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol39 | lahev zkušebního plynu | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol40 | Montáž sériového rozhraní vč. modulu a skříně | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol41 | Seriové rozhraní obousměrné pro připojení systému EPS do grafické nadstavby | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol42 | Modul rozhraní RS232/V24 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol43 | Skříň pro seriové rozhraní | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol44 | Montáž TCP/IP převodníku ethernet RS232/RS485 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol45 | TCP/IP převodník ethernet RS232/RS485 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol46 | Montáž mikromodulu pro připojení seriového rozhraní | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Pol47 | Mikromodul pro připojení seriovéh rozhraní do sítě ústředen | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol48 | Nastavení SW grafické nadstavby | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol49 | Management SW grafické nadstavby | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol50 | Instalace DDE serveru | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol51 | DDE server grafické nadstavby | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| D | D1 | Instalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 10180 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | Pol52 | JXFE-R 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 5400 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | Pol53 | JXFE-V 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 230 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol54 | JXFE-V 4x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 150 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | Pol55 | 1-CHKE-V 2x1,5 - kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 4400 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol56 | 1-CHKE-V 3x1,5 - kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) - napájení tabla v dispečinku v objektu CH | m | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | 742110001 | Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání | m | 270 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol57 | Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 270 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | 742110011 | Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky | m | 210 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol58 | Elektroinstalační tuhá trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost vč. příchytek a tvarovek | m | 210 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | 742111001 | Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky | ks | 33610 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | Pol59 | Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová | ks | 17600 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | Pol60 | Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 6mm, P60-R | ks | 770 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | Pol61 | Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P60-R | ks | 14400 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | Pol62 | Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 16mm, P60-R | ks | 840 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | Pol63 | Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008 | ks | 16010 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | 742190004 | Aplikace požárně těsnícího materiálu | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol64 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| D | D2 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 742210251 | Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného | ks | 64 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | 742210401 | Programování základních parametrů ústředny EPS | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | 742210421 | Programování a oživení systému na jeden detektor EPS | ks | 329 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | 742210503 | Provedení koordinační funkční zkoušky EPS | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | 742210521 | Výchozí revize systému EPS na jeden detektor | ks | 329 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | Pol65 | Napojení systému EPS na grafickou nadstavbu | hod | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | Pol66 | Vytvoření bodu v grafické nadstavbě | ks | 329 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | Pol67 | Projektová dokumentace připojení dodané ústředny EPS na PCO prostřednictvím ZDP | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | Pol68 | Zkušební provoz | hod | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | Pol69 | Ostatní montážní materiál | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | [14 empty] | P | 1
100 | K | Pol70 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | [14 empty] | P | 1
101 | K | Pol71 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202

## 2 - CCTV
{b33e0f98-4e43-4cda-b0f4-30c737559c91}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
2 - CCTV
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
2 - CCTV
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| URS - Kamerový systém CCTV | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
2 - CCTV
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | URS | Kamerový systém CCTV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742230001 | Montáž síťového rekordéru NVR | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol72 | Síťový rekordér NVR, 32 IP kamer po LAN, 32/1/1 audio LAN/vstup/výstup | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Síťový rekordér NVR, 32 IP kamer po LAN, 32/1/1 audio LAN/vstup/výstup, 16/4 alarm vstup/výstup, 3 plně nezávislé monitory (HDMI, VGA, BNC), 1/1 RS-485/232 (+ 1 port pro klávesnici), 3x USB, 1x TCP/IP 10/100/1000, záznam omezen pouze datovým tokem 200Mbps, možno nahrávat až 6Mpx kamery, komprese H.264, až 4 disky SATA každý do 4TB, eSATA, WEB server - IE, Firefox, Chrome, Safari, 19" rack mount 1.5U, rozměry 440 x 390 x 70mm, napájení 230VAC, spotřeba 45W bez HDD | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol73 | Montáž HDD do NVR | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol74 | HDD do NVR, kapacita 4000GB, rozhraní SATA-3, cache paměť 64MB | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: HDD do NVR, kapacita 4000GB, rozhraní SATA-3, cache paměť 64MB, pro Non-Stop provoz, dynamické otáčky 5400-7200, IntelliSeek - výpočet optimální vyhledávací rychlosti (prům. 8.9ms), neslyšný chod, vysoká životnost díky nižší provozní teplotě, velikost 3.5", spotřeba max. 5.1W | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol75 | Montáž monitoru 18,5" | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol76 | LCD LED monitor, 18.5", HD 1360x768, 16:9, 2x BNC, 1x HDMI, PIP, 230V; odolné provedení s ochranným sklem | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 742330021 | Montáž police do rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol77 | 19" ukládací polička s podpěrami, hloubka 450 mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol78 | Montáž konektoru RJ45 | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol79 | konektor RJ45 pro ukončení kabelu CAT.6 u kamery | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol80 | Montáž video IP dekodéru | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol81 | Video IP dekodér s jedním video výstupem. Podporuje kompresi H.264 (i HDTV 720p), audio, multistream i telemetrii RS-485/422. Možnost napájení přes PoE | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol82 | Montáž HDMI kabelu | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol83 | HDMI kabel, délka 2m | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 742230003 | Montáž venkovní kamery | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol84 | Antivandal dome IP kamera venkovní | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Antivandal dome IP kamera venkovní ▪ H.264, až 25 sn./s, rozlišení 2560x1920, objektiv 2,8- 12mm, detekce pohybu, IR přísvit až 30m, napájení 12VDC nebo PoE, IP66, IK10 | [14 empty] | P | 1
17 | K | 742230007 | Montáž adaptéru kamery | ks | 19 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol85 | Adaptér pro montáž kamer do podhledu | ks | 19 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol86 | Montáž televizního držáku na LCD TV | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol87 | Televizní držák na LCD, plazmové a LED televizory s dvěma rameny a třemi otočnými klouby | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol88 | Montáž monitoru 32" | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol89 | LED monitor úhlopříčka 32"=81cm, rozlišení max. 1920x1080 bodů | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: LED monitor úhlopříčka 32"=81cm, rozlišení max. 1920x1080 bodů, formát 16:9, Ethernet/RS-232C, jas 350 cd/m2, kontrast 5000:1, odezva 8ms (GtG), RJ45 pro LAN, vstupy: 1x kompozitní video CVBS (BNC), 1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI, 2x audio, výstupy: reproduktory 2x 10W, napájení: 230VAC/77W, rozměr 722x421x50mm, hmotnost 4.8kg, montáž VESA 200x200mm | [14 empty] | P | 1
23 | K | 742230002 | Montáž PC pracovní stanice | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol90 | PC pracovní stanice pro obsluhu kamerového systému - provedení Towe | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: PC pracovní stanice pro obsluhu kamerového systému - provedení Tower; CPU: 1x Intel Xeon Hexa Core X5650, 12M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI); RAM: 12 GB DDR3 ECC; HDD: 2x 500 GB SATA 3.5" 7.500 rpm; Diskový řadič: LSI 1068e SAS/SATA 3.0GB/s, RAID 0 or 1; grafika: nVidi​a Qua​dro 2​000, 1GB ​GDDR5​; integrovaná LAN Broadcom 5754 Gigabit; zdroj, DVD-ROM, OS W10, klávesnice myš | [14 empty] | P | 1
25 | K | Pol91 | Ovladač zařízení grafické nadstavby pro 1x IP kameru | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol92 | Ovladač zařízení grafické nadstavby pro 1x NVR Rekordér | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| D | D1 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 742230101 | Instalace licence k připojení 1 kamery k SW | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 742230103 | Nastavení záběru kamery dle přání uživatele | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol93 | Napojení systému CCTV na grafickou nadstavbu | hod | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol66 | Vytvoření bodu v grafické nadstavbě | ks | 27 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol68 | Zkušební provoz | hod | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol94 | Ostatní montážní materiál | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | [14 empty] | P | 1
33 | K | Pol95 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | [14 empty] | P | 1
34 | K | Pol96 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68

## 3 - PZTS
{e5037dbe-2c6c-49ab-bb62-714632e65297}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
3 - PZTS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
3 - PZTS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| URS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS | [5 empty] | 0
| D1 - Instalační materiál | [5 empty] | 0
| D2 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
3 - PZTS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | URS | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742220003 | Montáž ústředny PZTS přes 48 do 520 zón a 32 podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol97 | Ústředna pro velké instalace. 16 zón na základní desce, 520 zón, 8 PGM výstupů na základní desce, 32 podsystémů, paměť 1500 událostí, vestavěný komunikátor s formátem Contact iD, homologace do kategorie 3 dle ČSN EN 50131-2 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 742220171 | Montáž systémového ethernet komunikátoru | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol98 | Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol99 | Montáž komunikačního modulu pro integraci ústředen PTZS do programu třetích stran | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol100 | Komunikační modul pro integraci ústředen PTZS do programu třetích stran | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol101 | Volitelný plugin modul TCPIP do komunikačního modulu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 742220141 | Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol102 | Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 16 znaků na řádek, česká verze. | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 742220031 | Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol103 | Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v plastovém krytu se sabotážním kontaktem | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 742123001 | Montáž přepěťové ochrany | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol21 | přepěťová ochrana III.stupně, 8kA, 230V, 8A | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 742220211 | Montáž zálohového napájecího zdroje | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol104 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobíj. proudu do AKU nastavitelná na 1, 2, 3 nebo 4 A, max. velikost záložního AKU 40Ah, ochrana AKU proti hlubokému vybití, homologace do kategorie 3 dle ČSN EN 50131-2 | [14 empty] | P | 1
16 | K | 742220161 | Montáž akumulátoru 12V | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol105 | Akumulátor 12VDC/24Ah | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol34 | Akumulátor 12VDC/40Ah | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol106 | Akumulátor 12VDC/45Ah | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 742220255 | Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol107 | Vnitřní nezálohovaná plastová piezosiréna, napájení 11 - 14 Vss / 250 mA, akustický výkon 110 dB / 1m, barva slonová kost, rozměry 122 x 72 x 43 mm (v x š x h). | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 742220053 | Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol108 | Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž s ochranným meandrem, pájecí svorky, počet svorek 7+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry: 96 x 41 x 18 mm. | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 742220052 | Montáž krabice s ocelovým štítem proti odvrtání se svorkovnicemi | ks | 55 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol109 | Svorkovnicová deska s 18 svorkami a kovovým hranatým víkem, montáž do krabice KU68 | ks | 55 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 742220232 | Montáž detektoru na stěnu nebo na strop | ks | 74 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol110 | Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m a stíněným relé i pro skla s fóliemi, odběr 13mA, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2 | ks | 28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol111 | Infrapasivní quad PIR čidlo, dosah 12x12m, vyjímatelná svorkovnice, odběr 10mA, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2 | ks | 34 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol112 | Stropní PIR detektor s dosahem 360°x14 m, odběr 17mA, montážní výška 3,6-7,6m, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2 | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol113 | Duální čidlo PIR/MW, dosah 12x12m, vyjímatelná svorkovnice, odběr 10mA, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol114 | Stropní duální detektor PIR/MW s dosahem 360°x18 m, odběr 18mA, montážní výška 2,5-6m, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol48 | Nastavení SW grafické nadstavby | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol115 | Ovladač zařízení grafické nadstavby pro 1x ústřednu PZTS | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| D | D1 | Instalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 5460 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol116 | F/UTP 4x2x0,5 CAT.5e - kabel komunikační, plášť LSZH | m | 1200 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol117 | CYSY 2x1,5 - Kabel napájecí, flexibilní | m | 500 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol118 | Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný, čtyř žilový pocínovaný | m | 1600 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol119 | Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný, šesti žilový pocínovaný | m | 2030 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol120 | F/UTP 4x2x0,5 CAT.5e PE - kabel komunikační, plášť PE | m | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol121 | JXFE-R 2x2x0,5 - kabel oheň retardující, bezhalogenový, B2ca | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol122 | 1-CHKE-R 2x1,5 - kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol123 | Montáž svazkového držáku pro 15 kabelů | ks | 480 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol124 | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 | ks | 480 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 742110001 | Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání | m | 960 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol125 | Elektroinstalační ohebná trubka 16mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 450 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol57 | Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol126 | Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 450 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 742110501 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním | ks | 80 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol127 | KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol128 | KU 68 LA/2 - krabice rozvodná univerzální do sádrokartonu | ks | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 742190004 | Aplikace požárně těsnícího materiálu | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol64 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| D | D2 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 742220401 | Programování základních parametrů ústředny PZTS | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 742220402 | Programování systému PZTS (cena za detektor) | ks | 116 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 742220411 | Oživení systému PZTS (cena za detektor) | ks | 116 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 742220511 | Výchozí revize a vypracování revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol129 | Napojení systému EZS na grafickou nadstavbu | hod | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol66 | Vytvoření bodu v grafické nadstavbě | ks | 176 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol68 | Zkušební provoz | hod | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol130 | Ostatní montážní materiál | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | [14 empty] | P | 1
61 | K | Pol131 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | [14 empty] | P | 1
62 | K | Pol132 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124

## 4 - Ozvučení
{6b511758-8552-4bee-9d72-b67c7e863aca}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
4 - Ozvučení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
4 - Ozvučení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| URS - Rozhlas pro přivolání pacientů | [5 empty] | 0
| D1 - Instalační materiál | [5 empty] | 0
| D2 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
4 - Ozvučení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | URS | Rozhlas pro přivolání pacientů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742410001 | Montáž zesilovače | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol133 | Rozhlasová ústředna - 2 linky + 1x mikrofonní vstup, 1 zóna, 30 W, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, tuner, Bluetooth, IR dálkové ovládání, napájení 230V | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 742410101 | Montáž mikrofonu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol134 | Přepážkový mikrofon se základnou, 60 – 18 000 Hz | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Přepážkový mikrofon se základnou, 60 – 18 000 Hz, indikace napájení a aktivace, nastavitelný gong, vlastní napájení z 230 V nebo baterie, kardioidní směr. charakteristika, včetně propojovacího 9,5 m kabelu XLR / Jack 6,3 a napájecího adaptéru | [14 empty] | P | 1
5 | K | 742410061 | Montáž podhledového reproduktoru bez krytu | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol135 | Podhledový plastový reproduktor, 6W/100 V, 89 dB, 110–13 000 Hz, Ø 187 mm, membrána / magnet grafit. papír / ferit, impedance 1,66 kΩ | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| D | D1 | Instalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol122 | 1-CHKE-R 2x1,5 - kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 742111001 | Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky | ks | 90 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol136 | Příchytka jednostranná pro kabely průměru 12mm, kovová | ks | 90 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 742110001 | Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání | m | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol57 | Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 742110501 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol128 | KU 68 LA/2 - krabice rozvodná univerzální do sádrokartonu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 742190004 | Aplikace požárně těsnícího materiálu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol64 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | D2 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 742410201 | Oživení a nastavení ústředny rozhlasu, programování | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol68 | Zkušební provoz | hod | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol137 | Ostatní montážní materiál | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | [14 empty] | P | 1
20 | K | Pol138 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | [14 empty] | P | 1
21 | K | Pol139 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42

## 5 - Vyvolávák
{898b8d8f-d9f7-430c-a406-f7afa90e0ea3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
5 - Vyvolávák
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
5 - Vyvolávák
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| URS - Vyvolávací systém | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
5 - Vyvolávák
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | URS | Vyvolávací systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol140 | Řídící a obslužný software vyvolávacího systému | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol141 | SW - Konfigurační klient (monitor, statistiky, události, konfigurace ) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol142 | Přepážková klávesnice s grafickým displejem (12 tlačítek, komunikace přes ethernet, napájení pomocí PoE) | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol143 | Přepážkový displej (3 číslice, přelep folií, komunikace přes ethernet, napájení pomocí PoE) | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol144 | Hlavní displej LCD / PLAZMA TV 40" vč. Mini PC, softwaru, instalačního materiálu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol145 | Tiskárna TERMO - 4 tlačítka, cutter pro odříznutí, komunikační rozhraní RS485, komunikace přes Ethernet | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol146 | Napájecí zdroj spínaný 24V/5A/120W desktop | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| D | D1 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | Pol147 | Montáž komponentů vyvolávacího systému, instalace software, oživení a nastavení systému | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol148 | Ostatní montážní materiál | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | [14 empty] | P | 1
10 | K | Pol149 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | [14 empty] | P | 1
11 | K | Pol150 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22

## 6 - JČ
{51506ba3-5fbb-4976-a5b5-ba6fd683eabf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
6 - JČ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
6 - JČ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| URS - Jednotný čas | [5 empty] | 0
| D1 - Instalační materiál | [5 empty] | 0
| D2 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
6 - JČ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | URS | Jednotný čas |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742340003 | Montáž hlavních hodin jednotného času | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol151 | Hlavní hodiny (ústředna) vhodné pro řízení systémů jednotného času v rozsahu do 200 ks podružných hodin, dvě podružné linky o celkové zátěži 24V/1,2 A | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 742340011 | Montáž přijímače synchronizovaného signálu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol152 | přijímač radiosignálu DCF 77 umožňuje téměř absolutně přesný chod hodin a zajišťuje zcela automatickou změnu na letní čas | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 742340001 | Montáž závěsných hodin oboustranných | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 742340002 | Montáž nástěnných hodin | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol153 | plastové kulaté hodiny ø číselníku 28 cm s vypouklým akrylátovým krycím sklem. | ks | 42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: plastové kulaté hodiny ø číselníku 28 cm s vypouklým akrylátovým krycím sklem. Plastový rám ze světle šedého nárazuvzdorného termoplastu s hladkým povrchem, plastové díly stabilizovány proti UV záření | [14 empty] | P | 1
8 | K | Pol154 | Stropní závěs / boční konzola 10-100 cm pro dvoustranné hodiny (typové délky 10, 30, 50 cm) | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | D1 | Instalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 5980 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol122 | 1-CHKE-R 2x1,5 - kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 840 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 742111001 | Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky | ks | 2540 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol136 | Příchytka jednostranná pro kabely průměru 12mm, kovová | ks | 2540 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 742110001 | Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání | m | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol57 | Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 742110501 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol128 | KU 68 LA/2 - krabice rozvodná univerzální do sádrokartonu | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 742190004 | Aplikace požárně těsnícího materiálu | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol64 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | D2 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Pol155 | Programování a nastavení základních parametrů systému jednotného času | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol68 | Zkušební provoz | hod | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol156 | Ostatní montážní materiál | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | [14 empty] | P | 1
22 | K | Pol157 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | [14 empty] | P | 1
23 | K | Pol158 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46

## 7 - EKV
{19bfef3d-eb21-43cf-9bbb-0642f45657ac}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
7 - EKV
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
7 - EKV
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| URS - SYSTÉM KONTROLY VSTUPU EKV | [5 empty] | 0
| D1 - Instalační materiál | [5 empty] | 0
| D2 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
7 - EKV
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | URS | SYSTÉM KONTROLY VSTUPU EKV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742220161 | Montáž akumulátoru 12V | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol159 | Akumulátor 12VDC/17Ah | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol34 | Akumulátor 12VDC/40Ah | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol160 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A s reléovými výstupy v | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A s reléovými výstupy výpadek sítě a vybitý AKU a odpojovačem, ochrana AKU proti hlubokému vybití, prostor pro AKU 17Ah | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol104 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy výpadek sítě a vybitý AKU a odpojovačem, ochrana AKU proti hlubokému vybití, prostor pro AKU 40Ah | [14 empty] | P | 1
6 | K | 742240001 | Montáž čtečky karet | ks | 37 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol161 | Přístupová čtečka | ks | 37 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Přístupová čtečka - disponuje multi-frekvenční čtečkou RFID karet, díky níž umožňuje současné využití starších 125kHz karet, tak i nových a zabezpečených 13.56MHz nosičů, připojení pomocí RJ45 k síti LAN, napájení PoE podle 802.1af, 2x vstup, 2x výstup | [14 empty] | P | 1
8 | K | Pol162 | Montáž rámu čtečka pro povrchovou montáž | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol163 | Rám pro instalaci čtečky na povrch, 1 modul, kov - pro čtečky na betonových stěnách) | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol164 | Montáž krabice pod čtečku | ks | 19 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol165 | Krabice pro instalaci čtečky pod omítku, 1 modul | ks | 19 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol166 | Montáž rámu čtečky pro instalaci do zdi | ks | 19 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol167 | Rám čtečky pro instalaci pod omítku, 1 modul, kov | ks | 19 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol168 | Montáž rozšiřujícího I/O modulu pod čtečku | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol169 | Rozšiřující I/O modul, 2x logický vstup, 2x reléový výstup - sledování poruchových stavů zdrojů | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol170 | Montáž piezo dotekového (odchodového) tlačítka | ks | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol171 | Piezo dotekové tlačítko široké, čtvercová dotek.ploška, vestavěné relé | ks | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Piezo dotekové tlačítko široké, čtvercová dotek.ploška, vestavěné relé (pulzní nebo překlápěcí režim), barevná indikace stavu LED prstencem kolem dotekové plošky, optická a akustická signalizace vnějšího alarmu, IP65, anti-vandal provedení bez pohyblivých částí. Výstup NO+NC, 1x relé | [14 empty] | P | 1
18 | K | Pol172 | Montáž protizákmitové ochrany na zámku | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol173 | Protizákmitová ochrana na zámky, sada 2 ks | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 742220052 | Montáž svorkovnicové desky s 18 svorkami a kovovým hranatým víkem | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol109 | Svorkovnicová deska s 18 svorkami a kovovým hranatým víkem, montáž do krabice KU68 | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol174 | Zapojení ovládaných zámků do systému EKV. Pouze montáž, samotná dodávka zámků je součástí dodávky dveří | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 742240007 | Vytvoření ovládacího scriptu k elektronické kontrole vstupu | ks | 37 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 742240023 | Nastavení PC k elektronické kontrole vstupu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol175 | Instalace licence pro čtečku do stávajícího SW 2N Access Commander | ks | 37 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol176 | Licence pro 5 zařízení/čteček EKV do stávajícího SW 2N Access Commander | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol177 | Montáž napájecího zdroje na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol178 | Napájecí zdroj na DIN lištu, 12 V/AC, 12 W, výstupní proud 1A | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol179 | Montáž zvonkového tlačítka vč. krabice pod omítku | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol180 | Zvonkové tlačítko vč. krabice pro montáž pod omítku (ovládání zámků do převlékacích boxů) | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol181 | Montáž rozvaděče 12 modulů pod omítku | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol182 | Rozvaděč 12 modulů, 1 řada, montáž pod omítku, dvířka, lišta DIN | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol48 | Nastavení SW grafické nadstavby | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol183 | Ovladač zařízení grafické nadstavby pro 1x řídící systém EKV | ks | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| D | D1 | Instalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 2740 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol116 | F/UTP 4x2x0,5 CAT.5e - kabel komunikační, plášť LSZH | m | 500 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol122 | 1-CHKE-R 2x1,5 - kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 650 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol184 | 1-CHKE-R 4x1 - kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 200 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol123 | Montáž svazkového držáku pro 15 kabelů | ks | 130 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol124 | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 | ks | 130 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 742111001 | Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky | ks | 450 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol185 | příchytka jednostranná pro kabely průměru 12mm, kovová | ks | 450 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 742110001 | Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání | m | 230 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol57 | Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 230 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 742110501 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním | ks | 116 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol127 | KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol128 | KU 68 LA/2 - krabice rozvodná univerzální do sádrokartonu | ks | 86 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 742190004 | Aplikace požárně těsnícího materiálu | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol64 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| D | D2 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | Pol186 | Programování základních parametrů systému EKV, jednotná správa uživatelů | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol187 | Programování systému EKV (cena za čtečku) | ks | 37 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol188 | Oživení systému EKV (cena za čtečku) | ks | 37 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol189 | Napojení systému EKV na grafickou nadstavbu | hod | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol66 | Vytvoření bodu v grafické nadstavbě | ks | 179 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol68 | Zkušební provoz | hod | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol190 | Ostatní montážní materiál | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | [14 empty] | P | 1
57 | K | Pol70 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | [14 empty] | P | 1
58 | K | Pol191 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116

## 8 - DZ
{0dcb3351-1a64-4960-8bb6-18a8b85d50e6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
8 - DZ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
8 - DZ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| URS - Dorozumívací zařízení sestra/pacient | [5 empty] | 0
| D1 - Signalizace z WC invalidů | [5 empty] | 0
| D2 - Přivolání lékařů ve 3.NP | [5 empty] | 0
| D3 - Instalační materiál | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
8 - DZ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | URS | Dorozumívací zařízení sestra/pacient |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742360127 | Montáž terminálu, oživení, nastavení | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol192 | Hlavní terminál | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní terminál - propojení až 10-ti oddělení do sdruženého provozu se zachováním plnohodnotných funkcí všech prvků systému, neomezený počet volacích míst, vyvolání účastníka pomocí zrachlené volby, hlasité přehrávání zpráv do všech místností v rámci oddělení, zobrazení údajů o pacientech a lokalizace registrace přítomnosti personálu na displeji terminálu, archivace veškerých pacientských volání s možností prohlížení na displeji ústředny nebo PC, 10,4" LCD panel s přímým ovládáním na dotykovém displeji (touch screen), variabilní umístění na stůl nebo stěnu, LAN rozhraní pro připojení do počítačové sítě, USB port pro zálohování dat a upgrade SW | [14 empty] | P | 1
3 | K | 742330001 | Montáž rozvaděče nástěnného | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol193 | Datový rozvaděč 19", výška 6U, hloubka 500mm, závěsný | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol194 | Montáž lokálního serveru a napájecího zdroje | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol195 | Napájecí zdroj + lokální server | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 742330022 | Montáž napájecího panelu | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol196 | Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U, přepěťová ochrana, vypínač | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 742330021 | Montáž police do rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol197 | Univerzální police 19"/1U | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol198 | Instalace SW prohlížeče historie volání a dálkového dohledu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol199 | SW - prohlížeč historie volání a dálkový dohled pro PC | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 742360413 | Instalace SW licence aktivace sdruženého provozu | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol200 | SW aktivace sdruženého provozu | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 742360412 | Instalace SW licence historie volání | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol201 | SW - historie volání pro hlavní terminál | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol202 | Kabel k hlavnímu terminálu (2m) | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol203 | Napájecí adaptér k hlavnímu terminálu | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol204 | Montáž zásuvky hlavního terminálu | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol205 | Zásuvka hlavního terminálu - zajišťuje připojení hl. terminálu k systému pomocí patch kabelu | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol206 | Montáž telefonní zásuvky | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol207 | Telefonní zásuvka IN-OUT | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol208 | Přenosný analogový telefonní přístroj vč. nabíjecí základny a napájecího adaptéru | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol209 | Montáž telefonního interface | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol210 | Telefonní interface (pro analog. přístr.) | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 742330011 | Montáž switche do rozvaděče | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol211 | Datový switch 24 portů/19", 10/100 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol212 | Montáž napájecího zdroje 24V / injektoru | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol213 | Napájecí injektor 16 portů/19" | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol214 | Napájecí injektor 24 portů/19" | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 742360201 | Montáž signalizačního světla | ks | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol215 | Svítidlo signalizační LED - rozlišení druhu volání | ks | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 742360021 | Montáž pokojového terminálu bez displeje | ks | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol216 | Pokojový terminál | ks | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Pokojový terminál - zajištění dohledu nad oddělením a ukončení všech druhů volání z pokoje, obsluha barevně odlišenými ovládacími prvky označenými symboly, tlačítko aktivace volání na sestru, aktivace alarmu pro přivolání lékaře nebo jiné pomoci, registrace přítomnosti zdravotnického personálu na pokoji, registrace přítomnosti ošetřovatelského personálu na pokoji, programovatelné funkce pro modré tlačítko lékaře, příjem všech druhů volání z jiných místností | [14 empty] | P | 1
35 | K | Pol217 | Pokojový terminál hovorový | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Pokojový terminál hovorový - zajištění dohledu nad oddělením a ukončení všech druhů volání z pokoje, obsluha barevně odlišenými ovládacími prvky označenými symboly, tlačítko aktivace volání na sestru, aktivace alarmu pro přivolání lékaře nebo jiné pomoci, registrace přítomnosti zdravotnického personálu na pokoji, registrace přítomnosti ošetřovatelského personálu na pokoji, programovatelné funkce pro modré tlačítko lékaře, příjem všech druhů volání z jiných místností, obousměrné hlasité hovorové spojení, navázání hovorového spojení s libovolným volajícím účastníkem, odposlech centrálního hlášení z hlavního panelu | [14 empty] | P | 1
36 | K | 742360022 | Montáž pokojového terminálu s displejem | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol218 | Pokojový terminál hovorový s displejem | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Pokojový terminál hovorový s displejem - zajištění dohledu nad oddělením a ukončení všech druhů volání z pokoje, obsluha barevně odlišenými ovládacími prvky označenými symboly, tlačítko aktivace volání na sestru, aktivace alarmu pro přivolání lékaře nebo jiné pomoci, registrace přítomnosti zdravotnického personálu na pokoji, registrace přítomnosti ošetřovatelského personálu na pokoji, programovatelné funkce pro modré tlačítko lékaře, hovorové volání doktora, příjem všech druhů volání z jiných místností; obousměrné hlasité hovorové spojení; navázání hovorového spojení s libovolným volajícím účastníkem; zobrazení druhu volání, lokalizace volajícího, data a času na displeji; odposlech centrálního hlášení z hlavního panelu | [14 empty] | P | 1
38 | K | 742360121 | Montáž zásuvky pacienta | ks | 33 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol219 | Zásuvka pacienta s držákem (bez hovoru) | ks | 33 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 742360001 | Montáž tlačítka pacienta | ks | 33 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol220 | Tlačítko pacienta (bez hovoru) | ks | 33 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 742360151 | Montáž tlačítka nouzového volání | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol221 | Tlačítko nouzového volání | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 742360162 | Montáž táhla nouzového volání s tlačítkem | ks | 21 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol222 | Táhlo a tlačítko nouzového volání | ks | 21 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol223 | Montáž routeru, oživení, nastavení, zapojení kabeláže | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol224 | Router | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol225 | Nastavení SQL serveru | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol226 | SQL server malý (do 5-ti oddělení) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol227 | Distanční redukce jednonásobná | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol228 | Patch kabel 0,3m | ks | 45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol229 | Montáž konektoru RJ45 a proměření | ks | 90 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol230 | Konektor RJ45 CAT.5e vč. ochrany | ks | 90 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| D | D1 | Signalizace z WC invalidů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | Pol231 | Montáž sady zařízení pro tísňové volání z WC invalidů | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol232 | Sada zařízení pro tísňové volání z invalidních WC | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: Sada zařízení pro tísňové volání z invalidních WC - 1x signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací, 1x volací/potvrzovací tlačítko, 1x volací tlačítko s táhlem a LED, 1x volací tlačítko s LED, 1x zařízení pro potvrzení volání, 1x napájecí zdroj 230VAC/24VDC | [14 empty] | P | 1
| D | D2 | Přivolání lékařů ve 3.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | Pol233 | Montáž napájecího zdroje na DIN lištu, 12 V/AC | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol178 | Napájecí zdroj na DIN lištu, 12 V/AC, 12 W, výstupní proud 1A | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol234 | Montáž zvonkového tlačítka vč. krabice pro montáž pod omítku | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol235 | Zvonkové tlačítko vč. krabice pro montáž pod omítku | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol236 | Montáž rozvaděče 8 modulů, montáž pod omítku | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol237 | Rozvaděč 8 modulů, 1 řada, montáž pod omítku, dvířka, lišta DIN | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol238 | Montáž elektronického zvonku | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol239 | Elektronický zvonek 8-12 V AC/DC, bílý, hlasitost 85dB, povrchová montáž | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| D | D3 | Instalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 2420 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol240 | J-Y(st)Y 4x2x0,8 - kabel sdělovací | m | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol241 | U/UTP 4x2x0,5 CAT.5e, LSZH, kabel komunikační | m | 2300 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Pol123 | Montáž svazkového držáku pro 15 kabelů | ks | 450 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol124 | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 | ks | 450 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 742110001 | Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání | m | 330 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol125 | Elektroinstalační ohebná trubka 16mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 250 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol57 | Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 80 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | 742110041 | Montáž lišt vkládacích pro slaboproud | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | Pol242 | LV18x13 - elektroinstalační lišta vkládací | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | 742110501 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním | ks | 133 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol243 | KPR 68/71L NA - Krabice přístrojová do sádrokartonu, pro přístroje s velkou hloubkou, možnost spojení krabic v souvisou řadu s roztečí 71 mm | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | Pol128 | KU 68 LA/2 - krabice rozvodná univerzální do sádrokartonu | ks | 115 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | 742190004 | Aplikace požárně těsnícího materiálu | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol64 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| D | D4 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | Pol244 | Kontrola vedení, proměření kabeláže | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol245 | Instalace a konfigurace systému | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol246 | Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | Pol247 | Ostatní montážní materiál | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | [14 empty] | P | 1
83 | K | Pol248 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | [14 empty] | P | 1
84 | K | Pol249 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168

## 9 - STA
{e23569b2-3760-4faf-be48-f9e697c51850}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
9 - STA
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
9 - STA
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| URS - Společná televizní anténa STA | [5 empty] | 0
| D1 - Velké TV | [5 empty] | 0
| D2 - Instalační materiál | [5 empty] | 0
| D3 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
9 - STA
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | URS | Společná televizní anténa STA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742420011 | Montáž VKV antény | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol250 | Venkovní anténa pro příjem VKV | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Venkovní anténa pro příjem VKV; možnost příjmu ze všech směrů, zisk 2,5 dB; materiál - hliník, v kombinaci s plastovými prvky. Kovový pozinkovaný třmen s možností upevnění na trubku; plastová krabice; symetrizační člen, možnost vložení předzesilovače | [14 empty] | P | 1
3 | K | 742420001 | Montáž antény DVB-T | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol251 | Kompaktní DVB-T širokopásmová anténa vhodná pro příjem digitálního pozemního vysílání DVB-T; zisk 10-12 dB, horizontální i vertikální příjem. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 742420021 | Montáž anténního stožáru | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol252 | Anténní stožár jednodílný o výšce 2000 mm a průměru 48 mm. Povrchově upraveno žárovým zinkem. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol253 | Držák krovák pro upevnění stožárů o průměru 48 mm na trám střechy ve 45° poloze s delší pásovinou (240x50 mm) a čtyřmi otvory o průměru 11 mm pro šrouby.Povrchově upraveno galvanickým zinkem. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Držák krovák pro upevnění stožárů o průměru 48 mm na trám střechy ve 45° poloze s delší pásovinou (240x50 mm) a čtyřmi otvory o průměru 11 mm pro šrouby.Povrchově upraveno galvanickým zinkem. | [14 empty] | P | 1
8 | K | Pol254 | Objímka pro stožáry o průměru 48 mm.Průměr děr k ukotvení 8,6 mm.Povrchově upraveno galvanickým zinkem | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol255 | Zátka pro zakrytí stožárů, anténních držáků apod. o vnějším průměru 48 mm. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol256 | Svorka pro spojení hromosvodového drátu FeZn, pozinkovaná | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol257 | Montáž bleskojistek | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol258 | Bleskojistka pro kabely od antén | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 742420041 | Montáž zesilovače | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol259 | Širokopásmový zesilovač s regulací, oddělené pásmové vstupy, zabudovaný napájecí zdroj | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Širokopásmový zesilovač s regulací, oddělené pásmové vstupy, zabudovaný napájecí zdroj, vstupy pro pásma: VHF I, VHF/FM, VHF III, UHF IV/V; zesílení: VHF I až UHF V: 30 dB; regulace výstupní úrovně: VHF/FM: 0 až -15 dB, TV: 0 až -10 dB; šumové číslo: VHF I/VHF III: 5-6 dB, VHF/FM/UHF IV-V: 7 dB; max. výstupní úroveň: EN 50083-5 / 66dB KMA: 114 dbµV, EN 50083-3 / 60dB IMA2: 114 dbµV; napájení: 230V~/50 Hz; výkonový odběr: max. 8 W | [14 empty] | P | 1
15 | K | 742420111 | Montáž F konektoru | ks | 70 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol260 | F konektor kompresní | ks | 70 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol261 | Montáž dvojzásuvky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol262 | Dvojzásuvka vč.krabice na povrch (do rozvaděče) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 742420051 | Montáž rozbočovače | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol263 | Rozbočovač 2x výstup 3,8dB, šířka pásma 5-1000 MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny, provedení na konektory F | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol264 | Rozbočovač 4x výstup 7,7dB, šířka pásma 5-1000 MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny, provedení na konektory F | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol265 | Rozbočovač 12x výstup 13dB, šířka pásma 5-1000 MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny, provedení na konektory F | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 742420061 | Montáž rozvodnice STA | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol266 | Rozvaděč 700x500x200 s ventilací, uzamykatelný, s plným zadním čelem pro TV nebo SAT prvky, materiál pozink, bílý, žebrování pro lepší ventilaci vzduchu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol267 | Rozvaděč 400x400x200 s ventilací, uzamykatelný, s plným zadním čelem pro TV nebo SAT prvky, materiál pozink, bílý, žebrování pro lepší ventilaci vzduchu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 742420121 | Montáž zásuvky STA | ks | 55 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol268 | Kompletní účastnická zásuvka TV+R, vč. krytky a rámečku | ks | 55 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| D | D1 | Velké TV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | Pol269 | Montáž LED TV, úhlopříčka 55" | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol270 | SUHD LED TV, Úhlopříčka 55" (138 cm) | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: SUHD LED TV, Úhlopříčka 55" (138 cm), Rozlišení UHD (3840 x 2160), HDR 1000, 2 tunery (DVB T2/C/S2),1xCI+ (1.3), HbbTV, Wi-Fi, Dolby Digital Plus, DTS kodek, 4 x HDMI, 4x reproduktor 60W RMS, 1x Ethernet | [14 empty] | P | 1
30 | K | Pol271 | Montáž nástěnného držáku pro LCD televizi | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol272 | Nástěnný držák pro LCD televize a plazmy (40 až 70") černý, sklopný, max. 75kg | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol273 | Montáž stropního držáku pro LCD televizi | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol274 | Stropní držák pro LCD televize a plazmy (33 až 60"), sklopný 20°, max. 80kg, vodováha | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol275 | Montáž a zapojení HDMI kabelu | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol276 | Video kabel HDMI - High Speed, podpora ethernet a 3D, podpora 4k (UHD), Multi-channel digital surround, pozlacené konektory 24K, délka 5m | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| D | D2 | Instalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 3000 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol277 | VCCJE-R 75-4,8 - Koaxiální kabel 75 ohm bezhalogenový | m | 3000 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: VCCJE-R 75-4,8 - Koaxiální kabel 75 ohm bezhalogenový, vnitřní vodič: 1.1mm, měd', dielektrikum 4,8mm, Obložení AlPET folií+oplet CuSn drátky (40%), útlum při 20°C (dB/100m): 1700MHz 30,1 dB | [14 empty] | P | 1
38 | K | Pol123 | Montáž svazkového držáku pro 15 kabelů | ks | 360 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol124 | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 | ks | 360 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 742110001 | Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání | m | 330 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol57 | Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 250 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol126 | Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 80 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 742110041 | Montáž lišt vkládacích pro slaboproud | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol278 | EKE 60x60 - elektroinstalační lišta vkládací | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 742110502 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol279 | KO110/L - Krabice rozvodná s víčkem | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 742110501 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním | ks | 55 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol127 | KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol128 | KU 68 LA/2 - krabice rozvodná univerzální do sádrokartonu | ks | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 742190004 | Aplikace požárně těsnícího materiálu | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol64 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| D | D3 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 742420201 | Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol280 | Ostatní montážní materiál | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | [14 empty] | P | 1
54 | K | Pol281 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | [14 empty] | P | 1
55 | K | Pol282 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110

## 10 - SK
{890d5473-488c-43d6-8682-bf29c0c8e401}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
10 - SK
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
10 - SK
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| URS - Strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0
| D1 - Intercom do čistých prostor | [5 empty] | 0
| D2 - Instalační materiál | [5 empty] | 0
| D3 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
10 - SK
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | URS | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742330002 | Montáž rozvaděče stojanového | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol283 | 19' rozvaděč stojanový 42U/800x1000 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: 19' rozvaděč stojanový 42U/800x1000, Přední dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový zámek, zadní panel dělený s kabelovým vstupem, 2 bočnice | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol284 | 19' rozvaděč stojanový 42U/800x800 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: 19' rozvaděč stojanový 42U/800x800, Přední dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový zámek, zadní panel dělený s kabelovým vstupem, 2 bočnice | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol285 | Montáž ventilační jednotky do 19" rozvaděče | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol286 | ventilační jednotka - 4 x ventilátor s termostatem, instal. do střechy/dna rozvaděče hloubky 600, 800 a 1200 mm | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol287 | Montáž předního vertikálního vyvazovacího panelu do 19" rozvaděče | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol288 | Přední vertikální HD vyvazovací panel do rozvaděče, odnímatelný kryt - 3 sekce, 44 párů žeber, (VxŠxH) 45x100x126 | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 742330023 | Montáž vyvazovacího panelu do 19" rozvaděče | ks | 92 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol289 | 19"vyvazovací panel 1U,jednostranný, plast.oka 80x40 mm | ks | 92 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol290 | Montáž zemnící lišty do 19" rozvaděče | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol291 | Zemnící lišta pro rozvaděč 42U | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 742330022 | Montáž napájecího panelu | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol292 | 19', 8xCZ zásuvka,bleskojistka,3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005 | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 742330011 | Montáž záložního zdroje UPS do 19" rozvaděče | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol293 | Záložní zdroj UPS 200-250V, 6000VA/5400W, 50Hz, Rack/Tower, přípojná vidlice Hardwired, výstupní zásuvky (8) C13, (2) C19, Hardwired, grafický LCD displej, on-line režim, LAN karta | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol294 | Montáž 19" patch panelu neosazeného | ks | 56 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol295 | 19" patch panel pro 24 modulů, 1U, 19", neosazený, s popisky, černý | ks | 56 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol296 | Montáž keystonu do patch panelu, zapojení kabelu | ks | 1301 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol297 | Uzavíratelný keystone modul STP, RJ45, CAT. 6A 10G | ks | 1301 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol298 | Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 1m | ks | 37 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol299 | Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 2m | ks | 997 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol300 | Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 3m | ks | 1237 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 742330041 | Montáž kompletní datové zásuvky 1xRJ45 | ks | 53 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol301 | Kompletní datová zásuvka 1xRJ45 CAT.6A STP vč. krabice, rámečku a krytky | ks | 53 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol302 | Kompletní datová zásuvka 1xRJ45 CAT.6A STP s krytkou rozměru 45x45mm - parapetní žlab | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 742330042 | Montáž kompletní datové zásuvky 2xRJ45 | ks | 555 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol303 | Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP s krytkou rozměru 45x45mm - parapetní žlab | ks | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol304 | Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP vč. krabice, rámečku a krytky | ks | 455 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 742330026 | Montáž optické vany | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol305 | Kompletně vybavená optická vana 19" | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Kompletně vybavená optická vana 19" 1U, výsuvná, včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 24x pigtail 9/125 SC, optické kazety, ochrany svárů | [14 empty] | P | 1
31 | K | Pol306 | Patch kabel optický SC/LC, duplex, délka 3m | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 742330028 | Svařování pigtailu | ks | 240 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 742330031 | Montáž teplem smrštitelné ochrany sváru | ks | 240 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol307 | Montáž konektoru RJ45 | ks | 56 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol308 | Konektor RJ45, CAT.6A pro ukončení kabelu u tabla a čtečky | ks | 56 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 742310002 | Montáž komunikačního tabla | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol309 | Univerzální komunikační IP tablo audio, 3x1 tlačítko | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol310 | Univerzální komunikační IP tablo audio, 3x2 tlačítka | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol311 | Rozšiřující modul 8x1 tlačítko pro IP tablo | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol312 | Univerzální komunikační IP tablo s kamerou, 3x2 tlačítka | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 742310004 | Montáž zápustné krabice pro tablo | ks | 19 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol313 | Zápustná krabice pro 1 modul | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol314 | Zápustná krabice pro 2 moduly | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol315 | Zvonkový transformátor, zkratuvzdorný, 12V,15VA, 3-moduly | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol316 | Montáž rozvaděče 4 DIN moduly pod omítku | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol317 | Rozvaděč 4 moduly, povrchová montáž, plastový, dvířka | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol318 | Montáž zvonkového tlačítka vč. krabice pod omítku, zapojení kabeláže | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol180 | Zvonkové tlačítko vč. krabice pro montáž pod omítku (ovládání zámků do převlékacích boxů) | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol319 | Montáž zvonku, zapojení kabeláže | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol320 | Zvonek 12VDC | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol321 | Montáž zásuvky HDMI, zapojení kabeláže | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol322 | Zásuvka komunikační HDMI, vč. krabice, rámečku a krytky | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol323 | Montáž zásuvky s konektorem JACK 3,5 stereo, zapojení kabeláže | ks | 56 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol324 | Zásuvka s konektorem JACK 3,5 stereo, vč. krabice, rámečku a krytky | ks | 56 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| D | D1 | Intercom do čistých prostor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | Pol325 | Montáž telefonu pro vnitřní provoz v čistých prostorech | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol326 | Telefon pro vnitřní provoz v čistých prostorech, kompaktní přístroj k zabudování do příček | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Telefon pro vnitřní provoz v čistých prostorech, kompaktní přístroj k zabudování do příček minimální tloušťky 60 mm, rozměry 160x160 mm, čelní panel tvořen opracovaným duralovým plechem a povrchovou omyvatelnou fólií; 5 tlačítek a optoakustická signalizace příchozího volání: tlačítka A÷D slouží k naprogramovaní poboček dané komunikační ústředny, páté tlačítko slouží k přepínání režimu „On/Off “; zadní strana krytována plechem, ze kterého vychází připojovací kabel s konektorem; možnost napojení na libovolnou pobočku telefonní ústředny, která umí zpracovat pulsní volbu; možnost volně programovat následující údaje bez demontáže přístroje z příčky pomocí programovacího panelu: volaná klapka (max. čtyřmístné číslo patřící danému tlačítku na čelním panelu), hlasitost akustické signalizace příchozího volání hlasitost reprodukovaného slova | [14 empty] | P | 1
57 | K | 742210031 | Montáž napájecího zdroje | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol327 | EN54-4 spínaný napájecí zdroj 27,6 V ss / max.1,8 A v krytu, aku max. 2 x 18 Ah | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 742220161 | Montáž akumulátoru 12V | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol328 | Akumulátor 12VDC/18Ah | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| D | D2 | Instalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 742121001 | Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil | m | 91610 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol329 | S/FTP 4x2x0,5 CAT.7 - Instalační kabel CAT.7, LSZH, 500m cívka | m | 91000 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol330 | SYKFY 2x2x0,5 - Kabel sdělovací | m | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol331 | U/UTP 4x2x0,5 CAT.6 PE - instalační kabel k uložení do země - k překládané automatické pokladně parkovacího systému | m | 240 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol332 | JYTY 4x1 - Kabel sdělovací | m | 150 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol333 | Plochý stíněný symetrický audio kabel (Twin), vnější průměr 3,4 x 7 mm, 2 x 2x 0,14mm | m | 160 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 742121002 | Montáž sdělovacího kabelu přes 15 žil | m | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol334 | Optický kabel 24x9/125, LSOH, univerzální | m | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol335 | Montáž HDMI kabelu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol336 | HDMI kabel, pozlacené konektory, délka 20m | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: HDMI kabel, pozlacené konektory, délka 20m, rozlišení: až 4096 x 2160 bodů nebo nižší podporované formáty 1080p FULL HD/1080i/720p/720i; Podpora 4K, Deep Color, 3D, xvYCC (xvColor), auto lip-sync, ARC, CEC, HDCP, Dolby TrueHD, HEC; přenosová rychlost 10,2 Gb/s; šířka pásma 340MHz; 3D video po HDMI připojení; třívrstvé, vysoce kvalitní stínění; přenos počítačové sítě (ethernetu) po HDMI kabelu; 19žilový kabel, dvojitě stíněný, 100% měděné vodiče AWG28 | [14 empty] | P | 1
71 | K | Pol123 | Montáž svazkového držáku pro 15 kabelů | ks | 850 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | Pol124 | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 | ks | 850 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | Pol337 | Montáž svazkového držáku pro 30 kabelů | ks | 400 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | Pol338 | Svazkový držák Grip 30x NYM3x1,5 | ks | 400 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | 742110011 | Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky | m | 270 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | Pol339 | Elektroinstalační tuhá trubka 32mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost vč. příchytek a tvarovek | m | 270 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | 742110041 | Montáž lišt vkládacích pro slaboproud | m | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol340 | LV40x20 - elektroinstalační lišta vkládací | m | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | 742110001 | Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání | m | 15050 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol57 | Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 12050 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol126 | Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 3000 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | 742110501 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním | ks | 720 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | Pol127 | KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku | ks | 110 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | Pol128 | KU 68 LA/2 - krabice rozvodná univerzální do sádrokartonu | ks | 610 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | 742190004 | Aplikace požárně těsnícího materiálu | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | Pol64 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| D | D3 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 742330051 | Popis portu zásuvky | ks | 1301 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | 742330052 | Popis portu patchpanelu | ks | 56 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | 742330101 | Měření metalické kabeláže, vypracování měřících protokolů (cena za port) | ks | 1301 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | 742330102 | Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna | ks | 96 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | Pol341 | Ostatní montážní materiál | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | [14 empty] | P | 1
92 | K | Pol342 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | [14 empty] | P | 1
93 | K | Pol343 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186

## 11 - Žlaby
{7dc4a996-5721-4730-ad7d-4675e5cdc87e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
11 - Žlaby
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
11 - Žlaby
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| URS - Kabelové žlaby | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
11 - Žlaby
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | URS | Kabelové žlaby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol344 | Montáž kabelové lávky vč. příslušenství a montážního materiálu | m | 72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol345 | Kabelová lávka, bočnice 45mm, šíře 500mm, tloušťka 1,5mm, délka 3m, pozinkováno metodou Sendzimir, S | m | 72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol346 | Spojka kabelové lávky KLLH, výška 45mm, pozinkováno metodou Sendzimir, S | ks | 46 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol347 | Šroubový komplet pro spojení kabelových lávek, 8x14mm, elektrolyticky pozinkováno, EZ | ks | 300 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol348 | Průvlaková kotva M8x65 mm, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 144 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol349 | Úchyt kabelové lávky KLC/KLLH pro vertikální trasy, pozinkováno metodou Sendzimir, S | ks | 72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol350 | Montáž drátěného žlabu 400x100 vč. příslušenství a montážního materiálu | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol351 | Žlab 100/400 - Žlab drátěný pro vysoké zatížení, šířka 400x100 mm, délka 3 m, galvanicky pozinkováno, GZ | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol352 | Spojka drátěných žlabů, šroubová, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol353 | Profil nosný 41x21 mm, tloušťka 1,5 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol354 | Spojka šroubová pro uchycení drátěného žlabu HL VFL/VF k výložníku, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol355 | Podložka velkoplošná M6, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol356 | Závitová tyč M8, délka 1 m, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol357 | Narážecí kotva M8x30 mm | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol358 | Podložka velkoplošná M8, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol359 | Matice M8, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol360 | Montáž kabelového žlabu neperforovaného 60x100 vč. příslušenství a montážního materiálu | m | 360 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol361 | Žlab 60/100 - Žlab kabelový neperforovaný 100*60*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno metodou Sendzimir, S | m | 360 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol362 | Víko univerzální, šířka 100 mm, délka 2 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S | ks | 180 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol363 | Matice s límcem M6, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 656 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol364 | Šroub vratový M6, délka závitu 10 mm, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 656 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol355 | Podložka velkoplošná M6, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 180 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol365 | Profil nosný 27x18 mm, tloušťka 1,25 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol356 | Závitová tyč M8, délka 1 m, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 180 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol357 | Narážecí kotva M8x30 mm | ks | 360 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol358 | Podložka velkoplošná M8, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 360 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol359 | Matice M8, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 360 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol366 | Montáž kabelového žlabu neperforovaného 60x200 vč. příslušenství a montážního materiálu | m | 420 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol367 | Žlab 60/200 - Žlab kabelový neperforovaný 200*60*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno metodou Sendzimir, S | m | 420 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol368 | Víko univerzální, šířka 200 mm, délka 2 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S | ks | 210 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol363 | Matice s límcem M6, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 766 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol364 | Šroub vratový M6, délka závitu 10 mm, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 766 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol355 | Podložka velkoplošná M6, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 210 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol365 | Profil nosný 27x18 mm, tloušťka 1,25 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol356 | Závitová tyč M8, délka 1 m, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 210 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol357 | Narážecí kotva M8x30 mm | ks | 420 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol358 | Podložka velkoplošná M8, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 420 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol359 | Matice M8, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 420 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol369 | Montáž kabelového žlabu neperforovaného 60x300 vč. příslušenství a montážního materiálu | m | 99 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol370 | Žlab kabelový neperforovaný 300*60*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno metodou Sendzimir, S | m | 99 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol371 | Víko univerzální, šířka 300 mm, délka 2 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S | ks | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol363 | Matice s límcem M6, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 178 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol364 | Šroub vratový M6, délka závitu 10 mm, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 178 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol355 | Podložka velkoplošná M6, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol365 | Profil nosný 27x18 mm, tloušťka 1,25 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol356 | Závitová tyč M8, délka 1 m, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol357 | Narážecí kotva M8x30 mm | ks | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol358 | Podložka velkoplošná M8, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol359 | Matice M8, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol372 | Montáž kabelového žlabu neperforovaného 60x500 vč. příslušenství a montážního materiálu | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol373 | Žlab 60/500 - žlab kabelový neperforovaný 500*60*1mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno metodou Sendzimir, S | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol374 | Víko univerzální, šířka 500 mm, délka 2 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol363 | Matice s límcem M6, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol364 | Šroub vratový M6, délka závitu 10 mm, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol355 | Podložka velkoplošná M6, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol353 | Profil nosný 41x21 mm, tloušťka 1,5 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol356 | Závitová tyč M8, délka 1 m, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol357 | Narážecí kotva M8x30 mm | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol358 | Podložka velkoplošná M8, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol359 | Matice M8, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol375 | Montáž kabelového žlabu neperforovaného 110x300 vč. příslušenství a montážního materiálu | m | 72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol376 | Žlab 110/300 - Žlab kabelový neperforovaný 300*110*0,65mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno metodou Sendzimir, S | m | 72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol371 | Víko univerzální, šířka 300 mm, délka 2 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S | ks | 36 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol363 | Matice s límcem M6, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 128 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol364 | Šroub vratový M6, délka závitu 10 mm, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 128 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol355 | Podložka velkoplošná M6, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 36 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Pol353 | Profil nosný 41x21 mm, tloušťka 1,5 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol356 | Závitová tyč M8, délka 1 m, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 36 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol357 | Narážecí kotva M8x30 mm | ks | 72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol358 | Podložka velkoplošná M8, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol359 | Matice M8, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | Pol377 | Montáž kabelového žlabu neperforovaného 110x500 vč. příslušenství a montážního materiálu | m | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | Pol378 | Žlab 110/500 - Žlab kabelový neperforovaný 500*110*0,65mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno metodou Sendzimir, S | m | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | Pol374 | Víko univerzální, šířka 500 mm, délka 2 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol363 | Matice s límcem M6, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | Pol364 | Šroub vratový M6, délka závitu 10 mm, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol355 | Podložka velkoplošná M6, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol353 | Profil nosný 41x21 mm, tloušťka 1,5 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol356 | Závitová tyč M8, délka 1 m, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol357 | Narážecí kotva M8x30 mm | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol358 | Podložka velkoplošná M8, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | Pol359 | Matice M8, galvanicky pozinkováno, GZ | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | 742190004 | Aplikace požárně těsnícího materiálu | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | Pol64 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| D | D1 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 742190003 | Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud | m | 984 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | Pol379 | Ostatní montážní materiál | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | [14 empty] | P | 1
87 | K | Pol380 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | [14 empty] | P | 1
88 | K | Pol381 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176

## 12 - Tr. v betonu
{e1373231-0d91-4799-a72d-fe328e511ed2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
12 - Tr. v betonu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
12 - Tr. v betonu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| URS - Trubkování v monolitickém betonu | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
12 - Tr. v betonu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | URS | Trubkování v monolitickém betonu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol382 | Montáž nízkého těla krabice do betonu | ks | 130 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol383 | Nízké tělo krabice do betonu | ks | 130 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol384 | Montáž spodku krabice do betonu | ks | 130 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol385 | Spodek krabice do betonu | ks | 130 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol386 | Montáž víčka krabice do betonu | ks | 130 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol387 | Víčko krabice do betonu | ks | 130 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol388 | Montáž tuhé elektroinstalační trubky průměru 20mm | m | 39 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol389 | Tuhá elektroinstalační trubka průměru 20mm, vysoká mechanická odolnost | m | 39 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol390 | Montáž podpěry krabice do betonu | ks | 130 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol391 | Podpěra krabice do betonu | ks | 130 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol392 | Montáž podpěry krabice do betonu pro přístroje ve sdružených rámečcích s roztečí 71mm | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol393 | Podpěra krabice do betonu pro přístroje ve sdružených rámečcích s roztečí 71mm | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol394 | Montáž nízké krabice do betonu pro přístroje ve sdružených rámečcích s roztečí 71mm | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol395 | Nízká krabice do betonu pro přístroje ve sdružených rámečcích s roztečí 71mm | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol396 | Montáž víčka krabice do betonu pro přístroje ve sdružených rámečcích s roztečí 71mm | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol397 | Víčko krabice do betonu pro přístroje ve sdružených rámečcích s roztečí 71mm | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol398 | Montáž elektroinstalační ohebné trubky 25mm | m | 300 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol399 | Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, nízká mechanická odolnost, vhodná pro přímé zalévání při monolitické betonáži, s drátem | m | 300 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol400 | Montáž elektroinstalační ohebné trubky 32mm | m | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol401 | Elektroinstalační ohebná trubka 32mm, nízká mechanická odolnost, vhodná pro přímé zalévání při monolitické betonáži, s drátem | m | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| D | D1 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | Pol402 | Ostatní montážní materiál | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | [14 empty] | P | 1
22 | K | Pol403 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | [14 empty] | P | 1
23 | K | Pol404 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46

## 13 - TU a telefony
{0f561a6e-c5e3-4b64-9811-e09353bd0588}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
13 - TU a telefony
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
13 - TU a telefony
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| URS - Telefonní ústředna a telefony | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
13 - TU a telefony
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | URS | Telefonní ústředna a telefony |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol405 | Základní kancelářský IP telefon | ks | 80 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Základní kancelářský IP telefon s 3xSIP, PoE, 8xBLF a podsvíceným displejem - 3 x SIP, 132 x 64 podsvícený LCD displej, HD audio (sluchátko i hlasitý odposlech), dva 10/100/1000 Mbps síťové porty s integrovaným PoE, konektor náhlavní soupravy RJ9, EHS (Electronic Hook Switch) s Plantronics headsety, funkční tlačítka: mute, headset, transfer, konference, hold, send a redial, hlasitý odposlech, regulace hlasitosti, telefonní seznam, záznamník, page / intercom, nahrávání, 8 x BLF tlačítek pro sledování aktivity klapek, resp. pro rychlou volbu, audiokonference mezi 4 účastníky, telefonní seznam do 500 záznamů (možnost downloadu XML, LDAP tel. Seznamu), historie hovorů do 200 záznamů, možnost integrace vlastních vyzváněcích melodií, možnost montáže telefonu na stěnu; podpora standardních telefonních funkcí: hold (podržení hovoru), transfer (přepojení hovoru), forward (přesměrování), parkování / převzetí hovorů, 3-stranná konference, shared-call-appearance (SCA) / Bridged-line-appearance (BLA) , call waiting, automatické vytáčení, click-to-dial, hot desking, flexibilní dial plán; podpora protokolů a standardů: SIP RFC3261, TCP / IP / UDP, RTP / RTCP, HTTP / HTTPS, ARP / RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN , SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP; podpora hlasových kodeků: G.711? / A, G.722 (wide-band), G.723 (pending), G.726-32, G.729 A / B, iLBC (pending), Opus (pending) , in-band a out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC; Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1p) a Layer 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS); napájení přes adaptér, který je součástí balení telefonu nebo PoE: IEEE802.3af Class 2; bezpečnost: přístupy na úrovni administrátora a uživatele, autentifikace na bázi MD5 a MD5-sess, 256-bit AES kryptování konfiguračního souboru, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x media access control; upgrade firmwaru přes TFTP / HTTP / HTTPS, provisioning pomocí TR-069 nebo AES šifrované XML konfiguračního souboru | [14 empty] | P | 1
| D | D1 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | Pol406 | Konfigurace podporovaných telefonů - telefony dle počtu | ks | 80 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol407 | Ostatní montážní materiál | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol408 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8

## 14 - Grafická nadstavba
{d15c01d4-f15b-43fa-ab62-79e4b3cd9e1d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
14 - Grafická nadstavba
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
14 - Grafická nadstavba
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| URS - Grafická nadstavba | [5 empty] | 0
| D1 - Další instalace | [5 empty] | 0
| D2 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
14 - Grafická nadstavba
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | URS | Grafická nadstavba |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol409 | Instalace SW graficé nadstavby do serveru | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Standardní SW Grafické nadstavby; základní parametry: | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol409.1 | Standardní SW Grafické nadstavby; základní parametry: | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1956114798
| P |  | Poznámka k položce: Standardní SW Grafické nadstavby; základní parametry: - Centralizovaný systém - Architektura klient / server - Jednotná centrální databáze pro všechny připojené technologie - Jednotná správa uživatelů v rámci všech technologií - Intuitivní a rychlá práce se systémem na bázi tzv. „uživatelských rolí“, které zajišťují přizpůsobení chování systému požadavkům klienta - Vysoká bezpečnost práce s daty, možnost šifrování na všech úrovních přenosu - Snadné ovládání a management s využitím hierarchie dat (např. dědičnost práv, přístupů) - Instalace serverových komponentů do 30 minut - Grafická reprezentace topologie systému a aktuálních stavů připojených technologií i bez „mapového“ zobrazení - Inteligentní automatická detekce poruch - Podpora práce ve více časových zónách - Aplikační vrstva pro propojení s centrálními informačními systémy podniku - Uživatelsky definované akce systému v závislosti na jeho stavu a čase - Licenčně neomezený počet klientských stanic – nulový poplatek za klienta - Přímé importy a exporty dat z celé řady nejčastěji používaných aplikací – CAD, MS Excel, XML, ASCII, CSV, DB, atd. | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol410 | Montáž serveru grafické nadstavby | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
4 | K | Pol411 | Server: 1 GHz procesor | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Server: 1 GHz procesor, HDD 60GB, RAM 2 GB, OS Windows 7/8/10, databáze MS SQL 2008,2012,2014 (express nebo standard). V případě použití standard MS SQL jsou potřebné 3 CAL licence (IIS, služby C4, uživatel aplikace). | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol412 | Montáž PC klenta | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
6 | K | Pol413 | Klient: Min. Pentium 1,5 GHz, HDD 20 GB, 1 GB. V případě, že bude zobrazováno video je nutné zohlednit HW nároky dle příslušného kamerového systému. | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
7 | K | Pol414 | Licence klient | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| D | D1 | Další instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | Pol415 | Oživení systému | hod | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
9 | K | Pol416 | Vytvoření mapových podkladů | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
10 | K | Pol417 | Integrace systému | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | D2 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | Pol418 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20

## D.1.4.7 - MaR
{b4c32ba9-06d0-486a-8178-c7cc7b3e72c8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.7 - MaR
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.7 - MaR
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.7 - MaR
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001011 | MaR - viz samostatný soupis prací | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1232146415

## D.1.4.8 - Mediciální plyn...
{2c1be9f7-f5b8-491f-aef7-fa01f203b801}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.8 - Mediciální plyny, stlačený vzduch, vakuum
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.8 - Mediciální plyny, stlačený vzduch, vakuum
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.8 - Mediciální plyny, stlačený vzduch, vakuum
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | rozvody _ výkat PD a TZ | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -572564578
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/*doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 1
2 | K | N00_R02 | kompresorová stanice _ výkat PD a TZ | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1629499749
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/*doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 1
3 | K | N00_R03 | vakuová stanice _ výkat PD a TZ | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1894392879
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/*doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 1
4 | K | N00_R04 | náhr.zdroj kyslíku _ výkat PD a TZ | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1505548019
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/*doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 1
5 | K | N00_R05 | zdroj dusíku _ výkat PD a TZ | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1138629250
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/*doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 1
6 | K | N00_R06 | zdroj směsného plynu _ výkat PD a TZ | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1215632523
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/*doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 1
7 | K | N00_R07 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1730316969
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/*doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 1

## D.2.01.1 - Výtahy
{902d0498-29e5-47aa-ae21-92f430b646e2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení
Úroveň 3:
D.2.01.1 - Výtahy
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
"Navazuje detailní specifikace dodávky - viz specifikace + TZ + výkresové přílohy (samostatný projektový díl). Při zpracování nabídky je potřeba vycházet z celé projektové dokumentace - projektový díl ""VÝTAHY"". …" "Součástí dodávky a montáže technologie je doprava na místo instalace, montáž (vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků, nebo lešení), provedení zkoušek, revizí, vydání prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb., komplexní uvedení do provozu, vč. integrace do navazujících systému TZB, průvodní technická dokumentace, návody k obsluze. ... " "Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků. Výtahy navazují na ostatní systémy stavby = součástí dodávky je SW a HW příslušenství, zaintegrování výtahů do stavebního celku (napojení - el. energie, EPS, telefon, MaR, ERO, ACS, CCTV, apod. dle konkrétního vybavení technologie) a oživení systému, individuální i komplexní vyzkoušení. Součástí dodávky je ekologická likvidace odpadu. Součástí dodávky jsou pomocné nosné prvky a konstrukce v šachtě. V nabídkové ceně musí být veškerý materiál, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na provozování vztahují. Součástí dodávky je kompletní elektroinstalace v šachtě. Součástí dodávky je splnění všech požadavků podle příslušných norem a legislativy. V rámci nabídky musí být specifikovány všechny požadavky na pomocné a montážní práce, konstrukce a dodávky stavby, které nejsou součástí nabídky a které jsou nutné pro instalaci a uvedení zařízení do provozu. Součástí dodávky je dílenská výrobní dokumentace, vč. zaměření místa instalace a koordinace se stavbou a ostatními dotčenými profesemi. ... "
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení
Úroveň 3:
D.2.01.1 - Výtahy
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| OST1 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení
Úroveň 3:
D.2.01.1 - Výtahy
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 22-M-001 | Výtah V1. Evakuační lůžkový výtah - elektrický lanový výtah s nosností 2000 kg, bez strojovny, s výtahovým strojem s plynulou regulací frekvenčním měničem. Dodávka a montáž výtahu. | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1926089214
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/příslušenství ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny metodou odpočtu (počet ks) v Autocadu a obecně z výkresové dokumentace (tištěná forma nebo PDF). Výkres 15033-DPS-D.2-01.1-10_DT01_rev-00.dwg a 15033-DPS-D.2-01.1-11_V01_rev-00.dwg ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Výtah třídy III = výtahy určené pro zdravotnické účely. Výtah elektrický lanový s výtahovým strojem s plynulou regulací frekvenčním měničem (automatické dorovnávání polohy kabiny ve stanici, provedení bez strojovny). Nosnost 2000 kg (26 osob) / rychlost 1,0 m/s / zdvih 20,00 m / počet stanic - 6 / počet nástupišť - 6 / neprůchozí kabina. Simplex. Základní materiálový standard - broušená nerezová ocel / dveře centrální čtyřdílné (bez PO) / kabina neprůchozí. Navazuje detailní specifikace dodávky - viz specifikace + TZ + výkresové přílohy (samostatný projektový díl). | [14 empty] | P | 2
2 | K | 22-M-002 | Výtah V4. Osobo-nákladní výtah - elektrický lanový výtah s nosností 2000 kg, bez strojovny, s výtahovým strojem s plynulou regulací frekvenčním měničem. Dodávka a montáž výtahu. | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1768623861
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/příslušenství ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny metodou odpočtu (počet ks) v Autocadu a obecně z výkresové dokumentace (tištěná forma nebo PDF). Výkres 15033-DPS-D.2-01.1-10_DT01_rev-00.dwg a 15033-DPS-D.2-01.1-13_V04_rev-00.dwg ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Výtah třídy IV = výtahy určené především pro dopravu nákladu, který je doprovázen osobami - obsluha. Výtah elektrický lanový s výtahovým strojem s plynulou regulací frekvenčním měničem (automatické dorovnávání polohy kabiny ve stanici, provedení bez strojovny). Nosnost 2000 kg (26 osob) / rychlost 1,0 m/s / zdvih 4,00 m / počet stanic - 2 / počet nástupišť - 2 / neprůchozí kabina. Simplex. Základní materiálový standard - broušená nerezová ocel / dveře centrální čtyřdílné (PO EW15DP1) / kabina neprůchozí. Navazuje detailní specifikace dodávky - viz specifikace + TZ + výkresové přílohy (samostatný projektový díl). ... | [14 empty] | P | 2
3 | K | 22-M-003 | Výtah V2. Osobní výtah - elektrický lanový výtah s nosností 675 kg, bez strojovny, s výtahovým strojem s plynulou regulací frekvenčním měničem. Dodávka a montáž výtahu. | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 803705509
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/příslušenství ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny metodou odpočtu (počet ks) v Autocadu a obecně z výkresové dokumentace (tištěná forma nebo PDF). Výkres 15033-DPS-D.2-01.1-10_DT01_rev-00.dwg a 15033-DPS-D.2-01.1-12_V02-V03_rev-00.dwg ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Výtah třídy II = výtahy určené výtah třídy II = pro přepravu osob. Výtah elektrický lanový s výtahovým strojem s plynulou regulací frekvenčním měničem (automatické dorovnávání polohy kabiny ve stanici, provedení bez strojovny). Nosnost 675 kg (9 osob) / rychlost 1,0 m/s / zdvih 16,00 m / počet stanic - 5 / počet nástupišť - 5 / neprůchozí kabina. Simplex. Základní materiálový standard - broušená nerezová ocel / dveře centrální čtyřdílné (PO EW15DP1) / kabina neprůchozí. Navazuje detailní specifikace dodávky - viz specifikace + TZ + výkresové přílohy (samostatný projektový díl). ... | [14 empty] | P | 2
4 | K | 22-M-004 | Výtah V3. Osobní výtah - elektrický lanový výtah s nosností 675 kg, bez strojovny, s výtahovým strojem s plynulou regulací frekvenčním měničem. Dodávka a montáž výtahu. | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 704569065
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/příslušenství ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny metodou odpočtu (počet ks) v Autocadu a obecně z výkresové dokumentace (tištěná forma nebo PDF). Výkres 15033-DPS-D.2-01.1-10_DT01_rev-00.dwg a 15033-DPS-D.2-01.1-12_V02-V03_rev-00.dwg ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Výtah třídy II = výtahy určené výtah třídy II = pro přepravu osob. Výtah elektrický lanový s výtahovým strojem s plynulou regulací frekvenčním měničem (automatické dorovnávání polohy kabiny ve stanici, provedení bez strojovny). Nosnost 675 kg (9 osob) / rychlost 1,0 m/s / zdvih 16,00 m / počet stanic - 5 / počet nástupišť - 5 / neprůchozí kabina. Simplex. Základní materiálový standard - broušená nerezová ocel / dveře centrální čtyřdílné (PO EW15DP1) / kabina neprůchozí. Navazuje detailní specifikace dodávky - viz specifikace + TZ + výkresové přílohy (samostatný projektový díl). ... | [14 empty] | P | 2
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | OST1 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | OST1_R01 | Průzkum a příprava. | hod | 80 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 391009638
| P |  | Poznámka k položce: Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny stanovením počtu jednotek (hod.) na jedno zařízení nebo funkční celek nebo službu specifikovanou popisem služby v technické specifikaci [popis položky]. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Přípravné práce - průzkum a příprava, zaměření současného stavu / resp. reálného nového stavu - jako podklad pro vypracování výrobní (dílenské) dokumentace. Koordinace se stavbou a profesemi TZB. Dílenská (výrobní) dokumentace (v jazyce českém, otevřené a uzavřené formáty - dwg, doc, xls, pdf), tištěná i elektronická forma / počet paré 6. … | [14 empty] | P | 2
6 | K | OST1_R02 | Individuální zkoušky, revize a předepsané zkoušky. | hod | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66034903
| P |  | Poznámka k položce: Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny stanovením počtu jednotek (hod.) na jedno zařízení nebo funkční celek nebo službu specifikovanou popisem služby v technické specifikaci [popis položky]. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, obstarávání atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. ... | [14 empty] | P | 2
7 | K | OST1_R03 | Komplexní zkoušky technologie. | hod | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1373401198
| P |  | Poznámka k položce: Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny stanovením počtu jednotek (hod.) na jedno zařízení nebo funkční celek nebo službu specifikovanou popisem služby v technické specifikaci [popis položky]. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které byly předem úspěšně individuálně odzkoušeny, mají potřebné atesty, měření a revize. Provádění a výsledek zkoušek bude zachycován v zápisech. Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, ve kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla. ... | [14 empty] | P | 2
8 | K | OST1_R04 | Vedlejší náklady _ viz specifikace | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1371175555
| P |  | Poznámka k položce: Zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předaná zařízení obsluhovat a provozovat – uživatelé. Zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a preventivní prohlídky systému, vč. mimořádných situací (vyproštění osob z kabiny). Školení bude v českém jazyce, budou dodány tištěné návody k obsluze a údržbě, včetně provozního řádu. Vypracování příspěvků pro provozní řád budovy a příspěvků do dílčích provozních řádů souvisejících profesí TZB, s uvedením pokynů pro údržbu a obsluhu, pokynů pro zajištění bezpečnosti práce, požární bezpečnosti, vč. specifikace povinností majitele - provozovatele zařízení (prohlídky), vč. pokynů pro řešení mimořádných situací, atd. DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby (v jazyce českém, otevřené a uzavřené formáty - dwg, doc, xls, pdf), tištěná i elektronická forma / počet paré 6. Protipožární zabezpečení prostupů kabelů, včetně dokumentace. Na všech prostupech kabelů přes požárně dělící konstrukce musí být instalována certifikovaná požární ucpávka_ 8 kus (Utěsnění prostupu kabelů dle kap.11 ČSN 73 0802 a 6.2 ČSN 73 0810. Protipožární zajištění prostupů kabelů (protipožární tmel, vata, ID štítek). Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace), min. odolnost prostupu EI90DP1 ... - horizontální trasy (utěsnění umístěno na prostupu stěnou stanoveného PÚ = výtahová šachta ... sdružený prostup silno / slaboporoud, počet ks - á 2 ks pro jednu šachtu).) | [14 empty] | P | 2

## D.2.01.2 - Zdravotnické t...
{c89d2cf8-fb24-44bb-8de4-3a043dfbb964}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení
Úroveň 3:
D.2.01.2 - Zdravotnické technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Počty jednotek (výkaz výměr) = počet prvků, který je určen metodou odpočtu v AutoCadu z výkresů 15033-DPS-D.2-01.2_10-14_ZDR_PŮDORYSY.dwg zanesením do Seznamu zařízení / vybavení po jednotlivých místnostech 15033-DPS-D.2-01.2-03_SEZ_ZAR.xls. V programu Excel je proveden následný souhrn pomocí funkcí Kontingenční tabulky. 15033-DPS-D.2-01.2_10-14_ZDR_PŮDORYSY.dwg 15033-DPS-D.2-01.2-03_SEZ_ZAR.xls Poznámky "Cena díla je vč. montáže, montáž je vč. dopravy na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení), součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a ev. potřebné revize, návody k obsluze, pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému, individuální a ev. komplexní vyzkoušení. V nabídkové ceně musí být veškerý související doplňkový materiál, tak aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na provozování ve zdravotnictví vztahují. Součástí dodávky a montáže je ekologická likvidace odpadu. Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost a vybavení jsou uvedeny v Technické zprávě, která je nedílnou součástí tohoto výkazu. "
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení
Úroveň 3:
D.2.01.2 - Zdravotnické technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Zdravotnická technologie (dodávka a montáž systému) | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení
Úroveň 3:
D.2.01.2 - Zdravotnické technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Zdravotnická technologie (dodávka a montáž systému) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | L101 | Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné), 2x vestavný odpadkový koš (nádoby 2+1), prostor pro lednici, prostor pro trezor na opiáty / 2200x650(350) / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
2 | K | L102 | Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné), 2x vestavný odpadkový koš (nádoby 2+1), prostor pro lednici, prostor pro trezor na opiáty / 2200x650(350) / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
3 | K | L103 | Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky D / H | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné), 2x vestavný odpadkový koš (nádoby 2+1), prostor pro lednici / 2200x650(350) / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
4 | K | L104 | Linka pracovní rohová s umyvadlem a dřezem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní rohová s umyvadlem a dřezem + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné), 2x vestavný odpadkový koš (nádoby 1+1), prostor pro lednici a myčku nádobí / 8000x650(350) / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
5 | K | L105 | Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné), 2x vestavný odpadkový koš (nádoby 2+1), prostor pro lednici / 1800x650(350) / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
6 | K | L106 | Linka pracovní s dřezem a umyvadlem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s dřezem a umyvadlem + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné), 2x vestavný odpadkový koš (nádoby 2+1), prostor pro lednici, prostor pro trezor na opiáty / 2000x650(350) / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
7 | K | L107 | Linka pracovní s dřezem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s dřezem + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné), 1x vestavný odpadkový koš (nádoby 2) / 2100x650(350) / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
8 | K | L108 | Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné), 2x vestavný odpadkový koš (nádoby 2+1), prostor pro lednici / 2400x650(350) / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
9 | K | L109 | Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné), 2x vestavný odpadkový koš (nádoby 2+1), prostor pro lednici, prostor pro trezor na opiáty / 3000x650(350) / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
10 | K | L110 | Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné), 2x vestavný odpadkový koš (nádoby 2+1), prostor pro lednici, prostor pro trezor na opiáty / 3000x650(350) / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
11 | K | L111 | Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky D, 2x vestavný odpadkový koš (nádoby 2+1), 1x prostor pro lednici, prostor pro trezor na opiáty, 2x volný prostor pod linkou, zapuštěné zásuvkové panely / 8100x700(350) / Materiálový standard a provedení = typ D - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
12 | K | L112 | Linka pracovní rohová s dřezem a umyvadlem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní rohová s dřezem a umyvadlem + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné), 2x vestavný odpadkový koš (nádoby 2+2), 2x prostor pro lednici / 5000x650(350) / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
13 | K | L113 | Linka pracovní s umyvadlem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s umyvadlem + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné), 1x vestavný odpadkový koš (nádoby 2) / 2100x650(350) / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
14 | K | L114 | Linka pracovní s dřezem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s dřezem + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné), 2x vestavný odpadkový koš (nádoby 2), prostor pro lednici, prostor pro trezor na opiáty / 3400x650(350) / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
15 | K | L115 | Linka pracovní s umyvadlem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s umyvadlem + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné), 1x vestavný odpadkový koš (nádoby 2), prostor pro lednici, prostor pro trezor na opiáty / 2400x650(350) / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
16 | K | L116 | Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné), 2x vestavný odpadkový koš (nádoby 2+1) / 2400x650(350) / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
17 | K | L117 | Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné), 2x vestavný odpadkový koš (nádoby 2+1) / 2200x650(350) / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
18 | K | L118 | Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné), 2x vestavný odpadkový koš (nádoby 1+1), chemicky odolné povrchy = pracovní plocha + umyvadlo + dřez: UK - umělý kámen / 2400x650(350) / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
19 | K | L119 | Linka pracovní s umyvadlem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s umyvadlem + skříňky D / H (uzamykatelné) / 1400x600(300) / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
20 | K | L120 | Linka pracovní s umyvadlem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s umyvadlem + skříňky D / H (uzamykatelné) / 1400x600(300) / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
21 | K | L121 | Linka pracovní + skříňky | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní + skříňky D / H (uzamykatelné) / 1200x600(300) / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
22 | K | L122 | Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné), 2x vestavný odpadkový koš (nádoby 2+1), chemicky odolné povrchy = pracovní plocha + umyvadlo + dřez: UK - umělý kámen / 4200x700(350) / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
23 | K | L123 | Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky D, zásuvky, 2x vestavný odpadkový koš (nádoby 2+1), 1 volné místo (pouze pracovní deska), prostor pro lednici, pracovní deska: nosnost 150kg / 5400x650 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
24 | K | L124 | Linka pracovní s dřezem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s dřezem + skříňky D/volný prostor, 1x vestavný odpadkový koš (nádoby 2), prostor pro lednici, pracovní deska: zvýšené čelo, nosnost 150kg / 14600x650(750) / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
25 | K | L125 | Linka pracovní s dřezem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s dřezem + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné), 1x vestavný odpadkový koš (nádoby 2), pracovní deska: zvýšené čelo, nosnost 150kg / 8200x700(350) / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
26 | K | L126 | Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné), 2x vestavný odpadkový koš (nádoby 2+1), chemicky odolné povrchy = pracovní plocha + umyvadlo + dřez: UK - umělý kámen / 3000x650(350) / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
27 | K | L127 | Stůl mycí se zadním límcem NR, dřez dvojitý + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Stůl mycí se zadním límcem NR, dřez dvojitý + skříňky D / H (uzamykatelné) / 1800x600(300)x850 / Materiálový standard a provedení = typ NR - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
28 | K | L128 | Stůl mycí se zadním límcem NR, dřez dvojitý + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Stůl mycí se zadním límcem NR, dřez dvojitý + skříňky D / H (uzamykatelné) / 2400x600(300)x850 / Materiálový standard a provedení = typ NR - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
29 | K | L129 | Stůl mycí se zadním límcem NR, dřez dvojitý + skříňky | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Stůl mycí se zadním límcem NR, dřez dvojitý + skříňky D / 1600x600x850 / Materiálový standard a provedení = typ NR - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
30 | K | L130 | Linka pracovní laboratorní s výlevkou, tvar L + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní laboratorní s výlevkou, tvar L + skříňky D, chemicky odolné povrchy = pracovní plocha + výlevka: UK - umělý kámen / 5400x750 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
31 | K | L131 | Linka pracovní laboratorní + skříňky D | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní laboratorní + skříňky D, chemicky odolné povrchy = pracovní plocha: UK - umělý kámen / 3400x650 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
32 | K | L132 | Linka pracovní + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné) + police / volný prostor, prostor pro chladící desku, 1x vestavný odpadkový koš (nádoby 2), chemicky odolné povrchy = pracovní plocha + výlevka: UK - umělý kámen / 6800x700(350/200) / Materiálový standard a provedení = typ B - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
33 | K | L133 | Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné), 2x vestavný odpadkový koš (nádoby 2+1), prostor pro lednici / 2200x650(350) / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
34 | K | L134 | Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné), 1x vestavný odpadkový koš (nádoby 2), prostor pro lednici / 2100x650(350) / Materiálový standard a provedení = typ D - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
35 | K | L135 | Linka pracovní + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní + skříňky D / H (uzamykatelné), prostor pro myčku / 3000x600(300) / Materiálový standard a provedení = typ B - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
36 | K | L136 | Linka pracovní + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné) / 2100x650(350) / Materiálový standard a provedení = typ B - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
37 | K | L137 | Linka pracovní s pultem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s pultem + skříňky D / 4200x650(450) / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
38 | K | L138 | Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné), 1x vestavný odpadkový koš (nádoby 2), prostor pro lednici / 2400x650(350) / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
39 | K | L139 | Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné), 2x vestavný odpadkový koš (nádoby 2+1), prostor pro lednici / 2080x700(350) / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
40 | K | L140 | Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Linka pracovní s umyvadlem a dřezem + skříňky D / H (hl. 350mm - uzamykatelné), 2x vestavný odpadkový koš (nádoby 2+1), prostor pro lednici / 1800x650(350) / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ a Instalační plány 15033-DPS-D.2-01.2-20-IP | [14 empty] | P | 1
41 | K | L203 | Stěna dělící pevná / 1800x2000 / | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Stěna dělící pevná / 1800x2000 / Antistatická, voděodolná, nerezavějící stěna pro vnitřní použití. Pevně montovaná konstrukce, spodní okraj 150 mm nad zemí. Materiál: konstrukce – hliník, výplň – pevný průsvitný plast. Součástí věšák - 2 háčky. | [14 empty] | P | 1
42 | K | L225 | Trezor na opiáty 40 l / 320x450x360 / | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Trezor na opiáty 40 l / 320x450x360 / Trezor na opiáty zabudovaný do horní skříňky, 320 x 450 x 360mm (vnější rozměry), nábytková schránka vyrobená z kvalitní oceli, protipožární drážka, korpus z 3 mm oceli, dveřní stěna z 4 mm oceli, jednostranný uzamykací mechanizmus, trezorový zámek s oboustranným klíčem, 2 uzamykací čepy průměru 18 mm, 2 klíče, připravené otvory na zadní straně, bezpečnostní třída Z1 ve smyslu EN 1143-1. | [14 empty] | P | 1
43 | K | N101 | Regál policový, 5x police / 1100x400x2000 / | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: Regál policový, 5x police / 1100x400x2000 / Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30 × 30 mm, police tvoří rošty. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Nosnost police minimálně 100 Kg. Celonerezové provedení. Vyrobeno z vysoce kvalitní austenitické nerezavějící oceli, např. typu CrNi 18/10 a chemickém složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, dodržení uvedenýcch norem: jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304. | [14 empty] | P | 1
44 | K | N102 | Židle bez područek otočná, výšk. zdvih., pojízdná / | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Židle bez područek otočná, výšk. zdvih., pojízdná / / Pojízdná s omyvatelným čalouněným sedákem a středním opěrákem, který má na zadní části plast,výškově nastavitelné opěradlo a sedák - synchronní mechanika, nastavitelný plynový píst, bederní opora. Kostra světle šedá, kříž hliníkový leštěný, kolečka na vinylovou podlahu. Nosnost do 130kg. Barevné řešení viz projektový díl interiérů. Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru. | [14 empty] | P | 1
45 | K | N103 | Skříň policová 2-dvéřová, 6x police / 800x600x2000 / | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 6x police / 800x600x2000 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
46 | K | N105 | Stolek k lůžku na jídlo a čtení náklopný pojízdný / | ks | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Stolek k lůžku na jídlo a čtení náklopný pojízdný / / Konstrukce vozíku: ocel, povrchová úprava: prášková barva. Plynule ručně nastavitelná výška plastové desky s prolisem k lůžku. Desku lze naklopit na obě strany do dvou poloh. Přídavný koš s plastovým dnem. 4 x otočná kola d= 50 mm z toho dvě brzděná, 4 x plastový nárazník. Celková nosnost plata: 10 kg. | [14 empty] | P | 1
47 | K | N106 | Regál policový, 5x police / 800x400x2000 / | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: Regál policový, 5x police / 800x400x2000 / Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30 × 30 mm, police tvoří rošty. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Nosnost police minimálně 100 Kg. Celonerezové provedení. Vyrobeno z vysoce kvalitní austenitické nerezavějící oceli, např. typu CrNi 18/10 a chemickém složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, dodržení uvedenýcch norem: jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304. | [14 empty] | P | 1
48 | K | N107 | Skříň policová 1-dvéřová, 6x police, uzamykatelná / 600x400x2000 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 1-dvéřová, 6x police, uzamykatelná / 600x400x2000 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
49 | K | N110 | Regál policový, 5x police / 900x600x2000 / | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Regál policový, 5x police / 900x600x2000 / Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30 × 30 mm, police tvoří rošty. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Nosnost police minimálně 100 Kg. Celonerezové provedení. Vyrobeno z vysoce kvalitní austenitické nerezavějící oceli, např. typu CrNi 18/10 a chemickém složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, dodržení uvedenýcch norem: jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304. | [14 empty] | P | 1
50 | K | N111 | Židle s područkami otočná, výšk.zdvih., pojízdná / | ks | 39 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Židle s područkami otočná, výšk.zdvih., pojízdná / / Pojízdná s omyvatelným čalouněným sedákem a středním opěrákem, který má na zadní části plast, výškově nastavitelné područky, výškově nastavitelné opěradlo a sedák - synchronní mechanika, nastavitelný plynový píst, bederní opora. Kostra světle šedá, kříž hliníkový leštěný, kolečka na vinylovou podlahu. Nosnost do 130kg. Barevné řešení viz projektový díl interiérů. Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru. | [14 empty] | P | 1
51 | K | N112 | Regál policový, 3x police / 900x500x1100 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Regál policový, 3x police / 900x500x1100 / Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30 × 30 mm, police tvoří rošty. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Nosnost police minimálně 100 Kg. Celonerezové provedení. Vyrobeno z vysoce kvalitní austenitické nerezavějící oceli, např. typu CrNi 18/10 a chemickém složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, dodržení uvedenýcch norem: jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304. | [14 empty] | P | 1
52 | K | N113 | Regál policový, 4x police / 800x400x1800 / | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Regál policový, 4x police / 800x400x1800 / Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30 × 30 mm, police tvoří rošty. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Nosnost police minimálně 100 Kg. Celonerezové provedení. Vyrobeno z vysoce kvalitní austenitické nerezavějící oceli, např. typu CrNi 18/10 a chemickém složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, dodržení uvedenýcch norem: jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304. | [14 empty] | P | 1
53 | K | N114 | Regál policový, 5x police / 1000x500x2000 / | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: Regál policový, 5x police / 1000x500x2000 / Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30 × 30 mm, police tvoří rošty. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Nosnost police minimálně 100 Kg. Celonerezové provedení. Vyrobeno z vysoce kvalitní austenitické nerezavějící oceli, např. typu CrNi 18/10 a chemickém složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, dodržení uvedenýcch norem: jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304. | [14 empty] | P | 1
54 | K | N115 | Židle pevná / | ks | 29 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Židle pevná / / Omyvatelná s plastovým sedákem, jednoduchá velmi lehká trubková konstrukce. Sedák a opěrák tvořen plastovou skořepinou. Barevné řešení viz projektový díl interiérů. Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru. | [14 empty] | P | 1
55 | K | N116 | Židle jídelní / | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: Židle jídelní / / Jednoduchá a velmi lehká trubková konstrukce. Sedák a opěrák vyroben z bukové překližky. Židle stohovatelná. Barevné řešení viz projektový díl interiérů. Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru. | [14 empty] | P | 1
56 | K | N117 | Stolička otočná, pojízdná, výšk. zdvihatelná / | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Stolička otočná, pojízdná, výšk. zdvihatelná / / Pojízdná s omyvatelným čalouněným sedákem do zdravotnických a laboratorních zařízení, nožní opora, výškově nastavitelný sedák - synchronní mechanika, nastavitelný plynový píst. Kostra ocelová chromová, kříž hliníkový leštěný, kolečka na vinylovou podlahu. Nosnost do 150kg. Otěruodolnost: 120 000 cyklů Martindale. Barevné řešení viz projektový díl interiérů. Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru. | [14 empty] | P | 1
57 | K | N118 | Regál policový, 5x police / 900x400x2000 / | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: Regál policový, 5x police / 900x400x2000 / Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30 × 30 mm, police tvoří rošty. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Nosnost police minimálně 100 Kg. Celonerezové provedení. Vyrobeno z vysoce kvalitní austenitické nerezavějící oceli, např. typu CrNi 18/10 a chemickém složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, dodržení uvedenýcch norem: jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304. | [14 empty] | P | 1
58 | K | N120 | Regál policový, 5x police / 1200x400x2000 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: Regál policový, 5x police / 1200x400x2000 / Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30 × 30 mm, police tvoří rošty. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Nosnost police minimálně 100 Kg. Celonerezové provedení. Vyrobeno z vysoce kvalitní austenitické nerezavějící oceli, např. typu CrNi 18/10 a chemickém složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, dodržení uvedenýcch norem: jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304. | [14 empty] | P | 1
59 | K | N121 | Křeslo pevné s područkami / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: Křeslo pevné s područkami / / Rám: masivní tvrdé dřevo, překližka, dřevotříska odolná proti vlhku, dřevovláknitá deska, lepenka, ocel. Čalounění: vatování z dutého polyesterového vlákna, PU pěna, polstrování ze všech stran. Povrchová úprava: textilní potah (dle výběru objednatele), otěruvzdorný, lehce čistitelný. | [14 empty] | P | 1
60 | K | N125 | Úložný systém na obuv, pevný, pro 10 páru bot / 600x1250 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Úložný systém na obuv, pevný, pro 10 páru bot / 600x1250 / Závěsná stěna z nerezové oceli. Konstrukce: nerezová ocel AISI304. | [14 empty] | P | 1
61 | K | N126 | Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož, boční uzamykatelná skříňka | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož, boční uzamykatelná skříňka / 2100x700x750 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
62 | K | N127 | Stůl dílenský se skříňkou / 1600x700x750 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: Stůl dílenský se skříňkou / 1600x700x750 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
63 | K | N128 | Skříň policová 2-dvéřová, 6x police / 1100x500x2000 / | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 6x police / 1100x500x2000 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
64 | K | N131 | Skříň policová 2-dvéřová, 6x police / 1000x500x2000 / | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 6x police / 1000x500x2000 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
65 | K | N133 | Skříň policová 2-dvéřová, 6x police / 1100x600x2000 / | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 6x police / 1100x600x2000 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
66 | K | N134 | Skříň policová 2-dvéřová, 6x police / 1100x600x2000 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 6x police / 1100x600x2000 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
67 | K | N135 | Skříň policová 1-dvéřová, 5x police, částečně prosklená, uzamykatelná / 600x400x1800 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 1-dvéřová, 5x police, částečně prosklená, uzamykatelná / 600x400x1800 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
68 | K | N136 | Skříň policová 1-dvéřová, 6x police, částečně prosklená, uzamykatelná / 600x400x2000 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 1-dvéřová, 6x police, částečně prosklená, uzamykatelná / 600x400x2000 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
69 | K | N137 | Skříň policová 1-dvéřová, 5x police, částečně prosklená, uzamykatelná / 600x400x1800 / | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 1-dvéřová, 5x police, částečně prosklená, uzamykatelná / 600x400x1800 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
70 | K | N138 | Skříň policová 1-dvéřová, 5x police, uzamykatelná / 600x600x1800 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 1-dvéřová, 5x police, uzamykatelná / 600x600x1800 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
71 | K | N139 | Kontejner pojízdný 4 zásuvky, centrální zámek / 420x500x610 / | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| P |  | Poznámka k položce: Kontejner pojízdný 4 zásuvky, centrální zámek / 420x500x610 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
72 | K | N140 | Kontejner vysoký pojízdný 4 zásuvky, centrální zámek / 420x600x900 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: Kontejner vysoký pojízdný 4 zásuvky, centrální zámek / 420x600x900 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
73 | K | N141 | Lékárna policová jednodvéřová - prosklené, uzamykatelné dveře / 600x400x2000 / | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: Lékárna policová jednodvéřová - prosklené, uzamykatelné dveře / 600x400x2000 / Jednodveřová skříň vysoká prosklená uzavřená, na léky, světlá LTD (barva a vzor dle projektu interiéru), horní část 1 dveře prosklené uzamykatelné, 2 plechové stupňovité police, 2 skleněné police, spodní část 1 dveře plné levé, 2 rovné police, ABS hrana, rektifikační plastové nožičky, úchyty. | [14 empty] | P | 1
74 | K | N142 | Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož / 1800x800x750 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož / 1800x800x750 / Materiálový standard a provedení = typ B - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
75 | K | N143 | Kontejner pojízdný 4 zásuvky, centrální zámek / 420x500x610 / | ks | 42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: Kontejner pojízdný 4 zásuvky, centrální zámek / 420x500x610 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
76 | K | N144 | Úložný systém modulový jednostranný, pojízdný / 600x510x1800 / | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| P |  | Poznámka k položce: Úložný systém modulový jednostranný, pojízdný / 600x510x1800 / Pojízdný rám je zhotoven z nerezové oceli. Je opatřen kolečky průměru 75 mm, dvě jsou z brzdami. Na rámu je zavěšeno šest modulových košů o rozměru 60x30x10cm, mříž z NR oceli, možnost nahradit policemi. Rozměry rámu: dxšxv = 60x51x180 cm Provedení je celonerezové, antistatické. | [14 empty] | P | 1
77 | K | N145 | Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož / 1800x700x750 / | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož / 1800x700x750 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
78 | K | N146 | Regál policový, 5x police / 1200x500x2000 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| P |  | Poznámka k položce: Regál policový, 5x police / 1200x500x2000 / Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30 × 30 mm, police tvoří rošty. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Nosnost police minimálně 100 Kg. Celonerezové provedení. Vyrobeno z vysoce kvalitní austenitické nerezavějící oceli, např. typu CrNi 18/10 a chemickém složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, dodržení uvedenýcch norem: jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304. | [14 empty] | P | 1
79 | K | N147 | Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož / 1500x700x750 / | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož / 1500x700x750 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
80 | K | N148 | Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož / 1800x600x750 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož / 1800x600x750 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
81 | K | N149 | Stolek k lůžku / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: Stolek k lůžku / / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
82 | K | N150 | Stůl odkládací / 1200x600x750 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: Stůl odkládací / 1200x600x750 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
83 | K | N151 | Stůl odkládací / 800x800x750 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: Stůl odkládací / 800x800x750 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
84 | K | N152 | Stůl odkládací, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 800x600x750 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: Stůl odkládací, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 800x600x750 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
85 | K | N153 | Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 1800x800x750 / | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 1800x800x750 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
86 | K | N154 | Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 1800x700x750 / | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 1800x700x750 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
87 | K | N155 | Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 1500x700x750 / | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 1500x700x750 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
88 | K | N156 | Stůl příruční / 600x600x750 / | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: Stůl příruční / 600x600x750 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
89 | K | N157 | Stůl pracovní + skříňky D, pracovní deska: nosnost 150kg, nohy: omezení vibrací / 1600x600x850 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| P |  | Poznámka k položce: Stůl pracovní + skříňky D, pracovní deska: nosnost 150kg, nohy: omezení vibrací / 1600x600x850 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
90 | K | N158 | Stolek s bočními paravany / 800x600x750 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: Stolek s bočními paravany / 800x600x750 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
91 | K | N159 | Stůl pracovní + skříňky D, pracovní deska: nosnost 150kg, nohy: omezení vibrací / 1800x600x850 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| P |  | Poznámka k položce: Stůl pracovní + skříňky D, pracovní deska: nosnost 150kg, nohy: omezení vibrací / 1800x600x850 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
92 | K | N160 | Stůl pracovní / 1800x800x750 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: Stůl pracovní / 1800x800x750 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
93 | K | N161 | Stůl pracovní + skříňky D, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 1400x800x750 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: Stůl pracovní + skříňky D, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 1400x800x750 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
94 | K | N162 | Stůl pracovní / 1200x700x750 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: Stůl pracovní / 1200x700x750 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
95 | K | N163 | Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 1400x800x750 / | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 1400x800x750 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
96 | K | N164 | Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 1600x700x750 / | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| P |  | Poznámka k položce: Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 1600x700x750 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
97 | K | N165 | Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 1400x700x750 / | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| P |  | Poznámka k položce: Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 1400x700x750 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
98 | K | N166 | Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož / 1600x600x750 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| P |  | Poznámka k položce: Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož / 1600x600x750 / Materiálový standard a provedení = typ B - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
99 | K | N167 | Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 1200x600x750 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 1200x600x750 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
100 | K | N168 | Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož / 1600x700x750 / | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož / 1600x700x750 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
101 | K | N169 | Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 1200x700x750 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 1200x700x750 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
102 | K | N170 | Židle laboratorní otočná, výšk.zdvih., pojízdná / | ks | 46 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: Židle laboratorní otočná, výšk.zdvih., pojízdná / / Pojízdná s omyvatelným čalouněným sedákem a středním opěrákem do zdravotnických a laboratorních zařízení, výškově nastavitelné opěradlo a sedák - synchronní mechanika, nastavitelný plynový píst. Výška sedáku cca 55 - 68 cm. Kostra ocelová chromová, kříž leštěný, kolečka na vinylovou podlahu. Nosnost 150kg. Otěruodolnost: 120 000 cyklů Martindale. Barevné řešení viz projektový díl interiérů. Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru. | [14 empty] | P | 1
103 | K | N171 | Stolek pod centrifugu, pracovní deska: nosnost 150kg | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| P |  | Poznámka k položce: Stolek pod centrifugu, pracovní deska: nosnost 150kg, nohy: omezení vibrací / 600x600x750 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
104 | K | N172 | Regál policový, 5x police / 1100x500x2000 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| P |  | Poznámka k položce: Regál policový, 5x police / 1100x500x2000 / Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30 × 30 mm, police tvoří rošty. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Nosnost police minimálně 100 Kg. Celonerezové provedení. Vyrobeno z vysoce kvalitní austenitické nerezavějící oceli, např. typu CrNi 18/10 a chemickém složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, dodržení uvedenýcch norem: jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304. | [14 empty] | P | 1
105 | K | N173 | Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož, pracovní plocha: kompaktní HPL | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| P |  | Poznámka k položce: Stůl pracovní - 2x průchod, kov.podnož, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát, nosnost 150kg, výška pracovní desky shodná s deskou pracovní linky / 1800x700x890 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
106 | K | N174 | Skříň policová 2-dvéřová, 3x police, částečně prosklená, uzamykatelná / 800x400x1100 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 3x police, částečně prosklená, uzamykatelná / 800x400x1100 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
107 | K | N175 | Stůl odkládací NR, spodní police / 1200x600x850 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| P |  | Poznámka k položce: Stůl odkládací NR, spodní police / 1200x600x850 / Materiálový standard a provedení = typ NR - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
108 | K | N176 | Skříň šatní, uzamykatelná / 300x500x1800 / | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| P |  | Poznámka k položce: Skříň šatní, uzamykatelná / 300x500x1800 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
109 | K | N177 | Kovové skříně, regálové, 4x police, uzamykatelné / 900x500x2000 / | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| P |  | Poznámka k položce: Kovové skříně, regálové, 4x police, uzamykatelné / 900x500x2000 / Kovová archivační skříň s posuvnými dveřmi. Pevná konstrukce skříně z ocelového plechu s velmi lehkým posuvem dveří. Spodní vedení dveří ve vodících lištách, horní vedení zajišťují kladky. Dveře osazeny cylindrickým zámkem. Skříň vybavena výškově přestavitelnými policemi po 35mm, nosnost police min. 60kg při rovnoměrném zatížení. Povrchová úprava práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá. | [14 empty] | P | 1
110 | K | N178 | Kovové skříně, regálové, 4x police, uzamykatelné / 1200x500x2000 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| P |  | Poznámka k položce: Kovové skříně, regálové, 4x police, uzamykatelné / 1200x500x2000 / Kovová archivační skříň s posuvnými dveřmi. Pevná konstrukce skříně z ocelového plechu s velmi lehkým posuvem dveří. Spodní vedení dveří ve vodících lištách, horní vedení zajišťují kladky. Dveře osazeny cylindrickým zámkem. Skříň vybavena výškově přestavitelnými policemi po 35mm, nosnost police min. 60kg při rovnoměrném zatížení. Povrchová úprava práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá. | [14 empty] | P | 1
111 | K | N179 | Lavice 3-sedadla, volně stojící do čekáren/plast / | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| P |  | Poznámka k položce: Lavice 3-sedadla, volně stojící do čekáren/plast / / Vhodné do čekáren, veřejných prostor, ordinací apod. Kovové podnože upraveny práškovým lakem. Sedák i opěrák vyrobeny z kvalitního pružného plastu. Barevné řešení: viz projektový díl interiérů. Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru. | [14 empty] | P | 1
112 | K | N180 | Stůl odkládací / 1200x700x750 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| P |  | Poznámka k položce: Stůl odkládací / 1200x700x750 / Materiálový standard a provedení = typ B - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
113 | K | N181 | Skříň policová 2-dvéřová, 5x police, prosklená, uzamykatelná / 800x600x1800 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 5x police, prosklená, uzamykatelná / 800x600x1800 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
114 | K | N182 | Skříň policová 2-dvéřová, 5x police, uzamykatelná / 800x500x2000 / | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 5x police, uzamykatelná / 800x500x2000 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
115 | K | N183 | Skříň policová 2-dvéřová, 6x police, prosklená, uzamykatelná / 1000x500x2000 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 6x police, prosklená, uzamykatelná / 1000x500x2000 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
116 | K | N185 | Skříň policová 2-dvéřová, 3x police, uzamykatelná / 900x600x1100 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 3x police, uzamykatelná / 900x600x1100 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
117 | K | N186 | Skříň policová 2-dvéřová, 6x police, uzamykatelná / 800x400x2000 / | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 6x police, uzamykatelná / 800x400x2000 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
118 | K | N187 | Skříň policová 2-dvéřová, 1x police, uzamykatelná / 800x600x750 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 1x police, uzamykatelná / 800x600x750 / Horní deska navazuje na stůl materiálem i provedením. Materiálový standard a provedení = typ B - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
119 | K | N188 | Skříň policová 2-dvéřová, 6x police, uzamykatelná / 700x400x2000 / | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 6x police, uzamykatelná / 700x400x2000 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
120 | K | N189 | Skříň policová 2-dvéřová, 2x police, uzamykatelná / 800x400x900 / | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 2x police, uzamykatelná / 800x400x900 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
121 | K | N191 | Skříň policová 2-dvéřová, 2x police, uzamykatelná / 1000x500x900 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 2x police, uzamykatelná / 1000x500x900 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
122 | K | N192 | Skříň policová 2-dvéřová, 5x police, uzamykatelná / 900x500x2000 / | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 5x police, uzamykatelná / 900x500x2000 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
123 | K | N193 | Skříň policová 2-dvéřová, 5x police, uzamykatelná / 1000x500x2000 / | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 5x police, uzamykatelná / 1000x500x2000 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
124 | K | N194 | Skříň policová 2-dvéřová, 2x police, uzamykatelná / 900x500x900 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 2x police, uzamykatelná / 900x500x900 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
125 | K | N195 | Skříň šatní dvoudílná čtyřdvéřová / 600x500x1800 / | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| P |  | Poznámka k položce: Skříň šatní dvoudílná čtyřdvéřová / 600x500x1800 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
126 | K | N196 | Stůl jídelní / 800x800x750 / | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| P |  | Poznámka k položce: Stůl jídelní / 800x800x750 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
127 | K | N199 | Stolek odkládací / 600x600 / | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| P |  | Poznámka k položce: Stolek odkládací / 600x600 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
128 | K | N200 | Pult odkládací a pracovní, 1/2 spodní police, atyp podle technologické vestavby / 2600x600x850 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| P |  | Poznámka k položce: Pult odkládací a pracovní, 1/2 spodní police, atyp podle technologické vestavby / 2600x600x850 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
129 | K | N201 | Pult odkládací, spodní police / 2400x400x850 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| P |  | Poznámka k položce: Pult odkládací, spodní police / 2400x400x850 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
130 | K | N202 | Skříň na chemikálie 2-dvéřová, 6 výsuvných van / 1000x600x2000 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| P |  | Poznámka k položce: Skříň na chemikálie 2-dvéřová, 6 výsuvných van / 1000x600x2000 / Pro předpisové skladování vodu ohrožujících látek (WGK), nehořlavých kapalin a jedovatých látek na pracovišti, ke skladování malých nádob. Materiál s lakováním odolným proti poškrábání, 2 barevná moderní optika korpusu antracitová šedá RAL 7016, dveře stříbrná, podobná RAL 9006. Robustní konstrukce, přední strana skříně: stahovací dveře. Přirozené větrání díky větrací mřížce v podstavci skříně, připraveno k připojení odvětrávacího zařízení. | [14 empty] | P | 1
131 | K | N205 | Skříňka závěsná s křídlovými dvířky, 1x police / 700x300x600 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| P |  | Poznámka k položce: Skříňka závěsná s křídlovými dvířky, 1x police / 700x300x600 / Materiálový standard a provedení = typ NR - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
132 | K | N206 | Skříň policová 2-dvéřová, 2x police, uzamykatelná / 1000x400x900 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 2x police, uzamykatelná / 1000x400x900 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
133 | K | N302 | Skříň policová 2-dvéřová, 6x police, částečně prosklená, uzamykatelná / 800x600x2000 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 6x police, částečně prosklená, uzamykatelná / 800x600x2000 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
134 | K | N303 | Skříň policová 2-dvéřová, 6x police, částečně prosklená, uzamykatelná / 800x400x2000 / | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 6x police, částečně prosklená, uzamykatelná / 800x400x2000 / Materiálový standard a provedení = typ B - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
135 | K | N304 | Regál policový, 6x police / 900x300x2000 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| P |  | Poznámka k položce: Regál policový, 6x police / 900x300x2000 / Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30 × 30 mm, police tvoří rošty. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Nosnost police minimálně 100 Kg. Celonerezové provedení. Vyrobeno z vysoce kvalitní austenitické nerezavějící oceli, např. typu CrNi 18/10 a chemickém složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, dodržení uvedenýcch norem: jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304. | [14 empty] | P | 1
136 | K | N308 | Regál policový, 6x police / 1200x400x2000 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| P |  | Poznámka k položce: Regál policový, 6x police / 1200x400x2000 / Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30 × 30 mm, police tvoří rošty. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Nosnost police minimálně 100 Kg. Celonerezové provedení. Vyrobeno z vysoce kvalitní austenitické nerezavějící oceli, např. typu CrNi 18/10 a chemickém složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, dodržení uvedenýcch norem: jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304. | [14 empty] | P | 1
137 | K | N309 | Regál policový, 6x police / 600x400x2000 / | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| P |  | Poznámka k položce: Regál policový, 6x police / 600x400x2000 / Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30 × 30 mm, police tvoří rošty. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Nosnost police minimálně 100 Kg. Celonerezové provedení. Vyrobeno z vysoce kvalitní austenitické nerezavějící oceli, např. typu CrNi 18/10 a chemickém složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, dodržení uvedenýcch norem: jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304. | [14 empty] | P | 1
138 | K | N310 | Regál policový, 6x police / 1000x600x2400 / | ks | 44 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| P |  | Poznámka k položce: Regál policový, 6x police / 1000x600x2400 / Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30 × 30 mm, police tvoří rošty. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Nosnost police minimálně 100 Kg. Celonerezové provedení. Vyrobeno z vysoce kvalitní austenitické nerezavějící oceli, např. typu CrNi 18/10 a chemickém složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, dodržení uvedenýcch norem: jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304. | [14 empty] | P | 1
139 | K | N311 | Regál policový, 6x police / 1200x600x2400 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| P |  | Poznámka k položce: Regál policový, 6x police / 1200x600x2400 / Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30 × 30 mm, police tvoří rošty. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Nosnost police minimálně 100 Kg. Celonerezové provedení. Vyrobeno z vysoce kvalitní austenitické nerezavějící oceli, např. typu CrNi 18/10 a chemickém složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, dodržení uvedenýcch norem: jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304. | [14 empty] | P | 1
140 | K | N314 | Regál policový, 6x police / 800x400x2000 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| P |  | Poznámka k položce: Regál policový, 6x police / 800x400x2000 / Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30 × 30 mm, police tvoří rošty. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Nosnost police minimálně 100 Kg. Celonerezové provedení. Vyrobeno z vysoce kvalitní austenitické nerezavějící oceli, např. typu CrNi 18/10 a chemickém složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, dodržení uvedenýcch norem: jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304. | [14 empty] | P | 1
141 | K | N315 | Regál policový, 6x police / 900x400x2000 / | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| P |  | Poznámka k položce: Regál policový, 6x police / 900x400x2000 / Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30 × 30 mm, police tvoří rošty. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Nosnost police minimálně 100 Kg. Celonerezové provedení. Vyrobeno z vysoce kvalitní austenitické nerezavějící oceli, např. typu CrNi 18/10 a chemickém složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, dodržení uvedenýcch norem: jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304. | [14 empty] | P | 1
142 | K | N316 | Regál policový, 6x police / 1100x400x2000 / | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| P |  | Poznámka k položce: Regál policový, 6x police / 1100x400x2000 / Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30 × 30 mm, police tvoří rošty. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Nosnost police minimálně 100 Kg. Celonerezové provedení. Vyrobeno z vysoce kvalitní austenitické nerezavějící oceli, např. typu CrNi 18/10 a chemickém složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, dodržení uvedenýcch norem: jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304. | [14 empty] | P | 1
143 | K | N317 | Regál policový, 6x police / 900x500x2400 / | ks | 13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| P |  | Poznámka k položce: Regál policový, 6x police / 900x500x2400 / Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30 × 30 mm, police tvoří rošty. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Nosnost police minimálně 100 Kg. Celonerezové provedení. Vyrobeno z vysoce kvalitní austenitické nerezavějící oceli, např. typu CrNi 18/10 a chemickém složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, dodržení uvedenýcch norem: jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304. | [14 empty] | P | 1
144 | K | N318 | Regál policový, 6x police / 1000x400x2000 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| P |  | Poznámka k položce: Regál policový, 6x police / 1000x400x2000 / Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30 × 30 mm, police tvoří rošty. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Nosnost police minimálně 100 Kg. Celonerezové provedení. Vyrobeno z vysoce kvalitní austenitické nerezavějící oceli, např. typu CrNi 18/10 a chemickém složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, dodržení uvedenýcch norem: jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304. | [14 empty] | P | 1
145 | K | N399 | Stůl pracovní + skříňky D/chladnička, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 1600x800x850 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| P |  | Poznámka k položce: Stůl pracovní + skříňky D/chladnička, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 1600x800x850 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
146 | K | N400 | Skříň policová 2-dvéřová, 5x police, částečně prosklená, uzamykatelná / 800x500x1800 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 5x police, částečně prosklená, uzamykatelná / 800x500x1800 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
147 | K | N401 | Skříň policová 2-dvéřová, 5x police, částečně prosklená, uzamykatelná / 800x500x1800 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 5x police, částečně prosklená, uzamykatelná / 800x500x1800 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
148 | K | N402 | Skříň policová 2-dvéřová, 5x police, částečně prosklená, uzamykatelná / 800x400x1800 / | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 5x police, částečně prosklená, uzamykatelná / 800x400x1800 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
149 | K | N403 | Kartotéka A4, 5-zásuvková, uzamykatelná / 450x600x1650 / | ks | 59 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| P |  | Poznámka k položce: Kartotéka A4, 5-zásuvková, uzamykatelná / 450x600x1650 / Kovová kartotéka pro dokumenty a závěsné kapsy formátu Folio a A4 se svařovaným korpusem a centrálním zámkem. Zásuvky s nosností 30 kg. 100% výsuv s blokací proti vysunutí zásuvek najednou. Barevné provedení RAL 7035 šedá. Zásuvky lze doplnit dělícími příčkami pro ukládání dokumentů. | [14 empty] | P | 1
150 | K | N404 | Kartotéka A4, 4-zásuvková, uzamykatelná / 450x600x1300 / | ks | 67 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| P |  | Poznámka k položce: Kartotéka A4, 4-zásuvková, uzamykatelná / 450x600x1300 / Kovová kartotéka pro dokumenty a závěsné kapsy formátu Folio a A4 se svařovaným korpusem a centrálním zámkem. Zásuvky s nosností 30 kg. 100% výsuv s blokací proti vysunutí zásuvek najednou. Barevné provedení RAL 7035 šedá. Zásuvky lze doplnit dělícími příčkami pro ukládání dokumentů. | [14 empty] | P | 1
151 | K | N405 | Skříň policová 2-dvéřová, 5x police, částečně prosklená, uzamykatelná / 700x500x1800 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 5x police, částečně prosklená, uzamykatelná / 700x500x1800 / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
152 | K | N407 | Stůl pracovní + skříňky D / 2000x600x750 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| P |  | Poznámka k položce: Stůl pracovní + skříňky D / 2000x600x750 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
153 | K | N408 | Stůl pracovní (atyp deska) + skříňky D / 2000x600x750 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| P |  | Poznámka k položce: Stůl pracovní (atyp deska) + skříňky D / 2000x600x750 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
154 | K | N409 | Stůl pracovní + skříňky D/chladnička, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 1000x800x850 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| P |  | Poznámka k položce: Stůl pracovní + skříňky D/chladnička, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 1000x800x850 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
155 | K | N410 | Stůl pracovní + skříňky D, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 2800x700x750 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | N411 | Stůl pracovní + skříňky D, pracovní plocha: kompaktní HPL - vysokotlaký laminát / 2800x700x750 / Materiálový standard a provedení = typ C - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | N413 | Háček koupelnový / / Celonerezové provedení. | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | N415 | Věšák nástěnný 3 háčky / / Věšák nástěnný, LTD, kvalitní kovové 2-háčky, 3ks háčků, 300x100mm. | ks | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | N417 | Stěna věšáková / délka 2000 / LTD, kvalitní kovové 2-háčky, 20ks háčků. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | N537 | Křeslo pro těhotné pacientky / | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| P |  | Poznámka k položce: Křeslo pro těhotné pacientky / / Odpočinkové křeslo pečovatelského typu. Pevná dřevěná konstrukce z masivního buku/dubu. Výškově nastavitelné područky (5 poloh), polohování zádového dílu a sedáku, výsuvná podnož, polohování pomocí plynové pružiny, poloha pro snadné vstávání, maximální nosnost 150 kg. Madlo pro lepší manipulaci. Po obou stranách sedací plochy umístěna ovládací páka pro polohování křesla. Polohování možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem. Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem. Čalouněno mikroplyšem nebo zdravotnickou koženkou, čalounění opěráku a sedáku snímatelné, pod čalouněním sedáku tekutinám nepropustný materiál, čalouněné područky (pratelné včetně speciálních výplní). Barevné řešení viz projektový díl interiérů. Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru. | [14 empty] | P | 1
161 | K | N538 | Zástěna 2-dílná nepojízdná / 1200x1750 / | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| P |  | Poznámka k položce: Zástěna 2-dílná nepojízdná / 1200x1750 / Rám z eloxovaného hliníku, panty mezi sekcemi otočné o 360°. Vnitřní výplň neprůsvitné, antibakteriální omyvatelné látky, atest nehořlavosti. | [14 empty] | P | 1
162 | K | N539 | Zástěna s připevněním ke stěně, shrnovací / 1250x1850 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| P |  | Poznámka k položce: Zástěna s připevněním ke stěně, shrnovací / 1250x1850 / Dělící stěna pro ordinace k vytvoření převlékací kabinky. Skládací paraván se zasouvací technikou. Odstup od země rámu paravánu: 100mm. Rám: hliník. Potažení: polyesterová tkanina s ochranou UV, pratelná. Barva: světle stříbrnošedá. | [14 empty] | P | 1
163 | K | N540 | Zástěna 7-dílná + podvozek skládací / 1750x1450 / | ks | 19 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| P |  | Poznámka k položce: Zástěna 7-dílná + podvozek skládací / 1750x1450 / Hliníkový nástěnný paravan s vozíkem. Výplň z neprůhledného, průsvitného polykarbonátu. Šíře sekcí 300mm. Výplň a barevné řešení: viz projektový díl interiérů. Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru. | [14 empty] | P | 1
164 | K | V001 | Komplexní systém monitoringu teplot vnitřních prostorů (mrazících a chladících zařízení, inkubátorů, atd.) ve zdravotnických zařízení. / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| P |  | Poznámka k položce: Komplexní systém monitoringu teplot vnitřních prostorů (mrazících a chladících zařízení, inkubátorů, atd.) ve zdravotnických zařízení. / / Rozšířitelný software, možnost instalovat na různou výpočetní techniku (počítač, notebook, netbook, mobilní zařízení PDA, či další periferie). Nastavení alarmu formou emailu nebo zprávy, spodní i vrchní hranice. Zařízení zaznamená teplotu s intervalem max. 15 minut. Data budou k dispozici online od této doby vždy a to formou grafu nebo minimálních a maximálních hodnot na PC nebo v aplikaci mobilního telefonu. Součástí softwaru tvorba reportu daného období. Splnění podmínek Státního úřadu pro kontrolu léčiv DIS15 V3. 70 hodin záložního ukládání dat přímo do měřícího čidla, při opětovném spuštění proudu jsou data nahrána přes základnu a zazálohovány. V rámci kalibrace by měla být zjištěna mimo jiné také chyba měřidla. Pro sledování teploty skladování termolabilních léčiv by použité teploměry neměly vykazovat větší chybu než 0,5C. Pro sledování teplotních podmínek jiných než v mrazicích a chladicích zařízeních by použité teploměry neměly vykazovat větší chybu než 1,0C. Zařízení musí být použitelné i pro přepravu s tím, že data se následně nahrají po připojení čidla k základně (po přiblížení na dosah snímače). | [14 empty] | P | 1
165 | K | V002 | Základna monitoringu teplot / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
| P |  | Poznámka k položce: Základna monitoringu teplot / / Základna pro monitoring teploty a vlhkosti. Fyzická síť: Typ Ethernetu: 10/100, Ethernetové připojení: RJ45, Protokol: TCP/IP, Přiřazení IP: DHCP, LED ethernetu, LED brány. Parametry: tříbarevné LED. Shoda s EN12830. Firmware: Lze aktualizovat OTA (bezdrátově). | [14 empty] | P | 1
166 | K | V003 | Snímač T/H / / Snímač teploty a vlhkosti. | ks | 67 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| P |  | Poznámka k položce: Snímač T/H / / Snímač teploty a vlhkosti. Venkovní rozsah: min. 800m. Vnitřní rozsah: min. 100m. Parametry: tříbarevné LED. Možnost resetu na výchozí hodnoty. Shoda s EN12830. Provozní teplota: -35 °C až 60 °C ±0,5 °C. Provozní vlhkost: 20 % až 90 % ±10 % (pp). Životnost baterií: min. 1 rok. Certifikace: CE. | [14 empty] | P | 1
167 | K | V104 | Vozík manipulační / 500x1000x1200 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| P |  | Poznámka k položce: Vozík manipulační / 500x1000x1200 / Konstrukce vozíku: ocel. Povrchová úprava: chrom. 1 x rozpěrný koš mělký, 1 x rozpěrný koš hluboký, rovnoměrné zatížení rozpěrného koše: max 20 kg. 1 x přídavné madlo. 4 x otočná kola d= 125 mm, 4 x plastový nárazník. | [14 empty] | P | 1
168 | K | V105 | Svítidlo vyšetřovací pojízdné / / LED svítidlo | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
| P |  | Poznámka k položce: Svítidlo vyšetřovací pojízdné / / LED svítidlo - 1 hlavice, výkon 40 000 lx, provedení stojanové pojízdné na 5-ti kolečkách, jednoduše nastavitelné, přesná polohovatelnost, snadné čištění a desinfekce, napájení 230V / 50Hz, vč. napájecího síťového zdroje, dlouhá životnost osvitových zdrojů. | [14 empty] | P | 1
169 | K | V117 | Dávkovač mýdla - bezdotykový / | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
| P |  | Poznámka k položce: Dávkovač mýdla - bezdotykový / / Dávkovač na dezinfekční prostředky a mycí emulze bezdotykový, možnost nastavení dávky 0,75 -1,5 ml, objem - 1000 ml - možnost vložení originálního obalu, možnost sterilizace pumpy, napájení z baterií (bez nutnostni el. proudu), možnost nouzového ručního ovládání, příslušenství: podmiska, zámek. | [14 empty] | P | 1
170 | K | V121 | Schůdky 1-stupňové / | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
| P |  | Poznámka k položce: Schůdky 1-stupňové / / Kovová konstrukce s povrchovou úpravou práškovými vypalovanými laky. Nožičky opatřeny bezpečnostními protiskluzovými pryžovými návleky. Stupeň opatřen protiskluzovou pryžovou nášlapnou plochou. Nosnost: 120kg. | [14 empty] | P | 1
171 | K | V123 | Dávkovač dezinfekce - bezdotykový / | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
| P |  | Poznámka k položce: Dávkovač dezinfekce - bezdotykový / / Dávkovač na dezinfekční prostředky a mycí emulze bezdotykový, možnost nastavení dávky 0,75 -1,5 ml, objem - 1000 ml - možnost vložení originálního obalu, možnost sterilizace pumpy, napájení z baterií (bez nutnostni el. proudu), možnost nouzového ručního ovládání, příslušenství: podmiska, zámek. | [14 empty] | P | 1
172 | K | V125 | Stojan infuzní pojízdný / | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
| P |  | Poznámka k položce: Stojan infuzní pojízdný / / Infúzní stojan pojízdný, brzděná antistatická kola pr. 50mm, 4 háky, ovládání jednou rukou, výška od 1475 do 2140mm. | [14 empty] | P | 1
173 | K | V129 | Dávkovač dezinfekce - pákový / | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
| P |  | Poznámka k položce: Dávkovač dezinfekce - pákový / / Dávkovač pro dezinfekce na ruce, pro emulze na mytí a ošetření pokožky. Robustní kovový dávkovač. Rychlé plnění a snadná manipulace, obsluha rukou i loktem, vyhovující pro většinu běžně dostupných láhví, možnost výměny pumpičky bez demontáže zadní stěny, dávkovač pro láhve 500/1000 ml, dávkování nastavitelné 0,75 - 1,5 ml na jednu dávku, autoklávování celého dávkovače 121ºC, 1 bar. | [14 empty] | P | 1
174 | K | V139 | Váha sedací do 250 kg - pojízdné křeslo / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
| P |  | Poznámka k položce: Váha sedací do 250 kg - pojízdné křeslo / / Pojízdné vážící křeslo s pevným indikátorem vyhovující požadavkům nemocničních zařízení. Řiditelná kolečka - zadní s aretací, která umožňují snadné ovládání. Křeslo má sklopné opěrky, které umožňují snazší přesun špatně pohyblivých pacientů z lůžka na váhu, nebo vážení obézních pacientů. Základní funkce: vážení, tárování, nulování. Konstrukce: ocelová opatřena lakem v bílé barvě. Displej: LED 22mm. Rozsah Táry : 100 %. Napájení : 230V nebo vnitřní baterie. Délka provozu na AKU : min. 35 hod. Funkce automatického úsporného režimu displeje při nečinnosti. RS232 pro přenos dat. Provedení křesla: plast. | [14 empty] | P | 1
175 | K | V141 | Úložná stěna s osmi košíky / 930x150x1400 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
| P |  | Poznámka k položce: Úložná stěna s osmi košíky / 930x150x1400 / Úložná stěna rozměry: 93x140x35 cm, mříž z NR oceli, je přizpůsobená k zavěšení na zeď, 8 NR košů 40x30x15 cm, nosnost koše do 10 kg. | [14 empty] | P | 1
176 | K | V157 | Vak resuscitační s rezervoárem / | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
| P |  | Poznámka k položce: Vak resuscitační s rezervoárem / / Resuscitační dvouplášťový vak silikonový pro dosp. s komplet rezervoárem O2 a silikonovou maskou s nafukovací manžetou vel.5, autoklávovatelný při teplotě do 134°C, jednocestný pacientský ventil s otočným konektorem. Rezervoár O2 standardní, transparentní, objem 1500 ml, PEEP ventil. Plastová transportní brašna a krabice. | [14 empty] | P | 1
177 | K | V161 | Dávkovač mýdla - pákový / | ks | 28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
| P |  | Poznámka k položce: Dávkovač mýdla - pákový / / Dávkovač pro dezinfekce na ruce, pro emulze na mytí a ošetření pokožky. Robustní kovový dávkovač. Rychlé plnění a snadná manipulace, obsluha rukou i loktem, vyhovující pro většinu běžně dostupných láhví, možnost výměny pumpičky bez demontáže zadní stěny, dávkovač pro láhve 500/1000 ml, dávkování nastavitelné 0,75 - 1,5 ml na jednu dávku, autoklávování celého dávkovače 121ºC, 1 bar. | [14 empty] | P | 1
178 | K | V167 | Žebřík/schůdky skládací hliníkové (4+1) / | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
| P |  | Poznámka k položce: Žebřík/schůdky skládací hliníkové (4+1) / / Vyrobeny ve shodě s evropskou normou EN-131, zatížení příčky až 150 kg. | [14 empty] | P | 1
179 | K | V173 | Stolek instrumentační - hydraul. stavitelná výška / 680x480x950-1350 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
| P |  | Poznámka k položce: Stolek instrumentační - hydraul. stavitelná výška / 680x480x950-1350 / Stolek vyroben z nerezových profilů a opatřen hydraulickým systémem pro plynulé polohování antistatickým nožním pedálem. Horní nerezová lisovaná deska s možností otáčení kolem osy o 360°, se zajištěním aretačním šroubem. Maximální zatížení: 30 kg. Základna opatřena jedním nebržděným a dvěma bržděnými antistatickými otočnými kolečky ø 100 mm. | [14 empty] | P | 1
180 | K | V181 | Kahan plynový bezpečnostní s regulací / | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
| P |  | Poznámka k položce: Kahan plynový bezpečnostní s regulací / / Kahan laboratorní vhodný i do laminárních boxů vč. nožního pedálu. Radiový bezpečnostní systém pro hořák a bezdrátový pedál. Bezpečnostní technologie, která kontroluje vzplanutí, monitoruje proces hoření a chrání před přehřátím, spolehlivě rozpozná ucpání hlavy hořáku kapalinou nebo jinou pevnou látkou. Napájení 230 V/50-60 Hz. Piezoelektrické zapalování tlačítkem (po stisknutí hoří po dobu nastavení) a nožní spínač (po stlačení pedálu zapálení a hoření do povolení pedálu). Tělo a hlava vyrobeny z nerez oceli s ohnivzdorným ovládáním. Hlava hořáku vyjímatelná pro snadné čištění. Integrovaný držák na 3 kličky. Ovládání nabízí dvě alternativy, jednak pomocí funkčních tlačítek nebo nožního pedálu pro rychlou sterilizaci. Speciální kryt pro lepší nasávání vzduchu hořákem a k lepšímu obtékání přístroje vzduchem v laminárním boxu. Vylité tekutiny odtékají vestavěnými drážkami a filtr chránící ventil před zanesením. Provedení vhodné i pro čištění a desinfekci. Výkon plamene 1 kW u zemního i kapalného plynu (propan butan). Přívod plynu 1/4" levý závit s filtrem. Teplota plamene: do 1350°C pro PB, do 1300°C pro zemní plyn. Součást dodávky: propojovací díly, síťový zdroj, nerezový bezdrátový pedál, trysky pro zemní plyn a PB. | [14 empty] | P | 1
181 | K | V185 | Konvice rychlovarná 2l / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
| P |  | Poznámka k položce: Konvice rychlovarná 2l / / Rychlovarná konvice, nerezové provedení, z obou stran ukazatel vodního sloupce, typ ohřevu: ukrytá topná spirála - ploché dno, filtr: vyjímatelný odvápňovací, bezpečnostní výklopné víko, ochrana proti spuštění naprázdno, tepelná pojistka.Technické údaje: Objem (l): 1.7, Příkon (W): 2400, Podstavec: středový konektor - 360° | [14 empty] | P | 1
182 | K | V187 | Nádoba na odpad k odběrovému stolku / / Plast | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
183 | K | V193 | Zrcadlo / 700x600 / | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
| P |  | Poznámka k položce: Zrcadlo / 700x600 / Zrcadlo se stříbrným povrchem vč. upevnění. Vyhovuje požadavkům normy ČSN EN 1036. Zkouška na stálost: NSS, CASS, zkouška kondenzující vodou v konstantní atmosféře. Nejsou přípustné barevné nebo difuzní plochy v reflexní vrstvě, nejsou dovoleny bubliny v povrchu ochranné vrstvy, koroze hran u kondenzující vody po 480 hod. je ≤ 0,2 mm. Upevňovací materiály nesmí být agresivní povahy. Veškeré lepící materiály musí být kompatibilní s povrchem zrcadla. | [14 empty] | P | 1
184 | K | V201 | Nádoba na odpad - nášlapná plast / | ks | 55 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
| P |  | Poznámka k položce: Nádoba na odpad - nášlapná plast / / Plastový nášlapný odpadkový koš 25 l, aretace otevřeného víka, nášlapný mechanizmus pro bezdotykové otvírání. | [14 empty] | P | 1
185 | K | V203 | Nádoba na odpad drátěná / | ks | 37 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
| P |  | Poznámka k položce: Nádoba na odpad drátěná / / Drátěný koš na odpad ve stříbrné barvě. Průměr cca 300mm. | [14 empty] | P | 1
186 | K | V207 | Zásobník papírových ručníků / | ks | 57 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
| P |  | Poznámka k položce: Zásobník papírových ručníků / / Zásobník skládaných papírových ručníků z nerezové oceli, hladký povrch, uzamykatelný, kontrolní okénko. | [14 empty] | P | 1
187 | K | V215 | Vozíky na manipulaci s čistým prádlem / 810x620x1680 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
| P |  | Poznámka k položce: Vozíky na manipulaci s čistým prádlem / 810x620x1680 / Pro přepravu čistého prádla s 2 dveřma. Konstrukce vozíku: Kovový vozík s trubkovým rámem a drátěnným výpletem. Povrchová úprava: galvanický Zn zlatý s lakem. Kolečka s gumovým běhounem 125mm (2 pevná a 2 otočná s brzdou). Nakopávačka na spodním rámu vozíku. 2 police vyjímatelné a výškově nastavitelné. Na boku černá tabulka na křídu a držák dokumentů. Dveře upevněny k bokům pomocí plastových spon. Celková nosnost vozíku: 400 kg. Součástí vozíku ochranný návlek z nylonu. | [14 empty] | P | 1
188 | K | V216 | Vozíky na manipulaci se špinavým prádlem / 1000x760x1150 / | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
| P |  | Poznámka k položce: Vozíky na manipulaci se špinavým prádlem / 1000x760x1150 / Pro přepravu špinavého prádla. Konstrukce vozíku: ocel. Povrchová úprava: chrom. Madlo, 2 x pevná kola, 2 x otočná kola d= 200 mm, 2 x nárazníkové kolo. Celková nosnost vozíku: 400 kg | [14 empty] | P | 1
189 | K | V219 | Výškoměr nástěnný / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
| P |  | Poznámka k položce: Výškoměr nástěnný / / Svinovací měřící páska k přimontování na zeď. Měřící páska vyrobena z odolného kovu. Rozsah: 0 - 220 cm. Dělení stupnice: 1 mm. | [14 empty] | P | 1
190 | K | V221 | Váha osobní vč. výškoměru podlahová / | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
| P |  | Poznámka k položce: Váha osobní vč. výškoměru podlahová / / Digitální váha s výškoměrem pro vážení dětí i obézních pacientů - kapacita až 250 kg. Velká, plochá platforma. Zobrazení BMI na vekém displeji. Intergrovaný výškoměr. Možnost přenosu dat na tiskárnu nebo PC. Rozsah vážení: do 250kg/100g. Funkce: TARE, pre-TARE, HOLD, auto-HOLD, BMI, SEND, funkce matka/dítě, funkce tlumení pohybu při vážení. Napájení: baterie/220V. Stanovené měřidlo: třída III. Rozsah měření: 60-200 cm/1 mm. | [14 empty] | P | 1
191 | K | V222 | Váha s madlem / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
| P |  | Poznámka k položce: Váha s madlem / / Váha s madlem s možností výpočtu BMI. Nosnost: 300 kg. Třída přesnosti III. Pro snadný přesun obsahuje kolečka. Napájení: síť a dobíjitelná baterie. Funkce: BMI, TARA a HOLD, automatické nulování, datové rozhraní RS 232 pro tiskárnu a připojení k PC. | [14 empty] | P | 1
192 | K | V240 | Germicidní zářič 30W / | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
| P |  | Poznámka k položce: Germicidní zářič 30W / / Jednotrubicový germicidní zářič na strop nebo na stěnu. Provedení s elektronickým předřadníkem. Životnost: 8000 hodin. | [14 empty] | P | 1
193 | K | V241 | Spínací digitální hodiny pro germicidní zářiče / | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
| P |  | Poznámka k položce: Spínací digitální hodiny pro germicidní zářiče / / Zobrazení součtu provozních hodin, zobrazení reálného času, nastavení týdenního programu pro pracovní a víkendové dny, nastavení osmi časů zapnutí a vypnutí pro pracovní a víkendové dny, možnost i manuálního ovládání zapnutí – vypnutí, krok programování času: 1 minuta, krok provozních hodin: 1 hodina. Bateriové napájení 3x1,5 V – alkalické baterie. Maximální spínací proud 2A/250V střídavých 50Hz, krytí IP30. Montáž přímo na stěnu nebo na panel rozvaděče. | [14 empty] | P | 1
194 | K | V301 | Dávkovač lineární / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
| P |  | Poznámka k položce: Dávkovač lineární / / Dávkovač pro přesnou kontinuální infuzi léku při větším výkonu.Zadávání parametrů přes numerickou klávesnici , 0.01-2200ml/h, automatické a manuální nastavení režimů Bolusu, úprava vlastností dávkovače pomocí nastavení, antibolusové a antisifonové funkce, titrace umožňující změnu infuzních parametrů bez přerušení infuze, Bolus, VTBI, pro stříkačky 2/3,5,10,20,30,50/60ml, USB, IRDA komunikace, knihovna léčiv s možností aktualizace lékařem. | [14 empty] | P | 1
195 | K | V305 | Monitor pacientský s pulzním oxymetrem / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
| P |  | Poznámka k položce: Monitor pacientský s pulzním oxymetrem / / Kompaktní tříkanálový pacientský monitor osazený barevným aktivním TFT displejem s úhlopříčkou 8.4“ poskytující zobrazení ve větších úhlech nebo v náročnějších světelných podmínkách. Monitor určen pro pacienty všech věkových kategorií. Integrovaná tříkanálová termotiskárna. Monitor připojitelný do centrálního pacientského systému umožňujícího archivaci a tisk vybraných událostí. Základní vlastnosti: EKG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP. 8,4“ barevný TFT monitor s vysokým rozlišením. Detekce arytmií VTACH, VFIB, ASYSTOLIE. Zobrazení trendů a alarmových stavů za 24 hodin tabulkou nebo grafem. Režimy ADULT / PEDIATRIC / NEONATAL. Detekce kardiostimulátoru. Integrovaná termotiskárna šíře 58 mm. Ovládání jedním tlačítkem. Možno využít jako transportní monitor. Vestavěný akumulátor nebo přímý DC vstup 12 V. | [14 empty] | P | 1
196 | K | V307 | Odsávačka elektrická pojízdná - cca 30l/min / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
| P |  | Poznámka k položce: Odsávačka elektrická pojízdná - cca 30l/min / / Odsávačka elektrická pojízdná – sání do jednorázových vaků, pro lůžková odd., ARO, JIP, ORL, zákrokové sály, urologii, endoskopii, gynekologii, gastroenterologii, laryngoskopii, dětská a novorozenecká odd. Efektivní sací výkon: min. 30 l/min, podtlak: - 85 kPa, max. až - 90 kPa, pístový nízkofrekvenční odsávací systém pro rychlý nástup vakua. Sací syst.: 70 ot./min. Hlučnost jen 38,5 dB, maximálně tichý chod bez vibrací. Možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání. Bezúdržbový provoz. Membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua. Třístupňová ochrana proti přesátí. Světelná indikace chodu. Barevně značený manometr. Možnost kontroly provozních hodin bezkontaktním snímačem / využití při servisních kontrolách. Madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem, integrovaný držák pro 2 láhve, možnost připojení nožního spínače, pojistná nádoba s víčkem proti přesátí, PS, autoklávovatelné. Propojovací silikonová hadice se 2 spojkami pro rychlé a bezpečné odpojení hadic z lahví – vše autoklávovatelné. Pacientský okruh silikonový autoklávovatelný. Držák láhve na eurolištu, láhev s pojistnou sponou a integrovaným vstupem pro vakuum, materiál polykarbonát, objem 1,5 litru nebo 2,5 litru. Jednorázové odsávací vaky 1,5 litru nebo 2,5 litru obsahující víčko, pojistný ventil proti přesátí, zpětný ventil, vstup pro sériové propojení, úhlovou pac. spojku, bakteriologický filtr s ochranným plastovým krytem, možná doba sání do vaku až 4 dny. Vozík s eurolištou a brzděnými antistatickými kolečky. Stop ventil. | [14 empty] | P | 1
197 | K | V309 | Hustoměr digitální / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
| P |  | Poznámka k položce: Hustoměr digitální / / Profesionální přenosný digitální hustoměr s jednoduchou obsluhou - ponoření vzorkovací hadičky do vzorku, zmáčknutí kohoutku a odečtení konečného výsledku v požadovaných jednotkách. Teplotní kompenzace: Při provádění přesných měření hustoty musí být výsledky korigovány na teplotu vzorku. Přístroj umožní volbu odpovídajícího teplotního korekčního koeficientu. Řízené vzorkování: Možnost přizpůsobení rychlost vzorkování, pomalá pro viskózní vzorky, aby se zabránilo tvorbě vzduchových bublin nebo velmi vysoká pro účinné proplachování měřící cely. Externí vzorkování: možnost připojit externí injekční stříkačku. Ukládání výsledků: až 1100 výsledků včetně identifikace vzorků, jednotky měření, teplotního korekčního koeficientu, identifikace přístroje, datumu a času. Měřicí rozsah [g/cm3]: 0 až 2. Dělení [g/cm3]: 0,0001. Přesnost měření [g/cm3]: 0,001. Jednotky měření: hustota, specifická hmotnost, Brix%, alkohol, °Baumé, °Plato, API, kyselina sírová. Justování na vzduch nebo vodu. Infračervený interface (IrDA nebo RS232C). | [14 empty] | P | 1
198 | K | V315 | Kontejner na infekční odpad - provozní, plast / | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
| P |  | Poznámka k položce: Kontejner na infekční odpad - provozní, plast / / Objem: 60l. Nádoba na odpad z hemodialýzy, patologie, lékáren a jiný infekční, chemický a biologický odpad, určený k likvidaci ve spalovně. Možnost předběžného nebo trvalého (nevratného) uzavření víka. Vysoká odolnost proti propíchnutí stěny – normy BS 7320 a NFX 30-500. Kónické, stohovatelné, obdélníkový průřez - úspora prostoru při přepravě a skladování, vhodné pro ukládání na paletu. Po likvidaci – spálení – nezanechávají žádný odpad. Materiál – Polypropylen (PP). | [14 empty] | P | 1
199 | K | V317 | Průtokoměr a zvlhčovač kyslíku / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
| P |  | Poznámka k položce: Průtokoměr a zvlhčovač kyslíku / / Kompaktní kyslíkový zvlhčovač s průtokoměrem - rotametrem 15l O2, možnost upevnění přímo do rychlospojky centrálního rozvodu O2, možnost upevnění na lůžko, inf. stojan, eurolištu, univerzální držák, propojovací hadička, redukční ventil vč. manometru výstupních tlaků, kyslíková maska, nosní sonda. | [14 empty] | P | 1
200 | K | V319 | Pumpa infuzní volumetrická / | ks | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
| P |  | Poznámka k položce: Pumpa infuzní volumetrická / / Pupma pro použití s tlakovými infúzními soupravami. Vizuální a akustické alarmy s automatickým zastavením dávkování pumpy: tlakový alarm, kapkový alarm, vzduchový alarm, standby alarm, „před-alarm“ při slabé baterii, bateriový alarm při vybití. Možnost individuálního nastavení parametrů pumpy, výpočet rychlosti dávkování a dávky. Funkce KOR („Keep-Open-Rate“): slouží k udržení průchodnosti katetrů minimálním průtokem: pro rychlost > 10 ml/h = 3 ml/h; pro rychlost < 10 ml/h = 1 ml/h. Funkce: Předvolba objemu: 0,1…9999,9 ml. Časová předvolba: max. 99 h 59 min. Automatický výpočet rychlosti infúze: z objemu a časové předvolby bolusové podávání, nastavitelné parametry: bolusové objemy 0,1…99,9/500ml; rychlost bolusu 1…600 ml/h; časový interval max. 99 h 59 min. Výpočet dávkování/dostupné s uvedením softwaru IFPD: Automatická kalkulace rychlosti infúze v ml/h založená na zadání mg/mg/IU nebo mmol na ml objemu; v závislosti na čase v min/h/den (24 h) resp. v závislosti na tělesné hmotnosti a času na kg, v obou případech za jednotku času min/h/den (24 h). Pohotovostní ("stand-by") infúzní pauza: max. 99 h 59 min., předvolené hodnoty zůstávají zachovány v paměti. Volba léků: display zobrazí až 9 názvů léků. CC interface: ve spojení s externími počítači. Inaktivace kapkové kontroly: ve spojení s předvolbou objemu. Uzamčení dat: tato funkce uzamkne klávesnici proti nechtěné změně zadaných parametrů. Kapacita baterie: zobrazena v h a min. Klasifikace: CF, odolná defibrilaci, ochranná třída I. Výstupní výkon: Dávkování: 0,1…600,0 ml/h, nejnižší dávka, která může být použita 0,1 ml/h. Přesnost dávkování: ± 5 % se soupravou Intrafix® P; doba měření 8 h; při teplotě 22°C. Konfigurace: Integrovaný servisní program pro individuální konfiguraci funkčního spektra a pro technickou diagnózu. Informace: Velký osvětlený display: ukazuje rychlost infúze, síťový nebo bateriový provoz, "pump in operation", alarmovou situaci, vedení funkcemi a příčiny alarmu jsou zobrazovány textovými zprávami. Další údaje: aktuální objem, aktuální čas, dávka, kapacita baterií, hodiny provozu. Bezpečnostní systém: Kapková kontrola: funkce je možná s nebo bez kapkového senzoru. Průtoková klapka: zabraňuje volnému toku infúze při otevřených dvířkách pumpy. Vzduchový detektor: minimalizuje riziko proniknutí vzduchu. Volitelné nastavení okluzních tlakových alarmů: Nízký: cca 0,6 baru (od 0,3 - 0,8 baru). Vysoký: cca 1,2 baru (od 0,9 - 1,5 baru). Reakční čas alarmu při rychlosti infuze: 1 ml/h ... 17 min ... 30 min, 25 ml/h ... 45 s ... 72 s, 100 ml/h ... 12 s ... 18 s. Bolusový objem v systému: 0.3 ml, 0.5 ml. Napětí: 230V, 50/60 Hz. Externí nízké napětí: 12V. Typ baterie: nabíjecí, bateriový provoz/nabíjecí čas: > 3,5 h při max. rychlosti infuze / > 16 h. Interface: Port RS 232: pro automatické sestavení a řízení terapie / dokumentaci terapie. Infračervený interface pro "fluid manager" systém; MFC zástrčka umožňuje spojení s pracovními stanicemi: přenos dat, centrální alarm, zdroj napětí a vyrovnání potenciálu. Upgrade/update softwaru přes interface: rozšíření možností funkcí pomocí PC programů. Modul pro historii: archivuje 400 akcí v závislosti na čase pro dokumentaci (ve spojení s IFPD softwarem, možnost upgrade). | [14 empty] | P | 1
201 | K | V320 | Ladička graduovaná C 64/128Hz s posuvným závažím a stojánkem / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
| P |  | Poznámka k položce: Ladička graduovaná C 64/128Hz s posuvným závažím a stojánkem / / Ocelová. | [14 empty] | P | 1
202 | K | V325 | Fonendoskop / | ks | 13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
| P |  | Poznámka k položce: Fonendoskop / / Dvoustranný jednohadičkový fonendoskop s velmi kvalitním poslechem v prestižním provedení. V sadě s 2-ma páry měkkých olivek. Celková délka: 76 cm. Ø membrány: 42 mm. | [14 empty] | P | 1
203 | K | V327 | Rohož dekontaminační strhávací / 1200x900 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
| P |  | Poznámka k položce: Rohož dekontaminační strhávací / 1200x900 / Mnohovrstvé rohože určené k omezení šíření prachu, mikroorganismů, suché špíny a kontaminace radioaktivními látkami zachycených na obuvi. Superabsorbční rohože na prach mají 30 impregnovaných bavlněných potahů, uzavřených v plastikovém rámu pro náročné podmínky s vnitřním polštářkem z prach absorbující pěny. Horní obálku lze při čistění vyjmout a objeví se čistá vrstva. Použítí na výstupu z prostředí s vysokým výskytem prachových nečistot. | [14 empty] | P | 1
204 | K | V335 | Tonometr bezrtuťový / | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
| P |  | Poznámka k položce: Tonometr bezrtuťový / / Profesionální bezrtuťový systém pro přesné měření krevního tlaku s automatickým nafukováním. V tlakovém sloupci není použita rtuť ale moderní LED elementy (bezpečnost, čitelnost). Velký podsvícený LCD displej a 2 kompresory pro automatické natlakování manžety. Umožňuje klasické auskultační měření pomocí stetoskopu nebo automatické měření oscilometrickou metodou. Příslušenství: 2 manžety 22-32cm, 32-42cm. Součástí dodávky je síťový nabíjecí adaptér a dobíjecí akumulátor. Možnosti měření: Automatické (oscilometrická metoda), Manuální (auskultační pomocí fonedoskopu). Měřící rozsah: Tlak: 0 - 300 mmHg, Puls: 40 - 160 bpm. Přesnost: Tlak: ±3 mmHg, Puls: ±5 %. Nafukování manžety: Automatické pomocí kompresoru. Odpouštění manžety: Automatické. V manuálním modu lze nastavit 3 rychlosti vypouštění manžety (2,5/4,5/6,5 mm Hg za vteřinu). Rozsah naměřených hodnot zůstane znázorněn na displeji. Tepová frekvence se automaticky zobrazí na dalším alfanumerickém displeji. Tlakový sloupec není nutno čistit ani jinak udržovat, nedochází ke kontaminaci toxickou rtutí. | [14 empty] | P | 1
205 | K | V339 | EKG diagnostické 12-kanálové / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
| P |  | Poznámka k položce: EKG diagnostické 12-kanálové / / 12.1” palcová doteková obrazovka s vysokým rozlišením. Funkce detekce kvality signálu. Alfanumerická klávesnice a ovládání 1 dotekem. Režim spánku. Automatické měření a interpretace testovány s databází CSE/AHA/MIT. Vestavěná dobíjecí Li-ion baterie. Kapacita pro 200 EKG uložených záznamů. Podpora USB disku. Rozšířený tisk při detekci arytmie. Podpora externí tiskárny přes USB port. Tisk na A4 formát papíru. Podpora čtečky čárových kódů: lineární / 2D. Rychlé přepínání mezi pohlavím a věkovými skupinami. Podpora PDF, SCP, FDA-XML a DICOM export dat. Přenos dat do PC přes LAN / Wi-Fi. Obousměrná komunikace s DMS. Funkce zátěžového testu včetně měření krevního tlaku. PC Software pro správu dat (Smart ECG Viewer). Pokročilá analýza: Vektorové EKG. | [14 empty] | P | 1
206 | K | V340 | Oxymetr pulzní / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
| P |  | Poznámka k položce: Oxymetr pulzní / / Oxymetr pro použití u novorozenců, dětí i dospělých, přenosná jednotka s vlastní baterií pro transportní provoz min 3 hodiny. Zobrazení na displeji: plethysmografická křivka, hodnota saturace, pulsní frekvence, rerfuzní index, digitální a grafické trendy, možnost následného doplnění o měření SpHb, SpCO, měření saturace v rozsahu 1- 100 %, měření tepové frekvence v rozsahu 25 až 240 tepů / min, měření pefúze PI v rozsahu 0,02 % - 20 %, trendy min 70 hod, provoz na el.síť nebo na dobíjitelné akumulátory, použití jako bed-side ( společně s dockovací stanicí – síťový zdroj) i pro transport, automatická změna vertikální orientace obrazu displeje řízená gravitačním čidlem, výstup do datové sítě, výstup do PC, výstup na tiskárnu. | [14 empty] | P | 1
207 | K | V341 | Laryngoskop (set standardní) / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
| P |  | Poznámka k položce: Laryngoskop (set standardní) / / Laryngoskop sada pro dospělé - laryngoskop s vláknovou optikou, světelný zdroj (žárovka) umístěný v rukojeti laryngoskopu, světlo vedené optickým vláknem umístěným v lžíci, kovová rukojeť s vroubkovaným povrchem, jednoduchý upínací systém laryngoskopických lžic jednorázové i standardní lžíce, baterie. 4x Laryngoskopická lžíce: celokovová laryngoskopická lžíce zahnutá pro studené světlo (optická vlákna, žárovka je v držáku laryngoskopu) normovaný konektor, lze použít ke všem typům držáků laryngoskopů se studeným světlem. Opakované použití, možnost sterilizovat i autoklávem. Matná úprava proti odleskům, velikosti 1,2,3,4. | [14 empty] | P | 1
208 | K | V343 | Termostat - sušárna s nucenou cirkulací vzduchu, objem cca 60l / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
| P |  | Poznámka k položce: Termostat - sušárna s nucenou cirkulací vzduchu, objem cca 60l / / Rozsah teploty +3°C až +60°C. Nerezový interiér, plné dveře, vnitřní skleněné dveře. Využitelný objem cca 55 l. Nucená cirkulace vzduchu – nastavitelná regulace otáček ventilátoru v rozmezí 40 až 100% ručně nebo automaticky. Regulace teploty po 0,1°C mikroprocesorovým regulátorem s grafickým LCD displejem – umožňuje kontrolu průběhu teploty posledních 24 hodin přímo na displeji. Interaktivní uživatelské rozhraní signalizující kontrolujícími upozornění - chybové čidlo, teplotní pojistka apod. Vestavěné hodiny s reálným časem, umožňující programování odloženého startu. Časovač se signalizací a funkcí přerušení provozu, možnost nastavení v rozsahu 0-31 dnů po 1 minutě. Volba funkce po výpadku a obnovení napájení 230 V (pokračování nebo přerušení operace v závislosti na nastavitelné maximální délce výpadku a teplotní odchylce). Alarm otevřených dveří a ztráty napětí, alarm selhání teplotního čidla. Teplotně bezpečné zařízení – zajištění odpojení přívodu proudu při překročení maximální povolené teploty. Komunikační port RS – 232 pro počítač. Možnost připojení na centrální monitoring teplot. Autotuning – nastavení konstantních provozních parametrů pro vyšší teplotní stabilitu při změně teploty okolí. Zobrazení celkových teplotních hodnot nebo maximálních, minimálních a průměrných teplotních hodnot právě probíhající operace. Funkce programování teplotních ramp a dalších parametrů (5 programů, až 9 teplotních ramp). Programovatelný alarm teplotní odchylky. Vnitřní osvětlení inkubátoru. Zámek dveří. | [14 empty] | P | 1
209 | K | V359 | Termostat - sušárna s nucenou cirkulací vzduchu, objem cca 120l vč. podstavce / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
| P |  | Poznámka k položce: Termostat - sušárna s nucenou cirkulací vzduchu, objem cca 120l vč. podstavce / / Rozsah teploty +3°C až +60°C. Nerezový interiér, plné dveře, vnitřní skleněné dveře. Využitelný objem cca 120 l. Nucená cirkulace vzduchu – nastavitelná regulace otáček ventilátoru v rozmezí 40 až 100% ručně nebo automaticky. Regulace teploty po 0,1°C mikroprocesorovým regulátorem s grafickým LCD displejem – umožňuje kontrolu průběhu teploty posledních 24 hodin přímo na displeji. Interaktivní uživatelské rozhraní signalizující kontrolujícími upozornění - chybové čidlo, teplotní pojistka apod. Vestavěné hodiny s reálným časem, umožňující programování odloženého startu. Časovač se signalizací a funkcí přerušení provozu, možnost nastavení v rozsahu 0-31 dnů po 1 minutě. Volba funkce po výpadku a obnovení napájení 230 V (pokračování nebo přerušení operace v závislosti na nastavitelné maximální délce výpadku a teplotní odchylce). Alarm otevřených dveří a ztráty napětí, alarm selhání teplotního čidla. Teplotně bezpečné zařízení – zajištění odpojení přívodu proudu při překročení maximální povolené teploty. Komunikační port RS – 232 pro počítač. Možnost připojení na centrální monitoring teplot. Autotuning – nastavení konstantních provozních parametrů pro vyšší teplotní stabilitu při změně teploty okolí. Zobrazení celkových teplotních hodnot nebo maximálních, minimálních a průměrných teplotních hodnot právě probíhající operace. Funkce programování teplotních ramp a dalších parametrů (5 programů, až 9 teplotních ramp). Programovatelný alarm teplotní odchylky. Vnitřní osvětlení inkubátoru. Zámek dveří. | [14 empty] | P | 1
210 | K | V417 | Křeslo dialyzační polohovatelné / | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
| P |  | Poznámka k položce: Křeslo dialyzační polohovatelné / / Shoda s platnou normou ČSN EN 60601-2-52. Aplikační křeslo s výškovým zdvihem. 4 motory - záda, sedák, podnožní díl, zdvih. Pojízdné, Kolečka průměru 100mm, ustavení pomocí centrální brzdy. Délka ložné plochy min. 2100mm. Šířka ložné plochy min. 590mm. Výška ložné plochy včetně matrace: minimální 610mm, maximální 1100 mm. Pozice trendelenburg: 12°. Ergonomické područky polohovatelné, odnímatelné. Možnosti nastavení područky: svislé +8°/-20°, vodorovné -20°/+60°. Podnožní díl: nezávisle nastavitelný. Pacientské zatížení: 200 kg. Stabilní kovová konstrukce. Možnost polohování od sedu po leh. Ovládání elektrické pomocí ručního ovladače. Ovládání podpěry nohou: personálem i klientem. Hlavní sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování a možností zablokování ovládání proti nežádoucí manipulaci. Kvalitní čalounění pracovní plochy včetně hran. Konstrukci i čalounění možno dezinfikovat. Barevné řešení viz projektový díl interiérů. Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru. | [14 empty] | P | 1
211 | K | V421 | Lehátko 2-dílné s pevnou výškou vč. držáku papírové role, nepojízdné / 2000x670x620 / | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
| P |  | Poznámka k položce: Lehátko 2-dílné s pevnou výškou vč. držáku papírové role, nepojízdné / 2000x670x620 / Konstrukce z jakostní oceli s povrchovou úpravou práškovými vypalovanými laky. Ložná plocha s pevnou výškou 62 cm (na přání lze zvolit výšku ložné plochy). Dvoudílná ložná plocha tvořena polohovatelným podhlavníkem a pevnou částí, oboje čalouněno zdravotnickou koženkou. Lehátko je vybaveno držákem role hygienického papíru – možnost oboustranného připevnění. Barevné řešení viz projektový díl interiérů. Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru. | [14 empty] | P | 1
212 | K | V425 | Lůžko 4-dílné el. polohovací s integrovanou váhou, pojízdné / | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
| P |  | Poznámka k položce: Lůžko 4-dílné el. polohovací s integrovanou váhou, pojízdné / / Shoda s platnou normou ČSN EN 60601-2-52. Zdvih lůžka pomocí elektromotoru sloupový v rozsahu min. 450-750mm. Náklon ložné plochy do TR/ATR polohy min. 12° pomocí elektromotoru. Čtyřdílná odnímatelná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, eliminace tlaku a tření při polohování (autoregrese apod.). Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu. RTG transparentní ložná plocha s držákem kazety pod ložnou plochou, kompatibilita s C-ramenem kontinuálně (bez omezení) od hlavy k pánvi pacienta. Integrovaný vážící systém pro možnost vážení v absolutním i přírůstkovém režimu s pamětí naměřených hodnot. Kompaktní celoplastová čela, hlavové odnímatelné, nožní fixované proti samovolnému vytažení. Integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění, dostatečná výška postranic i pro aktivní matrace - min. 440mm nad ložnou plochou. Hlavní sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování a možností zablokování ovládání proti nežádoucí manipulaci. Oboustranné ovladače integrované do postranic s ochranou proti nechtěnnému polohování. Oboustranné nožní ovladače pro výškové nastavení s ochranou proti nechtěnnému polohování. Kolečka min. 150mm s centrálním ovládáním brzd, páté kolečko pro lepší manipulaci. Univerzální držáky na drobné příslušenství, infuzní stojan, hrazdu, apod. Ochranná kolečka v rozích lůžka, Integrované prodloužení lůžka min. 150mm. Polička na prádlo. Bezpečná pracovní zátěž min. 220 kg. Potenciálové propojení, zálohová baterie s indikátorem stavu. Příslušenství: hrazda se samonavíjecí rukojetí, infuzní stojan celonerez výškově stavitelný, koš na močovou lahev, držák sáčku na moč, držák teplotní tabulky, jmenovka. Matrace: rozměr dle lůžka, výška 140 mm, jádro kombinované ze studené PUR a viskoelastické pěny - zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách, zpevněné okraje jádra tužší pěnou, na povrchu souvislá vrstva min. 20mm viskoelastické pěny. Potah snímatelný, zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované, materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech, pro pacienty se středním až vyšším rizikem vzniku dekubitů (Norton 13-20). Barevné řešení viz projektový díl interiérů. Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru. | [14 empty] | P | 1
213 | K | V427 | Křeslo transportní na přepravu pacientů / | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
| P |  | Poznámka k položce: Křeslo transportní na přepravu pacientů / / Transportní křeslo pro přepravu osob (pacientů) ve zdravotnických zařízeních, max. zatížení 150 kg, zadní rejdovací kolečka o průměru 20 cm pro snažší manipulaci, přední kolečka o prům. 15 cm, držák infuzního stojanu, automatická ruční brzda s ovládáním přímo na madle, outdoorové provedení, sklopné opěrky nohou pro snažší nastupování a vystupování. | [14 empty] | P | 1
214 | K | V429 | Křeslo aplikační polohovatelné vč. teleskop. inf. tyče a držáku na papírové role, mechanické / | ks | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
| P |  | Poznámka k položce: Křeslo aplikační polohovatelné vč. teleskop. inf. tyče a držáku na papírové role, mechanické / / Polohovací křeslo k použití ve zdravotnictví, především pro podávání infúzí a odběru krve. Nosnost: 200kg. Samostatně polohovatelné části, zádová opěra a podpěra dolních končetin, nastavitelné personálem i sedícím pacientem. Možnost rychlého polohováním do pozice trendelenburg. Tvarované područky pod horní končetiny stavitelné ve všech směrech. Konstrukce umožňuje, aby při polohování nedocházelo ke změně vzdálenosti paže od područky. Vybaveno snadno dostupným košem na odkládání osobních věcí. Integrovaný infuzní věšák, možno použít na obou stranách křesla. Integrovaný držák na papírové role. 4x kolečka - brzditelné. Barevné řešení viz projektový díl interiérů. Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru. | [14 empty] | P | 1
215 | K | V431 | Lehátko 2-dílné elektrické vč. držáku papírové role, nepojízdné / 2000x670x550-950 / | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
| P |  | Poznámka k položce: Lehátko 2-dílné elektrické vč. držáku papírové role, nepojízdné / 2000x670x550-950 / Konstrukce z jakostní oceli s povrchovou lakovanou úpravou. Ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru. Dvoudílná ložná plocha tvořena polohovatelným podhlavníkem a pevnou částí, oboje čalouněno zdravotnickou koženkou. Polohování zádového dílu pomocí plynové pístnice. Lehátko vybaveno držákem role hygienického papíru – možnost oboustranného připevnění. Elektrický zdvih ložné plochy lze ovládat i pomocí nožního ovladače. Plastový kryt podvozku. Barevné řešení viz projektový díl interiérů. Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru. | [14 empty] | P | 1
216 | K | V432 | Lehátko 2-dílné elektrické vč. držáku papírové role, pojízdné / 2000x670x550-950 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
| P |  | Poznámka k položce: Lehátko 2-dílné elektrické vč. držáku papírové role, pojízdné / 2000x670x550-950 / Konstrukce z jakostní oceli s povrchovou lakovanou úpravou. Ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru. Dvoudílná ložná plocha tvořena polohovatelným podhlavníkem a pevnou částí, oboje čalouněno zdravotnickou koženkou. Polohování zádového dílu pomocí plynové pístnice. Lehátko vybaveno držákem role hygienického papíru – možnost oboustranného připevnění. Elektrický zdvih ložné plochy lze ovládat i pomocí nožního ovladače. Plastový kryt podvozku. Pojezdová kola s aretací o průměru 125/150 mm s centrální brzdou. Barevné řešení viz projektový díl interiérů. Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru. | [14 empty] | P | 1
217 | K | V433 | Lůžko polohovací elektrické včetně příslušenství pro onkologii / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
| P |  | Poznámka k položce: Lůžko polohovací elektrické včetně příslušenství pro onkologii / / Lůžko elektrické s TR / ATR náklonem a sloupovým podvozkem. Rozměry ložné plochy (matrace): 2000mm x 860mm. Maximální výška matrace pro jednodílné postranice (sextenderem/bez extenderu): 270/170mm. Výškové nastavení lůžka: 390 - 770mm. Maximální úhel nastavení zádového dílu: 60°. Maximální úhel nastavení stehenního dílu: 46°. Náklon při pozici Trendelenburg / obrácený Trendelenburg: +16°/-16°. Autoregrese zádového dílu: 11cm. Nosnost lůžka: 200kg. Výškové nastavení: elektrické, pomocí motoru. Polohování náklonu při pozici TR/ATR: elektrické, pomocí motoru. Polohování laterálního náklonu: elektrické, pomocí motoru. Polohování zádového dílu: elektrické, pomocí motoru. Polohování stehenního dílu: elektrické, pomocí motoru. Polohování lýtkového dílu: manuálně. Prodloužení lůžka: manuálně. Ovládač lůžka: Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzavření jednotlivých poloh a s přeprogramovanými důležitými polohami (resuscitační poloha CPR, možnost nastavení jedním tlačítkem polohu kardiacké křeslo). Pacientský ruční ovladač lůžka s možností uzamčení jednotlivých funkcí. Držek na hrazdu a příslušenství. Čela s bočními kovovými ochrannými sloupky a kovovým příčným vodícím madelm (čela uzpůsobena tak, aby se dala vyjmout výplň čel). Postranice: celohliníkové spustitelné průbežné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění. Kolečka s centrálním ovládáním brzd o průměru 150mm. Kolečka nepřesahují půdorys lůžka. Integrované prodloužení lůžka o 150mm. Univerzální držáky na drobné příslušenství. Barevné řešení viz projektový díl interiérů. Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru. | [14 empty] | P | 1
218 | K | V435 | Transportní lehátko STRETCHER / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
| P |  | Poznámka k položce: Transportní lehátko STRETCHER / / Lůžko transportní univerzální (Stretcher), 2050x755, ložná plocha 1920x650mm, 2 dílná ložná plocha na dvou hydraulických sloupech, výškové natavení nožními pákami, Trendelenburg / antiTrendelenburg nastavitelný nožními pákami, zádový díl nastavitelný pomocí plynových pružin, kolečka centrálně bržděná, jedno aretovatelné, 2x postranice s plastovými madly, sklápěné k hlavě. Matrace s omyvatelným antistatickým povrchem s výsuvnými podložkami pro přesun pacienta, nosnost: 230 kg. Ochranné prvky: 4 kolečka v rozích lůžka, plastový kryt podvozku, podélné ochranné lišty. Příslušenství: 2x úchyt na inf. tyč, 2x úchyt na další př., 2x háček pod ložnou plochu pro zavěšení příslušenství, 1x eurolišta, 2x výsuvné řídící madlo - umístění v hlavové části a nožní části, 2x teleskopický inf. stojan, 1x držák na 5 l tlakovou nádobu, 1x polička na monitor. | [14 empty] | P | 1
219 | K | V439 | Lůžko 4-dílné el. polohovací, pojízdné / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
| P |  | Poznámka k položce: Lůžko 4-dílné el. polohovací, pojízdné / / Shoda s platnou normou ČSN EN 60601-2-52. Zdvih lůžka pomocí elektromotoru nejlépe sloupový v rozsahu min. 450-750mm. Náklon ložné plochy do TR/ATR polohy min. 12° pomocí elektromotoru. Čtyřdílná odnímatelná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, eliminace tlaku při polohování (autoregrese). Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu. Kompaktní celoplastová čela, hlavové odnímatelné, nožní fixované proti samovolnému vytažení. Integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění. Hlavní sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování a možností zablokování ovládání proti nežádoucí manipulaci. Oboustranné ovladače integrované do postranic s ochranou proti nechtěnnému polohování. Kolečka min. 150mm s centrálním ovládáním brzd. Univerzální držáky na drobné příslušenství: infuzní stojan, hrazdu, apod. Ochranná kolečka v rozích lůžka. Integrované prodloužení lůžka min. 150mm. Polička na prádlo. Bezpečná pracovní zátěž min. 220 kg. Potenciálové propojení, zálohová baterie s indikátorem stavu. Příslušenství: hrazda se samonavíjecí rukojetí, infuzní stojan celonerez výškově stavitelný, koš na močovou lahev, držák sáčku na moč, držák teplotní tabulky, jmenovka. Matrace: rozměr dle lůžka, výška 140mm, jádro kombinované ze studené PUR a viskoelastické pěny - zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách, zpevněné okraje jádra tužší pěnou, na povrchu souvislá vrstva min. 20mm viskoelastické pěny. Potah snímatelný, zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované, materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech, pro pacienty se středním až vyšším rizikem vzniku dekubitů (Norton 13-20). Barevné řešení viz projektový díl interiérů. Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru. | [14 empty] | P | 1
220 | K | V443 | Defibrilátor vč. monitoru / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
| P |  | Poznámka k položce: Defibrilátor vč. monitoru / / Bifázický defibrilátor pro děti a dospělé s nastavitelnou energií výboje min. 2 – 200J, s kompenzací výboje dle impedance pacienta. Defibrilátor s integrovaným monitorem EKG, vestavěný barevný 2- kanálový displej pro zobrazení EKG křivky, tepové frekvence, datum, čas. Integrovaný zapisovač, vestavěná tiskárna, 2 registrované kanály. Doba nabití na max. energii 200J max. 5 sekundy, synchronní a asynchronní externí a interní defibrilace - možnost synchronizované kardioverze, neinvazivní kardiostimulace, nastavitelné alarmy EKG. Provoz na el. síť i akumulátor, externí defibrilační elektrody s indikátorem kontaktu s tělem pacienta a integrovanými defibrilačními elektrodami pro děti. Monitoring EKG : 3-5 svodový EKG kabel, externí elektrody, adhezivní defibrilační elektrody, EKG kabel musí být identický s EKG kabelem používaným u monitorů vitálních funkcí pro rychlé připojení pacienta při převozu z defibrilátoru na lůžkový monitor vitálních funkcí. Interní paměť pro archivaci 40 20ti sekundových záznamů EKG, archivace posledních min 5000 událostí s datem a časem. | [14 empty] | P | 1
221 | K | V445 | Pistole čistící / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
| P |  | Poznámka k položce: Pistole čistící / / Pistole pro připojení na stlačený vzduch nebo vodu, k připevnění na zeď. Bezpečnostní kónus pistole, jemné regulování tlaku v celém rozsahu možného pohybu spouště, silou stisku. Pistole s vodícím kónusem a 1,5m hadice zakončené převlečnou maticí 1/2 nebo 3/4 palce" a sadou nástavců: nástavec pro stříkačky a kanyly s kónusem record, pro odměrné a krevní pipety, pro katetry a ventilky, pro drény, pro stříkačky a kanyly s kónusem Luer, pro kropítko na plochy, pro lahve a Erlemeyerovy baňky, vývěva pro odsávání, průtokový kartáč široký, průtokový kartáč plochý, tryska přímá 25 cm, tryska úhlová 25 cm. | [14 empty] | P | 1
222 | K | V447 | Pistole dávkovací / | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
| P |  | Poznámka k položce: Pistole dávkovací / / Pistole dávkovací pro připojení na upravenou vodu nebo stlačený vzduch, k připevnění na zeď. Bezpečnostní kónus pistole, jemné regulování tlaku v celém rozsahu možného pohybu spouště, silou stisku. Pistole s vodícím kónusem a 1,5m hadice zakončené převlečnou maticí 1/2 nebo 3/4 palce" a sadou nástavců: nástavec pro stříkačky a kanyly s kónusem record, pro odměrné a krevní pipety, pro katetry a ventilky, pro drény, pro stříkačky a kanyly s kónusem Luer, pro kropítko na plochy, pro lahve a Erlemeyerovy baňky, vývěva pro odsávání. | [14 empty] | P | 1
223 | K | V455 | Plně automatický přístroj pro měření palcových tlaků / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
| P |  | Poznámka k položce: Plně automatický přístroj pro měření palcových tlaků / / Modul zobrazující palcový systolický tlak a palcově/brachiální index (TBI). Technická specifikace: Integrovaná NIMH baterie 9V, externí dobíjení 110/220V, integrovaný LCD displej. Přesnost měření: ±2 mmHg (od 0 do 70 mmHg), ±3% (od 70 mmHg výše). Aplikovaný tlak v manžetě: 0 až 330 mmHg. PPG snímač: infračervený snímač. Třída IIa, typ BF. Normy: ISO 9001, ISO 13485. Alfanumerická klávesnice a funkční tlačítka (v membránovém provedení). Dodáváno v plastovém kufříku. Archivace, konektivita, periferie: USB 2.0 připojení k počítači (archivace prohlížení a úprava naměřených dat), vnitřní paměť: 32 záznamů, reporty: podrobný report s údaji o zařízení a pacientskými informacemi upravitelný poznámkami. | [14 empty] | P | 1
224 | K | V485 | Hemodialyzační monitor / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
| P |  | Poznámka k položce: Hemodialyzační monitor / / Dialyzační přístroj mobilní pro HD s ultračistým dialyzátem ''high flux'' HD, HDF ''on-line'' a HF ''on-line'' u lůžka pacienta. Přístroj umožňuje přípravu dialyzačního roztoku s použitím obou koncentrátů ve formě suchého prášku, který je dodáván ve formě speciálních kapslí. Standardní vybavení přístroje: modul pro monitorování změn krevního objemu pacienta v průběhu dialýzy s možností automatického řízení ultrafiltrace u HD, pre i post HDF; modul přípravy roztoku z práškových kapslí vstupního a odpadního dialyzátu v průběhu dialýzy, který je automaticky a periodicky SW kalibrován; modul pro neinazivní měření krevního tlaku a tepové frekvence, údaj je zobrazován na barevné obrazovce. Měření pracuje v ručním nebo automatickém režimu s možností zvolení časových intervalů měření a alarmových tlakových limitů. Přístroj vybaven druhým krevním čerpadlem pro alternativní možnost provádění jednojehlové dialýzy se dvěma krevními čerpadly. Záložní bateriový zdroj při výpadku sítě po dobu min. 15 minut, vyjma ohřevu roztoku. Chemická desinfekce přístroje - použití různých desinfekčních prostředků na bázi kyselin, chlornanů a formaldehydu. Měření: arteriální, venózní a transmembránní tlak; vodivosti dialyz. toztoku, ze které je vypočítáváno a zobrazováno množství Na v roztoku; teploty dialyz. roztoku. Monitorování a záznam křivky krevního tlaku - tlak systolick, diastolický, střední, tepová frekvence. Online stanovení koeficientu účinnosti dialýzy KT/V na principu dynamického měření vodivosti vstupního a odpadního dialyzátu v průběhu dialýzy, který je automaticky a periodicky SW kalibrován. Indikace - ultrazvukový a optický detektor vzduchu, detektor úniku krve. Automaticka detekce dizlokace venózní jehly. | [14 empty] | P | 1
225 | K | V486 | Hemodialyzační monitor / | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
| P |  | Poznámka k položce: Hemodialyzační monitor / / Dialyzační přístroj mobilní pro HD s ultračistým dialyzátem ''high flux'' HD, HDF ''on-line'' a HF ''on-line'' u lůžka pacienta. Přístroj umožňuje přípravu dialyzačního roztoku s použitím obou koncentrátů ve formě suchého prášku, který je dodáván ve formě speciálních kapslí. Standardní vybavení přístroje: modul pro monitorování změn krevního objemu pacienta v průběhu dialýzy s možností automatického řízení ultrafiltrace u HD, pre i post HDF; modul přípravy roztoku z práškových kapslí vstupního a odpadního dialyzátu v průběhu dialýzy, který je automaticky a periodicky SW kalibrován; modul pro neinazivní měření krevního tlaku a tepové frekvence, údaj je zobrazován na barevné obrazovce. Měření pracuje v ručním nebo automatickém režimu s možností zvolení časových intervalů měření a alarmových tlakových limitů. Přístroj vybaven druhým krevním čerpadlem pro alternativní možnost provádění jednojehlové dialýzy se dvěma krevními čerpadly. Záložní bateriový zdroj při výpadku sítě po dobu min. 15 minut, vyjma ohřevu roztoku. Chemická desinfekce přístroje - použití různých desinfekčních prostředků na bázi kyselin, chlornanů a formaldehydu. Měření: arteriální, venózní a transmembránní tlak; vodivosti dialyz. toztoku, ze které je vypočítáváno a zobrazováno množství Na v roztoku; teploty dialyz. roztoku. Monitorování a záznam křivky krevního tlaku - tlak systolick, diastolický, střední, tepová frekvence. Online stanovení koeficientu účinnosti dialýzy KT/V na principu dynamického měření vodivosti vstupního a odpadního dialyzátu v průběhu dialýzy, který je automaticky a periodicky SW kalibrován. Indikace - ultrazvukový a optický detektor vzduchu, detektor úniku krve. Automaticka detekce dizlokace venózní jehly. | [14 empty] | P | 1
226 | K | V490 | Statické zařízení na automatické balení odpadu / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
| P |  | Poznámka k položce: Statické zařízení na automatické balení odpadu / / Zařízení na hermetické uzavření odpadních pytlů pro bezpečné a efektivní nakládání s nebezpečnými odpady (odpady z cheoterapie, cytostatika). Jedmá se o systém vzduchotěsného svařování fólie. Nerezová konstrukce, vertikálně nastavitelný rám. Stolek opatřen dvěma brzděnými a dvěma nebrzděnými otočnými kolečky Ø 75 mm. Antistatické provedení. Nožní ovládání. Rozměry cca 460 x 545 x 915-1285 mm (Š x H x V), hmotnost cca 32 kg. Příslušenství: kazeta s fólií - box 4 x 40 m. | [14 empty] | P | 1
227 | K | V491 | Vozík na infekční odpad, na 1 pytel / | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
| P |  | Poznámka k položce: Vozík na infekční odpad, na 1 pytel / / Vozík na infekční odpad, dezinfikovatelný. Konstrukce vozíku: celonerezové provedení konstrukce vozíku z nerez oceli AISI304. Kolečka pr. 65 mm z toho 2 brzditelná, 4 x plastový nárazník. 1 x držák pytle objem 80l. Rozměry cca 61 x 49 x 97 cm (Š x H x V), nosnost cca 40 kg. | [14 empty] | P | 1
228 | K | V492 | Vozík na špinavé prádlo nebo odpad, na 1 vak-víko, nožní ovládání / | ks | 41 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
| P |  | Poznámka k položce: Vozík na špinavé prádlo nebo odpad, na 1 vak-víko, nožní ovládání / / Vozík na třídění odpadu a prádla. Konstrukce vozíku: ocel, povrchová úprava: chrom, kolečka pr. 80 mm, brzditelná, 1 x držák vaku objem 80l, látkový vak s uzavírací tkanicí, odklopné plastové víko, možnost výběru barev vík: červená, modrá, zelená, žlutá. Rozměry cca 45 x 51 x 97 cm (Š x H x V), nosnost cca 30 kg. | [14 empty] | P | 1
229 | K | V493 | Vozík na špinavé prádlo nebo odpad, na 2 vaky-víko, nožní ovládání / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
| P |  | Poznámka k položce: Vozík na špinavé prádlo nebo odpad, na 2 vaky-víko, nožní ovládání / / Vozík na třídění odpadu a prádla. Konstrukce vozíku: ocel, povrchová úprava: chrom, kolečka pr. 80 mm, brzditelná, 2 x držák vaku objem 80l, látkový vak s uzavírací tkanicí, odklopné plastové víko, možnost výběru barev vík: červená, modrá, zelená, žlutá. Rozměry cca 90 x 51 x 97 cm (Š x H x V), nosnost cca 30 kg. | [14 empty] | P | 1
230 | K | V494 | Přístroj ultrazvukový diagnostický - endokrinologie / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
| P |  | Poznámka k položce: Přístroj ultrazvukový diagnostický - endokrinologie / / Plně digitální systém nabízející 4718592 digitálně procesovaných kanálů pro zpracování signálu, frekvenční rozsah přístroje od 1-20 MHz a dynamický rozsah 280 dB. Maximální snímkovací frekvence více jak 1400 snímku/sekundu. Součástí přístroje programové vybavení pro endokrinologické aplikace (včetně všech měření a výpočtů) s možností uživatelsky definovaných přednastavení. Plně digitální širokopásmový tvarovač signálu: prostorové zobrazení SonoCT v reálném čase, Advanced XRES adaptivní zobrazení zprostředkované kalkulacemi převzatými z MR, umožňuje současné prostorové skládání obrazů z více linií (až 9), širokopásmové zpracování signálu a širokopásmových sond, systém umožňuje vysílat, přijímat a zpracovávat celý frekvenční rozsah sond. Systém obsahuje optimalizační technologie umožňující unifikaci vyšetřování, technologii upravující 2D i dopplerovské módy (úprava zisku, TGC, komprese, nulové linie, rychlostní škály), technologii provádějící automatickou úpravu 2D v reálném čase. Technologie vyhodnocování základních parametrů na běžící i zmrazené křivce. Ovládání přístroje pomocí ovládacího panelu a dotykového displeje. Ovládací panel horizontálně i vertikálně polohovatelný nezávisle na zobrazovacím displeji. Zobrazovací plochý monitor 21,5“ se zobrazovacím úhlem 180 ve vertikálním i horizontálním směru, rozlišení 1920x1080. Displej výškově a stranově stavitelný a sklopný do horizontální polohy. Součástí přístroje moduly pro zobrazení v endokrinologii. Součástí přístroje komunikace v DICOM 3.0 formátu, integrovaná pracovní stanice s velikostí 1TB pro uchovávání obrázků a smyček s možností následného exportu na DVD a USB nosiče. Systém obsahuje 6x USB, 2 USB porty umístěny na ovládacím panelu. Systém umožňuje proměřování z uložených smyček a obrazů. Přístroj obsahuje 4 aktivní porty pro zobrazovací sondy. Sondy: „compact“ pinless sondy, matrixové s rozmístěným samostatných sub-elementů ve 2 a více řadách. Vodící kabel od sondy k přístroji nelámavý. Sondy širokopásmové. Sondy pro endokrinologii (lineární sonda 5-11 MHz, 5-15MHz). | [14 empty] | P | 1
231 | K | V495 | Vozík úklidový malý / 490x400x1040 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
| P |  | Poznámka k položce: Vozík úklidový malý / 490x400x1040 / Vozík s jedním vědrem o objemu 17 litrů. Rám vozíku z ocelových chromovaných trubek. 4 otočná kolečka o průměru 75 mm s plastovými chrániči proti poškození stěn a nábytku. Pákový ždímač včetně vložky ždímače. Rukojeť překlápěcí na obě strany podle potřeby obsluhy. | [14 empty] | P | 1
232 | K | V497 | Negatoskop vysokofrekvenční 1-snímkový / 360x440 / | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
| P |  | Poznámka k položce: Negatoskop vysokofrekvenční 1-snímkový / 360x440 / Vysokofrekvenční negatoskop s technologií true color TFT LCD, teplota světla 9600 K, frekvence světelného zdroje 50.000 kmitů za sekundu. Rovnoměrné a jemné osvětlení. S regulací intenzity jasu. | [14 empty] | P | 1
233 | K | V500 | Křeslo odběrové / / Otočné, rotace o 360°. | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
| P |  | Poznámka k položce: Křeslo odběrové / / Otočné, rotace o 360°. Nastavitelná výška od 51 do 71 cm. Polohovatelné (možnost rychlého sklopení vzad a zdvihnutí nohou). Jednoduché a rychlé dosažení nouzové pozice. Konstrukce z jakostní oceli s povrchovou lakovanou úpravou. Kulatá základna. Světle šedá lakovaná konstrukce základny a povrchu. Nosnost pacienta 200 kg. Područky na zádové části a integrovaná madla (oboustranná polyuretanová), opěrky u sedací plochy pro snadné vstávání. Odnímatelné manipulační úchytky. Integrovaná lampička. Bezešvý potah matrace o tloušťce 30 mm, hostota pěny 40kg/m3. Bezešvý svařovaný potah. Potah s antibakteriální ochranou, snadno čistitelný. Potah se sníženou hořlavostí dle třídy M1. Barevné řešení viz projektový díl interiérů. Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru. | [14 empty] | P | 1
234 | K | V501 | Vozík víceúčelový střední se dvěma tácy, zásuvkou a výsuvnou plochou, s madlem / 1100x600x900 / | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
| P |  | Poznámka k položce: Vozík víceúčelový střední se dvěma tácy, zásuvkou a výsuvnou plochou, s madlem / 1100x600x900 / Kostra vozíku bezspárově svařena z trubek z nerezové oceli. Dvě patra vozíku tvořena nerezovými tácy s prolisem o rozměru dxšxhl = 680x480x15 mm.Tácy vyjímatelné. Dole nerezová ohrádka. Vyjímatelný nerezový košík o rozměru dxšxhl = 260x470x150 mm. Úložný prostor zásuvky tvoří bezspárový nerezový výlisek o rozměru dxšxhl = 500x300x100 mm. Nad zásuvkou umístěna výsuvná pracovní plocha.Tuto tvoří bezspárový nerezový výlisek o rozměru dxšxhl = 500x300x20 mm. Vozík na kolech průměru 100mm. Kola pryžová s ochranou proti namotávání nití. Dvě kola vybavena brzdami. Provedení celonerezové, antistatické. | [14 empty] | P | 1
235 | K | V502 | Lampa stolní s lupou / | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
| P |  | Poznámka k položce: Lampa stolní s lupou / / Stolní lupa s LED osvětlením. Počet dioptrií: 5. Napájení: 220-240V AC / 50Hz. Spotřeba: 12W. Světelný tok: 1100lm. Světelný zdroj: 84x SMD LED 8062D3. Barva světla: 6 000-7 000K. Průměr lupy: 178mm. Upevnění: svorka na stůl - rozteč 60mm. | [14 empty] | P | 1
236 | K | V507 | Vozík nemocniční s galerkou (odběrový) + výklopné zásuvky / 640x480x1650 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
| P |  | Poznámka k položce: Vozík nemocniční s galerkou (odběrový) + výklopné zásuvky / 640x480x1650 / Stolek vyroben z nerezových profilů s vrchním nerezovým lisovaným platem s ohrádkou a spodním zapuštěným odkládacím platem. Vybaven pěti zásuvkami s plnovýsuvy, třemi výklopnými plastovými boxy, na levé straně madlem, na pravé straně integrovanou výsuvnou deskou pro zvýšení odkládací plochy a stavitelným infusním stojanem se dvěma háčky na zatížení 5kg. Na pravé spodní straně je zavěšen půlkulatý plastový koš. Stolek opatřen dvěma brzděnými a dvěma nebrzděnými kolečky Ø 125 mm. Příslušenství : centrální zámek, držák na kanyly, držák rukavic a držák s nádobou na nebezpečný odpad. | [14 empty] | P | 1
237 | K | V509 | Vozík odběrový / 640x480x1000 / | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
| P |  | Poznámka k položce: Vozík odběrový / 640x480x1000 / Celonerezový pojízdný stolek v provedení bez galerky s dvěma zásuvkami. Materiál: CrNi 18/10 (AISI - 304), tl. 1 mm, hladký povrch. Spodní odkládací plato s ohrádkou. 4x antistatická otočná kola d= 75 mm, 2x bržděná, 4x pryžový nárazník. | [14 empty] | P | 1
238 | K | V511 | Vozík přístrojový / 700x500x1400 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
| P |  | Poznámka k položce: Vozík přístrojový / 700x500x1400 / Celonerezový pojízdný stojan na přístroje/monitory. Materiál: CrNi 18/10 (AISI - 304), tl. 1 mm, hladký povrch. Stojan umožňuje vybavení elektrickou zásuvkou pro připojení elektrických přístrojů. 4x otočná kola d= 125 mm, 4x pryžový nárazník. Nosnost jednotlivých polic: 10 kg, nosnost spodní pracovní desky: 30 kg, celková nosnost vozíku: 80 kg. | [14 empty] | P | 1
239 | K | V513 | Vozík resuscitační / | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
| P |  | Poznámka k položce: Vozík resuscitační / / Konstrukce: nerezová ocel AISI304 s antivibračními prolisy po celém obvodu korpusu vozíku, horní pracovní deska: nerez ocel AISI304 s prolisem 12 mm se čtyřmi zaoblenými ochrannými prvky z plastu (ABS) umístěnými v rozích plata vozíku. 1x zásuvka velikost S, 3x zásuvka velikost L. Zásuvku základního typu vozíku tvoří vyjímatelný (MS) koš z vysoce odolného plastu (ABS) umožňující snadné dělení vnitřního prostoru zásuvky za pomocí jednotlivých příček, plastové modulové koše lze rozdělit na několik různých variant pomocí příček, zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami. Příslušenství vozíku: nerezový infuzní držák na boxech, 10x plastový výklopný box na drobný zdravotnický materiál, nerezová odkládací police, nerezový sklopný stolek s prolisem, nerezový otevírač ampulí, nerezový držák kyslíkové lahve se zajišťovacími pásy, nerezová nádoba na infeční odpad, elektrická zásuvka, resuscitační podložka. Čela zásuvek vybavena pryžovým profilem zaručující dokonalou prachotěsnost. Zásuvky osazeny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením. Madla zásuvek včetně tlačného z nerezové oceli AISI304 vsazené do plastových úchytek (ABS). Centrální zamykání zásuvek. Vozík ve spodní části chráněn čtyřmi kruhovými prvky z odolného nárazuvzdorného (PE) plastu. Vybaven kvalitními plastovými koly s ochrannou proti namotávání nití a vlasů o rozměrech: 4 x otočné min d=125mm, z toho 2x brzděné, antistatické. | [14 empty] | P | 1
240 | K | V515 | Vozík víceúčelový 2-podlažní / 640x480x800 / | ks | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
| P |  | Poznámka k položce: Vozík víceúčelový 2-podlažní / 640x480x800 / Pojízdný stolek z nerezových profilů sloužící k odkládání zdravotnického materiálu. Odkládací plochy tvoří dvě nerezová plata, horní plato je lisované se zaoblenými rohy a spodní rovné. Stolek opatřen dvěma brzděnými a dvěma nebrzděnými otočnými kolečky Ø 75 mm. Antistatické provedení. | [14 empty] | P | 1
241 | K | V519 | Vozík víceúčelový 2-podlažní, vč. 1 zásuvky s organizérem a prostorem pro nádobu na odpad / | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
| P |  | Poznámka k položce: Vozík víceúčelový 2-podlažní, vč. 1 zásuvky s organizérem a prostorem pro nádobu na odpad / / Provedení celonerezové, antistatické. Kostra vozíku je bezspárově svařena z trubek z nerezové oceli. Dvě patra vozíku jsou tvořena nerezovými tácy s prolisem. Tácy vyjímatelné. Vyjímatelný nerezový košík. Úložný prostor zásuvky tvoří bezspárový nerezový výlisek. 1x ohrádka. Vozík pojíždí na kolech průměru 100mm. Kola pryžová s ochranou proti namotávání nití. Dvě kola vybavena brzdami. Nerezový držák s plastovým odpadkovým košem o objemu 10 l. | [14 empty] | P | 1
242 | K | V590 | Vozík paletový skladový manipulační / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
| P |  | Poznámka k položce: Vozík paletový skladový manipulační / / Speciální paletový vozík galvanizovaný pokovený, vhodný pro použití v "čistých" provozech. Délka vidlic: 1150 mm. Výška: 85-200mm. Nosnost: 2000 kg. Ovládání zdvihu: ruční - ojí. Výška zdvihu: 115 mm. Kola řiditelná: nylon 200 mm. Kola vidlicová: nylon 80x70 mm double. | [14 empty] | P | 1
243 | K | V600 | Box pro transport krevních vaků chladicí / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
| P |  | Poznámka k položce: Box pro transport krevních vaků chladicí / / Pasivní plastový termoizolační, 70 l, vhodný pro dlouhodobou přepravu. Robustní konstrukce pro vícenásobné použití. Víko obsahuje těsnění a uzávěr. Různých teplot může být dosaženo použitím různých chladících kazet delta T. Určen pro dálkovou přepravu tepelně citlivých materiálů. Kapacita 60 až 70 krevních vaků. Materiál skříně: PE, izolace: 30 - 40 mm PU pěny. | [14 empty] | P | 1
244 | K | V601 | Chladnička pro krevní banky s nucenou cirkulací vzduchu, objem cca 520 l, nerezový interiér, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty / 750x800x2040 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
| P |  | Poznámka k položce: Chladnička pro krevní banky s nucenou cirkulací vzduchu, objem cca 520 l, nerezový interiér, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty / 750x800x2040 / Chladnička pro transfuzní stanice a krevní banky. Napětí: 230V/50 Hz. Struktura: Vnější konstrukce ze žárově pozinkovaného protikorozního plechu, nejedovatý povrch, potaženo bílou PVC fólií. Čtyři kolečka a obousměrně nastavitelné vyrovnávací nožičky, přední kola s brzdou. Vnitřní struktura z nerezové oceli. Izolace: Tloušťka izolace 60 mm - polyuretanová pěna (ECO), CFC-free. Dveře: Masivní prosklené dveře samozavírací s magnetickým těsněním na všech čtyřech stranách. Otevírání pravé, možno levé. Zámek a klíč. Osvětlení: LED osvětlení, zapnutí při otevření dveří pomocí mikrospínače nebo manuální zapnutí pomocí vyhrazené klávesy na ovládacím panelu. Odkládací plochy: min. 6 - výsuvné nerezové police s průhlednou přední částí o min. rozměru 400×600×150mm. Teplotní rozsah nastavitelný od 2°C do +6°C, nastavitelné zobrazení. Rozmrazování: Plně automatické odtávání s odpařováním kondenzátu. Chladicí okruh: Hermetický kompresor, uzavřený okruh, systém tepelné ochrany, kondenzátor s ventilátorem motoru. Odvětrávaný výparník, lamelový motor ventilátoru, ventilátor interiéru. Ovládací panely a alarmy: Mikroprocesorové řízení a panel s digitálním displejem a vizualizací vnitřní teploty. Regulace teploty, produktové čidlo. Zvukové a vizuální alarmy: práh vysoké a nízké teploty, pootevření dveří, kondenzátor, vadné senzory, napájení, baterie. | [14 empty] | P | 1
245 | K | V602 | Chladnička laboratorní s cirkulací vzduchu, objem cca 600 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty / 700x830x2150 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
| P |  | Poznámka k položce: Chladnička laboratorní s cirkulací vzduchu, objem cca 600 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty / 700x830x2150 / Chladnička pro laboratorní účely. Hluk – akustický výkon do 58 dB. Napětí / příkon: 220 – 240V~ / 1.0 A. Chladicí systém: dynamický. Proces odmrazování: automatický. Rozsah teplot: -2°C to +16°C, bezpečnostní termostat. Povrchová úprava vnějšího pláště: ocel/bílá. Povrchová úprava dveří: ocel. Materiál vnitřních stěn: nerez ocel třídy 304. Ovládání: elektronická řídicí jednotka se záznamem dat a textovým displejem. Ukazatel teploty: vně digitální. Alarm výpadku sítě: okamžitě při výpadku napájení, 72 hodin. Výstražný signál: optický a akustický. Integrovaná datová paměť. Rozhraní / beznapěťový kontakt: RS 485 / ano. Vnitřní osvětlení: LED osvětlení, spínané separátně. Přestavitelné odkládací plochy: 4. Materiál odkládacích ploch: rošty potažené umělou hmotou. Nosnost odkládacích ploch: min. 60kg. Integrální madlo. Uzamykatelné proti nežádoucímu přístupu, speciální zámek. Dveře samozavírací. Směr otevírání dveří: vpravo, lze zaměnit. Kolečka, přední s brzdou (2ks). | [14 empty] | P | 1
246 | K | V603 | Chladnička laboratorní s cirkulací vzduchu, objem cca 140 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty / 600x615x820 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
| P |  | Poznámka k položce: Chladnička laboratorní s cirkulací vzduchu, objem cca 140 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty / 600x615x820 / Chladnička pro laboratorní účely. Hluk – akustický výkon do 45 dB. Napětí / příkon: 220 – 240V~ / 1.0 A. Chladicí systém: dynamický. Proces odmrazování: automatický. Rozsah teplot: +3°C to +8°C, bezpečnostní termostat. Povrchová úprava vnějšího pláště: ocel/bílá. Povrchová úprava dveří: ocel. Materiál vnitřních stěn: umělá hmota bílá beze spár. Ovládání: elektronické. Ukazatel teploty: vně digitální. Alarm výpadku sítě: po obnovení napájení. Výstražný signál: optický a akustický. Integrovaná datová paměť. Rozhraní / beznapěťový kontakt: RS 485 / ano. Vnitřní osvětlení: LED osvětlení, spínané separátně. Přestavitelné odkládací plochy: 3. Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H): 440/420. Materiál odkládacích ploch: rošty potažené umělou hmotou. Nosnost odkládacích ploch: min. 45kg. Ergonomické tyčové madlo. Uzamykatelné proti nežádoucímu přístupu, speciální zámek. Dveře samozavírací. Směr otevírání dveří: vpravo, lze zaměnit. | [14 empty] | P | 1
247 | K | V604 | Chladnička laboratorní s cirkulací vzduchu, objem cca 360 l, prosklené dveře, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty / 600x615x1840 / | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
| P |  | Poznámka k položce: Chladnička laboratorní s cirkulací vzduchu, objem cca 360 l, prosklené dveře, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty / 600x615x1840 / Chladnička pro laboratorní účely. Hluk – akustický výkon do 48 dB. Napětí / příkon: 220 – 240V~ / 1.0 A. Chladicí systém: dynamický. Proces odmrazování: automatický. Rozsah teplot: +3°C to +8°C, bezpečnostní termostat. Povrchová úprava vnějšího pláště: ocel/bílá. Povrchová úprava dveří: bílé s izolačním sklem. Materiál vnitřních stěn: umělá hmota bílá beze spár. Ovládání: elektronické. Ukazatel teploty: vně digitální. Alarm výpadku sítě: po obnovení napájení. Výstražný signál: optický a akustický. Integrovaná datová paměť. Rozhraní / beznapěťový kontakt: RS 485 / ano. Vnitřní osvětlení: LED osvětlení, spínané separátně. Přestavitelné odkládací plochy: 5. Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H): 440/420. Materiál odkládacích ploch: rošty potažené umělou hmotou. Nosnost odkládacích ploch: min. 45kg. Ergonomické tyčové madlo. Uzamykatelné proti nežádoucímu přístupu, speciální zámek. Dveře samozavírací. Směr otevírání dveří: vpravo, lze zaměnit. Nastavitelné nožičky. | [14 empty] | P | 1
248 | K | V605 | Mrazící box laboratorní skříňový, objem cca 2x300 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty – dělený prostor, se samostatným otevíráním (biologické vzorky, kontrolní materiály, IVD) / 720x860x2020 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
| P |  | Poznámka k položce: Mrazící box laboratorní skříňový, objem cca 2x300 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty – dělený prostor, se samostatným otevíráním (biologické vzorky, kontrolní materiály, IVD) / 720x860x2020 / Dvoukomorová laboratorní mraznička s nucenou cirkulací vzduchu, plné dveře, nerezový interiér. Mikroprocesorová regulace teploty s 2x LCD displejem pro každou komoru samostatně. Vestavěné hodiny s reálným časem, umožňující programování odloženého startu. Časovač se signalizací a funkcí přerušení provozu. Program pokračování nebo přerušení operace po výpadku proudu. Manualní nebo ruční regulace rychlosti větrání. Manualní korekce teplotního měření nastavitelná uživatelem. Alarm otevřených dveří. Alarm ztráty napětí. Alarm selhání teplotního čidla. Teplotně bezpečné zařízení – zajištění odpojení přívodu proudu v případě překroční maximální povolené teploty. Komunikační port RS-232 / 485. Nastavení konstantních automatických provozních parametrů pro vyšší teplotní stabilitu nezávisle na umístění přístroje a okolní teplotě. Náhled přehledu teplot z operací posledních 24 hodin na LCD obrazovce. Zobrazení celkových teplotních hodnot nebo maximálních, minimálních a průměrných teplotních hodnot právě probíhající operace. 2 komory nad sebou. 2 nezávislé regulátory umožňující oddělené nastavení teploty v každé komoře. Vnitřní komora zhotovena z nerezové kyselinovzdorné oceli. 2x 4 police z nerezové oceli. Pojízdná kolečka, přední s brzdou. Ventilátor interiéru. Odmrazování: automatické. Teplotní rozpětí 0°C až -25°C, regulace po 0,1°C. Napětí: 230V/50Hz. | [14 empty] | P | 1
249 | K | V607 | Chladnička laboratorní s cirkulací vzduchu, objem cca 360 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty / 600x615x1840 / | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
| P |  | Poznámka k položce: Chladnička laboratorní s cirkulací vzduchu, objem cca 360 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty / 600x615x1840 / Chladnička pro laboratorní účely. Hluk – akustický výkon do 48 dB. Napětí / příkon: 220 – 240V~ / 1.0 A. Chladicí systém: dynamický. Proces odmrazování: automatický. Rozsah teplot: +3°C to +8°C, bezpečnostní termostat. Povrchová úprava vnějšího pláště: ocel/bílá. Povrchová úprava dveří: ocel. Materiál vnitřních stěn: umělá hmota bílá beze spár. Ovládání: elektronické. Ukazatel teploty: vně digitální. Alarm výpadku sítě: po obnovení napájení. Výstražný signál: optický a akustický. Integrovaná datová paměť. Rozhraní / beznapěťový kontakt: RS 485 / ano. Vnitřní osvětlení: LED osvětlení, spínané separátně. Přestavitelné odkládací plochy: 5. Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H): 440/420. Materiál odkládacích ploch: rošty potažené umělou hmotou. Nosnost odkládacích ploch: min. 45kg. Ergonomické tyčové madlo. Uzamykatelné proti nežádoucímu přístupu, speciální zámek. Dveře samozavírací. Směr otevírání dveří: vpravo, lze zaměnit. Nastavitelné nožičky. | [14 empty] | P | 1
250 | K | V608 | Chladnička na léky s cirk. vzduchu, objem cca 360 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty / 600x615x1840 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
| P |  | Poznámka k položce: Chladnička na léky s cirk. vzduchu, objem cca 360 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty / 600x615x1840 / Chladnička pro skladování farmaceutických produktů dle DIN 58345. Hluk – akustický výkon do 48 dB. Napětí / příkon: 220 – 240V~ / 1.0 A. Chladicí systém: dynamický. Proces odmrazování: automatický. Rozsah teplot: +5°C, bezpečnostní termostat. Povrchová úprava vnějšího pláště: ocel/bílá. Povrchová úprava dveří: dveře z izolačního skla. Materiál vnitřních stěn: umělá hmota bílá beze spár. Ovládání: elektronické. Ukazatel teploty: vně digitální. Alarm výpadku sítě: bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12h. Výstražný signál: optický a akustický. Integrovaná datová paměť. Rozhraní / beznapěťový kontakt: RS 485 / ano. Vnitřní osvětlení: LED osvětlení, spínané separátně. Přestavitelné odkládací plochy: 5. Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H): 440/420. Materiál odkládacích ploch: rošty potažené umělou hmotou. Nosnost odkládacích ploch: min. 45kg. Ergonomické tyčové madlo. Uzamykatelné proti nežádoucímu přístupu, speciální zámek. Dveře samozavírací. Směr otevírání dveří: vpravo, lze zaměnit. | [14 empty] | P | 1
251 | K | V609 | Chladnička s mrazákem laboratorní s cirkulací vzduchu, objem cca 240+100 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty / 600x615x2000 / | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
| P |  | Poznámka k položce: Chladnička s mrazákem laboratorní s cirkulací vzduchu, objem cca 240+100 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty / 600x615x2000 / Chladnička s mrazákem pro laboratorní účely. Hluk – akustický výkon do 52 dB. Napětí / příkon: 220 – 240V~ / 1.0 A. Chladicí systém: chladnička - dynamický, mraznička - statický. Proces odmrazování: chladnička - automatický, mraznička - manuální. Rozsah teplot chladničky: +3°C to +8°C. Rozsah teplot mrazničky: -9°C to -30°C Povrchová úprava vnějšího pláště: ocel/bílá. Povrchová úprava dveří: ocel. Materiál vnitřních stěn: umělá hmota bílá beze spár. Ovládání: elektronické. Ukazatel teploty: vně digitální. Alarm výpadku sítě: po obnovení napájení. Výstražný signál: optický a akustický. Integrovaná datová paměť. Rozhraní / beznapěťový kontakt: RS 485 / ano. Vnitřní osvětlení: LED osvětlení, spínané separátně. Přestavitelné odkládací plochy chladničky: 4. Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H): 440/420. Zásuvky mrazničky: 3. Materiál odkládacích ploch: rošty potažené umělou hmotou. Nosnost odkládacích ploch: chladnička - min. 45kg, mraznička - min. 24kg. Ergonomické tyčové madlo. Uzamykatelné proti nežádoucímu přístupu, speciální zámek. Dveře samozavírací. Směr otevírání dveří: vpravo, lze zaměnit. | [14 empty] | P | 1
252 | K | V610 | Mrazící box laboratorní pultový, objem cca 450 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty / 1650x810x920 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
| P |  | Poznámka k položce: Mrazící box laboratorní pultový, objem cca 450 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty / 1650x810x920 / Laboratorní truhlicová mraznicka s elektronikou. Hluk – akustický výkon do 55 dB. Napětí / příkon: 220 – 240V~ / 3.5 A. Chladicí systém: statický. Proces odmrazování: manuální. Rozsah teplot: -10°C to -45°C, bezpečnostní termostat. Povrchová úprava vnějšího pláště: ocel/bílá. Povrchová úprava dveří: ocel. Materiál vnitřních stěn: hliník bíle potažený. Ovládání: elektronické. Ukazatel teploty: vně digitální. Alarm výpadku sítě: po obnovení napájení. Výstražný signál: optický a akustický. Integrovaná datová paměť. Rozhraní / beznapěťový kontakt: RS 485 / ano. Vnitřní osvětlení: LED osvětlení. Koše pro zavěšení na horní rám: 3 - sklápěcí držadla. Madlo: hliníkový profil. Uzamykatelné proti nežádoucímu přístupu, speciální zámek. Nastavitelné nožičky. | [14 empty] | P | 1
253 | K | V614 | Monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2) / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
| P |  | Poznámka k položce: Monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2) / / Kompaktní pětikanálový pacientský monitor osazený barevným aktivním TFT displejem s úhlopříčkou 10.4“ poskytující zobrazení ve větších úhlech nebo v náročnějších světelných podmínkách. Monitor určen pro pacienty všech věkových kategorií, standardní vybavení je rozšiřitelné o moduly IBP a EtCO2. Integrovaná tříkanálová termotiskárna. Monitor připojitelný do centrálního pacientského systému umožňujícího archivaci a tisk vybraných událostí. Základní vlastnosti: EKG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP. Volitelné moduly 2× IBP, EtCO2. 10,4“ barevný TFT monitor s vysokým rozlišením. VGA výstup pro možnost připojení externího monitoru. Detekce arytmií VTACH, VFIB, ASYSTOLIE. Zobrazení trendů a alarmových stavů za 24 hodin tabulkou nebo grafem. Režimy ADULT / PEDIATRIC / NEONATAL. Detekce kardiostimulátoru. Integrovaná termotiskárna šíře 58 mm. Ovládání jedním tlačítkem. Možno využít jako transportní monitor. Vestavěný akumulátor nebo přímý DC vstup 12 V. | [14 empty] | P | 1
254 | K | V615 | Systém Holter TK / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
| P |  | Poznámka k položce: Systém Holter TK / / Neinvazní přenosný přístroj pro měření krevního tlaku pro každodenní použití v nemocnicích a ambulancích. Normy BHS a AAMI. 24 nebo 48 hodinové souvislé sledování krevního tlaku / srdečního rytmu, oscilometrická metoda, postupná deflace, detailní analýza vývoje tlaku, grafický výstup (LCD displej), libovolné nastavení intervalů měření. Lehký záznamník, 1x manžeta dospělá, optický kabel USB, 4x akumulátor, dobíječka, SW. | [14 empty] | P | 1
255 | K | Z001 | Úpravna vody, vč. záložního řešení; optického a akustického alarmu při překročení stanoveného limitu vodivosti (upozornění do místnosti 2.29) / / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
| P |  | Poznámka k položce: Úpravna vody, vč. záložního řešení; optického a akustického alarmu při překročení stanoveného limitu vodivosti (upozornění do místnosti 2.29) / / Úpravna vody splňující normy ČSN EN 285+A2, specifická vodivost napájecí vody do 15 uS/cm, spotřeba DEMI 600 l/hod., Produkce DEMI úpravnou cca 600 l/hod. Paralelní spotřeba změkčené vody 1.000 l/hod., produkce změkčené cca 2.500 l/hod., Produkce deionizované vody pro potřeby všech laboratoří a odběrních pistolí min. 320 l/hod. Základní předúprava surové vody: Bezpečnostní sítkový filtr 10" včetně ventilů a přípojek, velkokapacitní hrubá automatická filtrace s minimem poklesu tlaku , duplexní automatický změkčovač odpovídající kapacity, automat s náplní aktivního granulovaného uhlí, instalační sady pro instalaci kompletní předúpravy, šroubení, ventily, sdružení odpadů, odbočka za změkčovačem, napojení do rozvodu změkčené vody, instalace havarijního obchvatu - propojení změkčené a demivody pro případ poruchy. Reverzní osmóza ( RO ): Speciální koncová jemná filtrace před vstupem do reverzní osmózy, centrální řídící jednotka s jištěním a plovákovou automatikou a ochranami , napouštěcí zásobník s možností přechodu na chemické čištění bez použití externí jednotky, ochrana proti nedostatečnému příkonu předupravené vody (snížený tlak, ucpané filtry), blok motoru 3F s čerpadlem 400 V/ D 16A (2,2 kW) pro optimální zásobení modulů RO, 3 moduly reverzní osmózy v nerez tlakovém pouzdře s výbavou tlakovými hadicemi, regulace pracovního tlaku, rozdělení na recyklát a koncentrát, nerezový manometr glycerín, digitální měřič specifické vodivosti č.1 vyráběné vody - umístění na čelním panelu RO, průtokoměry množství produktu (permeátu) a koncentrátu - umístění na čelním panelu RO. Skladovací komplet - zásobník v konstrukci + AT stanice : Ocelová konstrukce na stavitelných opěrách s vestavěným kruhem, práškový lak tzv. Komaxit, válcový zásobník 700 litrů z materiálu přírodní polypropylen s kónickým dnem / snadná sanitace, výbava zásobníku - plováky ochrany, chodu RO, signalizace minimální hladiny pro MaR, přepad, plovák úrovně minimální hladiny a signalizace do prostor pracoviště klinické biochemie, digitální měřič specifické vodivosti č.2 již vyrobené a skladované vody, AT stanice nerez s automatikou podle požadované výšky výtlaku, výchozí a provozní revize TN, napojení tlakové DEMI vody na připravené plastové rozvody včetně havarijního obchvatu. Sada tří iontoměničů na doúpravu na vyšší kvalitu, 3 deionizační patrony odstraňující iontové kontaminanty pro dosažení specifikované kvality vody s výbavou, sítkový ochranný filtr proti úletu částic iontoměničů, UV zářič (průtok až 17 l/m (1 m3/hod), nerezový kalich UV lampy, kontrolka, digitální odpočet dnů do výměny zářivky, inteligentní napáječ s vizuální a zvukovou signalizací poruchy, vodotěsné pouzdro elektrického ovládání) jako mikrobiologická pojistka. Instalace signalizace minimální hladiny vody upravené vody v zásobníku. Napojení všech tří výstupů upravených vod na stavbou připravené potrubní rozvody. Uvedení do provozu - pracovní výkon na místě, doprava, dokumentace, instruktáž. Uvedení do provozu na místě instalace, Doprava na místo instalace (2 cesty á 200 km), Doprava na předání, instruktáž (2 cesty á 200 km). | [14 empty] | P | 1
256 | K | Z002 | Zásobní nádrž surové vody s tlakovým čerpadlem - 1000 litrů / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
| P |  | Poznámka k položce: Zásobní nádrž surové vody s tlakovým čerpadlem - 1000 litrů / / Komplet na skladování surové, nebo změkčené vody s možností odkalení z kónického dna. Odborné posouzení zdravotní nezávadnosti pro styk s pitnou vodou. Zařízení je určeno pro zásobení úpravny (změkčovače, rozvodu změkčené vody a reverzní osmózy) odpovídajícím výkonem / tlakem. Ocelová konstrukce s povrchovou úpravou laku tzv. KOMAXIT. Vstupní bezpečnostní sítkový filtr. Zásobník z materiálu přírodní polypropylen s kónickým dnem – průměr 850 mm x 2000 mm, 1000 litrů. Výbava zásobníku: napouštěcí plovák 1“, bezpečnostní přepad. Úprava pro odkalení kónické části dna zásobníku. Nátok do čerpadla nad dnem – zabránění nasátí případného kalu. Ochrana spodním plovákem proti chodu bez vody. Nerezové čerpadlo odpovídajícího výkonu pro zásobení úpravny tlak 5,0 – 6,0 baru. Tlaková automatika v materiálu plast. Akumulační zásobník 35 litrů s výchozí a provozní revizí TN. Servisní ventil pro možnost doplnění tlaku zásobníku za provozu. Hlavní uzávěr výstupu tlakové vody. | [14 empty] | P | 1
257 | K | Z101 | Mycí a dezinfekční automat laboratorního skla, podstavba / 900x600x820 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
| P |  | Poznámka k položce: Mycí a dezinfekční automat laboratorního skla, podstavba / 900x600x820 / Automat mycí a dezinfekční s horkovzdušným sušením. Konstrukční provedení: kompaktní konstrukce, sklopná dvířka na čelní straně s šikmým obslužným panelem. Přístroj je použitelný jako samostatně stojící nebo pro vestavbu pod pracovní deskou linky, bez krytu. Nerez provedení. Řízení: elektronické řízení s 10 programy a programovacími tlačítky s možností provádět změny různých parametrů mytí. Vybavení: systém s přívodem čerstvé vody, mycí prostor z nerezové oceli, 2 postřikovací ramena z nerezové oceli, oběhové čerpadlo Qmax. = 400 l/min, dávkovače pro tekuté i práškové prostředky, 2 automatické dávkovače tekutých detergentů, sušící agregát pro horkovzdušné sušení, kondenzátor páry, změkčovač vody pro studenou i teplou vodu do 70°C, port RS 232 pro dokumentaci procesů/výstup na tiskárnu, výtlačné čerpadlo DEMI vody. Rozměry pro niku (v x š x h): 860 x 900 x 600 mm. Příslušenství: koše horní a dolní, koš injektorový, koš segmentový na zkumavky, víceúčelový vozík k ukládání úzkohrdléhoskla, injektorový vozík na úzkohrdlé sklo, injektorový vozík s přípojkou pro sušící agregát pro pipety. | [14 empty] | P | 1
258 | K | Z102 | Sterilizátor parní 73l s vyvíječem páry / 600x805x1500 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
| P |  | Poznámka k položce: Sterilizátor parní 73l s vyvíječem páry / 600x805x1500 / Sterilizátor parní neprokládací, objem komory 73 litrů, kvádrová sterilizační komora, integrovaný elektrický vyvíječ medicinální páry, vanička do komory, nerezová drátěná vestavba pro police a síta, 2 ks nerezových děrovaných polic, boční obkladové plechy z nerez oceli, nohy a nerezová vana pod přístroj. Program Arnold. Ovládací panel se standardně zabudovanou tiskárnou, možnost tisku, tiskárna se zápisem průběhu cyklu, posouzení a archivace detailního protokolu každého sterilizačního cyklu, jednoduché a přehledné ovládání pomocí foliové klávesnice, LCD displej - zobrazení zvoleného programu, fází sterilizačního cyklu, případných odchylek, základní testovací programy (Vakuumtest a Bowie&Dick test), monitorovací balíček indikátorů parní sterilizace, vestavěná autodiagnostika a soubor servisních programů. Adaptér pro rozhraní RJ45 pro připojení tiskárny nebo PC. Parní sterilizátor splňující požadavky na zdravotnické prostředky podle legislativních předpisů EU. | [14 empty] | P | 1
259 | K | Z103 | Sterilizátor parní 160l s vyvíječem páry, prokládací, program dekontaminace vč. příslušenství / 690x1020x1720 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
| P |  | Poznámka k položce: Sterilizátor parní 160l s vyvíječem páry, prokládací, program dekontaminace vč. příslušenství / 690x1020x1720 / Sterilizátor parní prokládací, objem komory 160 litrů, kvádrová sterilizační komora s výškou 670mm, integrovaný elektrický vyvíječ medicinální páry, vanička do komory, nerezová drátěná vestavba pro police a síta, 2 ks nerezových děrovaných polic, boční obkladové plechy z nerez oceli, nohy a nerezová vana pod přístroj. Program dekontaminace vč. 2 ks dekontaminačního nerezového kontejneru s víkem o rozměrech 280x280x580mm. Ovládací panel se standardně zabudovanou tiskárnou, možnost tisku, tiskárna se zápisem průběhu cyklu, posouzení a archivace detailního protokolu každého sterilizačního cyklu, jednoduché a přehledné ovládání pomocí foliové klávesnice, LCD displej - zobrazení zvoleného programu, fází sterilizačního cyklu, případných odchylek, základní testovací programy (Vakuumtest a Bowie&Dick test), monitorovací balíček indikátorů parní sterilizace, vestavěná autodiagnostika a soubor servisních programů. Adaptér pro rozhraní RJ45 pro připojení tiskárny nebo PC. Parní sterilizátor splňující požadavky na zdravotnické prostředky podle legislativních předpisů EU. | [14 empty] | P | 1
260 | K | Z104 | Sterilizátor horkovzdušný 222l, prokládací / 760x806x1110 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
| P |  | Poznámka k položce: Sterilizátor horkovzdušný 222l, prokládací / 760x806x1110 / Horkovzdušný sterilizátor prokládací, objem komory 222 litrů, policový systém s 2 chromovanými síty, 2-dvéřové provedení, komora a panel dveří – nerez, přesná regulace teploty, krátký čas vyrovnání teploty v komoře, mikroprocesorová řídící automatika, 3 přednastavené sterilizační programy s předehříváním (možnost uživatelské modifikace oprávněnou osobou), blokování nastavených programů, funkce zpožděného zapnutí programu, předehřívací čas - nastavitelná doba vyrovnávací teploty vsázky, akustický a vizuální alarm, digitální ochranný termostat - chrání přístroj, jeho okolí a zpracovávany materiál proti nepřípustnému překročení teploty, manuální ovládání klapky sání a výfuku. Adaptér pro rozhraní RJ45 pro připojení tiskárny nebo PC. Napětí: 230 V, max. příkon - cca 1,9 kW, příkon v pohotovostním stavu - cca 5 W. Stolek pod přístroj tvořící jednotný celek s přístrojem. | [14 empty] | P | 1
261 | K | Z106 | Digestoř laboratorní s odtahem + skříňky D na chemikálie / 1500x900x2300 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
| P |  | Poznámka k položce: Digestoř laboratorní s odtahem + skříňky D na chemikálie / 1500x900x2300 / Vybavení: 1x osvětlení pracovního prostoru digestoře, 1x vypínač ventilátoru, 1x vypínač osvětlení, 1x spodní skřínka dvojdvířková s policí - bezpečnostní skříň na chemikálie, 1x odsávání pracovního prostoru shora, 1x odsávání pracovního prostoru zdola, 1x vertikálně posuvné bezpečnostní sklo, 1x zakončení odsávání s přírubou pro napojení na vzduchotechniku, 1x pracovní plocha bezespárá. Korpus digestoře zhotoven dvouplášťově pro umístění dálkového ovládání jednotlivých médiových kohoutů, elektrických zásuvek 230V, do bočních kapes a pro zhotovení odsávacích míst z boku digestoře. Připojení na plynový kahan s bezpečnostní regulací. Digestoř vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek. Ve vnitřním pracovním prostoru umístěny kohouty medií a ventilační průduchy vzduchotechniky. V pracovním prostoru, na zadní stěně vyvedeny kohouty pro technické plyny. Na přední straně digestoře umístěny elektrické zásuvky 230V. Osvětlení protiprašným zářivkovým svítidlem se dvěma zářivkami. Odsávání pracovního prostoru je zaručeno ventilátorem umístěným mimo prostor digestoře. Odsávací místa rozložena rovnoměrně, tak aby bylo dosaženo co nejvyššího efektu odsávání. Odsávací otvory zakončeny plastovými ventilačními mřížkami. Umístění na zadní (boční) ploše jen několik centimetrů nad pracovní plochou (odsávání těžkých par) a ve vrchní části pracovního prostoru (odsávání par lehkých). Laboratorní kohouty povrchově upraveny pro chemicky náročné agresivní prostředí. Osazení laboratorními kohouty s dálkovým ovládáním, kdy vývod kohoutu zůstává na zadní stěně v pracovním prostoru, ale samotné ovládání je umístěno na předním panelu digestoře. Spodní část digestoře koncipována pro využití jako ukládací prostor pro menší množství chemikálií (odsávaná varianta skříňky). Spodní skříňka v provedení bezpečnostní skříně pro bezpečné uložení nebezpečných a zdraví škodlivých látek. Součástí filtrační kazety pro zachycení zdraví škodlivých a nebezpečných látek. Vybaveno modulem pro umístění přesných vah. Pracovní prostor (boční a zadní plocha popř. strop): velkoplošná kermická dlažba. Pracovní plocha: bezespárová – celokeramická deska. Montáž a kompletní uvedení do provozu včetně napojení na vzduchotechniku a TZB. | [14 empty] | P | 1
262 | K | Z107 | Laminární box laboratorní s cirkulací + podstavec / 1250x800 / Biohazard box třída II dle ČSN EN 12469 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
| P |  | Poznámka k položce: Laminární box laboratorní s cirkulací + podstavec / 1250x800 / Biohazard box třída II dle ČSN EN 12469 (certifikát vydaný uznávanou / akreditovanou certifikační autoritou) s laminárním prouděním. Soulad s platnými požadavky evropských norem. Třída filtrace HEPA filtrů: H14. Předfiltr. Boční a zadní stěny (vnitřní) beze spár. Celonerezová bezespára pracovní plocha (spádovaná vana s ventilem). Zešikmená čelní stěna. Manuální posuvné/výklopné okno - bezpečnostní netříštivé sklo. Možnost odklopení čelního skla / přední stěny pro čištění pracovního prostoru. Dezinfikovatelná opěrka pro ruce po celé šířce pracovní plochy. UV lampa s časovačem včetně náhradní trubice. Fóliová ovládací klávesnice (časovač germicidní lampy). Vnitřní osvětlení (neoslňující). Ventilátor s automatickou regulací otáček. Laboratorní ventily (počet dle požadavku). Nástrojová lišta - 2x el. zásuvka (IP44), ovládání médií, hl. vypínač. Podstavec ve stejném designovém provedení. Montáž a kompletní uvedení do provozu včetně na TZB. | [14 empty] | P | 1
263 | K | Z108 | Laminární box laboratorní s odtahem + podstavec / 1500x800 / Biohazard box třída II dle ČSN EN 12469 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
| P |  | Poznámka k položce: Laminární box laboratorní s odtahem + podstavec / 1500x800 / Biohazard box třída II dle ČSN EN 12469 (certifikát vydaný uznávanou / akreditovanou certifikační autoritou) s laminárním prouděním. Soulad s platnými požadavky evropských norem. Třída filtrace HEPA filtrů: H14. Předfiltr. Min. šířka pracovní plochy: 1200mm. Boční a zadní stěny (vnitřní) beze spár. Celonerezová bezespára pracovní plocha (spádovaná vana s ventilem). Zešikmená čelní stěna. Manuální posuvné/výklopné okno - bezpečnostní netříštivé sklo. Možnost odklopení čelního skla / přední stěny pro čištění pracovního prostoru. Dezinfikovatelná opěrka pro ruce po celé šířce pracovní plochy. UV lampa s časovačem včetně náhradní trubice. Fóliová ovládací klávesnice (časovač germicidní lampy). Vnitřní osvětlení (neoslňující). Ventilátor s automatickou regulací otáček (není součástí dodávky laminárního boxu). Laboratorní ventily (počet dle požadavku). Nástrojová lišta - 2x el. zásuvka (IP44), ovládání médií, hl. vypínač. Podstavec ve stejném designovém provedení. Montáž a kompletní uvedení do provozu včetně napojení na vzduchotechniku a TZB. | [14 empty] | P | 1
264 | K | Z110 | Izolátor pro ředění cytostatik vč. příslušenství / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
| P |  | Poznámka k položce: Izolátor pro ředění cytostatik vč. příslušenství / / Podtlakový izolátor s laminárním prouděním, třída čistoty A, pro aseptickou přípravu cytotoxických léčiv, splňující normy ČSN EN ISO 14644-1, s předním průhledným vyklápěcím krytem, vybaveným dvěma rukávcovými otvory. Technická specifikace vč. příslušenství - viz Technická zpráva 15033-DPS-D.2-01.2-01-TZ | [14 empty] | P | 1
265 | K | Z132 | Chladnička na léky s cirk. vzduchu, podstavná, objem cca 140 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty / 600x615x820 / | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
| P |  | Poznámka k položce: Chladnička na léky s cirk. vzduchu, podstavná, objem cca 140 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty / 600x615x820 / Chladnička pro skladování farmaceutických produktů dle DIN 58345. Rozměry do niky (Š x H x V): 605x620x860 mm. Hluk – akustický výkon do 45 dB. Napětí / příkon: 220 – 240V~ / 1.0 A. Chladicí systém: dynamický. Proces odmrazování: automatický. Rozsah teplot: +5°C, bezpečnostní termostat. Povrchová úprava vnějšího pláště: ocel/bílá. Povrchová úprava dveří: ocel. Materiál vnitřních stěn: umělá hmota bílá beze spár. Ovládání: elektronické. Ukazatel teploty: vně digitální. Alarm výpadku sítě: bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12h. Výstražný signál: optický a akustický. Integrovaná datová paměť. Rozhraní / beznapěťový kontakt: RS 485 / ano. Vnitřní osvětlení: LED osvětlení, spínané separátně. Přestavitelné odkládací plochy: 3. Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H): 440/420. Materiál odkládacích ploch: rošty potažené umělou hmotou. Nosnost odkládacích ploch: min. 45kg. Ergonomické tyčové madlo. Uzamykatelné proti nežádoucímu přístupu, speciální zámek. Dveře samozavírací. Směr otevírání dveří: vpravo, lze zaměnit. Koleje s kolečky. | [14 empty] | P | 1
266 | K | Z141 | Chladnička s mrazákem laboratorní s cirkulací vzduchu, objem cca 100+15 l, podstavná, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty / 600x615x820 / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
| P |  | Poznámka k položce: Chladnička s mrazákem laboratorní s cirkulací vzduchu, objem cca 100+15 l, podstavná, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty / 600x615x820 / Chladnička s mrazákem pro laboratorní účely. Rozměry do niky (Š x H x V): 605x620x860 mm. Hluk – akustický výkon do 48 dB. Napětí / příkon: 220 – 240V~ / 1.0 A. Proces odmrazování: chladnička - automatický, mraznička - manuální. Rozsah teplot chladničky: +3°C to +8°C. Rozsah teplot mrazničky: -18°C to -25°C. Povrchová úprava vnějšího pláště: ocel/bílá. Povrchová úprava dveří: ocel. Materiál vnitřních stěn: umělá hmota bílá beze spár. Ovládání: elektronické. Ukazatel teploty: vně digitální. Alarm výpadku sítě: po obnovení napájení. Výstražný signál: optický a akustický. Rozhraní / beznapěťový kontakt: RS 485 / ano. Vnitřní osvětlení: LED osvětlení, spínané separátně. Odkládací plochy: 2. Materiál odkládacích ploch: rošty potažené umělou hmotou. Uzamykatelné proti nežádoucímu přístupu, speciální zámek. Směr otevírání dveří: vpravo, lze zaměnit. | [14 empty] | P | 1
267 | K | Z143 | Chladnička laboratorní s cirkulací vzduchu, objem cca 140 l, podstavná, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty / 600x615x820 / | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
| P |  | Poznámka k položce: Chladnička laboratorní s cirkulací vzduchu, objem cca 140 l, podstavná, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty / 600x615x820 / Chladnička pro laboratorní účely. Rozměry do niky (Š x H x V): 605x620x860 mm. Hluk – akustický výkon do 45 dB. Napětí / příkon: 220 – 240V~ / 1.0 A. Chladicí systém: dynamický. Proces odmrazování: automatický. Rozsah teplot: +3°C to +8°C, bezpečnostní termostat. Povrchová úprava vnějšího pláště: ocel/bílá. Povrchová úprava dveří: ocel. Materiál vnitřních stěn: umělá hmota bílá beze spár. Ovládání: elektronické. Ukazatel teploty: vně digitální. Alarm výpadku sítě: po obnovení napájení. Výstražný signál: optický a akustický. Integrovaná datová paměť. Rozhraní / beznapěťový kontakt: RS 485 / ano. Vnitřní osvětlení: LED osvětlení, spínané separátně. Přestavitelné odkládací plochy: 3. Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H): 440/420. Materiál odkládacích ploch: rošty potažené umělou hmotou. Nosnost odkládacích ploch: min. 45kg. Ergonomické tyčové madlo. Uzamykatelné proti nežádoucímu přístupu, speciální zámek. Dveře samozavírací. Směr otevírání dveří: vpravo, lze zaměnit. Koleje s kolečky. | [14 empty] | P | 1
268 | K | Z201 | Svítidlo vyšetřovací nástěnné / / LED svítidlo | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
| P |  | Poznámka k položce: Svítidlo vyšetřovací nástěnné / / LED svítidlo - 1 hlavice, výkon 40 000 lx, nástěnná montáž, otočná a sklopná ramena, rozsah otáč. 180°, dosah 1800mm, ovládání svítidla na závěsu svítidla, snadné čištění a desinfekce, napájení 230V / 50Hz, dlouhá životnost osvitových zdrojů, nízká hmotnost osvitové hlavy, pro 1 svítidlo 1x sterilizovatelný držák. | [14 empty] | P | 1
269 | K | Z202 | Svítidlo vyšetřovací stropní / / LED svítidlo | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
| P |  | Poznámka k položce: Svítidlo vyšetřovací stropní / / LED svítidlo - 1 hlavice, výkon 40 000 lx, stropní montáž, otočná a sklopná ramena, rozsah otáč. 180°, dosah 1800mm, ovládání svítidla na závěsu svítidla, snadné čištění a desinfekce, napájení 230V / 50Hz, dlouhá životnost osvitových zdrojů, nízká hmotnost osvitové hlavy, pro 1 svítidlo 1x sterilizovatelný držák. | [14 empty] | P | 1
270 | K | Z206 | Chladnička, vestavná, objem cca 130l / | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
| P |  | Poznámka k položce: Chladnička, vestavná, objem cca 130l / / Klimatická třída : SN-N-ST-T. Rozměry do niky (Š x H x V): 605x620x860 mm, hlučnost do 38 dB, energetická třída: A+. Automatické odmrazování chladící přihrádky, mechanické ovládání teploty. Poličky chladničky: 3 plná šířka, skleněné s lištou. Antibakteriální ochrana. Osvětlení: LED žárovka. Barva / design chladničky: Bílá. Umístění dveřních závěsů: Vpravo, zaměnitelné doleva. Nožky: nastavitelné. | [14 empty] | P | 1
271 | K | Z219 | Myčka nádobí, vestavná / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
| P |  | Poznámka k položce: Myčka nádobí, vestavná / / Myčka pro 12 sad nádobí / vestavná - 6 programů, 5 teplot. Výškově nastavitelný vrchní koš, kapacitu na 12 sad nádobí, elektronické ovládání s tlačítky, LED kontrolky či aktivní sušení s rekondenzací. Rozměry do niky (Š x H x V): 605x620x860 mm, hlučnost do 42 dB, třídy (en.třída/mytí/sušení): A+++ / A / A. Šetrná funkce pro sklo. Panel s textem a symboly. Funkce odloženého startu 1-24 hodin. Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody. Indikátor doplnění soli. Indikace funkcí: Sensor, zpožděný start 1-24h, HygienePlus, Moje oblíbené, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, TimeManager, XtraDry. Interní osvětlení pro optimální přehled v myčce. Nerezová držadla. | [14 empty] | P | 1
272 | K | Z251 | Směšovací přístroj pro přípravu aplikačního roztoku pro mytí a dezinfekci nástrojů a ploch. / | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
| P |  | Poznámka k položce: Směšovací přístroj pro přípravu aplikačního roztoku pro mytí a dezinfekci nástrojů a ploch. / / Směšovací přístroj pro přípravu aplikačního roztoku pro mytí a dezinfekci nástrojů a ploch. Směšovač pro bezpečné odebírání desinfekčních a čisticích prostředků pro okamžité použití v koncentracích používaných v praxi. Funkcí řízeny mikroprocesory zabezpečuje průběžné předem nastavené dávkování. Vlastnosti: plynulé nastavení požadované koncentrace roztoku, jednoduchá obsluha, řízeno mikroprocesorem, kontrolní indikátor množství koncentrátu v kanystru, v přístroji není nutno uchovávat zásobu vody ani naředěného roztoku, kompaktní konstrukce z ušlechtilé oceli. Technická data: výkon čerpadla (odběr): cca 600l / h roztoku desinfekčního prostředku připraveného k okamžitému použití (beztlakové směšování), výtlačné čerpadlo koncentrátu SK čerpadlo se speciální povrchovou úpravou, dávkování 0,25% až 1,0%, přípoj vody vnější závit na přístroji R1/2" přívod vody min. měděná trubka, 10 x 1 mm, tlak vody min. 1 bar, max. 6 barů, odběr roztoku otočný výtok s regulací proudu (flow-control), připojení elektrického proudu 230V | [14 empty] | P | 1
273 | K | Z301 | Předúpravna vody (filtry, změkčovač, zásobník vody) / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
| P |  | Poznámka k položce: Předúpravna vody (filtry, změkčovač, zásobník vody) / / Kompatibilní ke stávajícímu systému úpravny vody. Instalace uhlíkového filtru s kapacitou 250l. Instalace pískového filtru s kapacitou 250l. | [14 empty] | P | 1
274 | K | Z302 | Reverzní osmóza vč. pumpy na chemickou dezinfekci / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
| P |  | Poznámka k položce: Reverzní osmóza vč. pumpy na chemickou dezinfekci / / Kompatibilní ke stávající reverzní osmóze. Stávající reverzní osmóza na chemickou desinfekci rozšířena na výkon 1500l/hod. | [14 empty] | P | 1
275 | K | Z303 | Systém horké dezinfekce / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
| P |  | Poznámka k položce: Systém horké dezinfekce / / Kompatibilní se stávající reverzní osmózou a předúpravnou vody. | [14 empty] | P | 1
276 | K | Z304 | Technologie pro míchání dialyzačních koncentrátů / | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
| P |  | Poznámka k položce: Technologie pro míchání dialyzačních koncentrátů / / Technologie pro míchání dvou typů koncentrátu ve dvou rozvodových smyčkách. Zařízení pro míchání kyselého dialyzačního koncentrátu z permeátu vyprodukovaného reverzní osmózou – minimální dávka míchání 400 litrů koncentrátu. Zajištění možnosti nepřetržité dodávky koncentrátu. Uskladnění ve 3 střídavě používaných skladovacích zásobnících o minimálním objemu 750 litrů koncentrátu. Rozvod dialyzačního koncentrátu přes řídící jednotku umožňující: přepínání mezi zásobníky, konstantní kvalitu koncentrátu, tlakové řízení spotřeby koncentrátu dle potřeby jednotlivých dialyzačních přístrojů, start/ stop časovač. Možnost ovládání systému dálkově. Rozvod koncentrátu od skladovacích tanků v materiálu PE. Automatický proplach rozvodů a recirkulace. Certifikace jako zdravotnické zařízení (Medical device). | [14 empty] | P | 1
277 | K | Z311 | Panel připojovací dialyzační - Single / | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
| P |  | Poznámka k položce: Panel připojovací dialyzační - Single / / Výška horní hrany 900 mm. Pevné instalační zařízení. Přenos elektrických medií a rozvod permeátu do prostoru lůžka v dialyzačních provozech. Zhotovení dle požadavků jako součást interiéru. Osazení dialyzačního panelu: 4x el. zásuvka DO-ZIS, 2x el. zásuvka MDO, přívod strukturované kabeláže pro dvouzásuvku (2x konektor RJ45), přívod uzemnění pro svorky ochranného pospojení (3x svorky), 1x rychlospojka pro permeát (vč. dopojení na připravené rozvody), 2x rychlospojka pro dialyzační koncentrát, 1x rychlospojka pro odpad (vč.dopojení na připravené rozvody - odpad - trubka JS 50 mm (1 l/min)). Odpad v panelu ukončen tak, aby nedocházelo k mikrobiologické kontaminaci monitoru z odpadní kanalizace, tzn. přerušen vzduchovou mezerou. Všechen odpad instalován přes protizápachovou zátku dále do kanalizace. Všechny vývody medií z nerezu. Vývody permeátu, odpadu a koncentrátu ukončeny nerez uzavírací rychlospojkou a protikus instalován na samotném dial. monitoru. Protikus rychlospojek pro dialyzační monitor součástí dodávky panelu. | [14 empty] | P | 1
278 | K | Z312 | Panel připojovací dialyzační - Double / | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
| P |  | Poznámka k položce: Panel připojovací dialyzační - Double / / Výška horní hrany 900 mm. Pevné instalační zařízení. Přenos elektrických medií a rozvod permeátu do prostoru lůžka v dialyzačních provozech pro dva dialyzační monitory. Zhotovení dle požadavků jako součást interiéru. Osazení dialyzačního panelu: 2x3ks el. zásuvka DO-ZIS, 4x el. zásuvka MDO, přívod strukturované kabeláže pro 2x dvouzásuvku (4x konektor RJ45), přívod uzemnění pro svorky ochranného pospojení (6x svorky), 2x rychlospojka pro permeát (vč. dopojení na připravené rozvody), 4x rychlospojka pro dialyzační koncentrát, 2x rychlospojka pro odpad (vč. dopojení na připravené rozvody - odpad - trubka JS 50 mm (1 l/min)). Odpad v panelu ukončen tak, aby nedocházelo k mikrobiologické kontaminaci monitoru z odpadní kanalizace, tzn. přerušen vzduchovou mezerou. Všechen odpad instalován přes protizápachovou zátku dále do kanalizace. Všechny vývody medií z nerezu. Vývody permeátu, odpadu a koncentrátu ukončeny nerez uzavírací rychlospojkou a její protikus instalován na samotném dial. monitoru. Protikus rychlospojek pro dialyzační monitor součástí dodávky panelu. | [14 empty] | P | 1
279 | K | Z436 | Deska chladící nerezová k zabudování do desky pracovní linky, s podvěsným agregátem / 1015x570x50 / | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
| P |  | Poznámka k položce: Deska chladící nerezová k zabudování do desky pracovní linky, s podvěsným agregátem / 1015x570x50 / Nerezová chladící deska pro zabudování do desky stolu s podvěšeným agregátem, ovládána elektronickým termostatem a regulací s centrálním vypínačem. Polohovatelné kotvící prvky společně s lemem vany zajišťují přilnavost k pracovní desce po celé ploše. Kapacita GN: 3/1. Agregát s automatickým odtáváním a odpařováním kondenzátu. Otvor pro montáž: cca 1000x550 mm. Technické informace: Regulace teploty: (2°až 5°C)﻿﻿﻿, chladivo: R134a, napětí: 230V/50Hz, příkon: cca 300W﻿, materiál: AISI 304. | [14 empty] | P | 1

## D.2.01.3_1 - Vybavení_mís...
{05c8cac3-f1f1-4016-8d72-1d1669a8ba66}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení
Úroveň 4:
D.2.01.3_1 - Vybavení_místností
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení
Úroveň 4:
D.2.01.3_1 - Vybavení_místností
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení
Úroveň 4:
D.2.01.3_1 - Vybavení_místností
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 766-01-R01 | Vybavení interiéru / místností - viz samostatný soupis prací a dodávek | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -887765265
| P |  | Poznámka k položce: PŘESNÁ SPECIFIKACE A PROVEDENÍ VIZ V.Č. D.2_01.3_17/22 | [14 empty] | P | 2

## D.2.01.3_2 - Vybavení_ost...
{5ac7c519-890c-479e-a45c-cddca1f6d64d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení
Úroveň 4:
D.2.01.3_2 - Vybavení_ostatní
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení
Úroveň 4:
D.2.01.3_2 - Vybavení_ostatní
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení
Úroveň 4:
D.2.01.3_2 - Vybavení_ostatní
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | OST-766-R01 | Dodávka a montáž PVC ochranný panel | m | 1353.88 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 737631947
| P |  | Poznámka k položce: PVC nástěnný ochranný panel: -rozměr 3000/1300 , řezaný -tl. 2 mm ----------------- Materiál: -barevnost dle umístění PD -CaZn -antibakteriální -lehká textura -chemická odolnost dle EN ISO 26987 -třída reakce na oheň - B dle EN 13501-1 -odolnost proto dezifekci ----------------- -spojování svařováním -panely lepené k podkladu pomocí akrylátového lepidla ----------------- | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.2-01.3_12/16" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 87+98,1+27,5+8,4+8,4 |  | 229.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 82,2+36,6+16,2+56,0+39,9+68+38 |  | 336.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 41+32+57,5 |  | 130.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 101+64+106 |  | 271 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 101+66+96 |  | 263 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1230.8 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní a výklenky" 0,1*1230,8 |  | 123.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1353.88 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | OST-766-R02 | Dodávka a montáž PVC ergonomické madlo kotvené na stěnu | m | 347.82 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1025108569
| P |  | Poznámka k položce: PVC ergonomické madlo: -42/40 mm -celkové vyložení 80 mm -vnitřní vzdálenost madla od stěny 40 mm -nosná kce - AL profil tl. 5 mm -povrch opatřen ochranným filmem pro větší odolnost -kotvení - samosvorné dráky z AL v provedení elox, á 1 m -třída reakce na oheň - B dle EN 13501/1 ----------------- barevné provedení - dle umístění | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.2-01.3_12/16" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 23,5+19+14,7 |  | 57.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 65,5 |  | 65.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 65,5 |  | 65.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 43,0+21,0 |  | 64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 64,0 |  | 64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 316.2 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní a výklenky" 0,1*316,2 |  | 31.62 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 347.82 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | OST-766-R03 | Dodávka a montáž PVC ochrana nároží rohů (90 st.) | m | 756.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -930712437
| P |  | Poznámka k položce: PVC ochrana rohů: -šířka prvku 78 mm -upevňovací systém - kontinuální předvrtané AL jádro -krycí materiál - PVC hladký profil tl. 2 mm -antibakteriální provedení -povrch opatřen filmem pro větší odolnost (vysoká odolnost proti nárazu) -třída reakce na oheň - B dle EN 13501/1 ----------------- barevné provedení - dle umístění | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.2-01.3_12/16" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 4*(14+9) |  | 92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 4*(14+13+22) |  | 196 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 4*(24) |  | 96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 4*(38) |  | 152 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 4*(38) |  | 152 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 688 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní " 0,1*688,0 |  | 68.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 756.8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | OST-766-R04 | Dodávka a montáž - dezifikátor | kus | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1562815343
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.2-01.3_12/16" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | OST-766-R10 | Podlahový mycí stroj s odsáváním a chodící obsluhou | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 687064233
| P |  | Poznámka k položce: (Ref. typ: Nilfisk SCRUBBER BA 751) Specifikace: Průmyslový ručně vedený podlahový mycí stroj. Plně výklopná nádrž na špinavou vodu, pojezd vpřed i vzad, nastavitelný přítlak kartáče a úsporný systém dávkování deter­gentu. Vybaveno systémem, který kontroluje spotřebu a zároveň umožňuje dočasné zvýšení spotřeby vody, detergentu a přítlaku kartáče. Základní vlastnosti: Nádoba na čistící / použitý roztok: 85/85 l. Pracovní šířka kartáčů: 710 mm. Pracovní šířka stěrky / sání: 890 mm. Plošný výkon 3980 m²/h, praktický plošný výkon 2390 m². Rozměry: 1500x600x1050 mm (délka x šířka x výška), čistá hmotnost 178 kg, celková hmotnost 470 kg. Technické parametry: Příkon 1420 W, Průtok vzduchu 29.6 l/sek, Podtlak 14.2 kPA, Napětí 24 V, Úroveň hlučnosti ve vzdálenosti 1.5 m max 58 (DB(A)ISO 3744), Rychlost min. 5.6 km/h, Rychlost kartáče 220 (ot./min.), Přítlak kartáče 32/52 kg, Třída izolace III, Průměr kartáče / leštícího kotouče 370/355 mm, IP třída ochrany IPX4, Průtok vody 1.1/3.4 l/min., Doba provozu 4.3 h. Příslušenství: Počet a typ kartáčů: 2x diskový kartáč, nádoba na odpad, jednodotykový ovládací panel, přední a zadní nárazníky, automatické vypínání roztoku, hladinový indikátor, nastavitelný přítlak kartáče, vyměnitelná kartáčová hlava, odjímatelné víko, automatické vypínání kartáče, nastavitelná rukojeť. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.2.01.4 - Potrubní pošta
{fdeb6352-27e9-4c5b-bbf2-69aa163f0b11}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení
Úroveň 3:
D.2.01.4 - Potrubní pošta
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Poznámky "Cena díla je vč. montáže, montáž je vč. dopravy na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení), součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a ev. potřebné revize, návody k obsluze, pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému, individuální a ev. komplexní vyzkoušení. V nabídkové ceně musí být veškerý související doplňkový materiál, tak aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na provozování ve zdravotnictví vztahují. Součástí dodávky a montáže je ekologická likvidace odpadu. Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost a vybavení jsou uvedeny v Technické zprávě, která je nedílnou součástí tohoto výkazu. " "… (počet ks, var. délka u liniových systémů, var. hmotnost - výkopy, demolice, nebo plocha - např. nátěry) / [m] / [t] / [m2] … " "… Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny stanovením počtu jednotek (hod.) na jedno zařízení nebo funkční celek nebo službu specifikovanou popisem služby v technické specifikaci [popis položky]. …"
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení
Úroveň 3:
D.2.01.4 - Potrubní pošta
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Potrubní pošta (dodávka a montáž systému) | [5 empty] | 0
| D2 - Strojovna a potrubní systém | [5 empty] | 0
| D3 - Ostatní příslušenství dodávky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení
Úroveň 3:
D.2.01.4 - Potrubní pošta
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Potrubní pošta (dodávka a montáž systému) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1. | Automatická nástěnná stanice – koncová (připojení jízdního potrubí zdola), s uzavřeným vzduchovým okruhem (nenasává a nevyfukuje vzduch z/do místnosti) | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Odběrová místnost 1NP Ambulance 3.NP / Hemodialýza 3.NP Výkres 15033-DPS-D.2-01.4-10_SCH01_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-12_1NP_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-14_3NP_rev-00.dwg … Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny metodou odpočtu (počet ks) v Autocadu a obecně z výkresové dokumentace (tištěná forma nebo PDF). … Automatická nástěnná nemocniční stanice v provedení pro průměr potrubí 160 mm s vkládáním pouzdra do stanice z přední strany – (připojení jízdního potrubí zdola) s příslušenstvím. Specifikace: - stanice v provedení pro dimenzi potrubí průměr 160 mm / vkládání pouzdra do odesílací šachty z čelní strany (vložení pouzdra z přední strany stanice v maximální výšce spodní hrany vkládacího otvoru 1,3 m nad podlahou) - kovové provedení stanice pro zdravotnické provozy (vnější obal), barva bílá, napojení prostřednictvím nerezových spojek - s uzavřeným vzduchovým okruhem (nenasává a nevyfukuje vzduch z/do místnosti) - mikrospínačová klávesnice s trvale podsvětleným displejem pro snadné a rychlé ovládání stanice, komunikací v českém jazyce - vybavení pro automatický zabezpečený provoz (RFID technologií tzn. RFID obvod pro čtení čipů pouzder včetně integrované antény v přední části stanice pro načtení ID karty a přepravního pouzdra) s pouzdry vybavenými 2 programovatelnými čipy (automatická volba cílové stanice prostřednictvím čipu v pouzdře / návrat doručeného pouzdra na odesílací stanici bez provedení volby stanice prostřednictvím čipu v pouzdře / manuální volba libovolné cílové stanice) - bezdotykové snímače (optické, indukční) - možnost připojení další signalizace -při odesílání pouzdra musí dojít z důvodu zabezpečení zásilky k uzavření odesílacího otvoru kovovými dvířky. Odesílací otvor-dvířka musí být opatřena bezpečnostní senzorovou lištou pro ochranu proti přivření rukou. Příslušenství pro koncovou stanici: - přjímací koš, včetně polstrování - nástěnný držák na pouzdra (pro 4 ks přepravních pouzder) - kompletní sada pro odvod vzduchu (horní koncový díl stanice, vyvedení vzduchu mimo místost stanice (trasa ~ do 10 bm, 2x vzduchový oblouk, odfuková klapka) - akusticko-optická signalizace (možnost nastavení hlasitosti a typu akustického signálu vč. možnosti vypnutí), kabeláž/lišta k signalizaci ~ do 5 bm | [14 empty] | P | 1
2 | K | 2.1. | Automatická nástěnná stanice – průchozí (připojení jízdního potrubí zhora a zdola), s uzavřeným vzduchovým okruhem (nenasává a nevyfukuje vzduch z/do místnosti) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Transfuzní oddělení 1NP Výkres 15033-DPS-D.2-01.4-10_SCH01_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-12_1NP_rev-00.dwg … Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny metodou odpočtu (počet ks) v Autocadu a obecně z výkresové dokumentace (tištěná forma nebo PDF). … Automatická nástěnná nemocniční stanice v provedení pro průměr potrubí 160 mm s vkládáním pouzdra do stanice z přední strany – průchozí (připojení jízdního potrubí zhora a zdola) s příslušenství. Specifikace: - stanice v provedení pro dimenzi potrubí průměr 160 mm / vkládání pouzdra do odesílací šachty z čelní strany (vložení pouzdra z přední strany stanice v maximální výšce spodní hrany vkládacího otvoru 1,3 m nad podlahou) - kovové provedení stanice pro zdravotnické provozy (vnější obal), barva bílá, napojení prostřednictvím nerezových spojek - s uzavřeným vzduchovým okruhem (nenasává a nevyfukuje vzduch z/do místnosti) - mikrospínačová klávesnice s trvale podsvětleným displejem pro snadné a rychlé ovládání stanice, komunikací v českém jazyce - vybavení pro automatický zabezpečený provoz (RFID technologií) s pouzdry vybavenými 2 programovatelnými čipy (automatická volba cílové stanice prostřednictvím čipu v pouzdře / návrat doručeného pouzdra na odesílací stanici bez provedení volby stanice prostřednictvím čipu v pouzdře / manuální volba libovolné cílové stanice) - bezdotykové snímače (optické, indukční) - možnost připojení další signalizace - při odesílání pouzdra musí dojít z důvodu zabezpečení zásilky k uzavření odesílacího otvoru kovovými dvířky. Odesílací otvor-dvířka musí být opatřena bezpečnostní senzorovou lištou pro ochranu proti přivření rukou. Příslušenství pro koncovou stanici: - přjímací koš, včetně polstrování - nástěnný držák na pouzdra (pro 4 ks přepravních pouzder) - akusticko-optická signalizace (možnost nastavení hlasitosti a typu akustického signálu vč. možnosti vypnutí), kabeláž/lišta k signalizaci ~ do 5 bm | [14 empty] | P | 1
3 | K | 3.1. | Automatická nástěnná stanice – koncová (připojení jízdního potrubí zhora), s uzavřeným vzduchovým okruhem (nenasává a nevyfukuje vzduch z/do místnosti) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Laboratoř - centrální příjem Výkres 15033-DPS-D.2-01.4-10_SCH01_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-13_2NP_rev-00.dwg … Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny metodou odpočtu (počet ks) v Autocadu a obecně z výkresové dokumentace (tištěná forma nebo PDF). … Automatická nástěnná nemocniční stanice v provedení pro průměr potrubí 160 mm s vkládáním pouzdra do stanice z přední strany – koncová (připojení jízdního potrubí zhora) s příslušenstvím. Specifikace: - stanice v provedení pro dimenzi potrubí průměr 160 mm / vkládání pouzdra do odesílací šachty z čelní strany (vložení pouzdra z přední strany stanice v maximální výšce spodní hrany vkládacího otvoru 1,3 m nad podlahou) - kovové provedení stanice pro zdravotnické provozy (vnější obal), barva bílá, napojení prostřednictvím nerezových spojek - mikrospínačová klávesnice s trvale podsvětleným displejem pro snadné a rychlé ovládání stanice, komunikací v českém jazyce - vybavení pro automatický zabezpečený provoz (RFID technologií tzn. RFID obvod pro čtení čipů pouzder včetně integrované antény v přední části stanice pro načtení ID karty a přepravního pouzdra) s pouzdry vybavenými 2 programovatelnými čipy (automatická volba cílové stanice prostřednictvím čipu v pouzdře / návrat doručeného pouzdra na odesílací stanici bez provedení volby stanice prostřednictvím čipu v pouzdře / manuální volba libovolné cílové stanice) - bezdotykové snímače (optické, indukční) - jedna siganlizace u stanice, druhá samostatná signalizace instalována do místnosti noční služby - při odesílání pouzdra musí dojít z důvodu zabezpečení zásilky k uzavření odesílacího otvoru kovovými dvířky. Odesílací otvor-dvířka musí být opatřena bezpečnostní senzorovou lištou pro ochranu proti přivření rukou. Příslušenství pro koncovou stanici: - přjímací koš, včetně polstrování - nástěnný držák na pouzdra (pro 4 ks přepravních pouzder), - kompletní sada pro odvod vzduchu (horní koncový díl stanice, vyvedení vzduchu mimo místost stanice (trasa ~ do 10 bm, 2x vzduchový oblouk, odfuková klapka) - akusticko-optická signalizace (možnost nastavení hlasitosti a typu akustického signálu vč. možnosti vypnutí), kabeláž/lišta k signalizaci ~ do 5 bm | [14 empty] | P | 1
4 | K | 4.1. | Automatická nástěnná stanice s plně automatickou vykládkou pouzder – koncová (připojení jízdního potrubí zhora) včentě nerezového zásobníku na přijaté zásilky a zabudování | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Laboratoř - centrální příjem, Laboratoř hematologická Výkres 15033-DPS-D.2-01.4-10_SCH01_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-13_2NP_rev-00.dwg … Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny metodou odpočtu (počet ks) v Autocadu a obecně z výkresové dokumentace (tištěná forma nebo PDF). … Automatická nástěnná nemocniční stanice v provedení pro průměr potrubí 160 mm s automatickou vykládkou pouzder – koncová (připojení jízdního potrubí zhora) s příslušenstvím Specifikace: - stanice v provedení pro dimenzi potrubí průměr 160 mm - speciální stanice pro zdravotnické-laboratorní provozy - mikrospínačová klávesnice s trvale podsvětleným displejem pro snadné a rychlé ovládání stanice, komunikací v českém jazyce - vybavení pro automatický provoz (RFID technologií tzn. RFID obvod pro čtení čipů pouzder včetně integrované antény pro načtení přepravního pouzdra) s pouzdry vybavenými 2 programovatelnými čipy (automatický bezobslužný návrat doručeného/vyprázdněného pouzdra na odesílací stanici bez jakékoliv volby resp. maniulace se stanicí/pouzdrem prostřednictvím čipu v pouzdře) - bezdotykové snímače (optické, indukční) - nerezový sjezd se zásobníkem na přijaté zásilky včetně souvisejícího příslušenství (skříň pro uložení minimálně 6 ks dlouhých pouzder), zabudování stanice - automatická a bezobslužná kontrola správného vyprázdnění pouzdra (pokud nedošlo k úplnému vyprázdnění pouzdra, systém na tento stav upozorní obsluhu). Teprve po definitivním vyprázdnění bude pouzdro automaticky uzavřeno a dle naprogramované informace v čipu pouzdra automaticky bezobslužně vráceno zpět na odesílací (domovskou) stanici. - akusticko-optická signalizace do místnosti noční služby, kabeláž/lišta k signalizaci ~ do 30 bm (~2/28) - akusticko-optická signalizace u stanice (možnost nastavení hlasitosti a typu akustického signálu vč. možnosti vypnutí), kabeláž/lišta k signalizaci ~ do 5 bm Příslušenství pro stanici: - nerezový zásobník na přijaté zásilky a zabudování stanice (skříň pro uložení minimálně 6 ks dlouhých pouzder) | [14 empty] | P | 1
5 | K | 5.1. | Interiérový zákryt potrubí nad stanicí potrubní pošty | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Výkres 15033-DPS-D.2-01.4-10_SCH01_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-12_1NP_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-13_2NP_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-14_3NP_rev-00.dwg … Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny metodou odpočtu (počet ks) v Autocadu a obecně z výkresové dokumentace (tištěná forma nebo PDF). … Specifikace: - Interiérový zákryt potrubí nad stanicí potrubní pošty - mezi stanicí a podhledem, v materiálovém a pohledovém standardu stanice (půdorysný tvar dle tvaru stanice), podhled ve výšce 3000 mm od čisté podlahy, zákryt odnímatelný pro servis stanice (kovové provedení, barva bílá). | [14 empty] | P | 1
| D | D2 | Strojovna a potrubní systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 1.1..1 | Potrubní trasy z kalibrovaného plastového potrubí průměr 160 mm x 3,2mm v objektu pavilon A, vč. potrubního příslušenství, bezhalogenové systémové kabeláže a montáže | m | 170 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Výkres 15033-DPS-D.2-01.4-10_SCH01_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-11_1PP_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-12_1NP_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-13_2NP_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-14_3NP_rev-00.dwg … Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny metodou odpočtu (počet ks, var. délka u liniových systémů) v Autocadu a obecně z výkresové dokumentace (tištěná forma nebo PDF). … Potrubní trasa z kalibrovaného PVC potrubí průměr 160 mm - přímé jízdní potrubí, příslušenství - spojky na potrubí, montážní a instalační materiál – objímky, kabelové stahovací pásky, závitové tyče / bezhalogenová systémová kabeláž (vedení souběžně s jízdním potrubím, kabel připáskován cca á 300 mm). Montáž. | [14 empty] | P | 1
7 | K | 2.1..1 | Potrubní trasy - jízdní oblouky z kalibrovaného plastového potrubí průměr 160 mm x 3,2mm R800mm v objeku pavilon A, vč. potrubního příslušenství, bezhalogenové systémové kabeláže a montáže | ks | 44 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: 21 90° / 23 ~ 1/2 90° Výkres 15033-DPS-D.2-01.4-10_SCH01_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-11_1PP_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-12_1NP_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-13_2NP_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-14_3NP_rev-00.dwg … Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny metodou odpočtu (počet ks) v Autocadu a obecně z výkresové dokumentace (tištěná forma nebo PDF). … Potrubní trasa - oblouky z kalibrovaného PVC potrubí průměr 160 mm a střední poloměr 800mm, příslušenství - spojky, montážní a instalační materiál – objímky, kabelové stahovací pásky, závitové tyče / bezhalogenová systémová kabeláž (vedení souběžně s jízdním potrubím, kabel připáskován cca á 300 mm). Montáž. | [14 empty] | P | 1
8 | K | 3.1..1 | Protipožární zabezpečení prostupů potrubí včetně dokumentace | ks | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Výkres 15033-DPS-D.2-01.4-10_SCH01_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-11_1PP_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-12_1NP_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-13_2NP_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-14_3NP_rev-00.dwg … Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny metodou odpočtu (počet ks) v Autocadu a obecně z výkresové dokumentace (tištěná forma nebo PDF). … Utěsnění prostupu potrubí potrubní pošty (trubka DN 160, plast) dle kap.11 ČSN 730802 a 6.2 ČSN 73 0810 . Dodávka a osazení protipožární manžety ve standardu EI120min. (min. odolnost prostupu EI90DP1), protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek), dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace). - 5 x vertikální trasa (protipožární manžeta umístěna zdola na prostupu podlahou) - 12 x horizontální trasa (protipožární manžeta umístěna na prostupu stěnou z obou stran stanoveného PÚ). | [14 empty] | P | 1
9 | K | 4.1..1 | Protipožární zabezpečení prostupů kabelů včetně dokumentace | ks | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Výkres 15033-DPS-D.2-01.4-10_SCH01_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-11_1PP_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-12_1NP_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-13_2NP_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-14_3NP_rev-00.dwg … Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny metodou odpočtu (počet ks) v Autocadu a obecně z výkresové dokumentace (tištěná forma nebo PDF). … Utěsnění prostupu napájecího/datového kabelu potrubí potrubní pošty (bezhalgenový) dle kap.11 ČSN 730802 a 6.2 ČSN 73 0810 (kabel veden souběžně s jízdním potrubím - kabel je připáskován na potrubí cca á 700 mm). Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek), dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace), min. odolnost prostupu EI90DP1 - 5 x vertikální trasa (utěsnění umístěno zdola na prostupu podlahou) - 12 x horizontální trasa (utěsnění umístěno na prostupu stěnou z obou stran stanoveného PÚ). | [14 empty] | P | 1
10 | K | 5.1..1 | Elektronická výhybka | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Výkres 15033-DPS-D.2-01.4-10_SCH01_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-11_1PP_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-12_1NP_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-13_2NP_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-14_3NP_rev-00.dwg … Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny metodou odpočtu (počet ks) v Autocadu a obecně z výkresové dokumentace (tištěná forma nebo PDF). … Automatická třícestná elektronická výhybka s příslušenstvím (dimenze systému 160 mm). Provedení pro zdravotnické provozy, včetně elektronického řízení, s bezdotykovými snímači (optické a indukční), s možností manuálního nastavení polohy. Kovové provedení šasi. Elektronická výhybka v 1. PP (volná pozice) bude vybavena zásobníkovým dílem pro uložení přepravního pouzdra a zabezpečení proti vypadnutí pouzdra z výhybky. | [14 empty] | P | 1
11 | K | 6.1. | Centrála potrubní pošty vč. pohonu, vizualizace, elektrovýzbroje a potrubního příslušenství ve strojovně | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Výkres 15033-DPS-D.2-01.4-10_SCH01_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-11_1PP_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-12_1NP_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-13_2NP_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-14_3NP_rev-00.dwg / 15033-DPS-D.2-01.4-01_TZ_rev-00.docx / 15033-DPS-D.2-01.4-03_SPEC_rev-00.xlsx … Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny metodou odpočtu (počet ks) v Autocadu a obecně z výkresové dokumentace (tištěná forma nebo PDF) a popisem služby v technické zprávě nebo specifikaci [popis položky]. … Centrála potrubní pošty vč. potrubního příslušenství ve strojovně: - dmychadlo - vzduchový komplet pro napojení dmychadla - kovová konstrukce pro uchycení jednotlivých prvků technologie a centrály - řídící centrála pro řízení provozu PP včetně SW vybavení a nastavení - technologický rozváděč Specifikace: Centrála potrubní pošty vč. potrubního příslušenství ve strojovně: - dmychadlo vč. potrubního příslušenství ve strojovně (třífázové dmychadlo cca 6,2 m3/min., cca 2,6 kW, 400 V, vzduchový komplet pro napojení dmychadla - redukce, hadice, tlakový snímač provozu dmychadla, vzduchová elektronická výhybka, vzduchová dioda, frekvenční řízení dmychadla a rychlosti přepravy, pohon vč. tlumícího bloku, tlumení sání a výfuku) - kovová konstrukce pro uchycení jednotlivých prvků technologie a centrály - řídící centrála pro řízení provozu PP (samostatná mikroprocesorová elektronická řídicí jednotka s průmyslovým řídicím počítačem, SW a HW příslušenství), zařízení pro dálkový dohled a správu zařízení prostřednictvím internetu (se zabezpečeným přístupem) včetně SW vybavení a nastavení. - technologický rozváděč potrubní pošty - hlavní vypínač, jištění (motorová a napájecí část zvlášť), II. a III. stupeň ochrany proti přepětí, vybavení veškerých zařízení provozními vypínači, stop tlačítko pro nouzové odstavení technologie, kabeláž pro napojení komponentů, záložní zdroj napájení – technologická ON-Line UPS minimálně 1000 VA pro vybrané obvody (minimálně řídicí jednotka, vizualizační PC), 3 ks stabilizované zdroje nízkého napětí - spínaný zdroj (2 ks v centrále, 1 ks posilující na trase), zesilovač datového signálu s opakovačem pro galvanické oddělení napájení, přepěťová ochrana, signalizace hlídání fází, napojení frekvenčního měniče pro pozvolný rozběh dmychadla, připojení systému potrubní pošty na systém EPS (v případě požáru zastaví automaticky a řízeně celý systém potrubní pošty), revize a zkoušky - výchozí revize, měření a vypracováním revizní zprávy - plně grafická počítačová vizualizace s příslušenstvím (vizualizační a programovací SW - minimálně 24´´LCD monitor / klávesnice / myš / barevná tiskárna/UPS) součástí dodávky je plné zprovoznění (naprogramování a nastavení systému, uživatelské nastavení), software pro evidenci přepravy, software pro využívání čipové technologie, linkový řídicí SW, editační software pro programování a nastavování parametrů systému, vizualizační software pro on-line sledování stavu systému potrubní pošty a jednotlivých přeprav, software pro řízení dvou automatických vykládek, software pro vyhodnocování a analýzu provozu systému, software pro odesílání informací o příchodu pouzdra do stanice, systémových hlášení a poruchových stavů prostřednictvím e-mailů, software pro přenos dat pro dálkový servis, software pro přesměrování, blokování, priority, software pro sledování pohybu pouzder v systému | [14 empty] | P | 1
12 | K | 7.1. | Pracovní stůl (pracoviště s PC vizualizací) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Výkres 15033-DPS-D.2-01.4-11_1PP_rev-00.dwg … Vybavení pracoviště obsluhy (servis) - kancelářské pracovní místo v sestavě - kancelářský stůl s rozměry minimálně 1500x800mm s mobilním uzamykatelným 4 zásuvkovým kontejnerem z melaminové dřevotřísky, pracovní deska vyrobena z cca 25 mm dřevotřísky / kancelářská židle - výškově stavitelné opěradlo, nastavení výšky sedu plynovým pístem, chromovaný ocelový kříž - kolečka (tvrdá podlaha), nosnost cca 120 kg | [14 empty] | P | 1
| D | D3 | Ostatní příslušenství dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 1.1..2 | Přepravní pouzdro | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.2-01.4-01_TZ_rev-00.docx / 15033-DPS-D.2-01.4-03_SPEC_rev-00.xlsx Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny stanovením počtu jednotek pro funkční celek a popisem služby v technické zprávě nebo specifikaci [popis položky]. ... Přepravní pouzdra na přepravovaný materiál - oboustranně otevíratelné, nárazuvzdorné, 10 ks vnitřní rozměr - délka minimálně 330 mm, průměr 115 mm a 10 ks nitřní rozměr - délka mnimálně 400 mm, průměr 115 mm / dva programovatelné čipy - na každé straně jeden včetně naprogramování a zavedení do SW databáze systému, označení vlastníka pouzdra - nálepka | [14 empty] | P | 1
14 | K | 2.1..2 | Přepravní pouzdro pro biologický materiál | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.2-01.4-01_TZ_rev-00.docx / 15033-DPS-D.2-01.4-03_SPEC_rev-00.xlsx Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny stanovením počtu jednotek pro funkční celek a popisem služby v technické zprávě nebo specifikaci [popis položky]. ... Přepravní pouzdra na biologický materiál posílaný do stanice automatické vykládky v laboratořích - oboustranně otevíratelné, nárazuvzdorné, rozměr - délka cca 260 mm, průměr cca 110 mm / dva programovatelné čipy - na každé straně jeden včetně naprogramování a zavedení do SW databáze systému - kruhový průřez vnitřní části pouzdra pro bezproblémové vyložení vzorků z pouzdra bez jakýchkoli pantů/závěsů | [14 empty] | P | 1
15 | K | 3.1..2 | Sáčky na zkumavky BIOHAZARD s návodem k obsluze a samostatnou kapsou pro žádanku. | ks | 5000 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.2-01.4-01_TZ_rev-00.docx / 15033-DPS-D.2-01.4-03_SPEC_rev-00.xlsx Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny stanovením počtu jednotek pro funkční celek a popisem služby v technické zprávě nebo specifikaci [popis položky]. ... Dodávka speciálních jednorázových sáčků určených k přepravě zkumavek s označením BIOHAZARD. Sáčky budou z průhledné fólie rozdělené na dvě části – „kapsy“. Jedna kapsa určená pro vzorky bude hermeticky uzavíratelná pro případ rozlití transportovaného vzorku zamezující kontaminaci pouzdra, druhá kapsa bez uzavírání bude určená pro uložení žádanky. Sáčky musí být jednoduše manipulovatelné tzn. snadné vložení zkumavek, rychlé a jednoduché zalepení, rychlé a jednoduché vyjmutí zkumavek v laboratoři bez použití pomocného nářadí (nůžek apod..). Každý sáček bude mít jedinečné identifikační číslo a čárový kód. Sáčky musí být certifikovány pro přepravu biologického materiálu. Vodotěsné provedení sáčků třída ADR P650 / IATA 650. Všechny sáčky musí být potištěny návodem k obsluze v českém jazyce a popisovým polem min. 2 x 4cm na čelní straně pro možnost vpisování poznámek. Minimální vnitřní rozměry sáčku: 15 x 23 cm. Materiál sáčku musí být odolný vůči vzniku statické elektřiny, což by komplikovalo či zcela znemožnilo automatickou vykládku těchto sáčků se vzorky v autovykládkové stanici v laboratořích. | [14 empty] | P | 1
16 | K | 4.1..2 | Pouzdro pro preventivní čistění systému potrubní pošty | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.2-01.4-01_TZ_rev-00.docx / 15033-DPS-D.2-01.4-03_SPEC_rev-00.xlsx Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny stanovením počtu jednotek pro funkční celek a popisem služby v technické zprávě nebo specifikaci [popis položky]. ... Pouzdro pro preventivní čištění a dezinfekci jízdního potrubí, včetně 2 naprogramovaných čipů, součástí pouzdra dezinfekční roztok 5 l, návod k obsluze | [14 empty] | P | 1
17 | K | 5.1..2 | Doprava a balné materiálu včetně nakládky a vykládky, man. technika. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.2-01.4-03_SPEC_rev-00.xlsx Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny stanovením počtu jednotek pro funkční celek a popisem služby v technické zprávě nebo specifikaci [popis položky]. ... Doprava a ubytování techniků/montážníků, Doprava zařízení staveniště, nářadí, nástrojů, manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | [14 empty] | P | 1
18 | K | 6.1..1 | Vypracování dílenské dokumentace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.2-01.4-03_SPEC_rev-00.xlsx Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny stanovením počtu jednotek pro funkční celek a popisem služby v technické zprávě nebo specifikaci [popis položky]. ... Vypracování dílenské dokumentace v jazyce českém. Zaměření stávajícího stavu (v průběhu stavby), koordinace se stavbou a profesemi. Počet tisků - 6x / 3 x CD. | [14 empty] | P | 1
19 | K | 7.1..1 | Individuální zkoušky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.2-01.4-03_SPEC_rev-00.xlsx Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny stanovením počtu jednotek pro funkční celek a popisem služby v technické zprávě nebo specifikaci [popis položky]. ... Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, obstarávání atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | [14 empty] | P | 1
20 | K | 8.1. | Komplexní zkoušky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.2-01.4-03_SPEC_rev-00.xlsx Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny stanovením počtu jednotek pro funkční celek a popisem služby v technické zprávě nebo specifikaci [popis položky]. ... Komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které byly předem úspěšně individuálně odzkoušeny, mají potřebné atesty, měření a revize. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, ve kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla. | [14 empty] | P | 1
21 | K | 9.1. | Provozní řád a hygienické stanovisko, včetně projednání | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.2-01.4-03_SPEC_rev-00.xlsx Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny stanovením počtu jednotek pro funkční celek a popisem služby ve specifikaci [viz popis položky]. ... Provozní řád a hygienické stanovisko k dodávané potrubní poště včetně projednání s místním epidemiologem | [14 empty] | P | 1
22 | K | 10.1. | Značení komponentů | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.2-01.4-03_SPEC_rev-00.xlsx Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny stanovením počtu jednotek pro funkční celek a popisem služby v technické zprávě nebo specifikaci [popis položky]. ... Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí), značení jednotlivých komponentů (stanice, výhybky, napájecí zdroje, rozvaděč, dmychadlo) číslem komponentu a popisem | [14 empty] | P | 1
23 | K | 11.1. | Zaškolení pracovníků obsluhy a údržby, návody k obsluze a údržbě, návody k dodanému SW vybavení - vše v ČJ | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.2-01.4-03_SPEC_rev-00.xlsx Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny stanovením počtu jednotek pro funkční celek a popisem služby ve specifikaci [viz popis položky]. ... Zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předaná zařízení obsluhovat a provozovat – uživatelé. Zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu systému. Školení bude v českém jazyce, budou dodány tištěné návody k obsluze a údržbě, k veškerému SW vybavení včetně pokynů pro čištění a dezinfekci. Vše v českém jazyce. | [14 empty] | P | 1
24 | K | 12.1. | Projektová dokumentace skutečného provedení včetně barevné-nástěné izometrie (A2) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.2-01.4-03_SPEC_rev-00.xlsx Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny stanovením počtu jednotek pro funkční celek a popisem služby ve specifikaci [viz popis položky]. ... Zaměření stávajícího stavu technologie na místě jako podklad pro vypracování DSPS. Projektová dokumentace skutečného provedení - tištěná i elektronická forma (PDF + otevřené editovatelné formáty). Barevná izometrie - nástěnné provedení včetně laminace. Počet tisků - 6x / 3 x CD. | [14 empty] | P | 1
25 | K | 13.1. | Validace potrubní pošty | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.2-01.4-03_SPEC_rev-00.xlsx Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny stanovením počtu jednotek pro funkční celek a popisem služby ve specifikaci [viz popis položky]. ... Validace provozu potrubní pošty (teplota, čas, otřesy, přetížení). Vše musí být provedeno kalibrovanými měřidly, na závěr musí být vystaven validační protokol, komponenty musí být označeny validačním štítkem. | [14 empty] | P | 1
26 | K | 14.1. | Ekologická likvidace a odvoz odpadů včetně úklidu staveniště | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.2-01.4-03_SPEC_rev-00.xlsx Počty prvků - celková výměra (výkaz výměr) = počet prvků (počet m.j.), jsou určeny stanovením počtu jednotek pro funkční celek a popisem služby ve specifikaci [viz popis položky]. ... Příslušenství montáže: - ekologická likvidace a odvoz odpadů - úklid staveniště | [14 empty] | P | 1

## D.2.01.5 - Informační systém
{d35558ca-9da2-418d-9fc9-18bbb3894a50}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení
Úroveň 3:
D.2.01.5 - Informační systém
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení
Úroveň 3:
D.2.01.5 - Informační systém
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení
Úroveň 3:
D.2.01.5 - Informační systém
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 766-02-R11 | Dodávka a montáž_prvek informačního systému - dveřní tabulky (PIKTOGRAMY) | kus | 92 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -120652753
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady: -grafický návrh - konzultovaný a odsouhlasený objednatelem -výroba - ve specifikaci PD -kompletní montáž/osazení/ ukotvení vč. kotvících prvků ------------------------------------------------------------------- -formát - A5 na ležato -typ - vypouklá -materiál - profilovaný hliník, elox matný -montáž na skryté šrouby -(piktogramy budou také označeny braillovým písmem) -umístění dle PD -design - dle PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.2.01.5_02/06, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 29 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 766-02-R12 | Dodávka a montáž_prvek informačního systému - dveřní tabulky (označení místností) | kus | 154 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -877577378
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady: -grafický návrh - konzultovaný a odsouhlasený objednatelem -výroba - ve specifikaci PD -kompletní montáž/osazení/ ukotvení vč. kotvících prvků ------------------------------------------------------------------- -formát - A6 na ležato -typ - vypouklá -materiál - profilovaný hliník, elox matný -montáž na skryté šrouby -umístění dle PD -design - dle PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.2.01.5_02/06, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP"31 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 766-02-R13 | Dodávka a montáž_prvek informačního systému - patrová tabule | kus | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1437697623
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady: -grafický návrh - konzultovaný a odsouhlasený objednatelem -výroba - ve specifikaci PD -kompletní montáž/osazení/ ukotvení vč. kotvících prvků ------------------------------------------------------------------- -sendvičový panel Al+plast (2 mm), polyethylenové jádro, AL vrstva tl. 0,3 mm -montáž na skryté šrouby -umístění dle PD -design - dle PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.2.01.5_02/06, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP-0" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP-0A" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-2" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-2A" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-4" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-4A" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-5" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-5A" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP-6" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP-6A" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 766-02-R14 | Dodávka a montáž_prvek informačního systému - směrová tabule | kus | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -402567516
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady: -grafický návrh - konzultovaný a odsouhlasený objednatelem -výroba - ve specifikaci PD -kompletní montáž/osazení/ ukotvení vč. kotvících prvků ------------------------------------------------------------------- -sendvičový panel Al+plast (2 mm), polyethylenové jádro, AL vrstva tl. 0,3 mm -montáž na skryté šrouby -umístění dle PD -design - dle PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.2.01.5_02/06, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-1" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-2" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-3" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-4" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-5" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-6" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-6" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 766-02-R15 | Dodávka a montáž_prvek informačního systému - hlavní tabule | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1111358690
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady: -grafický návrh - konzultovaný a odsouhlasený objednatelem -výroba - ve specifikaci PD -kompletní montáž/osazení/ ukotvení vč. kotvících prvků ------------------------------------------------------------------- -sendvičový panel Al+plast (2 mm), polyethylenové jádro, AL vrstva tl. 0,3 mm -montáž na skryté šrouby -umístění dle PD -design - dle PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.2.01.5_02/06, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-1" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-3" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 766-02-R16 | Dodávka a montáž_prvek informačního systému - venkovní tabule | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1623628195
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady: -grafický návrh - konzultovaný a odsouhlasený objednatelem -výroba - ve specifikaci PD -kompletní montáž/osazení/ ukotvení vč. kotvících prvků ------------------------------------------------------------------- -sendvičový panel Al+plast (3 mm), polyethylenové jádro, AL vrstva tl. 0,3 mm -montáž na skryté šrouby -umístění dle PD -design - dle PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.2.01.5_02/06, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VT1" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VT2" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VT3" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 766-02-R21 | Dodávka a montáž_prvek informačního systému - polepy dveří (označení místnosti pro lepší orientaci) | kus | 21 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1816926087
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady: -grafický návrh - konzultovaný a odsouhlasený objednatelem -výroba - ve specifikaci PD -kompletní montáž ------------------------------------------------------------------- -polep bude složen ze samostatných písmen _ stylem řezané grafiky -7letá litá folie celoprobarvená -typ písma : helvetica neue ce roman (vel. písma min 100 mm) -umístění dle PD -design - dle PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.2.01.5_02/06, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 766-02-R22 | Dodávka a montáž_prvek informačního systému - samolepící informační kapsa pro papír velikosti A4 | kus | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1957853479
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady: -grafický návrh - konzultovaný a odsouhlasený objednatelem -výroba - ve specifikaci PD -kompletní montáž ------------------------------------------------------------------- -umístění dle PD -design - dle PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.2.01.5_02/06, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP"18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.2.01.6 - IT technika
{a78ed20f-2818-40f5-8eef-c842f35d566f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení
Úroveň 3:
D.2.01.6 - IT technika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení
Úroveň 3:
D.2.01.6 - IT technika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| X - Aktivní prvky | [5 empty] | 0
| D1 - PC | [5 empty] | 0
| D2 - Přístupové body AP | [5 empty] | 0
| D3 - Audiovizuální technika | [5 empty] | 0
| D4 - Montážní a instalační práce | [5 empty] | 0
| D5 - Revize a zkoušky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 01 - PAVILON A
Soupis:
D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení
Úroveň 3:
D.2.01.6 - IT technika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | X | Aktivní prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Agregační L3 switch s SFP+ optickými rozhraními | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: MDF - viz TZ str 6 L3 switch do racku, výška 1U; redundantní napájení; minimálně 2×40Gbit QSFP+ s volitelným fyzickým rozhraním; podpora stohování přes standardizované síťové rozhraní; RS232 lokální konzole s rozhraním RJ45; Out of Band Management rozhraní skrze metalický ethernetový port s rozhraním RJ45; propustnost nejméně 1400 Gbps a 1050 Mpps; kapacita MAC tabulky nejméně 285000 záznamů; kapacita routovací tabulky nejméně 128000 záznamů; plná podpora IPv4 i IPv6; Statické směrování, OSPF, BGP, ECMP, RIP včetně odpovídajících IPv6 variant; BFD; PIM; ISSU; SSH, SNMP; LACP; spanning tree; DHCP (klient, server, relay) | [14 empty] | P | 1
2 | K | 2 | Modul se síťovými rozhraními pro agregační switche | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Minimálně 24×10Gbit SFP+ s volitelným fyzickým rozhraním; minimálně 2×40Gbit QSFP+ s volitelným fyzickým rozhraním; kompatibilní se zvoleným agregačním switchem | [14 empty] | P | 1
3 | K | 3 | Napájecí zdroje pro agregační switche | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Napájecí AC zdroje pro agregační switche, dva kusy do každého pro zajištění redundantního napájení. | [14 empty] | P | 1
4 | K | 4 | Ventilátory pro agregační switche | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Ventilátory pro agregační switche, airflow front-to-back. | [14 empty] | P | 1
5 | K | 5 | Optický transceiver SFP+ 10G | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: 10G SFP+, SR, LC, kompatibilní s agregačními přepínači | [14 empty] | P | 1
6 | K | 6 | Neobsazeno |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 7 | Přístupový switch L2/L3 s PoE+ | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: MDF, IDF1, IDF2 - viz TZ str 6 L2/L3 switch, kompaktní do racku, velikost 1U; nejméně 48x10/100/1000Mbit RJ45 metalických portů; nejméně 4x10Gbit SFP+ portů s volitelným fyzickým rozhraním; PoE kapacita 370 W, podpora IEEE 802.3af a IEEE 802.3at; možnost sestavení stohu přes standardizované síťové rozhraní; celková propustnost přepínače 176 Gbps; celkový paketový výkon přepínače 130 mpps; podpora IEEE 802.3ad, počet LACP skupin/linek ve skupině minimálně: 128/8; podpora IEEE 802.1s a IEEE 802.1w a STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU; podpora IEEE 802.1Q, minimálně 4000 aktivních VLAN; počet záznamů v tabulce MAC adres minimálně 16000; DHCP server/relay/klient pro IPv4 a IPv6; statické směrování IPv4 a IPv6 včetně podpory BFD; dynamické směrování RIPv2 a RIPng; Policy based routing na základě ACL pro IPv4 a IPv6; CLI formou RJ45 serial konsole port; SSHv2 a SFTP pro IPv4 a IPv6; podpora SNMPv2c a SNMPv3; omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | [14 empty] | P | 1
8 | K | 8 | Optický transceiver SFP+ 10G | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: 10G SFP+, SR, LC, kompatibilní s přístupovými přepínači | [14 empty] | P | 1
9 | K | 9 | DAC kabel 40G | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: DAC, 40G, QSFP+/QSFP+, 3m, kompatibilní s agregačními přepínači | [14 empty] | P | 1
10 | K | 10 | DAC kabel 10G | ks | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: DAC, 10G, SFP+/SFP+, 3m, kompatibilní s přístupovými a agregačními přepínači | [14 empty] | P | 1
11 | K | 11 | Napájecí kabel | ks | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 12 | Podpora pro agregační switche | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: NBD výměna vadného zařízení na nový kus, platná nejméně po 3 roky | [14 empty] | P | 1
13 | K | 13 | Podpora pro přístupové switche | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: NBD výměna vadného zařízení na nový kus, platná nejméně po 3 roky - v případě dodávky zařízení HP v ceně switche | [14 empty] | P | 1
14 | K | 14 | Rozšiřující modul pro switche ve stávající síti | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Modul rozšiřující stávající switche HPE 5800 o 4 SFP+ 10Gbps porty – "HPE 5800 4-port 10GbE SFP+ Module", P/N JC091A | [14 empty] | P | 1
| D | D1 | PC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 15 | Sestava PC - dodávka pro vybavení pracovišť | ks | 80 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Sestava PC s následující konfigurací: Provedení micro tower včetně montáže nazadní stranu monitoru; Intel® Core™ i5-9500T (6 jader / 9 MB / 6vláken / 2,2 GHz až 3,7 GHz / 65 W) nebo ekvivalentní; 8 GB RAM; 256GB SSD; 1x HDMI; rozlišení 1920x1200; Windows 10 Pro (64bitový);monitor 24"; rozlišení 1920x1080; matný povrch; LED podsvícení;reproduktory min. 2x2 W; konektory D-Sub, HDMI, DVI; výškověnastavitelný kompaktní stojan monitoru s držákem pro montáž PC v provedení micro tower na zadní stranu monitoru a s možností uspořádání kabeláže, multimediální klávesnice česká, myš optická; záruka min. 60 měsíců; optická zařízení 8xDVD+/-RW 9,5 optická jednotka. Multimediální klávesnice česká, myš optická. | [14 empty] | P | 1
| D | D2 | Přístupové body AP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 16 | Kompaktní dvoupásmový bezdrátový (WiFi) přístupový bod | ks | 38 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ str 8-10 Bezdrátový dvoupásmový (WiFi) přístupový bod pro použití uvnitř budov. Podpora standardů IEEE 802.11a/b/g/n a IEEE 802.11ac Wave 2: 5GHz 4x4 MIMO (maximální propustnost 1733 Mbps), 2.4GHz 2x2 MIMO (maximální propustnost 400 Mbps). Čtyři integrované všesměrové dvoupásmové antény (agregovaná propustnost 2,1 Gbps). Podpora MU-MIMO. Minimálně 1x1Gbps RJ45 metalický ethernet port. | [14 empty] | P | 1
17 | K | 17 | Držák přístupového bodu | ks | 38 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Držák bezdrátového dvoupásmového přístupového bodu pro umístění na stěnu | [14 empty] | P | 1
18 | K | 18 | Podpora pro WiFi přístupové body | ks | 38 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: NBD výměna vadného zařízení na nový kus, platná nejméně po 3 roky - V případě dodávky zařízení HP v ceně WiFi AP | [14 empty] | P | 1
| D | D3 | Audiovizuální technika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 19 | Hospital TV 49" | ks | 33 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: výkresy 02, 03, 04, 05 Full HD (1920x1080) TV o úhlopříčce min 49" s podporou IP technologie TV vysílání, podpora eliminace rušení signálu z jiných dálkových ovladačů, funkce ID sluchátek, konverze TV signálu není součástí | [14 empty] | P | 1
20 | K | 20 | Licence | ks | 33 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: SW licence umožňující správu TV po síti LAN | [14 empty] | P | 1
21 | K | 21 | Držák plochého zbrazovače do stropu s vnitřním vedením kabeláže | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: výkresy 02, 03, 04, 05 Stropní konzola s vnitřním vedením kabeláže s úchytem plochého zabrazovače velikosti 26"-50", náklon +5° -20°, nosnost 56 kg, krytka průchodu nohy držáku podhledem | [14 empty] | P | 1
22 | K | 22 | Držák do stropu pro dva zrcadlově uchycené ploché zobrazovače s vnitřním vedením kabeláže | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: výkresy 02, 03, 04, 05 Stropní konzola s vnitřním vedením kabeláže s úchytem 2ks plochých zabrazovačů velikosti 26"-50",+5° -20°, nosnost 56 kg, krytka průchodu nohy držáku podhledemnosnost 56 kg, krytka průchodu nohy držáku podhledem | [14 empty] | P | 1
23 | K | 20.1 | Sluchátka | ks | 27 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Stereo sluchátka s ovládáním hlasitosti na tělě sluchátek | [14 empty] | P | 1
24 | K | 21.1 | audio rozbočovač | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: audio rozbočovač 3x 3,5mm | [14 empty] | P | 1
25 | K | 22.1 | Audio panel včetně krycího a montážního rámečku | ks | 27 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: výkresy 02, 03, 04, 05 audio jack 3,5mm panel pro připojení audio zařízení pro odposlech konektorem, půlmodul 45x45, instalační příslušenství | [14 empty] | P | 1
26 | K | 23 | Plochý zobrazovač 40" pro provoz 16/7 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: výkresy 02, 03, 04, 05 Full HD (1920x1080) plochý zobrazovač o úhlopříčce mi40" s garancí provozu min 16/7, Laboratoře - infekce | [14 empty] | P | 1
27 | K | 21.2 | Plochý zobrazovač 55" pro provoz 16/7 | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: výkresy 02, 03, 04, 05 Full HD (1920x1080) plochý zobrazovač o úhlopříčce min 55" s garancí provozu min 16/7, | [14 empty] | P | 1
28 | K | 22.2 | Multimediální víceúčelový přehrávač | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: výkresy 02, 03, 04, 05 víceúčelový přehrávač typu mini PC založený na OS Windows, určený pro přehrávání multimediálního obsahu a pro funkci vyvolávacího systému | [14 empty] | P | 1
29 | K | 23.1 | Tiskárna 10" dotyková | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: výkresy 02, 03, 04, 05 Tiskárna 10" dotyková pro tisk pořadových lístků - termotiskárna | [14 empty] | P | 1
30 | K | 24 | Řídící aplikace pro správu multimediálních přehrávačů | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Řídící aplikace pro správu multimediálních přehrávačů - dle požadavku uživatele instalovaná na zařízení typu PC v LAN síti (PC není součástí dodávky) | [14 empty] | P | 1
31 | K | 22.3 | SW aplikace pro správu obsahu - zdrojová licence | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: SW rozdělující obraz na 3 díly, část pro zobrazování multimediálního obsahu, část textové informace, část pro vyvolávací systém, zdrojová licence pro uživatele | [14 empty] | P | 1
32 | K | 23.2 | SW aplikace pro správu obsahu -licence pro koncové zobrazovače | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: SW rozdělující obraz na 3 díly, část pro zobrazování multimediálního obsahu, část textové informace, část pro vyvolávací systém | [14 empty] | P | 1
33 | K | 24.1 | SW licence pro vyvolávací systém | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: SW licence pro vyvolávací systém / pracoviště sestra, čekárna | [14 empty] | P | 1
34 | K | 25 | Nástěný držák plochého zobrazovače | ks | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Nástěnný držák plochých zobrazovačů do 55", nosnost 50 kg, možnost náklonu +10°/ -15° | [14 empty] | P | 1
35 | K | 23.3 | Projektor 1920x1200 4000 ANSIlm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: výkresy 02, 03, 04, 05 projektor, světelný výkon min 4000 ANSI lm, nativní rozlišení 1920x1080, kontrast min 10000:1, životnost lampy až 8000 h, | [14 empty] | P | 1
36 | K | 24.2 | Projektor 1920x1200 3200 ANSIlm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: výkresy 02, 03, 04, 05 projektor, světelný výkon min 3200 ANSI lm, nativní rozlišení 1920x1080, kontrast min 8000:1, životnost lampy až 6000 h, | [14 empty] | P | 1
37 | K | 25.1 | Držák projektoru | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: výkresy 02, 03, 04, 05 Stropní konzola s vnitřním vedením kabeláže s úchytem projketoru od 11 kg, precizní nastavení ve všech směrech, krytka průchodu nohy držáku podhledem, barva bílá | [14 empty] | P | 1
38 | K | 26 | Projekční plocha motorová s instalačním rámem do podhledu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: výkresy 02, 03, 04, 05 Motoricky ovládané projekční plátno 200x150, ocelový čtverhranný box 105x105mm, instalační rám do podhledu, trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu | [14 empty] | P | 1
39 | K | 24.3 | Projekční plocha motorová s instalačním rámem do podhledu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: výkresy 02, 03, 04, 05 Motoricky ovládané projekční plátno 240x180, ocelový čtverhranný box 105x105mm, instalační rám do podhledu, trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu | [14 empty] | P | 1
40 | K | 25.2 | Dvojtlačítko včetně rámečku dle designu SLP a SIL | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: dvojtlačítko včetně rámečku dle designu SLP a SIL | [14 empty] | P | 1
41 | K | 26.1 | HDMI panel včetně krycího a montážního rámečku | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: HDMI panel pro připojení zdroje signálu s konektorem, půlmodul 45x45, instalační příslušenství | [14 empty] | P | 1
42 | K | 27 | Audio panel včetně krycího a montážního rámečku | ks | 27 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: výkresy 02, 03, 04, 05 audio jack 3,5mm panel pro připojení audio zařízení pro odposlech konektorem, půlmodul 45x45, instalační příslušenství | [14 empty] | P | 1
43 | K | 25.3 | HDMI kabel aktivní 15m | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: HDMI kabel pro digitální přenos obrazu a zvuku na 15m | [14 empty] | P | 1
44 | K | 26.2 | HDMI kabel aktivní 10m | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: HDMI kabel pro digitální přenos obrazu a zvuku na 10m | [14 empty] | P | 1
45 | K | 27.1 | HDMI kabel 1m | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: HDMI propojovací kabel, pozlacené konektory | [14 empty] | P | 1
46 | K | 28 | Patchcord UTP 3m | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Patchcord UTP 3m CAT 5e | [14 empty] | P | 1
47 | K | 26.3 | Patchcord UTP 1m | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: Patchcord UTP 1m CAT 5e | [14 empty] | P | 1
48 | K | 27.2 | Instalační trubka 40mm | m | 180 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: výkresy 02, 03, 04, 05 Chránička plastová 40mm, pevnost 750N | [14 empty] | P | 1
| D | D4 | Montážní a instalační práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 27.3 | Značení a zaměření trasy vedení | h | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Značení a zaměření trasy vedení | [14 empty] | P | 1
50 | K | 28.1 | Instalace trubky nad podhled | m | 180 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Instalace tras | [14 empty] | P | 1
51 | K | 29 | Instalace kabelů HDMI a UTP v trubkách a na povrchu | ks | 68 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Instalace kabelů do připravených tras | [14 empty] | P | 1
52 | K | 28.2 | Instalace multimediálního přehrávače 15ks | h | 80 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Instalace miultimediálního přehrávače na konzolu zobrazovače, instalace nastavení SW testovací obrazovky | [14 empty] | P | 1
53 | K | 29.1 | Doprava,nakládka,vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby, vnitrostaveništní přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: Doprava,nakládka,vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby, vnitrostaveništní přesun hmot | [14 empty] | P | 1
54 | K | 30 | Stavební koordinace, koordinační porady, vedení staveb. deníku, zaměření staveniště, technicko-administrativní úkony | h | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Stavební koordinace, koordinační porady, vedení staveb. deníku, zaměření staveniště, technicko-administrativní úkony | [14 empty] | P | 1
55 | K | 29.2 | Práce spojené se specifikací a vzorkováním prvků AVT,Vypracování nezbytné výrobní dokumentace, administrativní úkony | h | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: Práce spojené se specifikací a vzorkováním prvků AVT,Vypracování nezbytné výrobní dokumentace, administrativní úkony | [14 empty] | P | 1
56 | K | 30.1 | Likvidace odpadu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Likvidace odpadu a obalového materiálu vzniklého při instalaci AVT, a jeho odvoz do sběrných míst | [14 empty] | P | 1
57 | K | 31 | Dokumentace skut. stavupředmětu díla | paré | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: Dokumentace skut. stavu- blíže viz SoD,zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci,zajištění všech ostatních zkoušek,atestů a revizí,kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla | [14 empty] | P | 1
58 | K | 30.2 | Kompletace, instalace, nastavení zprovoznění | hod | 250 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: Kompletace, instalace, nastavení zprovoznění | [14 empty] | P | 1
| D | D5 | Revize a zkoušky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 31.1 | Individuální zkoušky | hod | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje povinné individuální zkoušky nutné k prokázání bezchybné funkčnosti díla; provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech; denní zápisy budou obsahovat popis zkoušené technologie, včetně fyzické kontroly prvků; o ukončení zkoušky bude sepsán závěrečný protokol | [14 empty] | P | 1
60 | K | 32 | Komplexní zkoušky | hod | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje povinné komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla v rámci vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů | [14 empty] | P | 1
61 | K | 33 | Zkušební provoz | hod | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na přítomnost technika během zkušebního provozu systému, včetně odstraňování závad a nedodělků, které zkušební provoz prokáže | [14 empty] | P | 1
62 | K | 34 | Školení | hod | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškeré náklady spojené se zaškolením obsluhy a údržby systému | [14 empty] | P | 1
63 | K | 35 | Výchozí revize | hod | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje provedení výchozí revize systému revizním technikem dle ČSN 33 2000-6-61; | [14 empty] | P | 1

## D.1.1-2 - Architektonicko...
{d359a09b-2c2d-424d-a50c-69c4ef1d4e8b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 02 - PŘESUN SOCHY
Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 02 - PŘESUN SOCHY
Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| N00 - Nepojmenované práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 02 - PŘESUN SOCHY
Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 28.6566 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 28.5919 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121112004 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 250 mm ručně | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1392885628
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO 02_2/4, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0*4,0 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131251100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 18.113 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1188783160
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO 02_2/4, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*3,5*1,15 |  | 18.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.113 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 15.526 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262020554
| P |  | Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy _ tam a zpět | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 7,763*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.526 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 10.35 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -868452231
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO 02_2/4, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,65+1,8+(9*0,1)) |  | 10.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 103.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1955934692
| VV |  | 10,35*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 103.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 18.63 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310382257
| VV |  | 10,35*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 10.35 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1294401058
8 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 7.763 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2111597219
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO 02_2/4, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,113-(10,35) |  | 7.763 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.763 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 181951R12 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním_ručním vibračním pěchem | m2 | 15.75 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1717444026
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO 02_2/4, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*3,5 |  | 15.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 460120019.1 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4 | m3 | 7.763 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1613013109
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23.2483 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 213311113 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm | m3 | 1.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 3.888 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2117160458
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO 02_2/4, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3*0,15 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 272361821 | Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.528 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 0.55977 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1145247049
| VV |  | "viz v.č. D.1.2_SO 02_11, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4*2,25*1,0)*60/1000 |  | 0.459 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.459 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a ostatní" 0,15*0,459 |  | 0.069 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.528 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 275322511 | Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 7.65 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 18.7677 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -676198834
| VV |  | "viz v.č. D.1.2_SO 02_11, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*2,25*1,0 |  | 7.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 12.43 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.032815 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -874728510
| VV |  | "viz v.č. D.1.2_SO 02_11, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4+2,25)*2*1,0 |  | 11.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 11.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ztratné" 0,1*11,3 |  | 1.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 12.43 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 413056324
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0518 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 451315114 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.22798 | 2.0518 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1858053135
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO 02_2/4, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*2,5 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6893 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 564241112 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 130 mm | m2 | 5.65 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.299 | 1.6893 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246749990
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO 02_2/4, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4+2,25)*2*0,5 |  | 5.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6025 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 637211122 | Okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 mm kladených do ŠP | m2 | 5.65 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.28362 | 1.6025 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -588186270
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO 02_2/4, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4+2,25)*2*0,5 |  | 5.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 998232132 | Přesun hmot pro objekty z betonu monolitického | t | 28.592 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266837324
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.064772 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.064772 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 9.345 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -760693502
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO 02_2/4, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4*2,25) |  | 7.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4+2,25)*2*0,15 |  | 1.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.345 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.003 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 963778799
| VV |  | 9,345*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 9.345 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.003738 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 267386897
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO 02_2/4, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4*2,25) |  | 7.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4+2,25)*2*0,15 |  | 1.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.345 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 10.747 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.058034 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2030606584
| VV |  | 9,345*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.747 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | N00 | Nepojmenované práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | N00-250-R01 | Přesun a osazení sochy za pomoci těžké machanizace | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1901283836
| VV |  | "kompletní provedení dle PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO 02_2/4, detaily, TZ" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.1 - Architektonicko-s...
{a3fadbd1-3c6a-4a7f-a848-fd8a9a2f0fbe}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1100.6545 |  | 8.1561 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1077.4676 |  | 8.1393 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 527.514 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min | hod | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -317981505
| VV |  | "předpoklad" 150,0 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101302 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min | den | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2022673273
| VV |  | 45,0 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 131351103 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně | m3 | 430.373 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -697803107
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9*1,6*3)*1,74 |  | 32.573 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0*3)*1,5 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0*3)*1,5 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0*5)*4,05 |  | 121.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0*5)*3,96 |  | 118.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0*3)*1,4 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0*3)*1,34 |  | 24.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0*3)*1,51 |  | 27.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0*3)*1,50 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 430.373 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 161151113 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 430.373 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2046645737
5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 430.373 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -872448007
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz hloubení" 430,373 |  | 430.373 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 430.373 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 4303.73 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1461264406
| VV |  | 430,373*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4303.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 774.671 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1086468479
| VV |  | 430,373*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 774.671 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 430.373 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1401769857
9 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 263.757 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -87014896
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (430,373)-(51,085+(70,512*0,1)+108,48) |  | 263.757 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 263.757 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 583439R90 | zásypový nenamrzavý, zhutnitelný externí materiál fr. 16-63 mm (např. drcené hrubé , ŠD) | t | 527.514 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1 | 527.514 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1137841763
| VV |  | 263,757*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 527.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 181951R14 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním_ručním vibračním pěchem nebo válcem | m2 | 186.72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1189663684
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9*1,6*3) |  | 18.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0*3) |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0*3) |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0*5) |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0*5) |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0*3) |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0*3) |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0*3) |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0*3) |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 186.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 234.3168 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 213311141 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 108.48 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 234.3168 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624993351
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9*1,6)*2 |  | 12.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0)*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0)*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0)*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0)*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0)*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0)*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0)*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0)*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 124.3195 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 341321610 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 48.681 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 119.4291 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710092646
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*1,1*88,51*2 |  | 48.681 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.681 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 389.444 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 1.071 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1890766063
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1*2)*88,51*2 |  | 389.444 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 389.444 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 389.444 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1094468227
16 | K | 341361821 | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 | t | 3.651 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.0461 | 3.8195 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -931831379
| VV |  | "předpoklad" 75/1000*48,681 |  | 3.651 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude upřesněno/vykázáno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.651 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.0753 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 451315115 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm | m2 | 70.512 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.22798 | 16.0753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -61965691
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9*1,6)*1,3 |  | 8.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0)*1,3 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0)*1,3 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0)*1,3 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0)*1,3 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0)*1,3 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0)*1,3 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0)*1,3 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2,0)*1,3 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.512 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 175.213 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 88.51 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.65055 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1653408605
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 88,51*2*0,5 |  | 88.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 612131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 88.51 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.023013 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1386835074
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz MVC" 88,51*2*0,5 |  | 88.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 612131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.01404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2027299728
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plochy dotčené" 18*3,0 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 88.51 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.43281 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1680511554
22 | K | 6121430R0 | Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ | m2 | 88.51 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1633611265
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 88,51 |  | 88.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 88.51 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.26553 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1040231751
24 | K | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 88.51 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.01575 | 1.394 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 301102356
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz cementový postřik" 88,51 |  | 88.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 177.02 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0079 | 1.3985 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1548868667
| VV |  | 88,51*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 177.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | K | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0284 | 1.5336 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1700060893
27 | K | 621221121 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací tl do 120 mm | m2 | 345.189 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.01144 | 3.949 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1342113850
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+0,35+0,35)*88,51 |  | 345.189 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 345.189 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 63151515 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 120mm | m2 | 379.708 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 4.5565 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1635999075
| VV |  | 345,189*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 379.708 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | K | 621251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 345.189 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.031067 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1018949030
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+0,35+0,35)*88,51 |  | 345.189 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 345.189 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 621532021 | Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů | m2 | 345.189 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 1.2013 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1554215001
31 | K | 622221121 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací tl do 120 mm | m2 | 212.424 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.01144 | 2.4301 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 567306659
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 88,51*1,2*2 |  | 212.424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 212.424 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 63151513 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 100mm | m2 | 233.666 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.01 | 2.3367 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1658322903
| VV |  | 212,424*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 233.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
33 | K | 622221131 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm | m2 | 117.129 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0115 | 1.347 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53816166
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (85,92*3,191)+(85,92*2,659) |  | 502.632 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výplní" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -((32,6*2,65)+(31,46*2,0)+(51,25*2,65)+(50,19*2,0)) |  | -385.503 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117.129 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 63151530 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 150mm | m2 | 128.842 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.015 | 1.9326 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2077358847
| VV |  | 117,129*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 128.842 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | K | 622222001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm | m | 349.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.58733 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1849972998
36 | M | 63151518 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 40mm | m2 | 76.912 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.46147 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -859317065
| VV |  | 349,6*0,22 'Přepočtené koeficientem množství |  | 76.912 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 406.465 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.024388 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678291761
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" 117,129+76,912+212,424 |  | 406.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 406.465 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 622454R04 | Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství | m2 | 751.654 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -844986731
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -veškeré systémové lišty, rohovníky, profily | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Množství vztaženo na plochu KZS. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 406,465+345,189 |  | 751.654 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 751.654 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 622532021 | Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 406.465 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 1.4145 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 701102157
40 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 771.005 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.092521 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -63147548
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vniřní+vnější" ((32,6*2,65)+(31,46*2,0)+(51,25*2,65)+(50,19*2,0))*2 |  | 771.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 771.005 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 631311126 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 26.553 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 65.1422 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1888525425
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" 88,51*2,5*0,12 |  | 26.553 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.553 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 631311137 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 33.191 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 81.4271 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 111689086
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" 88,51*2,5*0,15 |  | 33.191 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.191 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 26.553 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1993881927
44 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 33.191 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 985133230
45 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 2.434 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.0531 | 2.5631 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -630344951
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (88,51*2,5)*2*5,5/1000 |  | 2.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.434 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 634661111 | Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -492846475
47 | K | 634911113 | Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00045 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1483291167
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*(18,0) |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.028974 |  | 8.1393 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 1371.905 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -8305680
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 88,51*(8,0+7,5) |  | 1371.905 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1371.905 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 619.57 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -86574358
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 88,51*(3,5+3,5) |  | 619.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 619.57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 82314.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1435992106
| VV |  | 1371,905*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 82314.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
51 | K | 941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 37174.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1281328893
| VV |  | 619,57*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 37174.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
52 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 1371.905 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -900001008
53 | K | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 619.57 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2082769775
54 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 221.275 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.028766 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -825632607
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" 88,51*2,5 |  | 221.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 221.275 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 | 221.275 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2133891605
56 | K | 952902121 | Čištění budov zametení drsných podlah | m2 | 221.275 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -640022242
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" 88,51*2,5 |  | 221.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 221.275 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 2.44 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.392 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1460640719
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" 0,25*3,05*3,2 |  | 2.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 962052210 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 | m3 | 0.624 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.4976 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1703424616
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" (0,3*0,65*3,2) |  | 0.624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.624 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 966080115 | Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tloušťky do 180 mm | m2 | 12.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.4158 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -590203496
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" (0,55*3,5)+(3,05*3,5) |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 968062R00 | Vybourání výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení | m2 | 12.16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.75392 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1227482827
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace / rozsah: -vyvěšení křídel (v případě otevíravých výplní) -vybourání rámu (bez rozlišení systému otevírání) -------------------------------------------------------- -vybourání pevných (neotevíravých) výplní bez rozlišení -------------------------------------------------------- -demontáže a odstranění přímo souvisejících příslušenství a doplňků --------------------------------------------------------- -veškeré demontážní práce a přesuny jesou zahrnuty v jednotkové ceně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*3,8 |  | 12.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 977211112 | Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm | m | 1.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.000208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1200712046
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" 0,65+0,65 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 978013161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.08 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -471273680
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plochy dotčené" 18*3,0 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace | t | 8.156 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 593695797
64 | K | 997013r31 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení | t | 8.156 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1940356987
| P |  | Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
65 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 8.156 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976669520
66 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 163.12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1509261752
| VV |  | 8,156*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 163.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
67 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 8.156 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -741480790
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 998012022 | Přesun hmot pro budovy monolitické a montované v do 12 m | t | 1077.468 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -370028221
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23.1869 |  | 0.01674 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 712525R01 | Střešní povlaková krytina , lepená celoplošně k nosnému podkladu, folie tl. 1,0 mm - kompletní, systémové provedení | m2 | 299.606 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1696067989
| P |  | Poznámka k položce: Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce (lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení) -------------------------------------------------------------------------- -střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; fólie vyztužena ;. Součásti dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přítlačné lišty apod.) -podkladní ochranná separační vrstva (např. geotextílie 300 g/m2). Součásti dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové krytiny (tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem) Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude ukončena na koruně. -------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -celoplošné lepní k nosné konstrukci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v jednotkové ceně zahrnuty všechny prořezy a navýšení materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" 88,51*3,385 |  | 299.606 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 299.606 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 998712202 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1210659939
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3819 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 713111121 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 254.201 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.07626 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166254751
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" 88,51*2,872 |  | 254.201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 254.201 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 631537R20 | deska izolační minerální 610x1000x150 mm - specifikace dle PD a TZ | m2 | 279.621 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00456 | 1.2751 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290365065
| VV |  | 254,201*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 279.621 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
73 | K | 713191R32 | Překrytí izolace tepelné separační a ochrannou fólií tl 5,0 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do cca 200 mm | m2 | 254.466 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.030536 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1366563289
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v jednotkové ceně započítány náklady na obvodové dilatační pásky tl. min 10 mm v = min 200 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*(88,51*2,5) |  | 254.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 254.466 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1558415002
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.6968 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 762083121 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | 4.494 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00108 | 0.0048535 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -256316823
76 | K | 762341027 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných | m2 | 299.606 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0161 | 4.8237 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -655839414
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" 88,51*3,385 |  | 299.606 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 299.606 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 762342214 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm | m2 | 299.606 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64117553
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" 88,51*3,385 |  | 299.606 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 299.606 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 60514101 | řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 | m3 | 4.494 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.55 | 2.4717 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1749222027
| VV |  | 299,606*0,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
79 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 4.494 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.02337 | 0.10502 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1414496909
80 | K | 762431026 | Obložení stěn z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných | m2 | 187.049 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.01343 | 2.5121 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1130325937
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (85,92*3,191)+(85,92*2,659) |  | 502.632 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výplní" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -((32,6*2,65)+(31,46*2,0)+(51,25*2,65)+(50,19*2,0)) |  | -385.503 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 117.129 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění, výklenkky, ostatní" (70,5+66,92+107,8+104,38)*0,2 |  | 69.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 187.049 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 762512255 | Montáž podlahové kce podkladové z desek kotvením do ocelové konstrukce | m2 | 47.061 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0023531 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1632869832
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz Z1 - 2x vrstva" 2,7*8,715*2 |  | 47.061 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.061 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 590309R60 | deska cementovláknitá tl. 15 mm | m2 | 51.767 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.77651 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2057149071
| VV |  | 47,061*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51.767 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
83 | M | 59030996R | šrouby rychlořezné nerez 3,9 x 50 mm | tis kus | 0.471 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00141 | 0.00066411 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -318275566
| VV |  | 47,061*0,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.471 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
84 | K | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1320476616
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.1815 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 763121413 | SDK stěna předsazená tl do 100 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 | m2 | 187.049 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.01206 | 2.2558 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1397174854
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (85,92*3,191)+(85,92*2,659) |  | 502.632 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výplní" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -((32,6*2,65)+(31,46*2,0)+(51,25*2,65)+(50,19*2,0)) |  | -385.503 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 117.129 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění, výklenkky, ostatní" (70,5+66,92+107,8+104,38)*0,2 |  | 69.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 187.049 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 187.049 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.018705 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -154644084
87 | K | 763121761 | Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 | m2 | 187.049 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.018705 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1158608964
88 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 230.126 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.01223 | 2.8144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1916536525
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 88,51*2,6 |  | 230.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 230.126 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 230.126 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.023013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -78783466
90 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 230.126 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1158922133
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 88,51*2,6 |  | 230.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 230.126 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | M | 28329274 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu | m2 | 253.139 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.027845 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1879347064
| VV |  | 230,126*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 253.139 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
92 | K | 763131771 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 | m2 | 230.126 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.023013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206732579
93 | K | 763755R01 | Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní kce atd) | m2 | 230.126 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1249764000
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" 230,126 |  | 230.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 230.126 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 998763201 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326435854
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8006 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 764154N01 | K-1 - D+M Parapetní plech pro dřevěné okno, materiál poplastovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 300mm, včetně připojovacího plechu (r.š.-200mm) | m | 166 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 29102248
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 166 |  | 166 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 166 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 764154N02 | K-2 - D+M Lemovací plech žlabový, materiál poplastovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 305mm | m | 84 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -869071204
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
97 | K | 764154N03 | K-3 - D+M Lemovací plech žlabu, materiál poplastovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 340mm | m | 84 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2055326367
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 84 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 764154N04 | K-4 - D+M Lemovací plech u vrcholu (hřebene), materiál poplastovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 490mm | m | 89 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -766967187
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 89,0 |  | 89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 764154N05 | K-5 - D+M Připojovací plech lemovacího plechu hřebene, materiál poplastovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 275mm | m | 89 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1204839743
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 89 |  | 89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 764154N06 | K-6 - D+M Sněhový zachytávač, materiál poplastovaný plech tl. 0,63mm, dle vybrané střešní krytiny | ks | 340 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1745346508
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 340,0 |  | 340 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 340 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 764154N07 | K-7 - D+M Krycí prvek rohu fasády (mezi pásy oken), materiál poplastovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 495mm, výška prvku: 2400mm | m | 89 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1079735499
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 89 |  | 89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 764154N08 | K-8 - D+M Krycí prvek rohu fasády (mezi pásy oken), materiál poplastovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 745mm, výška prvku: 2900mm | m | 89 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1916533428
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 89,0 |  | 89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 764154N09 | K-9 - D+M Kompletní okapový systém, materiál pozinkovaný plech s polyuretanovou povrchovou vrstvou | m | 157 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 179739859
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 157 |  | 157 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 157 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 764154N10 | K-10 - D+M Dilatační plech (dilatace v ploše střechy), materiál poplastovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 240mm | m | 89 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1663709705
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 89,0 |  | 89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 764111R01 | Krytina střechy rovné profilovaná tabulová z ocelového plechu s poplastovanou úpravou , sklonu do 30° | m2 | 299.606 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00601 | 1.8006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1826810254
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ------------------------------------------------------------------------------------------------- V JEDNOTKOVÉ CENĚ ZAHRNUTO : -KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ vč, všech doplňků a příslušenství dle PD a TZ -VEŠKERÉ dodávky a montážní práce ----------------------------------------- -ztratné a ostatní související konstrukce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" 88,51*3,385 |  | 299.606 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 299.606 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -527450720
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.13371 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 766152N01 | T-1 - D+M Ochranné madlo a zábradlí, bukový profil prům. 50mm, 2x ochranný lak | m | 407 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2039733887
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 407 |  | 407 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 407 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 766152N02 | T-2 - D+M Vnitřní parapet, parapetní deska vnitřní dřevotřísková (DTD) s laminátovým povrchem (HPL), šířka parapetu 200mm | m | 166 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1352405472
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 166,0 |  | 166 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 166 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 766152N03 | O-01 - D+M Dřevěné okno dvoukřídlové s nadsvětlíkem, 2120x2650mm | ks | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -791267603
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 766152N04 | O-02 - D+M Dřevěné okno dvoukřídlové, 2120x2000mm | ks | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1892929597
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 32,0 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 766152N05 | O-03 - D+M Dřevěné okno dvoukřídlové s nadsvětlíkem, 2120x2650mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256118382
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 766152N06 | O-04 - D+M Dřevěné okno dvoukřídlové, 2120x2000mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1456394142
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 766152N07 | O-05 - D+M Dřevěné okno jednokřídlové s nadsvětlíkem, 1450x2650mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1967590557
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 766152N08 | O-06 - D+M Dřevěné okno jednokřídlové, 1415x2000mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -542356133
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 766152N09 | O-07 - D+M Dřevěné okno dvoukřídlové s nadsvětlíkem, 1935x2650mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 229982648
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 766152N10 | O-08 - D+M Dřevěné okno dvoukřídlové, 1935x2000mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -601662131
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 766152N11 | O-09 - D+M Dřevěné okno jednokřídlové s nadsvětlíkem, 1175x2650mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 435077071
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 766152N12 | O-10 - D+M Dřevěné okno dvoukřídlové, 1750x2000mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 546065083
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 766152N13 | O-11 - D+M Dřevěné okno dvoukřídlové s nadsvětlíkem, 1750x2650mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 597948001
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 766629513 | Příplatek k montáži oken rovné ostění perlinka připojovací spára do 20 mm - pásky/folie | m | 703.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.13371 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1886920248
121 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2060248399
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.80543 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | K | 767153N01 | Z-1 - D+M Ocelová vyrovnávací rampa, orientační hmotnost rampy včetně opláštění - 1380kg, orientační hmotnost ocelové kce - 375kg | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1955557357
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 767015R02 | D+M ocelových a zámečnických pomocných prvků / profilů | m2 | 805.429 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.80543 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1541495390
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: -------------------------------------------------------- -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků -kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce ------------------------------------------------------- ostatní, jinde neuvedené, práce potřebné k provedení díla (podlití kotevních prvků, dilatační profily, montážní sady a další) -------------------------------------------------------- -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku (včetně ztratného) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (POMOCNÉ A MONTÁŽNÍ PRVKY / KCE _ součástí dílenské dokumentace) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "množství vztaženo na pohledovou plochu konstrukcí-stěnový systém" 505,823 |  | 505.823 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "množství vztaženo na pohledovou plochu konstrukcí-střecha" 299,606 |  | 299.606 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 805.429 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 871115538
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8531 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 255.87 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -643519584
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 255,87 |  | 255.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 255.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 255.87 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0076761 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1729058336
127 | K | 776141122 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm | m2 | 255.87 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 1.919 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -816460
128 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 255.87 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.076761 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 566652558
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na : - spoj podlah svařováním -montáž souvisejících obvodových soklů v= do 100 mm. -------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (88,51*2,5)+(2,7*8,715) |  | 244.806 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 244.806 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní-výklenky" 0,05*221,275 |  | 11.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 255.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | M | 284110R01 | dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC - specifikace dle PD a TZ | m2 | 294.251 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.8445 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -167123139
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) --------------------------------------------------------------------- Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 100 mm --------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 255,87*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 294.251 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
130 | K | 776923R11 | Spoj povlakových podlahovin z PVC a vinylu svařováním | m2 | 255.87 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0051174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -990916410
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/doplňků a příslušenství ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (naceněno dle technologických postupů a pravidel konkrétně vybraného dodavatele systémového řešení) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | ROZSAH A MNOŽSTVÍ _ VZTAŽENO NA PLOCHU POVLAKOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (88,51*2,5)+(2,7*8,715) |  | 244.806 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 244.806 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní-výklenky" 0,05*221,275 |  | 11.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 255.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -920563564
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.33384 |  | 0.01674 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
132 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.054 | 0.00031 | 0.01674 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1311491221
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plochy dotčené" 18*3,0 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 559.685 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.11194 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2101983429
134 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 559.685 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.16231 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262313106
135 | K | 784221141 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky | m2 | 559.685 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0055968 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1366226155
| D | N00 | Nepojmenované, ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
136 | K | N00_015R04 | Příplatek k povlakovým krytinám střech _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodek | m2 | 299.606 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 177545219
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "rozsah a specifikace _ plocha střešního pláště" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ" 88,51*3,385 |  | 299.606 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 299.606 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | 795155N01 | OS-1 - D+M Podlahová dilatační lišta - vnitřní, dilatační profil zabudovaný do spáry široké max 50mm, materiál hliník | m | 4.7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2034397929
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 4,7 |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 795155N02 | OS-2 - D+M Stěnový profil konstrukční dilatace - vnitřní, dilatační profil do spáry šířky max. 50mm, materiál PVC | m | 8.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1198326522
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 8,5 |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 795155N03 | OS-3 - D+M Stěnový profil konstrukční dilatace - venkovní, systémový profil do dilatační spáry, hliníkový | m | 6.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812997304
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 6,5 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 795155N04 | OS-4 - D+M Dilatační lišta (mezi okenními rámy) - venkovní, systémový profil do dilatační spáry (mezi okenní rámy), hliníkový | m | 3.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1454661472
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 795200R01 | Ostatní, jinde nespecifikované práce a dodávky - Napojení spojovacího krčku na stávající objekty, doplnění podlahových konstrukcí - viz detaily, PD | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1138134723
| P |  | Poznámka k položce: POLOŽKA ZAHRNUJE 2X NAPOJENÍ . | [14 empty] | P | 1

## D.1.2.1 - Stavebně konstr..._01
{474a6a5f-e061-4159-a9ce-504fd9238090}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení-betonové konstrukce
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení-betonové konstrukce
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| N00 - Nepojmenované práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení-betonové konstrukce
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 407.4807 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 407.4807 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 132.4546 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 275322511 | Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 51.085 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 125.3263 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1909175262
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO03_02/03,011,012,101-102, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9*1,6*0,5)+(1,45*0,8*1,44) |  | 4.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3*2,0*0,7) |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3*2,0*0,7) |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3*2*0,7)+(1,45*0,8*2,6) |  | 7.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3*2*0,7)+(1,45*0,8*2,6) |  | 7.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3*2*0,7) |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3*2*0,7) |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3*2*0,7) |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3*2*0,7) |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 44.422 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní"0,15*44,422 |  | 6.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.085 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 105.087 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.27743 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -297490500
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO03_02/03,011,012,101-102, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,9+1,6)*2*0,5)+((1,45+0,8)*2*1,44) |  | 11.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2)*2*0,7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2)*2*0,7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3+2)*2*0,7)+((1,45+0,8)*2*2,6) |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3+2)*2*0,7)+((1,45+0,8)*2*2,6) |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2)*2*0,7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2)*2*0,7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2)*2*0,7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2)*2*0,7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 91.38 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a přesahy_bude vykázáno v dílenské dokumentaci" 0,15*91,38 |  | 13.707 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105.087 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 105.087 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 935101508
4 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 6.462 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 6.8508 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -14975906
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO03_02/03,011,012,101-102, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (51,085*110)/1000 |  | 5.619 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.619 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž pomocná/rozdělovací a ostatní_vykázáno v dílenské dokumentaci" 0,15*5,619 |  | 0.843 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.462 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 27.0297 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 330321615 | Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového odolného prostředí s mraz. cykly tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 9.51 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 23.3308 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82121097
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO03_02/03,011,012,101-102, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*0,65*38,0 |  | 8.645 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.645 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní" 0,1*8,645 |  | 0.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 331351321 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m | m2 | 83.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00228 | 0.19061 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1208963542
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO03_02/03,011,012,101-102, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,35+0,65)*2*38,0 |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a přesahy_bude vykázáno v dílenské dokumentaci" 0,1*76,0 |  | 7.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 331351322 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m | m2 | 83.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26931309
8 | K | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 3.335 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.052 | 3.5083 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 213688765
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO03_02/03,011,012,101-102, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkaz" 2,9 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž pomocná/rozdělovací a ostatní_vykázáno v dílenské dokumentaci" 0,15*2,9 |  | 0.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.335 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 247.9964 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 32.505 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 79.7487 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -33357517
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO03_02/03,011,012,101-102, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 216,7*0,15 |  | 32.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.505 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 238.37 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 1.2705 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1638623821
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO03_02/03,011,012,101-102, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 216,7 |  | 216.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 216.7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a přesahy_bude vykázáno v dílenské dokumentaci" 0,1*216,7 |  | 21.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 238.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 238.37 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -256128456
12 | K | 411354331 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm | m2 | 216.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.18203 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -943030402
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO03_02/03,011,012,101-102, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 216,7 |  | 216.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 216.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 411354332 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm | m2 | 216.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1947174513
14 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 4.485 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.0552 | 4.7324 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312906097
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO03_02/03,011,012,101-102, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkaz" 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž pomocná/rozdělovací a ostatní_vykázáno v dílenské dokumentaci" 0,15*3,9 |  | 0.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.485 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 413321616 | Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 58.463 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 143.4308 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2027863637
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO03_02/03,011,012,101-102, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*0,35*2,5*9)+(85*1,1*0,3*2) |  | 58.463 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.463 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 413351111 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 492.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00663 | 3.2636 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1149904437
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO03_02/03,011,012,101-102, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3+0,35+0,35)*2,5*9 |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,1+0,3)*85*2 |  | 425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 447.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a přesahy_bude vykázáno v dílenské dokumentaci" 0,1*447,5 |  | 44.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 492.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 413351112 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 492.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 945327330
18 | K | 413352211 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm | m2 | 57.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.086625 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1898298695
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO03_02/03,011,012,101-102, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*2,5*9)+(0,3*85*2) |  | 57.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 413352212 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm | m2 | 57.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 529153738
20 | K | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t | 14.49 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.0546 | 15.2817 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1291590974
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO03_02/03,011,012,101-102, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkaz" 12,6 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž pomocná/rozdělovací a ostatní_vykázáno v dílenské dokumentaci" 0,15*12,6 |  | 1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 998012022 | Přesun hmot pro budovy monolitické | t | 407.481 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1852983581
| D | N00 | Nepojmenované práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | N00-55-R01 | Dodávka a montáž prvků osazovaných do betnových konstrukcí - viz specifikace | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 134511501
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace a množství prvků: SMYKOVÝ TRN TYP 1 - TRN 020mm , ÚNOSNOST VRd =13kN 10ks TRN JE NUTNO PŘIVYZTUŽIT VÁZANOU VÝZTUŽÍ SMYKOVÝ TRN TYP 2 - TRN 030mm , ÚNOSNOST VRd =100kN 12ks TRN S VLASTNÍ PŘÍDAVNOU VÝZTUŽÍ ------------------------------------- | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "viz v.č. D.1.2.1_SO03_02/03,011,012,101-102, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkaz prvků" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "množství 1kus = kompletní zajištění veškerých prvků dle specifikace a PD" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.2.2 - Stavebně konstr..._01
{4a87e496-7edd-4e1e-848c-fd6e86756586}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.2.2 - Stavebně konstrukční řešení-ocelové konstrukce
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.2.2 - Stavebně konstrukční řešení-ocelové konstrukce
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.2.2 - Stavebně konstrukční řešení-ocelové konstrukce
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.4505 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.4505 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.4505 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767015R02 | D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí | kg | 8450.545 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.001 | 8.4505 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1123272199
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: -------------------------------------------------------- -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků -kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce -------------------------------------------------------- -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku (včetně ztratného) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nosné a pomocné ocelové konstrukce -PŘESNÁ SPECIFIKACE A ROZSAH PROVEDENÍ viz v.č. D.1.2.2_SO 03_02/04, detaily , TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkaz materiálů" 7348,3 |  | 7348.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7348.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní drobné související prvky_vykázáno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 0,15*7348,3 |  | 1102.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8450.545 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 848967269

## D.1.4.1 - Zdravotně techn...
{6ae68360-94ad-4c34-9f31-22046a9ec74a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - KANALIZACE - veškeré položky jsou vč. montáže | [5 empty] | 0
| D2 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | KANALIZACE - veškeré položky jsou vč. montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | KANALIZACE SPLAŠKOVÁ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol692 | Lapač splavenin plastový s vyjímatelným košíkem a zápachovou klapkou a podbetonováním - DN 125 | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol693 | Napojení na pozinkované svody | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4

## D.1.4.3 - Vytápění
{53c62f67-ed1a-42f7-a17a-1e5c8819ace8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.3 - Vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.3 - Vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - SYSTÉM ROZVODŮ - VĚTEV KRČEK | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.3 - Vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | SYSTÉM ROZVODŮ - VĚTEV KRČEK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol694 | Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. _DN 15 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 | [14 empty] | P | 1
2 | K | 73929 | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením _DN 25 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 | [14 empty] | P | 1
3 | K | 73450 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 | [14 empty] | P | 1
4 | K | 736 29 | Kulový vypouštěcí kohout s příslušenstvím DN 15 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 | [14 empty] | P | 1
5 | K | 733 11 | DN 25 | m | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 1
6 | K | 733311 | DN 32 | m | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 1
7 | K | 733311.1 | DN 65 | m | 220 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......) | [14 empty] | P | 1
8 | K | Pol695 | Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace 50 mm | m | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s přelepením spojů. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 1
9 | K | Pol696 | Izolace potrubí DN 25 - tl. izolace 40 mm | m | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s přelepením spojů. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva | [14 empty] | P | 1
10 | K | 71337 | Izolace armatur DN 15 - tl. izolace 30 mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Izolace tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 1
11 | K | 786 42 | DN 32 | m | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 1
12 | K | 787 42 | DN 25 | m | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 1
13 | K | 78342-5514 | DN 65, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email | m | 220 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. | [14 empty] | P | 1
14 | K | Pol697 | Požární ucpávka EI 90 DP1 , prostup do plochy 0,15 m2 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 | [14 empty] | P | 1
15 | K | Pol698 | Realizační dokumentace.Zpracování montážních výkresů. | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol699 | Proplach potrubí, napouštění a vypouštění. Dvojnásobné propláchnutí celé soustavy vodou. Po každém proplachu vyčištění všech filtrů. | m | 229 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol700 | Základní vyregulování systému na projektem stanovené parametry včetně vystavení protokolu | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol701 | Zkoušky. | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky. Tlaková zkouška je oceněna v rámci dodávky potrubí. V tomto řádku jsou uvedeny veškeré náklady na zkoušku topnou a dilatační, po případě další zkoušky dle požadavku investora nebo montážních předpisů výrobce nebo českých předpisů, včetně provozních hmot potřebných pro vykonání zkoušky. | [14 empty] | P | 1
19 | K | Pol702 | Dokumentace skutečného stavu | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38

## D.1.4.5 - Silnoproudá ele..._01
{669b6126-4876-42aa-b8d7-483c00cb6b51}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Dodavatel je povinen prověřit specifikaci materiálu V případě nesrovnalosti hlásit zpracocvateli PD Dodávku vypracovat na kompletní dodávku funkčního celku na vlastní zodpovědnost Na pozdější navyšování množství a cen nebude brán zřetel POZNÁMKA: a) veškeré položky na dopravu, montáž, přesuny do výšek, atd. jsou zahrnuta v jednotlivých cenách b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Elektroinstalace, materiál vč. montáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Elektroinstalace, materiál vč. montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol703 | Závěsné svít. LED 1x35W, IP44, vč.závěsů, LED driver, pasivní chlad. systém, vč. montáže, č.v. D.1.4.5.-SO03-02, č.v. D.1.4.5.1-SO01-03 | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol704 | Výkresově ozn. "NA", svítidl. LED 2W, symetrická optika, přisazené, vestav. IP65, vč. montáže, č.v. D.1.4.5.-SO03-02, č.v. D.1.4.5.1-SO01-03 | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol705 | Pohybové čidlo, úhel pokrytí 220st, dosah 24m, IP40, vč. montáže, č.v. D.1.4.5.-SO03-02 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol706 | Drátový žlab , šírka 100mm, výška 60mm, včetně upevnění (závěsů, držáků, úchytů,…), ostaních dílů (spojovací,…) a podružného instalačního materiálů, č.v. D.1.4.5.-SO03-02 | m | 85 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol707 | Příchytky pro kab. s funkčn. při požáru P60-R - upevnění po 30 cm, č.v. D.1.4.5.-SO03-02, | ks | 360 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol708 | Příchyt. pro kab. s funkč. při požáru P60-R - svislé trasy "po 30 cm", č.v. D.1.4.5.-SO03-02 | ks | 90 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol709 | Nosné konstrukce do 5 kg, č.v. D.1.4.5.-SO03-02 | ks | 39 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol710 | Krabice s funkčností při požáru se svorkovnicí, č.v. D.1.4.5.-SO03-02 | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol711 | Protipožární přepážky, č.v. D.1.4.5.-SO03-02, | m2 | 0.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol712 | Ohebné trubky do 50mm průměru, č.v. D.1.4.5.-SO03-02 | m | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol713 | EP ekvipotenciální přípojnice, č.v. D.1.4.5.-SO03-02 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol714 | CXKH-R 5Jx1,5 B2cas1d0, pro čidla, vč. montáže č.v. D.1.4.5.-SO03-02 | m | 190 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol715 | CXKH-R 3Jx2,5 B2cas1d0, svítidla, vč. montáže, č.v. D.1.4.5.-SO03-02 | m | 230 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol716 | CXKH-R 3Jx2,5 B2cas1d0, P60-R, NO vč. montáže, č.v. D.1.4.5.-SO03-02 | m | 110 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol717 | Kabel J-H(St)HBd, B2cas1d0 /bezhalogenový/, pro NO, vč. montáže, č.v. D.1.4.5.-SO03-02 | m | 110 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol718 | Drát FeZn průměr 8 /vč. pomocných jímačů 0,5m/ a vč. montáže, dle č.v. D.1.4.5.-SO03-03 | m | 375 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol719 | Podpěry na pl.střechu po 1m, dle č.v. D.1.4.5.-SO03-03 | ks | 360 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol720 | Drát FeZn průměr 8 pro svody, dle č.v. D.1.4.5.-SO03-03 | m | 165 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol721 | Podpěry a pevného upevnění na stěnu max po 1m, dle č.v. D.1.4.5.-SO03-03 | ks | 150 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol722 | Zaváděcí tyč kompletní vč. zkušební svorky a štítku, dle č.v. D.1.4.5.-SO03-03 | ks | 19 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol723 | Hromosvodní svorky dle situace a výkresu, dle č.v. D.1.4.5.-SO03-03 | ks | 77 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol724 | Antikorozní nátěry, dle č.v. D.1.4.5.-SO03-03 | kg | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol725 | Antikorozní páska, dle č.v. D.1.4.5.-SO03-03 | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol726 | Zemnící pásek FeZn 30/4, ve výkopu, dle č.v. D.1.4.5.-SO03-03 | m | 210 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol727 | Výkop 35/70cm, dle č.v. D.1.4.5.-SO03-03, dle č.v. D.1.4.5.-SO03-03 | m | 190 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol728 | Zához 35/70cm, dle č.v. D.1.4.5.-SO03-03, dle č.v. D.1.4.5.-SO03-03 | m | 190 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol729 | Beton, dle č.v. D.1.4.5.-SO03-03 | m3 | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol730 | Úprava terénu, dle č.v. D.1.4.5.-SO03-03 | m2 | 110 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol731 | Bezpečnostní a výstažné tabulky, dle č.v. D.1.4.5.-SO03-03 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol732 | Drobný montážní, spojovací a upevňovací materiál, dle č.v. D.1.4.5.-SO03-03 | ks | 49 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol733 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol734 | Výchozí revize | hod | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64

## D.1.1-2 - Architektonicko..._01
{d55b49d6-18e4-4575-90bc-c3a3661a4cc7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 04 - INSTALAČNÍ KANÁL
Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební , stavebně konstrukční řešení
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 04 - INSTALAČNÍ KANÁL
Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební , stavebně konstrukční řešení
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 04 - INSTALAČNÍ KANÁL
Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební , stavebně konstrukční řešení
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2209.0836 |  | 449.4907 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2205.4146 |  | 449.4907 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1185.524 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101203 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 2000 l/min | hod | 1440 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1619191944
| VV |  | "předpoklad" 720,0*2 |  | 1440 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1440 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101303 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 2000 l/min | den | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1576806865
| VV |  | "předpoklad" 2*60,0 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 131351106 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 2371.047 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2065331736
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, setaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,05*4,25)*106,9 |  | 2748.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jímka" 2,5*1,0*4 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2758.666 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet objemu stáva.kanálu" -(1,85*1,96*106,9) |  | -387.619 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2371.047 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 1185.524 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -917152525
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, setaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2371,047/2 |  | 1185.524 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1185.524 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl. do 4 m | m3 | 1940.234 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1670917198
6 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 3556.57 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164282010
| P |  | Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy _ tam a zpět | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1778,285*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3556.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 592.762 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1575833791
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, setaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad nevhodnosti výkopku pro zpěný zásyp" 0,25*2371,047 |  | 592.762 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 592.762 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 5927.62 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1317187610
| VV |  | 592,762*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5927.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 426.789 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -473951890
| VV |  | 237,105*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 426.789 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 237.105 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2033867602
11 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 592.762 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1837638704
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, setaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz likvidace výkopku" 592,762 |  | 592.762 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 592.762 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 583439R90 | zásypový nenamrzavý, zhutnitelný externí materiál fr. 16-63 mm (např. drcené hrubé , ŠD) | t | 1185.524 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 1185.524 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1920364238
| VV |  | 592,762*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1185.524 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1778.285 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -191508263
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, setaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp stávajícím výkopkem" 2371,047-592,762 |  | 1778.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1778.285 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 18195111R | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I se zhutněním_ručním vibračním pěchem nebo válcem | m2 | 422.255 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1183459485
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, setaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,95*106,9 |  | 422.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 422.255 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 460120019 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 | m3 | 1778.285 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -76831355
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 93.6382 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 213311141 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 43.351 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 93.6382 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1604079992
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, setaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,95*106,9*0,1) |  | 42.226 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření pro komponzítor" (4,5*2,5*0,1) |  | 1.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.351 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 786.0245 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 346244811 | Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 | m2 | 6.368 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.1604 | 1.0214 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -14487621
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, setaily, TZ - odvodňovací jímka" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+1,25)*2*0,8 |  | 6.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.368 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 380321662 | Kompletní konstrukce ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm | m3 | 2.417 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.5143 | 6.0771 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1947929757
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, setaily, TZ - odvodňovací jímka" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73*1,25*0,3) |  | 1.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+1,25)*2*0,7*0,25 |  | 1.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.417 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 15.92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00265 | 0.042188 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -618324392
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, setaily, TZ - odvodňovací jímka" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+1,25)*2*1,0*2 |  | 15.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 15.92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 121789582
21 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 505 | t | 0.181 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.1095 | 0.20082 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1278028461
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, setaily, TZ - odvodňovací jímka" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad" 2,417*75/1000 |  | 0.181 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.181 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 388129R20 | Dodávka a montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS uzavřeného profilu hmotnosti do 4 t dle specifikace | m | 114.85 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 6.78 | 778.683 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1996286199
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušesntví ----------------------------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady : -kompletní výroba a dodávka prefa prvků - dle zadání PD vč. doplňků a příslušenství -veškeré přesuny a dopravy -kompletní osazení / montážní práce vč. zdvihací techniky ---------------------------------------------- Konstrukce instalačního kanálu: Nový instalační kanál tvoří prefabrikované dílce o vnitřních rozměrech 2,2 x 2,2 bm, tloušťka dílce se předpokládá 250mm (přesný rozměr bude upřesněn v následujícím stupni projektové dokumentace – DRS/ VD). Stavební dílce jsou vyrobeny z vyztuženého betonu ve tvaru „L“, které jsou opatřeny závěsnými oky. Typově vyrobený dílec je z konstrukčního hlediska vytvořen jako samostatný prvek. Prvky budou zadány do výroby na základě výrobní dokumentace, která určí tvar, vyztužení a kotvení /spoj. Prefabrikované dílce musí splnit následné kritéria: -vyhl. č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, jak vyplívá ze změn provedeny vyhláškou č.20/2012 Sb., převážně §9 Mechanická odolnost a stabilita – stavba musí být navržena (výrobní dokumentace pro prefabrikované dílce) a provedena v souladu s normovými hodnotami, -otvory pro prostupy (přeložky inženýrských sítí/ venkovních rozvodů, nové rozvody), -otvor pro průchod do nových a stávajících kanálu (instalační, teplovodní), -otvor pro v;ýlez na okolní terén, -odvodnění instalačního kanálu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, setaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah vztažen na mb instalačního kanálu" 106,9+(2,5) |  | 109.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení/přesahy_bude vykázáno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 5,45 |  | 5.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 114.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 73.576 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 451315115 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm | m2 | 322.73 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.22798 | 73.576 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1337493747
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, setaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*(106,9+2,5) |  | 322.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 322.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 66.6478 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 29.538 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 66.6478 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -233185491
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, setaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ochrana vodorovné hydroizolace" 2,7*(106,9+2,5)*0,1 |  | 29.538 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.538 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.004185 |  | 449.4907 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 9.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 22.8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542008558
| VV |  | "skryté konstrukce" 9,5 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 962032241 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 | m3 | 149.924 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 292.3518 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1251991523
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, setaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (106,9+3,5+2,295)*1,81*0,35*2 |  | 142.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 142.785 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní související kce" 0,05*142,785 |  | 7.139 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 149.924 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 | 34.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 82.56 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 779122648
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, setaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (106,9+3,5+2,295)*1,85*0,15 |  | 31.273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 31.273 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní související konstrukce_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 0,1*31,273 |  | 3.127 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 22.934 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 50.4548 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2112876355
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, setaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (106,9+3,5+2,295)*1,85*0,1 |  | 20.849 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 20.849 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní související konstrukce_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 0,1*20,849 |  | 2.085 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.934 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 22.934 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 1.0091 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 433043469
30 | K | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | m | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00093 | 0.004185 | 0.07 | 0.315 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -993628585
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot v do 6 m s použitím mechanizace | t | 449.491 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926772372
32 | K | 997013R31 | Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné) | t | 449.491 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -299133779
| P |  | Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
33 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 449.491 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -318887294
34 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 8989.82 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 367834679
| VV |  | 449,491*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8989.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 449.491 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1846253208
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 998253010 | Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály | t | 2205.415 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -119404291
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.5063 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.5057 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 604.26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.2417 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 287256351
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, setaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ochrana svislé izolace" (2,7+2,7)*(106,9+5,0) |  | 604.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 604.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 711161384 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou | m | 218.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.035008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 331069928
39 | K | 711471051 | Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC | m2 | 594.173 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.017825 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -127660430
| P |  | Poznámka k položce: Jednotková cena obsahuje : -kompletní montážní práce včetně osazení veškerých systémových doplňků a příslušenství ------------------------------------ (Nad HPV (286,50 b.p.v.) budou řešeny prostupy hydroizolační vrstvou v oblastech hydrofyzikálního namáhání A,B,C. V podmínkách zemní vlhkosti a prosakující vody se napojení izolace na prostupy proveden opracováním izolačního povlaku kolem prostupující konstrukce. Ukončení hydroizolace na prostupující konstrukci se zajistí nerezovou stahovací objímkou. Pod HPV (286,50 b.p.v.) budou řešeny prostupy hydroizolační vrstvou v oblastech hydrofyzikálního namáhání D. – zde působí tlakové vody. Napojení izolace na prostupy se provede sevřením izolačního povlaku mezi pevnou a volnou přírubou chráničky z korozivzdorné oceli. ) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, setaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,7)*(106,9+2,5) |  | 590.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jímka" 2,73*1,25 |  | 3.413 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 594.173 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 283220R10 | zemní izolační fólie tl. 1,5 mm - specifikace dle PD a TZ | m2 | 653.59 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 1.1765 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2113548578
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na dodávky: -PVC hydroizolační folie - dle zadání a specifikace PD a TZ (Materiál hydroizolace PVC: hydroizolační folie na bázi měkčeného polyvinylchloridu se zabudovaným skleněným rounem, typ podle ČSN EN 13967:2005/A1:2007. Folie bude vyrobena vícenásobnou extruzí, která bude opatřena signální vrchní vrstvou. Hydroizolační folie se bude aplikovat a napojovat v souladu se zásadami stanovenými a popsanými v konstrukčním a technologickém předpisu výrobce.) -veškeré systémové doplňky, lišty a ostatní příslušenství dle TP výrobce a požadavků PD --------------------------------------------------------------------- Nad HPV (286,50 b.p.v.) budou řešeny prostupy hydroizolační vrstvou v oblastech hydrofyzikálního namáhání A,B,C. V podmínkách zemní vlhkosti a prosakující vody se napojení izolace na prostupy proveden opracováním izolačního povlaku kolem prostupující konstrukce. Ukončení hydroizolace na prostupující konstrukci se zajistí nerezovou stahovací objímkou. Pod HPV (286,50 b.p.v.) budou řešeny prostupy hydroizolační vrstvou v oblastech hydrofyzikálního namáhání D. – zde působí tlakové vody. Napojení izolace na prostupy se provede sevřením izolačního povlaku mezi pevnou a volnou přírubou chráničky z korozivzdorné oceli. -------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 594,173*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 653.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 711472051 | Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC | m2 | 610.628 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.030531 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -8312585
| P |  | Poznámka k položce: Jednotková cena obsahuje : -kompletní montážní práce včetně osazení veškerých systémových doplňků a příslušenství ----------------------------------- (Nad HPV (286,50 b.p.v.) budou řešeny prostupy hydroizolační vrstvou v oblastech hydrofyzikálního namáhání A,B,C. V podmínkách zemní vlhkosti a prosakující vody se napojení izolace na prostupy proveden opracováním izolačního povlaku kolem prostupující konstrukce. Ukončení hydroizolace na prostupující konstrukci se zajistí nerezovou stahovací objímkou. Pod HPV (286,50 b.p.v.) budou řešeny prostupy hydroizolační vrstvou v oblastech hydrofyzikálního namáhání D. – zde působí tlakové vody. Napojení izolace na prostupy se provede sevřením izolačního povlaku mezi pevnou a volnou přírubou chráničky z korozivzdorné oceli. ) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, setaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,7)*(106,9+5,0) |  | 604.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jímka" (2,73+1,25)*2*0,8 |  | 6.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 610.628 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 283220R10 | zemní izolační fólie tl. 1,5 mm - specifikace dle PD a TZ | m2 | 671.691 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 1.209 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -840023709
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na dodávky: -PVC hydroizolační folie - dle zadání a specifikace PD a TZ (Materiál hydroizolace PVC: hydroizolační folie na bázi měkčeného polyvinylchloridu se zabudovaným skleněným rounem, typ podle ČSN EN 13967:2005/A1:2007. Folie bude vyrobena vícenásobnou extruzí, která bude opatřena signální vrchní vrstvou. Hydroizolační folie se bude aplikovat a napojovat v souladu se zásadami stanovenými a popsanými v konstrukčním a technologickém předpisu výrobce.) -veškeré systémové doplňky, lišty a ostatní příslušenství dle TP výrobce a požadavků PD --------------------------------------------------------------------- Nad HPV (286,50 b.p.v.) budou řešeny prostupy hydroizolační vrstvou v oblastech hydrofyzikálního namáhání A,B,C. V podmínkách zemní vlhkosti a prosakující vody se napojení izolace na prostupy proveden opracováním izolačního povlaku kolem prostupující konstrukce. Ukončení hydroizolace na prostupující konstrukci se zajistí nerezovou stahovací objímkou. Pod HPV (286,50 b.p.v.) budou řešeny prostupy hydroizolační vrstvou v oblastech hydrofyzikálního namáhání D. – zde působí tlakové vody. Napojení izolace na prostupy se provede sevřením izolačního povlaku mezi pevnou a volnou přírubou chráničky z korozivzdorné oceli. -------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 610,628*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 671.691 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | 711491171 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní | m2 | 594.173 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1971404711
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, setaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,7)*(106,9+2,5) |  | 590.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jímka" 2,73*1,25 |  | 3.413 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 594.173 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 653.59 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.19608 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1341590360
| VV |  | 594,173*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 653.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
45 | K | 711491172 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná | m2 | 594.173 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -352592054
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, setaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,7)*(106,9+2,5) |  | 590.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jímka" 2,73*1,25 |  | 3.413 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 594.173 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 653.59 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.19608 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1576304319
| VV |  | 594,173*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 653.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
47 | K | 711491271 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní | m2 | 610.628 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1896367375
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, setaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,7)*(106,9+5,0) |  | 604.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jímka" (2,73+1,25)*2*0,8 |  | 6.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 610.628 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 671.691 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.20151 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2126697362
| VV |  | 610,628*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 671.691 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
49 | K | 711491272 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná | m2 | 610.628 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86434456
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, setaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,7)*(106,9+5,0) |  | 604.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jímka" (2,73+1,25)*2*0,8 |  | 6.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 610.628 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 671.691 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.20151 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -711827367
| VV |  | 610,628*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 671.691 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
51 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1779451247
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 767160R01 | Z01 - D+M vodotěsný šachtový oklop 600/600 mm vč. rámu stěsněním | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2013062174
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 767160R02 | Z02 - D+M šachtové stupadlo | ks | 34 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1503932661
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 34,0 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 767160R03 | Z03 - D+M podlahový rošt 870/1000 mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -600027521
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 767160R04 | Z04 - D+M podlahový rošt 870/1200 mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2112997713
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 767160R05 | Z05 - D+M hladký L profil 40/40/4 mm (2200 mm) | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2022981681
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 767160R10 | D+M ocelové prvky pro uchycení potrubí - viz v.č. D.1.1_SO04_04-8/10 | ks | 151 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1534793
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (50*2)+37+14 |  | 151 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 151 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1859481176
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.000569 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 783826R01 | Hydroizolační nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 5.69 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000569 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1258839674
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, setaily, TZ - odvodňovací jímka" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,725*2,2) |  | 1.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,725+2,2)*2*0,7 |  | 4.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.16273 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.16273 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 460400071 | Pažení příložné plné výkopů jam hloubky do 4 m | m2 | 232.475 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.16273 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -621608962
| VV |  | "předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace" (106,9+2,5)*4,25*2/4 |  | 232.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 232.475 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 460400171 | Odstranění pažení příložného výkopů jam hloubky do 4 m | m2 | 232.475 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1412611961
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1252569697
| VV |  | "nezměřitelné ostatní demontážní a bourací práce-dle odsouhlasení" 200,0 |  | 200 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | N00 | Nepojmenované, ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | N00_015R02 | Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodek | m2 | 1204.801 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1208084302
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "rozsah a specifikace _ plocha HI souvrstvý" (594,173+610,628) |  | 1204.801 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1204.801 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | OST-01-R01 | D+M šachta pro výlez | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2008060899
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a příslušenství ---------------------- Šachta pro výlez: Šachta pro výlez umožňuje bezpečný výlez na okolní terén z instalačního kanálu. Hlavní část šachty tvoří prefabrikované betonové díly z vibrovaného hladkého betonu, světlost průlezu min. 800x 800 mm (přesný rozměr bude upřesněn v následujícím stupni projektové dokumentace – DRS/ VD). Výlez šachty je zakončený šachtovým betonovým víkem s otvorem. Otvor bude zabezpečen hliníkovým poklopem čtvercovým 600 x 600 mm včetně rámu s těsněním (zámečnické výrobky – ozn. Z1). -hydroizolace dle PD | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, detaily, TZ" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | OST-01-R02 | D+M práce a dodávky spojené s napojením kanálu na objekt SO 01 | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1746832778
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a příslušenství ------------------------------------------------------------ Otvor pro průchod do nových a stávajících kanálu Instalační kanál u SO 01 (novostavba pavilonu „A“) bude ukončen u železobetonové stěny dle detailu 15033-DPS-D.1.1-SO 01-45 (Detail F - návaznost na instalační kanál) a 15033-DPS-D.1.1-SO 01-46 (Detail G - návaznost na instalační kanál) v 15033-DPS-D-SO 01 – Pavilon A. V místě napojení bude vybetonován schod v celé šíři. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JINDE NEUVEDENÉ PRÁCE A DODÁVKY-dle specifikace" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | OST-01-R03 | D+M práce a dodávky spojené s průchozím otvorem mezi osami B6-B7 | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 650730313
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a příslušenství ------------------------------------------------------------- Otvor pro průchod do nových a stávajících kanálu V polovině nového instalačního kanálu bude průchozí otvor - šířka 1,0m; výška 1,7. Otvor bude sloužit pro vchod do stávajícího instalačního kanálu „směr Onkologie“. Mezi stávajícím a novým instalačním kanálem je výškový rozdíl podlah. Část podlahy stávajícího kanálu bude vybouráno a následně vybetonováno i s pomocným schodištěm pro překonání výškových rozdílů. Schodiště je navrženo z betonové směsi C25 a z ocelové výztuže (ocel prut R10 a kari síť 100/100/6). Součástí schodiště je pomocná stěna ztraceného bednění + ocel prut R10 a kari síť 100/100/6. Nad stropem betonového dílce bude provedena vyzdívka, viz výkresová část SO 04 - 15033-DPS-D.1.1-SO04 04-05 půdorys část B a 15033-DPS-D.1.1-SO04 04-07 řez D-D´. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JINDE NEUVEDENÉ PRÁCE A DODÁVKY-dle specifikace" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | OST-01-R04 | D+M práce a dodávky spojené s ukončením a napojením kanálu v ose B10 | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -762936964
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a příslušenství ------------------------------------------------------------- Otvor pro průchod do nových a stávajících kanálu Instalační kanál bude ukončen u osy B10, kde dochází propojení dvou směru energokanálu. Část podlahy bude dobetonována a vyztužena ocelovými pruty s kari sítí. Nad stropem stávajícího energokanálu bude provedena vyzdívka viz výkresová část SO 04 - 15033-DPS-D.1.1-SO04 04-05 půdorys část B a 15033-DPS-D.1.1-SO04 04-07 řez D-D´. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "viz v.č. D.1.1_SO04_01/09, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JINDE NEUVEDENÉ PRÁCE A DODÁVKY-dle specifikace" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.4.1 - Zdravotně techn..._01
{7bcd4b6e-91dd-4747-a607-cc1b2cf855f5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 04 - INSTALAČNÍ KANÁL
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace - vodovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 04 - INSTALAČNÍ KANÁL
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace - vodovod
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - KANALIZACE - veškeré položky jsou vč. montáže | [5 empty] | 0
| D2 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ | [5 empty] | 0
| D3 - VODOVOD - veškeré položky jsou vč. montáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 04 - INSTALAČNÍ KANÁL
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace - vodovod
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | KANALIZACE - veškeré položky jsou vč. montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | KANALIZACE SPLAŠKOVÁ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol660 | Ponorné kalové čerpadlo s plovák.spínačem, pro vodu bez fekálií, výtlak DN32, vč.montáže, uzávěrů (2xKK32) a ZK32, P1=0,43kW, dopravní výška max.6,5m, max průtok 10m3/hod | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | D3 | VODOVOD - veškeré položky jsou vč. montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | Pol661 | Potrubí - rozvody TV - nerez - 76,1x2,0 tep. izol. 50mm | m | 111 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez pro TV (páteřní trasy) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 2
3 | K | Pol662 | Potrubí - rozvody CV - nerez - 54x1,5 tep. izol. 50mm | m | 111 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez pro CV (páteřní trasy) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi: | [14 empty] | P | 2
4 | K | Pol663 | Kulové kohouty a šikmé ventily - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace, červený bronz - připojení na šroubení - DN50 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol664 | Kulové kohouty a šikmé ventily - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace, červený bronz - připojení na šroubení - DN65 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol665 | Vypouštění, odvzdušnění - uzávěry min.PN10 pro pit.vodu do DN15 pro vypouštění a odvzdušnění potrubí - samostatné nebo součást uzavíracích armatur | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol666 | Zkoušky tlakové - vzduchem dle platné ČSN a EN - do DN 100 | m | 222 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14

## D.1.4.3 - Vytápění_01
{ef4d1453-e8d4-4bd2-936d-7af4b79fc959}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 04 - INSTALAČNÍ KANÁL
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.3 - Vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 04 - INSTALAČNÍ KANÁL
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.3 - Vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - SYSTÉM ROZVODŮ - INSTALAČNÍ KANÁL | [5 empty] | 0
| M - Přeložka topné vody | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 04 - INSTALAČNÍ KANÁL
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.3 - Vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | SYSTÉM ROZVODŮ - INSTALAČNÍ KANÁL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733121110 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 22x2,6 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z ocelových trubek hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky kompletního příslušenství potrubí (kolena, oblouky, ohyby,redukce, tvarovky, objímky,, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, | [14 empty] | P | 1
2 | K | 733121112 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 28x2,6 | m | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z ocelových trubek hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky kompletního příslušenství potrubí (kolena, oblouky, ohyby,redukce, tvarovky, objímky,, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, | [14 empty] | P | 1
3 | K | 733121116 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 44,5x3,2 | m | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z ocelových trubek hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky kompletního příslušenství potrubí (kolena, oblouky, ohyby,redukce, tvarovky, objímky,, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, | [14 empty] | P | 1
4 | K | 733121128 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 108x4,0 | m | 250 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z ocelových trubek hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky kompletního příslušenství potrubí (kolena, oblouky, ohyby,redukce, tvarovky, objímky,, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, | [14 empty] | P | 1
5 | K | 733123116 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 44,5x2,6 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 733123128 | Napojení na stávající potrubí včetně tvarovek a montáže | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol667 | Kompletní příslušenství potrubí (kolena, oblouky, ohyby,redukce, tvarovky, objímky, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál) | m | 391 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 230050031 | Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu | kg | 1600 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 230011067 | Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 doD 108 mm, tl 4,0 mm | m | 385 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 998733293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 733141102 | Odvzdušňovací nádobky DN 50, s klenutými dny | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Armatury (dodávka včetně protipřírub, montážního materiálu) | [14 empty] | P | 1
13 | K | 734292724 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním s pákou vč. Šroubení | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Armatury (dodávka včetně protipřírub, montážního materiálu) | [14 empty] | P | 1
14 | K | 734292725 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním s ruční pákou (vč. šroubení) DN 25 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Armatury (dodávka včetně protipřírub, montážního materiálu) | [14 empty] | P | 1
15 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 734111413 | Ventil přírubový uzavírací přímý DN 40 PN 16 do 300°C ovládaný ručně | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 734111418 | Ventil přírubový uzavírací přímý DN 100 PN 16 do 300°C ovládaný ručně | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 734109213 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 40 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 734109217 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 998734293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 230170001 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40_Zkoušky dle ČSN 06 03 10 | sada | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí a dilatační - zkouška DN do 40 _Zkoušky dle ČSN 06 03 10 | m | 135 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 230170003 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125_Zkoušky dle ČSN 06 03 10 | sada | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 230170013 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 a zkouška dilatační _Zkoušky dle ČSN 06 03 10 | m | 250 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 783614651 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm 2x | m | 270 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 1
28 | K | 783614661 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm, 2 x | m | 500 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 1
29 | K | R1 | DN 40 - tl. izolace 40 mm | m | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Izolace tepelná potrubí včetně armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry nebo desek s oplechováním. Tloušťka izolace minimálně dle vyhl. 193/2007 . | [14 empty] | P | 1
30 | K | R2 | DN 100 - tl. izolace 80 mm | m | 250 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Izolace tepelná potrubí včetně armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry nebo desek s oplechováním. Tloušťka izolace minimálně dle vyhl. 193/2007 . | [14 empty] | P | 1
31 | K | 713463133 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 100 mm | m | 370 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 713463137 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 100 mm | ks | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 713491111 | Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm | m2 | 322 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | R3 | Požární ucpávka | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | R4 | Ponorné kalové čerpadlo na znečištěnou vodu, spínání chodu na ruku, max. 6,5 m, 10m3/h, včetně výtlačné hadice 50 m a přívodního kabelu 10 m | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | R5 | Vypuštění soustavy, napuštění a vypuštění soustavy pro demontáž a montáž a řádné, několikanásobné propláchnutí a odvzdušnění soustavy. | m | 385 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 998 71-3201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 998 71-3293 | Za dalších 500 m | % |  |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | R8 | Základní vyregulování systému na projektem stanovené parametry včetně vystavení protokolu | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | R9 | Topná zkouška | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| D | M | Přeložka topné vody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 250 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1518535689
42 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2000942229
43 | K | 7331908 | Demontáž příslušenství potrubí ocelového hladkého do D 133 ( objímky, konzoly, výložníky, kluzné podpěry) | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 347437767
44 | K | 713460813 | Odstranění izolace tepelné potrubí a ohybů skružemi na tmel tl přes 50 mm | m | 250 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1319321336
45 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1719138364
46 | K | 733120832.1 | Demontáž předizolovaného potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 282 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1214179437
47 | K | 7331908.1 | Demontáž příslušenství potrubí ocelového hladkého do D 89 ( objímky, konzoly, výložníky, uložení a betonových žlabů ) | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -777679913
48 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1532539281
49 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 22.3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1362661682
50 | K | 998733181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | t | 22.3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1877059633
51 | K | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m | t | 22.3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 109813816
52 | K | R1.1 | Doprava | komplet | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -140147832
53 | K | 733121128 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 108x4,0 | m | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196739631
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z ocelových trubek hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky kompletního příslušenství potrubí (kolena, oblouky, ohyby,redukce, tvarovky, objímky,, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, | [14 empty] | P | 1
54 | K | 733121124 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,6 | m | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294432859
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z ocelových trubek hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky kompletního příslušenství potrubí (kolena, oblouky, ohyby,redukce, tvarovky, objímky,, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, | [14 empty] | P | 1
55 | K | 733121118 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 57x3,2 | m | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1263533617
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z ocelových trubek hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky kompletního příslušenství potrubí (kolena, oblouky, ohyby,redukce, tvarovky, objímky,, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, | [14 empty] | P | 1
56 | K | 733121116 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 44,5x3,2 | m | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348246649
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z ocelových trubek hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky kompletního příslušenství potrubí (kolena, oblouky, ohyby,redukce, tvarovky, objímky,, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, | [14 empty] | P | 1
57 | K | 733121112 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 28x2,6 | m | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1850020473
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z ocelových trubek hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky kompletního příslušenství potrubí (kolena, oblouky, ohyby,redukce, tvarovky, objímky,, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, | [14 empty] | P | 1
58 | K | 733123128 | Napojení na stávající potrubí včetně tvarovek a montáže | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1578302856
59 | K | 733141102.1 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 443519799
60 | K | R101 | Kompletní příslušenství potrubí (kolena, oblouky, ohyby,redukce, tvarovky, objímky, montážní a spojovací materiál) | m | 34 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1811304393
61 | K | 230011067.1 | Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 do D 108 mm, tl 4,0 mm | m | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1558537685
62 | K | 230011048 | Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 76 mm, tl 3,6 mm | m | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -878874242
63 | K | 230011040 | Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 57 mm, tl 3,6 mm | m | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1492568555
64 | K | 230011031 | Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 44,5 mm, tl 3,2 mm | m | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352132435
65 | K | 230011018 | Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 28 mm, tl 3,6 mm | m | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 85715562
66 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1151309939
67 | K | 998733181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -453462974
68 | K | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -404986546
69 | K | 733141102.1.1 | Odvzdušňovací nádobky DN 50, s klenutými dny | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900568878
| P |  | Poznámka k položce: Armatury (dodávka včetně protipřírub, montážního materiálu) | [14 empty] | P | 1
70 | K | 734292725.1 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním na hadici s ruční pákou (vč. šroubení) DN 25 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1189988588
| P |  | Poznámka k položce: Armatury (dodávka včetně protipřírub, montážního materiálu) | [14 empty] | P | 1
71 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1328429697
72 | K | 734111413.1 | Ventil přírubový uzavírací přímý DN 40 PN 16 do 300°C ovládaný ručně včetně protipřírub | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 103450712
73 | K | 734111414 | Ventil přírubový uzavírací přímý DN 50 PN 16 do 300°C ovládaný ručně | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160565856
74 | K | 734111416 | Ventil přírubový uzavírací přímý DN 65 PN 16 do 300°C ovládaný ručně | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1154713452
75 | K | 734111418 | Ventil přírubový uzavírací přímý DN 100 PN 16 do 300°C ovládaný ručně | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1011589750
76 | K | 734109217.1 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 do DN 100 | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -169222666
77 | K | R102 | Přírubový spoj do DN 100 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 707482305
78 | K | 734190818 | Rozpojení přírubového spoje do DN 100 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2056892529
79 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -659783678
80 | K | 998733181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1038058342
81 | K | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1448826154
82 | K | R103 | Dilatační zkouška potrubí ocelové hladké do D 89x5,0 | m | 316 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1423840857
83 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 89x5,0 | m | 316 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -476038163
84 | K | 783614651 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm 2x | m | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1517669515
| P |  | Poznámka k položce: Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 1
85 | K | 783614661 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm, 2 x | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1109504662
| P |  | Poznámka k položce: Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 1
86 | K | R104 | potrubí do DN 40 - tl. izolace 40 mm | m | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48909878
| P |  | Poznámka k položce: Izolace tepelná potrubí včetně armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry nebo desek s oplechováním. Tloušťka izolace minimálně dle vyhl. 193/2007 . | [14 empty] | P | 1
87 | K | R105 | potrubí do DN 100 - tl. izolace 60 mm | m | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -766176422
| P |  | Poznámka k položce: Izolace tepelná potrubí včetně armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry nebo desek s oplechováním. Tloušťka izolace minimálně dle vyhl. 193/2007 . | [14 empty] | P | 1
88 | K | 713463133 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 100 mm | m | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2070196442
89 | K | 713463137 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 100 mm | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156545216
90 | K | R106 | Ponorné kalové čerpadlo na znečištěnou vodu, spínání chodu na ruku, max. 6,5 m, 10m3/h, včetně výtlačné hadice 50 m a přívodního kabelu 10 m | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366806595
91 | K | R107 | Vypuštění soustavy, napuštění a vypuštění soustavy pro demontáž a montáž a řádné, několikanásobné propláchnutí a odvzdušnění soustavy. | m | 532 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1264692426
92 | K | 998 71-3201.1 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1039131246
93 | K | 998 71-3293.1 | Za dalších 500 m | % |  |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75864938
94 | K | R108 | Dokumentace. Dodavatelská dokumentace, | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1394248784
95 | K | R201 | Trubka FTS 1 P DN 65/140 , 6 m | m | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1734878265
| P |  | Poznámka k položce: Předizoloované potrubí s PUR izolací Fintherm Standard Přediz. rovná ocelová trubka Standard; s PEHD pláštěm, dle EN 253; 76,1x2,9; Tmax=153°C; tlaková řada PN25; | [14 empty] | P | 1
96 | K | R202 | Koncové těsnění izolace FTS ES ø 140 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -215133705
| P |  | Poznámka k položce: Předizoloované potrubí s PUR izolací Fintherm Standard | [14 empty] | P | 1
97 | K | R203 | Oblouk 90° FTS 1E DN 65/140 90° R=3D al. N L=1x1m | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1754959926
| P |  | Poznámka k položce: Předizoloované potrubí s PUR izolací Fintherm Standard Přediz. ocelový oblouk Standard; s PEHD pláštěm; dle EN 448; 76,1x2,9; Tmax=153°C; tlaková řada PN25; | [14 empty] | P | 1
98 | K | R204 | Dvojitě těsněný smrštitelný spoj FTS DSJ SET D140 - Montážní sada | sada | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2028984761
| P |  | Poznámka k položce: Smršťovací rukávy; uzavírací pásky; odvz. zátky; tavné zátky 25 | [14 empty] | P | 1
99 | K | R205 | Krycí smrštitelné pouzdro vč. mastiku D140 L=600 mm | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -705994837
100 | K | R206 | Směsné lahve typ 3 | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1274130624
| P |  | Poznámka k položce: DN 50/125 DN 65/140 DN 32,40/125 | [14 empty] | P | 1
101 | K | R207 | FTS E-T 1-DN65/140 x 1-DN50/125 al. N | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -762297104
| P |  | Poznámka k položce: Přediz. ocelová T-odbočka elevační Standard; s PEHD pláštěm; dle EN 448; 76,1x4,0/60,3x2,9; Tmax=153°C; tlaková řada PN25; | [14 empty] | P | 1
102 | K | R208 | Oblouk 90° FTS 1E DN 50/125 90° | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1556587662
| P |  | Poznámka k položce: Přediz. ocelový oblouk Standard; s PEHD pláštěm; dle EN 448; 60,3x2,9; Tmax=153°C; tlaková řada PN25; | [14 empty] | P | 1
103 | K | R209 | Trubka FTS 1 P DN 50/125 , 6 m | m | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1491818082
| P |  | Poznámka k položce: Přediz. rovná ocelová trubka Standard; s PEHD pláštěm; dle EN 253; 60,3x2,9; Tmax=153°C; tlaková řada PN25; | [14 empty] | P | 1
104 | K | R210 | Koncové těsnění izolace FTS ES Ø125 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1134006758
105 | K | R211 | Dvojitě těsněný smrštitelný spoj FTS DSJ SET D125 - Montážní sada | sada | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2135744998
106 | K | R212 | Krycí smrštitelné pouzdro vč. mastiku D125 L=600 mm | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134998897
| P |  | Poznámka k položce: Smršťovací rukávy; uzavírací pásky; odvz. zátky; tavné zátky 25; | [14 empty] | P | 1
107 | K | R213 | Směsné lahve typ 3 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -143098011
| P |  | Poznámka k položce: DN 50/125 DN 65/140 DN 32,40/125 | [14 empty] | P | 1
108 | K | R214 | Redukce FTS RED 1 - DN 65/140x1-DN40/110 al. N řada 2 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1653095936
| P |  | Poznámka k položce: Přediz. ocelová redukce Standard; s PEHD pláštěm; dle EN 448; 76,1x2,9/48,3x2,6; Tmax=153°C; tlaková řada PN25; | [14 empty] | P | 1
109 | K | R215 | Trubka FTS 1 P DN 40/110 , 6 m | m | 132 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1107538324
| P |  | Poznámka k položce: Přediz. rovná ocelová trubka Standard; s PEHD pláštěm; dle EN 253; 48,3x2,6; Tmax=153°C; tlaková řada PN25; | [14 empty] | P | 1
110 | K | R216 | Oblouk 90° FTS 1E DN 40/110 90° | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76143532
| P |  | Poznámka k položce: z. ocelový oblouk Standard; s PEHD pláštěm; dle EN 448; 48,3x2,6; Tmax=153°C; tlaková řada PN25; | [14 empty] | P | 1
111 | K | R217 | Koncové těsnění izolace FTS ES Ø110 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1347834327
112 | K | R218 | Dvojitě těsněný smrštitelný spoj FTS DSJ SET D110 - Montážní sada | sada | 42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1966616769
| P |  | Poznámka k položce: Smršťovací rukávy; uzavírací pásky; odvz. zátky; tavné zátky 25 | [14 empty] | P | 1
113 | K | R219 | Krycí smrštitelné pouzdro vč. mastiku D110 L=600 mm | ks | 42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1861387396
114 | K | R220 | Směsné lahve typ 3 | ks | 42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -259452338
| P |  | Poznámka k položce: DN 32,40/110 DN 20,25/110 | [14 empty] | P | 1
115 | K | R221 | Betonový odvodňovací žlab 1000x1270x800 mm, tl. 100 mm | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1811446192
116 | K | R222 | Protipovodňové tandemové pytle na písek ( obsah cca 30 kg) (pro uložení potrubí ) | ks | 160 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 499337477
117 | K | R223 | Písek zásypový ( podsyp betonových žlabů + podkladní pytle) | m3 | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1792630851
118 | K | R224 | Montáž potrubí | komplet | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2052293409
119 | K | R225 | Stavební přípomoci - krycí stříška z ocelového plechu tl. 3 mm, 1000x2000 mm | m2 | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484242484
120 | K | 972055491 | Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 1 m2 tl přes 120 mm | m3 | 0.17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958984989
121 | K | R226 | Zabezpečení trasy přípojky ocelovými zábranymi | komplet | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1858655511
122 | K | R228 | Zabezpečení staveniště mobilnímí ocelovými zábranami d. 1980 | ks | 84 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1984203871
123 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 22.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 225477577
124 | K | 998733181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | t | 22.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2060796896
125 | K | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m | t | 22.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1354729953
126 | K | R227 | Doprava | komplet | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1914442206
127 | K | R228_1 | Zabezpečení staveniště mobilnímí ocelovými zábranami d. 1980 | ks | 85 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10091390

## D.1.4.5 - Silnoproudá ele..._02
{66d6f5ba-c3d3-4cad-b076-687335df0e7e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 04 - INSTALAČNÍ KANÁL
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Dodavatel je povinen prověřit specifikaci materiálu V případě nesrovnalosti hlásit zpracocvateli PD Dodávku vypracovat na kompletní dodávku funkčního celku na vlastní zodpovědnost Na pozdější navyšování množství a cen nebude brán zřetel POZNÁMKA: a) veškeré položky na dopravu, montáž, přesuny do výšek, atd. jsou zahrnuta v jednotlivých cenách b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 04 - INSTALAČNÍ KANÁL
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Elektroinstalace, materiál vč. montáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 04 - INSTALAČNÍ KANÁL
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Elektroinstalace, materiál vč. montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol668 | Svítidlo 1xT26 58W, ≤ +60°C IK07, přisazené na strop, IP65, č.v. D.1.4.5.-SO03-02, č.v. D.1.4.5.1-SO04-02 | ks | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol669 | Nosné konstrukce do 5 kg, dle č.v. D.1.4.5.1-SO04-02 | ks | 36 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol670 | CXKH-R 5Jx2,5 B2cas1d0, pro světla, dle č.v. D.1.4.5.1-SO04-02 | m | 180 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol671 | CXKH-R 5Jx1,5 B2cas1d0, pro vypínač, dle č.v. D.1.4.5.1-SO04-02 | m | 140 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol672 | Zásuvka 230V/16A/IP65, dle č.v. D.1.4.5.1-SO04-02 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol673 | Spínač 1p s doutnavkou, 230V/10A/IP65, dle č.v. D.1.4.5.1-SO04-02 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol674 | CXKH-R 3Jx2,5 B2cas1d0, zásuvky, dle č.v. D.1.4.5.1-SO04-02 | m | 195 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol675 | FeZn 30/4mm pevně na stěnách kanálu, dle č.v. D.1.4.5.1-SO04-02 | m | 290 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol676 | FeZn 30/4mm ve výkopu, dle č.v. D.1.4.5.1-SO04-02 | m | 110 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol677 | Hromosvodní svorky dle situace a výkresu, dle č.v. D.1.4.5.-SO04-02 | ks | 39 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol678 | Antikorozní nátěry, dle č.v. D.1.4.5.-SO03-03 | kg | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol679 | Antikorozní páska, dle č.v. D.1.4.5.-SO03-03 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol680 | Výkop 35/70cm, dle č.v. D.1.4.5.-SO04-02 | m | 90 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol681 | Zához 35/70cm, dle č.v. D.1.4.5.-SO04-02 | m | 90 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol682 | Beton do výkopu, dle č.v. D.1.4.5.-SO04-02 | m3 | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol683 | Úprava terénu, dle č.v. D.1.4.5.-SO04-02 | m2 | 105 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol684 | Protipožární přepážky, dle č.v. D.1.4.5.-SO04-02 | m2 | 0.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol685 | Ohebné trubky do 50mm průměru, dle č.v. D.1.4.5.-SO04-02 | m | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol686 | EP ekvipotenciální přípojnice, dle č.v. D.1.4.5.-SO04-02 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol687 | kabelové příchytky vč. kotvy do betonu | ks | 420 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol688 | Bezpečnostní a výstažné tabulky, dle č.v. D.1.4.5.-SO04-02 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol689 | Drobný montážní, spojovací a upevňovací materiál, dle č.v. D.1.4.5.-SO04-02 | ks | 46 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol690 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol691 | Výchozí revize | hod | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48

## D.1.4.6 - Slaboproudá ele...
{fe2b001c-a1ff-4b3b-9eeb-472ff7e87f7b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 04 - INSTALAČNÍ KANÁL
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 04 - INSTALAČNÍ KANÁL
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Základní materiál | [5 empty] | 0
| D2 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 04 - INSTALAČNÍ KANÁL
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Základní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Montáž kabelového žlabu neperforovaného 60x100 vč. příslušenství a montážního materiálu | m | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 2 | kabelový žlab s povrchovou úpravou žárovým zinkováním vč. výložníků a tvarovek | m | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| D | D2 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 3 | Položení stávajících slaboproudých kabelů do nového žlabu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 4 | ostatní montážní materiál | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | [14 empty] | P | 1
5 | K | 5 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | [14 empty] | P | 1
6 | K | 6 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12

## D.1.5 - SO 04 - PŘELOŽKY
{b7c30f85-b12f-4aef-bfa9-9b1aa8eeaad9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 04 - INSTALAČNÍ KANÁL
Soupis:
D.1.5 - SO 04 - PŘELOŽKY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ,PIVOVARSKÉ NÁM.1245,500 03 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sanit Studio, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 04 - INSTALAČNÍ KANÁL
Soupis:
D.1.5 - SO 04 - PŘELOŽKY
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ,PIVOVARSKÉ NÁM.1245,500 03 |  |  | Projektant: | Sanit Studio, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
SO 04 - INSTALAČNÍ KANÁL
Soupis:
D.1.5 - SO 04 - PŘELOŽKY
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ,PIVOVARSKÉ NÁM.1245,500 03 |  |  | Projektant: | Sanit Studio, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25.0885 |  | 46.8798 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25.0885 |  | 46.8798 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23.0648 |  | 46.656 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107112 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm | m2 | 57.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 17.28 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1480708061
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8*6*1,2 |  | 57.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 57.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 16.704 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1919819534
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8*6*1,2 |  | 57.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 57.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 12.672 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1507211151
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8*6*1,2 |  | 57.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.0868 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1038552285
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5+5 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.010683 | 0.053413 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1338858505
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.19035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1953160923
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5+5+5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.036904 | 0.22143 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -279503301
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2+2+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 35.64 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 369602566
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (10+5+15+6)*1,1*0,9 |  | 35.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 154 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1335041109
| VV |  | 8*1,1*2 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*1,1*2,5 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*1,1*3,5 |  | 92.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00083851 | 0.013416 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1764693541
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4*2*2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 124 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.1054 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1872545245
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8*2,5*2 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*3,5*2 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2082621005
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4*2*2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 124 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -702925209
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8*2,5*2 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*3,5*2 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 154 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 778443595
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.9 - hloubení rýh | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8*1,1*2 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*1,1*2,5 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*1,1*3,5 |  | 92.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 62.48 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2006248083
| VV |  | 4*1,1*1,45 |  | 6.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*1,95 |  | 17.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*1,1*2,95 |  | 38.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 183.04 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1775187116
| VV |  | 8*1,1*2 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*1,1*2,5 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*1,1*3,5 |  | 92.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*0,55 |  | 4.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*1,1*0,55 |  | 9.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*1,1*0,55 |  | 14.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 183.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 374.88 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -428786170
| VV |  | 4*1,1*1,45*6 |  | 38.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*1,95*6 |  | 102.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*1,1*2,95*6 |  | 233.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 374.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 62.48 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -461613521
| P |  | Poznámka k položce: součet objemu lože a obsypu včetně zeminy vytlačené instalačním kanálem | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4*1,1*1,45 |  | 6.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*1,95 |  | 17.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*1,1*2,95 |  | 38.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 62.48 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1279965585
| P |  | Poznámka k položce: součet objemu lože a obsypu včetně zeminy vytlačené instalačním kanálem | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4*1,1*1,45 |  | 6.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*1,95 |  | 17.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*1,1*2,95 |  | 38.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 104.029 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1352284417
| P |  | Poznámka k položce: součet objemu lože a obsypu včetně zeminy vytlačené instalačním kanálem krát hmotnost sypaniny | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4*1,1*1,45*1,665 |  | 10.623 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*1,95*1,665 |  | 28.571 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*1,1*2,95*1,665 |  | 64.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 104.029 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 62.48 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886998461
| P |  | Poznámka k položce: rozdíl ponechaných kubatur hloubení rýh a obsypu a lože, viz. položka č.16 - vodorovné přemístění výkopku do 500 m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4*1,1*1,45 |  | 6.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*1,95 |  | 17.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*1,1*2,95 |  | 38.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 11.88 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -995280280
| P |  | Poznámka k položce: vypočítaná vrstva obsypu a délka a šířka výkopů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 24*1,1*0,45 |  | 11.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 583336740 | kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 | t | 22.394 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1 | 22.394 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 501269723
| P |  | Poznámka k položce: kubatura obsypu krát její měrná hmotnost | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 24*1,1*0,45*1,885 |  | 22.394 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.394 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70823168
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 15+30 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -909352441
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5+5+5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 359901212 | Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1554769764
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 10+10+10 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 2.64 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478364034
| P |  | Poznámka k položce: vypočítaná vrstva lože a délka a šířka výkopů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 24*1,1*0,1 |  | 2.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0235 |  | 0.2238 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 785110925 | Potrubí z PVC propojení potrubí DN 100 | kus | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.0114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1938750731
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 785140925 | Potrubí z PVC krácení trub DN 100 | kus | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -711578241
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3*4 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 785190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1952127946
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 721200300 | Jednostranné přerušení průtoku odpadních vod za použití balonu v plastovém potrubí DN do 300 mm | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00087 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2111131064
| P |  | Poznámka k položce: dočasné uzavření kanalizačního potrubí balonovací tvarovkou po dobu trvání přeložky kanalizace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 230120110 | Trubní prostup proti netlakové vodě na potrubí plastovém hladkém d110 mm | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2013616522
| P |  | Poznámka k položce: Prostupy vodovodního potrubí z PVC stěnou instalačního kanálu viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02, 15033-DPS-D.1.5-SO 04-03 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 230120300 | Trubní prostup proti netlakové vodě na potrubí plastovém korugovaném DN300 | kus | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1826584207
| P |  | Poznámka k položce: Prostupy kanalizačního korugovaného potrubí z PP-UR stěnou instalačního kanálu viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02, 15033-DPS-D.1.5-SO 04-03 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 857262121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.01956 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246524297
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4*3 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 040011016 | PŘÍRUBA - TAH - PVC DN 100/110 | kus | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00603 | 0.07236 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 495152471
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4*3 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 871251101 | Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 110 x 4,2 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 6e-06 | 9e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -835840422
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3*5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 286102050 | trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 100 D 110 x 4,2 x 6000 mm | kus | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.189 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -435639588
| P |  | Poznámka k položce: barva modrá, viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3*5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -400494235
| P |  | Poznámka k položce: ochranná trubka (chránička) pro vodovodní potrubí vedené nad instalačním kanálem viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-03 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1*4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 286113180 | trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4 | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00885 | 0.0177 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1931833899
| P |  | Poznámka k položce: ochranná trubka (chránička) pro vodovodní potrubí vedené nad instalačním kanálem viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-03 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 871370410 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.8e-05 | 0.00027 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -534073139
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5+5+5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 286147300 | trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 5m | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.035 | 0.105 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -51830717
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 875140802 | Demontáž potrubí z PVC DN 100 | m | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 0.2238 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1294651951
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3*5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 877370430 | Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 300 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2078198178
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2+2+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 286147470 | objímka přesuvná URU 315mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB | kus | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.01104 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1210977180
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2+2+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1739224081
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3*5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.46009 | 0.92018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -805341774
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 892381111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1419576523
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3*5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 899623161 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu | m3 | 0.264 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 0.64767 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -838184813
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 6*(0,4*0,4*0,22) |  | 0.211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(0,2*0,2*0,22) |  | 0.053 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.264 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 899643111 | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop | m2 | 6.24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0040181 | 0.025073 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -217784897
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 12*0,6*0,6 |  | 4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*0,4*0,4 |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 7.35e-05 | 0.002646 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1472772441
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 6*6 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00018161 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1517612983
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Nové potrubí"3*5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stávající potrubí"3*20 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 110.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.645e-06 | 0.00018161 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1168288577
| P |  | Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (8+1,2)*2*6 |  | 110.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 46.656 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392939222
| P |  | Poznámka k položce: hmotnost vybouraných hmot pro oddíl zemní práce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných asfaltových ploch a podkladů"17,28+16,704+12,672 |  | 46.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.656 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 746.496 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65130060
| P |  | Poznámka k položce: hmotnost vybouraných hmot pro oddíl zemní práce krát předpokládaná vzdálenost k příslušné skládce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných asfaltových ploch a podkladů+předpokládaná doprava na skládku"(17,28+16,704+12,672)*16 |  | 746.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 746.496 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 46.656 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1901392652
| P |  | Poznámka k položce: hmotnost vybouraných hmot pro oddíl zemní práce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných asfaltových ploch a podkladů"17,28+16,704+12,672 |  | 46.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.656 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 12.672 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1004692968
| P |  | Poznámka k položce: hmotnost suti vybouraných asfaltových povrchů viz. oddíl zemní práce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných asfaltových ploch"12,672 |  | 12.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.672 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 33.984 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -48723063
| P |  | Poznámka k položce: hmotnost suti vybouraných povrchů z kameniva viz. oddíl zemní práce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných podkladů z kameniva"17,28+16,704 |  | 33.984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.984 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 2.023 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -357259873
| P |  | Poznámka k položce: hmotnost přemisťovaných hmot pro oddíl trubní vedení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Celková hmotnost oddílu Trubní vedení"2,023 |  | 2.023 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.023 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.2-IO 01.1 - Přeložka VO...
{0b68490d-9839-461f-a13f-22ea18b203a0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 01 - PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Soupis:
D.2-IO 01.1 - Přeložka VO, rušené VO
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
POZNÁMKA: a) veškeré položky na dopravu, montáž, přesuny do výšek, atd. jsou zahrnuta v jednotlivých cenách b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení Závěr pro dodavatele stavby: Dodavatel je povinen prověřit specifikaci materiálu s PD a případné nesrovnalosti hlásit zpracovateli PD Dodávku vypracovat na kompletní dodávku funkčníh celku na vlastní zodpovědnost Na pozdější navyšování množství a cen nebude brán zřetel
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 01 - PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Soupis:
D.2-IO 01.1 - Přeložka VO, rušené VO
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Elektroinstalace, materiál vč. montáže | [5 empty] | 0
| D2 - RUŠENÉ A PŘELOŽKA VO | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 01 - PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Soupis:
D.2-IO 01.1 - Přeložka VO, rušené VO
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Elektroinstalace, materiál vč. montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | RUŠENÉ A PŘELOŽKA VO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol419 | Výkop rýhy š800x1400mm, řez A-A, tř.3, vč. pažení , dle č.v.D.2-IO 01.1-02 | m | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol420 | Zához rýhy š800x1400mm, řez A-A, tř.3, dle č.v.D.2-IO 01.1-02 | m | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol421 | Výkop rýhy š1000x1400mm, řez B-B, tř.3, vč. pažení , dle č.v.D.2-IO 01.1-02 | m | 47 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol422 | Zához rýhy š1000x1400mm, řez B-B, tř.3, dle č.v.D.2-IO 01.1-02 | m | 47 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol423 | Výkop rýhy š800x1300mm, řez C-C, tř.3, vč. pažení , dle č.v.D.2-IO 01.1-02 | m | 58 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol424 | Zához rýhy š800x1300mm,řez C-C, tř.3, dle č.v.D.2-IO 01.1-02 | m | 58 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol425 | Betonové desky 50x20x4, č.v.D.2-IO 01.1-02 | ks | 290 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol426 | Pískové lože, č.v.D.2-IO 01.1-02 | m3 | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol427 | Betonové lože, č.v.D.2-IO 01.1-02 | m3 | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol428 | Odvoz zeminy, č.v.D.2-IO 01.1-02 | m3 | 37 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol429 | Úprava zeminy do výkopu, č.v.D.2-IO 01.1-02 | m3 | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol430 | Úprava pro pojezd techniky /podkladní beton, živičný povrch/, č.v.D.2-IO 01.1-02 | m2 | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol431 | Výstražná folie š33 cm, č.v.D.2-IO 01.1-02 | m | 180 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol432 | Pásek FeZn30/4mm, č.v.D.2-IO 01.1-02 | m | 165 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol433 | Ochranný nátěr spojů, č.v.D.2-IO 01.1-02 | kg | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol434 | Zemnící svorky, č.v.D.2-IO 01.1-02 | ks | 23 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol435 | Úprava ve skříni RIS vč. jištění, č.v.D.2-IO 01.1-02 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol436 | CYKY 5Jx16 v zemi, vč. ukončení, č.v.D.2-IO 01.1-02 | m | 165 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol437 | Kabelové spojky pro kabel 5Jx16, č.v.D.2-IO 01.1-02 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol438 | Chránička pr. 125, č.v.D.2-IO 01.1-02 | m | 52 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol439 | Distanční rozpěrka 110/2, č.v.D.2-IO 01.1-02 | m | 39 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol440 | Atypická el. výzbroj stožáru ozn. ST1, ST2, obsahující jištění 400V/xA a možnost smyčkování /hodnota dle kabelu dalšího napojení/ a odjištění osvětlovacího tělesa, č.v.D.2-IO 01.1-02 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol441 | Rušení stávajících stožárů a ekologická likvidace, č.v.D.2-IO 01.1-02 | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol442 | Rušení stávaj. rozvodnice u rušené budovy a ekologic. likvidace, č.v.D.2-IO 01.1-02 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol443 | Rušení stávajících kabelových VO rozvodů, vč. likvidace č.v.D.2-IO 01.1-02 | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol444 | Nepředvídané práce | hod | 85 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol445 | Revize | hod | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol446 | Podklady skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56

## D.2-IO 01.2 - Přeložka NN...
{cf7e6561-6d59-4579-bee2-ca60e7c06d5f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 01 - PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Soupis:
D.2-IO 01.2 - Přeložka NN, rušené NN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
POZNÁMKA: a) veškeré položky na dopravu, montáž, přesuny do výšek, atd. jsou zahrnuta v jednotlivých cenách b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení Závěr pro dodavatele stavby: Dodavatel je povinen prověřit specifikaci materiálu s PD a případné nesrovnalosti hlásit zpracovateli PD Dodávku vypracovat na kompletní dodávku funkčníh celku na vlastní zodpovědnost Na pozdější navyšování množství a cen nebude brán zřetel
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 01 - PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Soupis:
D.2-IO 01.2 - Přeložka NN, rušené NN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Elektroinstalace, materiál vč. montáže | [5 empty] | 0
| D2 - PŘELOŽKA NN a RUŠENÉ nn ROZVODY | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 01 - PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Soupis:
D.2-IO 01.2 - Přeložka NN, rušené NN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Elektroinstalace, materiál vč. montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | PŘELOŽKA NN a RUŠENÉ nn ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol447 | Výkop rýhy š800x1400mm, řez A-A, tř.3, vč. pažení, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | m | 28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol448 | Zához rýhy š800x1400mm, řez A-A, tř.3, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | m | 28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol449 | Výkop rýhy š1000x1400mm, řez B-B, tř.3, vč. pažení , dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | m | 52 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol450 | Zához rýhy š1000x1400mm, řez B-B, tř.3, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | m | 52 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol451 | Výkop rýhy š800x1300mm, řez C-C, tř.3, vč. pažení ,dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | m | 61 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol452 | Zához rýhy š800x1300mm,řez C-C, tř.3,dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | m | 61 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol453 | Betonové desky 50x20x4, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | ks | 306 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol454 | Pískové lože, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | m3 | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol455 | Betonové lože, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | m3 | 28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol456 | Odvoz zeminy, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | m3 | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol457 | Úprava zeminy do výkopu, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | m3 | 41 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol458 | Úprava pro pojezd techniky /podkladní beton, živičný povrch/, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | m2 | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol459 | Výstražná folie š33 cm, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | m | 190 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol460 | Pásek FeZn30/4mm, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | m | 195 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol461 | Ochranný nátěr spojů, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | kg | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol462 | Zemnící svorky, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | ks | 23 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol463 | Úprava ve skříni RIS vč. jištění, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol464 | CYKY 5Jx16 v zemi vč. připojení, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | m | 144 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol465 | Spojky pro kabel 5Jx16, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol466 | CYKY 3Jx4 v zemi vč. připojení, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | m | 35 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol467 | Chránička plastová 09125, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | m | 52 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol468 | Distanční rozpěrka 110/2, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | m | 39 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol460 | Pásek FeZn30/4mm, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | m | 185 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol469 | Úprava stávající RIS, vč. nového jištění, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol470 | Rušení stávajících NN kabelových rozvodů, vč. likvidace, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | m | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol444 | Nepředvídané práce | hod | 75 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol445 | Revize | hod | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol471 | Podklady skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56

## D.2-IO 01.3 - Přeložka vo...
{55d892a5-6786-43d4-8065-f03fc55f6031}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 01 - PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Soupis:
D.2-IO 01.3 - Přeložka vodovodu
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 01 - PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Soupis:
D.2-IO 01.3 - Přeložka vodovodu
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 01 - PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Soupis:
D.2-IO 01.3 - Přeložka vodovodu
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001021 | D.2-IO 01.3 - NENACEŇOVAT - SOUČÁST IO 05 |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -655308268

## D.2-IO 01.4 - Přeložka ka...
{15fcd251-ad61-4408-8651-5514cbb995e0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 01 - PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Soupis:
D.2-IO 01.4 - Přeložka kanalizace
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 01 - PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Soupis:
D.2-IO 01.4 - Přeložka kanalizace
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 01 - PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Soupis:
D.2-IO 01.4 - Přeložka kanalizace
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001021 | D.2-IO 01.4 - NENACEŇOVAT - SOUČÁST IO 04 |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1748407117

## D.2-IO 01.5 - Přeložka pl...
{10fc3f12-56a5-4054-bf11-5ae44efb96de}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 01 - PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Soupis:
D.2-IO 01.5 - Přeložka plynovodu
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 01 - PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Soupis:
D.2-IO 01.5 - Přeložka plynovodu
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 01 - PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Soupis:
D.2-IO 01.5 - Přeložka plynovodu
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001021 | D.2-IO 01.5 - NENACEŇOVAT - SOUČÁST IO 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -451111373

## D.2-IO 01.6 - Přeložka SLP
{c012c771-c455-445b-b9a7-f9d5dd149a7f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 01 - PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Soupis:
D.2-IO 01.6 - Přeložka SLP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 01 - PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Soupis:
D.2-IO 01.6 - Přeložka SLP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 01 - PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Soupis:
D.2-IO 01.6 - Přeložka SLP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | Pol472 | Montáž sdělovacého kabelu zemního | m | 500 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol473 | Sdělovací kabel zemní | m | 500 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol474 | Montáž teplem smrštitelné spojky pro netlakované sítě, pro 10 čtyřek, propojení vodičů, odzkoušení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol475 | Teplem smrštitelná spojka pro netlakované sítě, pro 10 čtyřek, průměr vodiče 0,6mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 459 53-1112 | Montáž kabelové komory 680x680mm | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol476 | Kabelová komora 680x680mm, nosnost 40 tun, hloubka 600mm | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 459 53-1181 | Montáž víka kabelové komory | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol477 | Víko kabelové komory 680x680mm, zatížitelnost B125 (12,5t), litina, EN-124, fixace šroubem | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 459 52-0176 | Montáž ohebné dvouplášťové korugované chráničky, průměr 160mm | m | 450 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol478 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, průměr 160mm, zatahovací drát | m | 450 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol479 | Montáž spojky pro ohebnou dvouplášťovou korugovanou chráničku, průměr 160mm | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol480 | Spojka pro ohebnou dvouplášťovou korugovaná chráničku, průměr 160mm | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol481 | Montáž uzavírací zátky pro ohebnou dvouplášťovou korugovanou chráničku, průměr 160mm | ks | 48 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol482 | Uzavírací zátka pro ohebnou dvouplášťovou korugovaná chráničku, průměr 160mm | ks | 48 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 459 52-0173 | Montáž ohebné dvouplášťové korugované chráničky, průměr 75mm | m | 150 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol483 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, průměr 75mm, zatahovací drát | m | 150 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol484 | Montáž spojky pro ohebnou dvouplášťovou korugovanou chráničku, průměr 75mm | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol485 | Spojka pro ohebnou dvouplášťovou korugovaná chráničku, průměr 75mm | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol486 | Montáž těsnícího kroužku pro ohebnou dvouplášťovou korugovanou chráničku, průměr 75mm | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol487 | Těsnící kroužek pro ohebnou dvouplášťovou korugovaná chráničku, průměr 75mm | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol488 | Krycí deska 300 x 1000 mm s popisem | ks | 130 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 741 19-0004 | Aplikace požárně těsnícího materiálu | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol489 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol490 | Připojení kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,6 do stávajících zářezových svorkovnic v technologickém velínu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol491 | Odkopání a oprava stávající trasy chrániček v místě propadu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 460 01-0023 | Vytyčení trasy | m | 130 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 460 15-0273 | Ruční hloubení kabelové rýhy, šířka 50cm, hloubka 90cm | m | 115 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 460 15-0303 | Ruční hloubení kabelové rýhy, šířka 50cm, hloubka 120cm | m | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 460 03-0095 | Vytrhání obrub ležatých silničních | m | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 460 03-0092 | Vytrhání obrub ležatých chodníkových | m | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 460 03-0192 | Řezání spár v živici | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 460 03-0172 | Odstranění živice | m2 | 7.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 460 56-0263 | Zásyp výkopu vč. zhutnění | m3 | 54 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 460 42-1062 | Kabelové lože vč. podsypu, zhutnění a urovnání | m | 130 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol492 | ostatní montážní materiál | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | [14 empty] | P | 0
36 | K | Pol493 | Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Stavební přípomoci | [14 empty] | P | 0
37 | K | Pol494 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74

## D.2-IO 02 - KOMUNIKACE, Z...
{3d942922-a305-47ab-b5ce-717faf51f41e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 02 - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 02 - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| N00 - Nepojmenované práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 02 - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6064.8594 |  | 1875.825 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6064.8594 |  | 1875.825 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 607.4438 |  | 1790.625 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 112151014 | Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1441156817
2 | K | 112201114 | Odstranění pařezů v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034156498
3 | K | 115015R01 | Přesuny a likvidace stromů, větví, pařezů _ dle zákona o odpadech | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1230465905
4 | K | 113107177 | Odstranění krytu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 63 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2139484893
| P |  | Poznámka k položce: -JC nad rámec ceníkového obsahu zahrnuje náklady na vybourání souvisejících obrub | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" (20,0/0,2) |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107224 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm | m2 | 1720 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 997.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1855475116
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" (100,0+1620,0) |  | 1720 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1720 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113107244 | Odstranění krytu pl přes 200 m2 živičných tl 200 mm | m2 | 1620 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 729 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1204440480
| P |  | Poznámka k položce: -JC nad rámec ceníkového obsahu zahrnuje náklady na vybourání souvisejících obrub | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" (324,0/0,2) |  | 1620 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1620 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 1.025 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56287458
8 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -111113024
| VV |  | "předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace" 250,0 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1811534839
10 | K | 121151123 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 680 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1466535681
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" (136,0/0,2) |  | 680 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace stavby) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 680 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 122251105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 920 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -756659944
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" (800,0) |  | 800 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní-související/rozšíření_bude upřesněno v rámci realizace" 0,15*800,0 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 920 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 122351106 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 1309.85 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1034328935
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace podloží_předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace " 1,15*(1556,0+278+148+296)*0,5 |  | 1309.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1309.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 317.64 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1359426327
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "liniové prvky" (75,0+699,0+48+25)*0,4*0,45 |  | 152.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žlaby" (75*0,6*0,3) |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "drenáže" 316,0*0,6*0,8 |  | 151.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 317.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 371754914
| P |  | Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy _ tam a zpět | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 140*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 280 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 136 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 977073161
16 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 780 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1908620102
| VV |  | (920,0)-140,0 |  | 780 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 780 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 7800 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -624162655
| VV |  | 780*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7800 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 1309.85 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1124747836
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace podloží_předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace " 1,15*(1556,0+278+148+296)*0,5 |  | 1309.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1309.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 13098.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -306773818
| VV |  | 1309,85*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13098.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 3761.73 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 81705348
| VV |  | 2089,85*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3761.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2089.85 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1158882436
22 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1879751369
23 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 94.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1821524136
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" 316,0*0,6*0,5 |  | 94.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 58333674R | kamenivo těžené_drenážní -hrubé frakce 16-32 | t | 189.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1 | 189.6 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172380707
| VV |  | 94,8*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 189.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 181252305 | Úprava pláně pro silnice na násypech se zhutněním | m2 | 2619.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1334511430
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace podloží_předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace " 1,15*(1556,0+278+148+296) |  | 2619.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2619.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 2130 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2092463672
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_živičné konstrukce" (1534,0+22,0) |  | 1556 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_pojízdná dlažba " (278,0) |  | 278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_skladba parkoviště" (296,0) |  | 296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2130 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 18195111R | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním_ručním vibračním válcem nebo pěchem | m2 | 491.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -421100612
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_pochozí dlažba " ((73,0+75,0)+5,0) |  | 153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "liniové prvky" (75,0+699,0+48+25)*0,4 |  | 338.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 491.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 460120019 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 | m3 | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1022075412
| D | 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 417.8438 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 181151311 | Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 1688 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -340032334
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" (1360,0+208,0+120,0) |  | 1688 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1688 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 181301112 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 1688 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -401589293
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" (1360,0+208,0+120,0) |  | 1688 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1688 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 10364101R | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 417.78 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1 | 417.78 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -899431528
| P |  | Poznámka k položce: Jednotková cena obsahuje veškeré potřebné přesuny. (objem _ pro zeminu objemové hmotnosti 1500 kg/m3) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1688*0,2475 'Přepočtené koeficientem množství |  | 417.78 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | 181451131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 1688 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1894024584
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" (1360,0+208,0+120,0) |  | 1688 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1688 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 50.64 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.05064 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9034925
| VV |  | 1688*0,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 50.64 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 181411161 | Založení trávníku zatravňovací kokosovou rohoží včetně její dodávky plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0096 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 741642774
35 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 3.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0036 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1917074734
| VV |  | 120*0,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
36 | K | 181951101 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění | m2 | 1688 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1676390844
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" (1360,0+208,0+120,0) |  | 1688 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1688 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1688 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1533075306
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" (1360,0+208,0+120,0) |  | 1688 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1688 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1688 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1353786384
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" (1360,0+208,0+120,0) |  | 1688 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1688 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 64.682 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 212752101 | Trativod z drenážních trubek PE perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby | m | 316 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.20469 | 64.682 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -463651719
| P |  | Poznámka k položce: Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" (316,0) |  | 316 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 316 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4869.4251 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 564201111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm | m2 | 727 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.08096 | 58.8579 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2103924645
| P |  | Poznámka k položce: Ložná vrstva. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_pojízdná dlažba " (278,0) |  | 278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_pochozí dlažba " ((73,0+75,0)+5,0) |  | 153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_skladba parkoviště" (296,0) |  | 296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 727 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm | m2 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.2024 | 9.108 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2069342007
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz liniové prvky" (75*0,6) |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 1834 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.27994 | 513.41 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -675195270
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_živičné konstrukce" (1534,0+22,0) |  | 1556 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_pojízdná dlažba " (278,0) |  | 278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1834 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "související plochy" 0,2* | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1834 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 2283 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.46 | 1050.18 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1238073650
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_živičné konstrukce" (1534,0+22,0) |  | 1556 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_pojízdná dlažba " (278,0) |  | 278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_pochozí dlažba " ((73,0+75,0)+5,0) |  | 153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_skladba parkoviště" (296,0) |  | 296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2283 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 5239.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.4726 | 2476.1404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1516804867
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace podloží_předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace " 1,15*(1556,0+278+148+296)*2 |  | 5239.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5239.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 296 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.567 | 167.832 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1722582402
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_skladba parkoviště" (296,0) |  | 296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 296 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "související plochy" 0,2* | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 296 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 565155101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 70 mm š do 1,5 m | m2 | 1556 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.18463 | 287.2843 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1588289184
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_živičné konstrukce" (1534,0+22,0) |  | 1556 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1556 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 573111113 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 | m2 | 1556 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00652 | 10.1451 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 799434102
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_živičné konstrukce" (1534,0+22,0) |  | 1556 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1556 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 573231108 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 1556 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.79356 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -390694761
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_živičné konstrukce" (1534,0+22,0) |  | 1556 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1556 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1556 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.10373 | 161.4039 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1751459437
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_živičné konstrukce" (1534,0+22,0) |  | 1556 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1556 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 593532113 | Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 50 mm pl 300 m2 | m2 | 296 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 11.84 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -115058101
| P |  | Poznámka k položce: Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů kačírkem se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_skladba parkoviště" (296,0) |  | 296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 296 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 56245R41 | dlažba zatravňovací plastová 330/330/50 mm pojízdná _ specifikace dle PD a TZ | m2 | 325.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0108 | 3.5165 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1523654065
| VV |  | 296*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 325.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
52 | K | 596211121 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2 | m2 | 159 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 13.3957 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -595723917
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_pochozí dlažba " ((73,0+75,0)+5,0)+6,0 |  | 159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 592450R80 | dlažba zámková betonová tl. 6 cm - specifikace dle PD a TZ | m2 | 169.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.14 | 23.716 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -903121234
| P |  | Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_pochozí dlažba " ((73,0+75,0+6,0))*1,1 |  | 169.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 169.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 592451R00 | dlažba zámková betonová reliéfní kontrastní tl. 6 cm barevná - specifikace dle PD a TZ | m2 | 5.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.13 | 0.715 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -398857580
| P |  | Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_pochozí dlažba " (5,0)*1,1 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 596211212 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 | m2 | 278 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.08565 | 23.8107 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86746115
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_pojízdná dlažba " (278,0) |  | 278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 278 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 592450R70 | dlažba zámková betonová tl. 8 cm - specifikace dle PD a TZ | m2 | 305.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.18 | 55.044 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1053354329
| P |  | Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 278*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 305.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
57 | K | 599141111 | Vyplnění spár živičnou zálivkou | m | 620 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 2.232 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1897284523
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" (550,0+70,0) |  | 620 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 620 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.8681 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 637211122 | Okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 mm kladených do ŠP vrstvy tl. 125 mm | m2 | 63 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.28362 | 17.8681 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -761723953
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_okapový chodník" 63,0 |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 801015R01 | D+M uliční vpusť | kus | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 535239244
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství_dopojení a uvedení do provozu. --------------------------------------------------------------------------------------------- Specifikace: Uliční vpusti a liniové odvodňovače: Povrchové vody ze zpevněných ploch budou odvedeny podélným a příčným sklonem do uličních vpustí a liniového odvodňovače. Ve vpustích budou osazeny kovové koše pro zachycení hrubých nečistot. Liniový odvodňovač z polymerbetonu šířky 130mm bude uložen do betonového lože z betonu C25/30 XF2, tl. min. 100mm s litinovým roštěm a budou lemován betonovou přídlažbou 500/250/80 do betonového lože z betonu C25/30 XF2 tl. min. 100mm. Liniový odvodňovač bude kryt mřížkou (třída zatížení D400). --------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" 9,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 801015R02 | D+M liniové odvodnění | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788393829
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství_dopojení a uvedení do provozu. --------------------------------------------------------------------------------------------- Specifikace: Uliční vpusti a liniové odvodňovače: Povrchové vody ze zpevněných ploch budou odvedeny podélným a příčným sklonem do uličních vpustí a liniového odvodňovače. Ve vpustích budou osazeny kovové koše pro zachycení hrubých nečistot. Liniový odvodňovač z polymerbetonu šířky 130mm bude uložen do betonového lože z betonu C25/30 XF2, tl. min. 100mm s litinovým roštěm a budou lemován betonovou přídlažbou 500/250/80 do betonového lože z betonu C25/30 XF2 tl. min. 100mm. Liniový odvodňovač bude kryt mřížkou (třída zatížení D400). --------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" 6,0*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 505.4403 |  | 85.2 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.08088 | 2.022 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1232544092
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" (25,0) |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 59245210R | přídlažba 50x25x8 cm přírodní - 2P | kus | 55 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.022 | 1.21 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1063308800
| P |  | Poznámka k položce: spotřeba: 2 kus/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 25*2,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
63 | K | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 499 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.08978 | 44.8002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62288306
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" (499,0) |  | 499 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 499 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 58381R07 | kostka dlažební žula drobná - jednořádek 100/100 mm _ specifikace dle PD a TZ | m2 | 54.89 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.222 | 12.1856 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1621980445
| VV |  | 499*0,11 'Přepočtené koeficientem množství |  | 54.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
65 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.20219 | 1.011 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1211852823
66 | M | 59217030 | obrubník betonový silniční přechodový / nájezdový 1000x150x150-250mm | m | 5.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.06567 | 0.36118 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1846581581
| VV |  | 5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
67 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 699 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 108.6246 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1704243931
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" (556,0+143,0) |  | 699 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 699 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 59217465R | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm _ specifikace dle PD a TZ | kus | 768.9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0821 | 63.1267 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1462189355
| VV |  | 699*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 768.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
69 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 6.216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1882735546
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" (12,0+36,0) |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 59217409R | obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm _ specifikace dle PD a TZ | kus | 52.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.045 | 2.376 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556597317
| VV |  | 48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
71 | M | 589329400 | směs pro beton třída C25-30 XF2 frakce do 8 mm | m3 | 98.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.429 | 238.6492 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2042457957
72 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 3143.64 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 1.4775 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 187078170
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace podloží_předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace " 1,15*(1556,0+278+148+296)*1,2 |  | 3143.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3143.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 834.24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.39209 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1564411249
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" (0,6+0,5)*2*1,2*(316,0) |  | 834.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 834.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 935115114 | Příkopy z tvárnic odvodňovacích pro povrchové odvodnění | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.30651 | 22.9883 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -40108041
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace : "betonová příkopová tvarovka 590/300/158 mm" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" 75,0 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 35.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 85.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4197722
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skryté a ostatní konstrukce_bude upřesno v rámci realizace" 35,5 |  | 35.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 997013R31 | Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné) | t | 1875.825 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1631907999
| P |  | Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
77 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 1875.825 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 715751537
78 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 37516.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 387419034
| VV |  | 1875,825*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 37516.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
79 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 1875.825 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1753903891
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z dlažby , monolitickým betonovým nebo živičným | t | 6064.859 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 923080926
| D | N00 | Nepojmenované práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | N00-88-R00 | Dodávka a provedení _ sorbent vapex 6:1 _ aplikace do ložné ŠP vrtsvy | m2 | 296 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1698667583
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_skladba parkoviště" (296,0) |  | 296 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 296 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | N00-88-R01 | Dodávka a provedení dopravního značení dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1957252777
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace: Dopravní značení: Plochy pro parkování budou osazeny svislými značkami IP11b „Parkoviště s kolmým stáním“ doplněna dodatkovou tabulkou E7b „směrová šipka“. Vyhrazené parkovací stání pro invalidy bude označeno svislou dopravní značkou IP12 „Vyhrazené parkoviště“ doplněnou o symbol 225 „osoba na invalidním vozíku“ doplněna dodatkovou tabulkou E8e „úsek platnosti“. Toto stání bude doplněno vodorovným vyznačením symbolu vozíčku (V10f – nástřik bílou barvou). Vyhrazené stání pro vozidlo dopravující dítě v kočárku bude označeno svislou dopravní značkou IP12 „Vyhrazené parkoviště“ doplněnou o symbol 226 „osoba doprovázející dítě v kočárku“ doplněna dodatkovou tabulkou E8e „úsek platnosti“. Toto stání bude doplněno vodorovným vyznačením symbolu vozíčku (V10f – nástřik bílou barvou). Vyhrazené stání pro sanitní vozy bude označeno svislou dopravní značkou IP12 „Vyhrazené parkoviště“ doplněna dodatkovou tabulkou E8d „úsek platnosti“ a E13 „Text“. Severovýchodní zpevněná plocha bude zjednosměrněna pomocí dopravního značení IP4b „Jednosměrný provoz“ a B2 „Zákaz vjezdu všech vozidel“. Veškeré svislé dopravní značení bude ukotveno na čtyřbodových hliníkových patkách a bude provedeno v reflexní úpravě. Parkovací stání budou odděleny bílými pruhy V10f nastříkané bílou barvou. Další případná dopravní omezení uvnitř areálu a přechodné dopravní značení během výstavby si stanoví investor a zhotovitel dle svých požadavků a platných norem. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "množství 1kus = kompletní zajištění pro celou stavbu dle specifikace" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | N00-88-R02.0 | Dodávka a provedení - typový ocelový přístřešek pro umístění cca 15 kol _ včetně stojanů na kola | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -679379598
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství Stojan a přístřešek pro kola: -typový ocelový přístřešky pro umístění cca 30 ks kol (cca 2 x 15 kol). | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | N00-88-R02.1 | Dodávka a provedení - oplocení (včetně základových prvků) přístřešků na kola | m | 31 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 50544381
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" 31,0 |  | 31 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | N00-88-R02.2 | Informační cedule , parkovací automat | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 329482138
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informační tabule + parkovací automat: V rámci objektu dojde k demontáží stávajícího parkovacího automatu, vybudování nové betonové patky 550x500x900mm a následná montáž na tuto patku. Silnoproudé a slaboproudé kabely k tomuto automatu nejsou součásti tohoto objektu. Stávající informační cedule bude demontována, následně vybudovány betonové patky do hl. min. 900mm a následné osazení informační tabule na nové místo. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | N00-88-R04 | Náhradní výsadba - dle specifikace | kus | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2100667127
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace : Z důvodu kácení zeleně v areálu nemocnice bude provedena náhradní výsadba. Pro potřeby projektu je uvažováno s výsadbou 2ks Fagus sylvatica, 2ks Carpinus betulas, 2ks Tilia platyphylla. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.2-IO 03 - SADOVÉ ÚPRAVY...
{6978c061-4a05-4669-a528-17b3eba30519}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 03 - SADOVÉ ÚPRAVY - OBSAŽENO V D.2-IO 02
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 03 - SADOVÉ ÚPRAVY - OBSAŽENO V D.2-IO 02
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Nepojmenované práce | [5 empty] | 0
| N01 - Nepojmenovaný díl | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 03 - SADOVÉ ÚPRAVY - OBSAŽENO V D.2-IO 02
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Nepojmenované práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | N01 | Nepojmenovaný díl |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001001001 | NENACEŇOVAT - OBSAŽENO V D.2-IO 02 |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1721525283

## IO 04 - KANALIZACE
{edbc684d-eaf8-4a7b-9c6f-76566abd28b4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 04 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ, SPLAŠKOVÁ, JEDNOTNÁ
Soupis:
IO 04 - KANALIZACE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 04 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ, SPLAŠKOVÁ, JEDNOTNÁ
Soupis:
IO 04 - KANALIZACE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 04 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ, SPLAŠKOVÁ, JEDNOTNÁ
Soupis:
IO 04 - KANALIZACE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107112 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm | m2 | 117.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 107*1,1 |  | 117.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 117.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 107*1,1 |  | 117.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 117.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 107*1,1 |  | 117.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2+2+2+2+2+2+2+2+2 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2+2+2+2+4+4+2+2+2+2+4 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 30.36 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (18+28)*1,1*0,6 |  | 30.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 121151104 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně | m2 | 72.127 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 65,57*1,1 |  | 72.127 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.127 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132254205 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 | m3 | 641.988 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 8,35*1,1*3,7 |  | 33.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,33*1,1*3,2 |  | 194.762 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,55*1,1*2,63 |  | 27.628 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,52*1,1*2,21 |  | 71.763 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,65*1,1*1,72 |  | 61.774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*1,5 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,1*1,5 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,1*1,5 |  | 4.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*3,2 |  | 7.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,9*1,1*1,4 |  | 35.266 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,1*1,1*3 |  | 105.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,5*1,1*1,7 |  | 36.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,1*1,3 |  | 5.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*1,1*1,3 |  | 6.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19*1,1*1,3 |  | 27.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 641.988 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 320.995 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02,15033-DPS-D.2-IO 04-03,15033-DPS-D.2-IO 04-06 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8,35*1,1*3,7/2 |  | 16.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,33*1,1*3,2/2 |  | 97.381 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,55*1,1*2,63/2 |  | 13.814 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,52*1,1*2,21/2 |  | 35.882 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,65*1,1*1,72/2 |  | 30.887 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*1,5/2 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,1*1,5/2 |  | 4.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,1*1,5/2 |  | 2.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*3,2/2 |  | 3.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,9*1,1*1,4/2 |  | 17.633 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,1*1,1*3/2 |  | 52.965 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,5*1,1*1,7/2 |  | 18.233 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,1*1,3/2 |  | 2.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*1,1*1,3/2 |  | 3.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19*1,1*1,3/2 |  | 13.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 320.995 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 641.988 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. položka č.8 - hloubení rýh | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8,35*1,1*3,7 |  | 33.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,33*1,1*3,2 |  | 194.762 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,55*1,1*2,63 |  | 27.628 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,52*1,1*2,21 |  | 71.763 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,65*1,1*1,72 |  | 61.774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*1,5 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,1*1,5 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,1*1,5 |  | 4.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*3,2 |  | 7.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,9*1,1*1,4 |  | 35.266 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,1*1,1*3 |  | 105.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,5*1,1*1,7 |  | 36.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,1*1,3 |  | 5.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*1,1*1,3 |  | 6.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19*1,1*1,3 |  | 27.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 641.988 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 484.605 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 8,35*1,1*3,15 |  | 28.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,33*1,1*2,65 |  | 161.287 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,55*1,1*2,08 |  | 21.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,52*1,1*1,57 |  | 50.981 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,65*1,1*1,17 |  | 42.021 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*0,95 |  | 8.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,1*0,95 |  | 6.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,1*0,95 |  | 3.135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*2,65 |  | 5.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,9*1,1*0,85 |  | 21.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,1*1,1*2,45 |  | 86.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,5*1,1*1,15 |  | 24.668 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,1*0,9 |  | 3.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*1,1*0,75 |  | 3.713 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19*1,1*0,75 |  | 15.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 484.605 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 154.465 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 8,35*1,1*0,55 |  | 5.052 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,33*1,1*0,55 |  | 33.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,55*1,1*0,55 |  | 5.778 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,52*1,1*0,55 |  | 17.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,65*1,1*0,55 |  | 19.753 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*0,55 |  | 4.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,1*0,55 |  | 3.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,1*0,55 |  | 1.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*0,55 |  | 1.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,9*1,1*0,55 |  | 13.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,1*1,1*0,55 |  | 19.421 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,5*1,1*0,55 |  | 11.798 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,1*0,4 |  | 1.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*1,1*0,55 |  | 2.723 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19*1,1*0,55 |  | 11.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154.465 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 926.774 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 8,35*1,1*0,55*6 |  | 30.311 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,33*1,1*0,55*6 |  | 200.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,55*1,1*0,55*6 |  | 34.667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,52*1,1*0,55*6 |  | 107.158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,65*1,1*0,55*6 |  | 118.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*0,55*6 |  | 29.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,1*0,55*6 |  | 21.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,1*0,55*6 |  | 10.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*0,55*6 |  | 7.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,9*1,1*0,55*6 |  | 83.127 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,1*1,1*0,55*6 |  | 116.523 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,5*1,1*0,55*6 |  | 70.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,1*0,4*6 |  | 10.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*1,1*0,55*6 |  | 16.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19*1,1*0,55*6 |  | 68.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 926.774 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 154.465 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: součet objemu obsypu a lože | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8,35*1,1*0,55 |  | 5.052 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,33*1,1*0,55 |  | 33.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,55*1,1*0,55 |  | 5.778 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,52*1,1*0,55 |  | 17.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,65*1,1*0,55 |  | 19.753 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*0,55 |  | 4.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,1*0,55 |  | 3.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,1*0,55 |  | 1.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*0,55 |  | 1.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,9*1,1*0,55 |  | 13.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,1*1,1*0,55 |  | 19.421 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,5*1,1*0,55 |  | 11.798 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,1*0,4 |  | 1.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*1,1*0,55 |  | 2.723 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19*1,1*0,55 |  | 11.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154.465 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 154.465 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: součet objemu obsypu a lože | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8,35*1,1*0,55 |  | 5.052 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,33*1,1*0,55 |  | 33.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,55*1,1*0,55 |  | 5.778 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,52*1,1*0,55 |  | 17.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,65*1,1*0,55 |  | 19.753 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*0,55 |  | 4.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,1*0,55 |  | 3.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,1*0,55 |  | 1.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*0,55 |  | 1.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,9*1,1*0,55 |  | 13.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,1*1,1*0,55 |  | 19.421 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,5*1,1*0,55 |  | 11.798 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,1*0,4 |  | 1.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*1,1*0,55 |  | 2.723 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19*1,1*0,55 |  | 11.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154.465 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 257.179 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: součet objemu obsypu a lože krát hmotnost sypaniny | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8,35*1,1*0,55*1,665 |  | 8.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,33*1,1*0,55*1,665 |  | 55.735 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,55*1,1*0,55*1,665 |  | 9.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,52*1,1*0,55*1,665 |  | 29.736 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,65*1,1*0,55*1,665 |  | 32.889 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*0,55*1,665 |  | 8.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,1*0,55*1,665 |  | 6.044 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,1*0,55*1,665 |  | 3.022 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*0,55*1,665 |  | 2.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,9*1,1*0,55*1,665 |  | 23.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,1*1,1*0,55*1,665 |  | 32.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,5*1,1*0,55*1,665 |  | 19.643 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,1*0,4*1,665 |  | 2.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*1,1*0,55*1,665 |  | 4.533 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19*1,1*0,55*1,665 |  | 19.139 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 257.179 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 174201181 | Zafoukání potrubí DN150-300 popílkem s cementem | m | 62.85 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 18,26+17,39+8,29+5,24+4,25+9,42 |  | 62.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 174201182 | směs popílku s cementem pro zafoukání potrubí | m3 | 4.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: délka zafoukávané části potrubí krát plošný průřez potrubí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (18,26+17,39+8,29+5,24+4,25+9,42)*0,07 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 583336740 | kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 | t | 237.995 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kubatura obsypu krát její měrná hmotnost | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8,35*1,1*0,45*1,885 |  | 7.791 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,33*1,1*0,45*1,885 |  | 51.627 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,55*1,1*0,45*1,885 |  | 8.911 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,52*1,1*0,45*1,885 |  | 27.544 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,65*1,1*0,45*1,885 |  | 30.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*0,45*1,885 |  | 7.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,1*0,45*1,885 |  | 5.598 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,1*0,45*1,885 |  | 2.799 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*0,45*1,885 |  | 1.866 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,9*1,1*0,45*1,885 |  | 21.367 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,1*1,1*0,45*1,885 |  | 29.952 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,5*1,1*0,45*1,885 |  | 18.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,1*0,3*1,885 |  | 2.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*1,1*0,45*1,885 |  | 4.199 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19*1,1*0,45*1,885 |  | 17.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 237.995 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 358315114 | Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 | m3 | 5.511 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (71+6+1)*0,785*0,09 |  | 5.511 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.511 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 358325114 | Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 | m3 | 0.13 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (0,3*0,3*0,18)*8 |  | 0.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 286112280 | trubka KGEM s hrdlem 110X3,2X500 SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 286112290 | trubka KGEM s hrdlem 110X3,2X1M SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 286112330 | trubka KGEM s hrdlem 125X3,2X500 SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 286112340 | trubka KGEM s hrdlem 125X3,2X1M SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 286112350 | trubka KGEM s hrdlem 125X3,2X2M SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 286112360 | trubka KGEM s hrdlem 125X3,2X3M SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 286112370 | trubka KGEM s hrdlem 125X3,2X5M SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 286112380 | trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X500 SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1+1 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 286112390 | trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X1M SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 286112400 | trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X2M SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 286112410 | trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X3M SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 286112420 | trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X5M SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 286112440 | trubka KGEM s hrdlem 200X4,9X1M SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 286112450 | trubka KGEM s hrdlem 200X4,9X2M SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 286112460 | trubka KGEM s hrdlem 200X4,9X3M SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 286112470 | trubka KGEM s hrdlem 200X4,9X5M SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+3+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 286147280 | trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 2m_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 286147290 | trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 3m_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 286147300 | trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 5m_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 286147310 | trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 6m_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1+1+1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 286113560 | koleno kanalizace plastové KGB 125x45°_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 286113510 | koleno kanalizace plastové KGB 110x45°_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1+1+1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 286115020 | redukce kanalizace plastová KGR 125/110_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 286117085 | vložka šachtová kanalizace plastové KG DN 125_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150 | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 7+1+11+1+1 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 286113610 | koleno kanalizace plastové KGB 150x45°_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1+1 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 286115880 | zátka kanalizace plastové KGM DN 150_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 286115060 | redukce kanalizace plastová KGR 160/125_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 286118065 | vložka šachtová pro plastové potrubí KG DN 160_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 286618420 | spojka (pro plastové šachty) "in situ" 150 mm_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 877315221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 286113920 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 286113890 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/125/45°_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 877350430 | Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 200 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 286147870 | přechod na KG-hrdlo UR/KG-M 200/200mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 286113660 | koleno kanalizace plastové KGB 200x45°_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 286115080 | redukce kanalizace plastová KGR 200/160_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 286115900 | zátka kanalizace plastové KGM DN 200_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 286118085 | vložka šachtová pro plastové potrubí KG DN 200_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 286113950 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/150/45°_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 877370420 | Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 300 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2+4 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 286147720 | odbočka 45st. UREA/KG (UR) 315/160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 286147730 | odbočka 45st. UREA/UR 315/200mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 877370440 | Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub korugovaných DN 300 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+2+2+1+1+2+2+1 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 286147103 | vložka šachtová PP-UR2 10, DN 300_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Těsnění není zahrnuto v ceně tvarovek, nutno objednat zvlášt. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+2+2+1+1+2+2+1 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 592240340 | dno betonové šachtové SU-M 1000 x 785 DN 300 KK 100 x 78,5 x 15 cm_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02, 15033-DPS-D.2-IO 04-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1+1+1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 592241680 | skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02, 15033-DPS-D.2-IO 04-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 592241301 | deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/120 T 62,5x20x12 cm_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02, 15033-DPS-D.2-IO 04-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 592241600 | skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02, 15033-DPS-D.2-IO 04-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 592241610 | skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02, 15033-DPS-D.2-IO 04-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 592241620 | skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02, 15033-DPS-D.2-IO 04-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1+1+1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 592241750 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02, 15033-DPS-D.2-IO 04-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 592241760 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02, 15033-DPS-D.2-IO 04-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02, 15033-DPS-D.2-IO 04-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 894812262 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02, 15033-DPS-D.2-IO 04-05 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 899103111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02, 15033-DPS-D.2-IO 04-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1+1+1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 552414060 | poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, Bituplan s odvětráním_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02, 15033-DPS-D.2-IO 04-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1+1+1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 997221825 | Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 12.436 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost suti vybouraných hmot z železobetonu viz. oddíl zemní práce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných hmot ze železobetonu"12,124+0,312 |  | 12.436 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.436 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 25.894 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost suti vybouraných asfalrových povrchů viz. oddíl zemní práce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných asfaltových ploch"25,894 |  | 25.894 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.894 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 69.443 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost suti vybouraných hmot z kameniva viz. oddíl zemní práce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných podkladů z kameniva"35,310+34,133 |  | 69.443 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.443 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 1167.249 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02,15033-DPS-D.2-IO 04-03 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8,35*2*3,7 |  | 61.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,33*2*3,2 |  | 354.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,55*2*2,63 |  | 50.233 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,52*2*2,21 |  | 130.478 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,65*2*1,72 |  | 112.316 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*2*1,5 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2*1,5 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2*1,5 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*3,2 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,9*2*1,4 |  | 64.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,1*2*3 |  | 192.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,5*2*1,7 |  | 66.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,3*2 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*1,3*2 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19*1,3*2 |  | 49.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1167.249 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 1167.249 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02,15033-DPS-D.2-IO 04-03 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8,35*2*3,7 |  | 61.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,33*2*3,2 |  | 354.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,55*2*2,63 |  | 50.233 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,52*2*2,21 |  | 130.478 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,65*2*1,72 |  | 112.316 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*2*1,5 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2*1,5 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2*1,5 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*3,2 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,9*2*1,4 |  | 64.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,1*2*3 |  | 192.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,5*2*1,7 |  | 66.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,3*2 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*1,3*2 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19*1,3*2 |  | 49.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1167.249 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 484.605 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozdíl kubatur hloubení rýh a obsypu a lože | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8,35*1,1*3,15 |  | 28.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,33*1,1*2,65 |  | 161.287 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,55*1,1*2,08 |  | 21.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,52*1,1*1,57 |  | 50.981 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,65*1,1*1,17 |  | 42.021 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*0,95 |  | 8.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,1*0,95 |  | 6.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,1*0,95 |  | 3.135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*2,65 |  | 5.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,9*1,1*0,85 |  | 21.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,1*1,1*2,45 |  | 86.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,5*1,1*1,15 |  | 24.668 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,1*0,9 |  | 3.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*1,1*0,75 |  | 3.713 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19*1,1*0,75 |  | 15.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 484.605 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 126.259 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: vypočítaná vrstva obsypu a délka a šířka výkopů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8,35*1,1*0,45 |  | 4.133 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,33*1,1*0,45 |  | 27.388 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,55*1,1*0,45 |  | 4.727 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,52*1,1*0,45 |  | 14.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,65*1,1*0,45 |  | 16.162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*0,45 |  | 3.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,1*0,45 |  | 2.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,1*0,45 |  | 1.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*0,45 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,9*1,1*0,45 |  | 11.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,1*1,1*0,45 |  | 15.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,5*1,1*0,45 |  | 9.653 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,1*0,3 |  | 1.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*1,1*0,45 |  | 2.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19*1,1*0,45 |  | 9.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126.259 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5+8+2+2+5 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | m | 249 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*13 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*8 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*3 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*7 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*4 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*4 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*6 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 249 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 359901212 | Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5+8+2+2+5 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 27.765 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: vypočítaná vrstva lože a délka a šířka výkopů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8,35*1,1*0,1 |  | 0.919 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,33*1,1*0,1 |  | 6.086 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,55*1,1*0,1 |  | 1.051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,52*1,1*0,1 |  | 3.247 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,65*1,1*0,1 |  | 3.592 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*0,1 |  | 0.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,1*0,1 |  | 0.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,1*0,1 |  | 0.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*0,1 |  | 0.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,9*1,1*0,1 |  | 2.519 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,1*1,1*0,1 |  | 3.531 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,5*1,1*0,1 |  | 2.145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*1,1*0,1 |  | 0.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19*1,1*0,1 |  | 2.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.765 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 452311151 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 3.816 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (0,6*0,6*0,15)*4 |  | 0.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5*1,5*0,2)*8 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.816 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 | m | 83.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,5*5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*3 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*7 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*4 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*4 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1*1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*6 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 871370410 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300 | m | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*13 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*8 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 877275211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125 | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 6+8+2+1 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 877355211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4+11+1+3 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 877355221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,5*5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*3 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 90.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,5*7 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*4 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*4 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*6 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 892381111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 | m | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*13 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*8 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 894411221 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno kamenina | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02, 15033-DPS-D.2-IO 04-04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1+1+1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 894812201 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02, 15033-DPS-D.2-IO 04-05 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 894812207 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s přítokem tvaru T | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02, 15033-DPS-D.2-IO 04-05 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 894812208 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 sběrné tvaru X | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02, 15033-DPS-D.2-IO 04-05 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 894812232 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02, 15033-DPS-D.2-IO 04-05 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 894812242 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02, 15033-DPS-D.2-IO 04-05 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 894812249 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02, 15033-DPS-D.2-IO 04-05 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 899103211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8+5 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 899623161 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu | m3 | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (0,6*0,5*0,5)*8 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 899643111 | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop | m2 | 8.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | ((2*0,5*0,6)+(2*0,5*0,5))*8 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm | m | 251.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02, 15033-DPS-D.2-IO 04-06 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,5*5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*13 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*8 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*3 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*7 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*4 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*6 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 251.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 214 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 107*2 |  | 214 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 214 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 107.773 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost vybouraných hmot pro oddíl zemní práce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných asfaltových ploch a podkladů"35,310+34,133+25,894+12,124+0,312 |  | 107.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 107.773 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 1724.368 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost vybouraných hmot pro oddíl zemní práce krát předpokládaná vzdálenost k příslušné skládce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných asfaltových ploch a podkladů+předpokládaná doprava na skládku"(35,310+34,133+25,894+12,124+0,312)*16 |  | 1724.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1724.368 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 107.773 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost vybouraných hmot pro oddíl zemní práce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných asfaltových ploch a podkladů"35,310+34,133+25,894+12,124+0,312 |  | 107.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 107.773 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 59.321 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost přemisťovaných hmot pro oddíl trubní vedení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Celková hmotnost oddílu Trubní vedení"59,321 |  | 59.321 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.321 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## IO 04-SK - KANALIZACE-SPO...
{874920f3-df4d-4851-8d92-0a3218d2a876}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 04 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ, SPLAŠKOVÁ, JEDNOTNÁ
Soupis:
IO 04-SK - KANALIZACE-SPOJOVACÍ KRČEK
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 04 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ, SPLAŠKOVÁ, JEDNOTNÁ
Soupis:
IO 04-SK - KANALIZACE-SPOJOVACÍ KRČEK
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 04 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ, SPLAŠKOVÁ, JEDNOTNÁ
Soupis:
IO 04-SK - KANALIZACE-SPOJOVACÍ KRČEK
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107112 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm | m2 | 8.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8*1,1 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 8.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8*1,1 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 8.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8*1,1 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2+2+2+2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2+4+2+2+2+4 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 15.84 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 24*1,1*0,6 |  | 15.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 121151104 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně | m2 | 74.448 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 67,68*1,1 |  | 74.448 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.448 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132251254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 123.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 80*1,1*1,4 |  | 123.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 61.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02, 15033-DPS-D.2-IO 04-03, 15033-DPS-D.2-IO 04-06 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (80*1,1*1,4)/2 |  | 61.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 224 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02, 15033-DPS-D.2-IO 04-03 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 80*1,4*2 |  | 224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 224 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 224 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02, 15033-DPS-D.2-IO 04-03 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 80*1,4*2 |  | 224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 224 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 123.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. položka č.8 - hloubení rýh | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 80*1,1*1,4 |  | 123.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 79.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 80*1,1*0,9 |  | 79.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 80*1,1*0,5 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 264 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | (80*1,1*0,5)*6 |  | 264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 264 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 44 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: součet objemu lože a obsypu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 80*1,1*0,5 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: součet objemu lože a obsypu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 80*1,1*0,5 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 73.26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: součet objemu lože a obsypu krát hmotnost sypaniny | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (80*1,1*0,5)*1,665 |  | 73.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 79.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozdíl kubatur hloubení rýh a obsypu a lože | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 80*1,1*0,9 |  | 79.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 35.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: vypočítaná vrstva obsypu a délka a šířka výkopů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 80*1,1*0,4 |  | 35.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 583336740 | kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 | t | 66.352 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kubatura obsypu krát její měrná hmotnost | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (80*1,1*0,4)*1,885 |  | 66.352 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.352 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 181351004 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 74.448 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | 67,68*1,1 |  | 74.448 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.448 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 358325114 | Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 | m3 | 0.032 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (0,3*0,3*0,18)*2 |  | 0.032 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.032 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 8.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: vypočítaná vrstvalože a délka a šířka výkopů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 80*1,1*0,1 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 | m | 85.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3+9+12+3+35+0,5+2+6+15 |  | 85.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 286112330 | trubka KGEM s hrdlem 125X3,2X500 SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 286112340 | trubka KGEM s hrdlem 125X3,2X1M SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1+1+1+1 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 286112350 | trubka KGEM s hrdlem 125X3,2X2M SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 286112360 | trubka KGEM s hrdlem 125X3,2X3M SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 286112370 | trubka KGEM s hrdlem 125X3,2X5M SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1+1 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 286112380 | trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X500 SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 286112390 | trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X1M SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 286112400 | trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X2M SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 286112420 | trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X5M SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 877275211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125 | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+21 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 286113540 | koleno kanalizace plastové KGB 125x15°_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 286113560 | koleno kanalizace plastové KGB 125x45°_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 21 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 286115020 | redukce kanalizace plastová KGR 125/110_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1+1 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150 | kus | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3+3+2+1 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 286113610 | koleno kanalizace plastové KGB 150x45°_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 286115060 | redukce kanalizace plastová KGR 160/125_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 286118060 | objímka instalační pro plastové potrubí KGPO DN 160_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 286618420 | spojka (pro plastové šachty) "in situ" 150 mm_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 877315221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 286113910 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/125/45°_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 721242116 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1+1 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 721242115 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1+1 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3+9+12+3+35 |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 23.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,5+2+6+15 |  | 23.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 899623161 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu | m3 | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (0,6*0,5*0,5)*2 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 899643111 | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop | m2 | 2.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | ((2*0,5*0,6)+(2*0,5*0,5))*2 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm | m | 85.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02, 15033-DPS-D.2-IO 04-06 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 62+23,5 |  | 85.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8*2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 6.543 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost vybouraných hmot pro oddíl zemní práce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných asfaltových ploch a podkladů"2,112+2,068+1,593+0,77 |  | 6.543 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.543 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 104.688 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost vybouraných hmot pro oddíl zemní práce krát předpokládaná vzdálenost k příslušné skládce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných asfaltových ploch a podkladů+předpokládaná doprava na skládku"(2,112+2,068+1,593+0,77)*16 |  | 104.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 104.688 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 6.543 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost vybouraných hmot pro oddíl zemní práce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných asfaltových ploch a podkladů"2,112+2,068+1,593+0,77 |  | 6.543 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.543 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 997221825 | Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.077 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost suti vybouraných hmot z železobetonu viz. oddíl zemní práce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných hmot ze železobetonu"0,077 |  | 0.077 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.077 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 1.593 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost suti vybouraných asfaltových povrchů viz. oddíl zemní práce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných asfaltových ploch"1,593 |  | 1.593 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.593 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 4.18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost suti vybouraných hmot z kameniva viz. oddíl zemní práce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných podkladů z kameniva"2,112+2,068 |  | 4.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 2.29 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost přemisťovaných hmot pro oddíl trubní vedení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Celková hmotnost oddílu Trubní vedení"2,29 |  | 2.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.2-IO 05 - VODOVOD
{8a445089-8ec0-47e0-90b9-13b3e931fe62}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 05 - VODOVOD
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 05 - VODOVOD
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 05 - VODOVOD
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107112 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm | m2 | 63.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 05-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (8,5+6+1+13,5+14+15)*1,1 |  | 63.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 63.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 05-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (8,5+6+1+13,5+14+15)*1,1 |  | 63.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 63.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 05-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (8,5+6+1+13,5+14+15)*1,1 |  | 63.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 05-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2+2+2+1+1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 05-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3+2+6+4+2 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 14.19 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 05-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (15+4+2,5)*1,1*0,6 |  | 14.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 121151104 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně | m2 | 84.15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | (4,5+9,2+8,3+48+6,5)*1,1 |  | 84.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132251254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 239.712 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 9,2*1,1*1,6 |  | 16.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,1*1,6 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,1*1,6 |  | 2.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,5*1,1*1,6 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58*1,1*1,6 |  | 102.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 239.712 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 119.856 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 05-02, 15033-DPS-D.2-IO 05-03, 15033-DPS-D.2-IO 05-05 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 9,2*1,1*1,6/2 |  | 8.096 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,1*1,6/2 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,1*1,6/2 |  | 1.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,5*1,1*1,6/2 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58*1,1*1,6/2 |  | 51.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 119.856 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 435.84 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 05-02, 15033-DPS-D.2-IO 05-03 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 9,2*2*1,6 |  | 29.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2*1,6 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2*1,6 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,5*2*1,6 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58*2*1,6 |  | 185.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 435.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 435.84 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 05-02, 15033-DPS-D.2-IO 05-03 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 9,2*2*1,6 |  | 29.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2*1,6 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2*1,6 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,5*2*1,6 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58*2*1,6 |  | 185.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 435.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 239.712 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. položka č.8 - hloubení rýh | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 9,2*1,1*1,6 |  | 16.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,1*1,6 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,1*1,6 |  | 2.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,5*1,1*1,6 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58*1,1*1,6 |  | 102.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 239.712 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 164.802 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 9,2*1,1*1,1 |  | 11.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,1*1,1 |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,1*1,1 |  | 1.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,5*1,1*1,1 |  | 75.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58*1,1*1,1 |  | 70.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 164.802 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 74.91 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 9,2*1,1*0,5 |  | 5.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,1*0,5 |  | 2.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,1*0,5 |  | 0.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,5*1,1*0,5 |  | 34.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58*1,1*0,5 |  | 31.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.91 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 449.46 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 9,2*1,1*0,5*6 |  | 30.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,1*0,5*6 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,1*0,5*6 |  | 4.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,5*1,1*0,5*6 |  | 206.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58*1,1*0,5*6 |  | 191.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 449.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 74.91 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: součet objemu lože a obsypu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 9,2*1,1*0,5 |  | 5.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,1*0,5 |  | 2.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,1*0,5 |  | 0.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,5*1,1*0,5 |  | 34.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58*1,1*0,5 |  | 31.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.91 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 74.91 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: součet objemu lože a obsypu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 9,2*1,1*0,5 |  | 5.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,1*0,5 |  | 2.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,1*0,5 |  | 0.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,5*1,1*0,5 |  | 34.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58*1,1*0,5 |  | 31.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.91 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 124.726 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: součet objemu lože a obsypu krát hmotnost sypaniny | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 9,2*1,1*0,5*1,665 |  | 8.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,1*0,5*1,665 |  | 4.579 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,1*0,5*1,665 |  | 1.374 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,5*1,1*0,5*1,665 |  | 57.234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58*1,1*0,5*1,665 |  | 53.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.726 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 164.802 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozdíl kubatur hloubení rýh a obsypu a lože | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 9,2*1,1*1,1 |  | 11.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,1*1,1 |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,1*1,1 |  | 1.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,5*1,1*1,1 |  | 75.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58*1,1*1,1 |  | 70.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 164.802 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 59.928 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: vypočítaná vrstva obsypu krát délka a šířka výkopů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 9,2*1,1*0,4 |  | 4.048 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,1*0,4 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,1*0,4 |  | 0.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,5*1,1*0,4 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58*1,1*0,4 |  | 25.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.928 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 583336740 | kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 | t | 112.964 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kubatura obsypu krát její měrná hmotnost | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 9,2*1,1*0,4*1,885 |  | 7.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,1*0,4*1,885 |  | 4.147 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,1*0,4*1,885 |  | 1.244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,5*1,1*0,4*1,885 |  | 51.838 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58*1,1*0,4*1,885 |  | 48.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112.964 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 14.982 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: vypočítaná vrstva lože krát délka a šířka výkopů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 9,2*1,1*0,1 |  | 1.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,1*0,1 |  | 0.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,1*0,1 |  | 0.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,5*1,1*0,1 |  | 6.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58*1,1*0,1 |  | 6.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.982 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 852261121 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 85001016 | TVAROVKA FF KUS DN 100/1000_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | KS | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 855010005016 | TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-50_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | KS | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 857262121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+2+4 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 800010016 | PŘÍRUBA SLEPÁ DN 100_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | KS | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 040011016 | PŘÍRUBA - TAH - PVC DN 100/110_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | KS | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1+1+1+1 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 040005006316 | PŘÍRUBA - TAH - PVC DN 50/63_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | KS | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 857264121 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 851010016 | TVAROVKA T KUS DN 100-100_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | KS | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 871211141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 286135980 | potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 871251101 | Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 110 x 4,2 mm | m | 123 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02, 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 9,5+3,5+4+57+49 |  | 123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 286102050 | trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 100 D 110 x 4,2 x 6000 mm_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 123 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: barva modrá, viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02, 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 9,5+3,5+4+57+49 |  | 123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 877211101 | Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 63 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02, 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | FF485816W | Elektrokoleno 90° 63_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PE100 elektrotvarovka, barva černá, viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02, 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | FF485705W | Elektrospojka PE100 SDR11 63_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PE100 elektrotvarovka, barva černá, viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02, 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | FF485525W | Lemový nákružek PE100 SDR11 63_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PE100 tvarovka, svařování na tupo, barva černá, viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02, 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | FF700211W | Příruba PP/ocel PN10/16 63 DN50_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Příruba PP s ocelovou výztuhou, barva černá, viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02, 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 877261128 | Montáž hrdlových kolen 45° na potrubí z PVC trub D 110 | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02, 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 286785318 | koleno vodovodní hrdlové PVC D 110/45°_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02, 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 891261111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02, 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 400210000016 | ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 100_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | KS | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02, 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 950A10003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A/E1-1,3 -1,8 DN 100 (1,3-1,8m)_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | KS | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02, 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 785140925 | Potrubí litinové krácení trub DN 100 | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 875140802 | Demontáž potrubí litinové do DN 100 | m | 4.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3,5+1,1 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 785110925 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02, 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 785190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02, 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 19.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02, 15033-DPS-D.2-IO 03, 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 9,5+3,5+4,5+1+1 |  | 19.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 422913520 | poklop litinový typ 504-šoupátkový_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 899623161 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu | m3 | 1.05 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02, 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (0,6*0,5*0,5)*7 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 899643111 | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop | m2 | 7.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02, 15033-DPS-D.2-IO 04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | ((2*0,5*0,6)+(2*0,5*0,5))*7 |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC | m | 135 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02, 15033-DPS-D.2-IO 05 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 123+12 |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm | m | 135 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02, 15033-DPS-D.2-IO 05 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 123+12 |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 19.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02, 15033-DPS-D.2-IO 03 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 9,5+3,5+4,5+1+1 |  | 19.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 116 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (8,5+6+1+13,5+14+15)*2 |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 51.678 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost vybouraných hmot pro oddíl zemní práce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných asfaltových ploch a podkladů"19,140+18,502+14,036 |  | 51.678 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.678 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 826.848 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost vybouraných hmot pro oddíl zemní práce krát předpokládaná vzdálenost k příslušné skládce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných asfaltových ploch a podkladů+předpokládaná doprava na skládku"(19,140+18,502+14,036)*16 |  | 826.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 826.848 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 51.678 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost vybouraných hmot pro oddíl zemní práce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných asfaltových ploch a podkladů"19,140+18,502+14,036 |  | 51.678 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.678 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 14.036 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost suti vybouraných asfaltových povrchů viz. oddíl zemní práce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných asfaltových ploch"14,036 |  | 14.036 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.036 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 37.642 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost suti vybouraných povrchů z kameniva viz. oddíl zemní práce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných podkladů z kameniva"19,140+18,502 |  | 37.642 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.642 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 5.526 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost přemisťovaných hmot pro oddíl trubní vedení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Celková hmotnost oddílu Trubní vedení"5,526 |  | 5.526 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.526 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.2-IO 07 - HLAVNÍ ROZVOD...
{b33df3d6-ff54-4f38-8474-372c0a203de5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 07 - HLAVNÍ ROZVODY NN - PŘÍPOJKA NN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
POZNÁMKA: a) veškeré položky na dopravu, montáž, přesuny do výšek, atd. jsou zahrnuta v jednotlivých cenách b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení Závěr pro dodavatele stavby: Dodavatel je povinen prověřit specifikaci materiálu s PD a případné nesrovnalosti hlásit zpracovateli PD Dodávku vypracovat na kompletní dodávku funkčníh celku na vlastní zodpovědnost Na pozdější navyšování množství a cen nebude brán zřetel
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 07 - HLAVNÍ ROZVODY NN - PŘÍPOJKA NN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Elektroinstalace, materiál vč. montáže | [5 empty] | 0
| D2 - NN EL. PŘÍPOJKA | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 07 - HLAVNÍ ROZVODY NN - PŘÍPOJKA NN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Elektroinstalace, materiál vč. montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | NN EL. PŘÍPOJKA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol495 | Kabel AYKY 4Jx240 pevně na kabel. žebříku, dle č.v. D.2-IO 07-02 | m | 3555 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol496 | Protipožární přepážky a oddělení, dle č.v. D.2-IO 07-02 | m2 | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol497 | Spojky pro kabel 4x240, dle č.v. D.2-IO 07-02 | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol498 | Kabelový žlab š. 600mm, komplet vč. upevnění, dle č.v. D.2-IO 07-02 | m | 38 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol499 | Kabelový žlab š. 500mm, komplet vč. upevnění, dle č.v. D.2-IO 07-02 | m | 38 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol500 | Kabelový rošt š. 600mm, komplet vč. Upevnění, dle č.v. D.2-IO 07-02 (do kolektoru + trasy v objektech) | m | 550 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol501 | Pásek FeZn 30/4, dle č.v. D.2-IO 07-02 | m | 38 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol502 | Chránička 09125, dle č.v. D.2-IO 07-02 | m | 1360 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol503 | Rozpěrky pro tuhou dvouplášťovou korugovanou chráníčku, 07125/8, dle č.v. D.2-IO 07-02 | ks | 1360 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol504 | Rozpěrky pro tuhou dvouplášťovou korugovanou chráníčku, 07125/10, dle č.v. D.2-IO 07-02 | ks | 1360 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol505 | Ocelové nosné konstrukce vč. montáže, dle č.v. D.2-IO 07-02 | kg | 340 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol506 | Optický kabel 10/100, Mbit 1300nm 50/125, Dm 0-8dB, 0-5km, 1dB/km. 800MHz*km, vč. chráničky, dle č.v. D.2-IO 07-02 | m | 360 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol501 | Pásek FeZn 30/4, dle č.v. D.2-IO 07-02 | m | 320 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol507 | Zemnící svorky, dle č.v. D.2-IO 07-02 | ks | 23 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol508 | Ochranný nátěr spojů, dle č.v. D.2-IO 07-02 | kg | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol509 | Kabel AYKY 4Jx240 /v zemi v chráničkách, vč. zatažení do komor a ukončení/, dle č.v. D.2-IO 07-02 | m | 1100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol510 | Výkop rýhy š1500x1600mm,řez "2" tř.3, vč. pažení, dle č.v. D.2-IO 07-02 | m | 85 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol511 | Zához rýhy š1500x1600mm, řez "2", tř.3, dle č.v. D.2-IO 07-02 | m | 85 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol512 | Výkop rýhy š1200x1600mm, řez "1", tř.3, vč. pažení , dle č.v. D.2-IO 07-02 | m | 85 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol513 | Zához rýhy š1200x1600mm, řez "1", tř.3, dle č.v. D.2-IO 07-02 | m | 85 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol514 | Výkop pro postupný vstup do jámy až do hl. 5m, vč. pažení, dle č.v. D.2-IO 07-02 | m | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol515 | Zához pro postupný vstup do jámy až do hl. 5m, vč. pažení, dle č.v. D.2-IO 07-02 | m | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol516 | Výkop jámy hl. 5m, průměr 5m, vč. pažení, dle č.v. D.2-IO 07-02 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol517 | Zához jámy hl. 5m, průměr 5m, odstranění pažení, dle č.v. D.2-IO 07-02 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol455 | Betonové lože, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | m3 | 28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol518 | Odvoz zeminy, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | m3 | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol457 | Úprava zeminy do výkopu, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | m3 | 28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol458 | Úprava pro pojezd techniky /podkladní beton, živičný povrch/, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | m2 | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol459 | Výstražná folie š33 cm, dle č.v.D.2-IO 01.2-02 | m | 340 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol519 | Komory v trase kabelů, dle PD stavby, dle č.v. D.2-IO 01.1-02 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol444 | Nepředvídané práce | hod | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol445 | Revize | hod | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol520 | Podklady skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66

## D.2-IO 07.1A - Architekto...
{aa6fed80-b5c1-4f35-aaff-40c9107238a7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 07.1 - ÚPRAVA ENERGOBLOKU
Soupis:
D.2-IO 07.1A - Architektonicko-stavební řešení
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 07.1 - ÚPRAVA ENERGOBLOKU
Soupis:
D.2-IO 07.1A - Architektonicko-stavební řešení
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 07.1 - ÚPRAVA ENERGOBLOKU
Soupis:
D.2-IO 07.1A - Architektonicko-stavební řešení
Místo: |  |  | Jičín |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6942 |  | 4.4698 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7709 |  | 4.4698 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7651 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 17.94 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.13186 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1825661048
| VV |  | 1,3*(13,8) |  | 17.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 612331141 | Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 17.94 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0247 | 0.44312 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -696845634
3 | K | 612331191 | Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 53.82 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 0.56511 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 287461313
| VV |  | 17,94*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 53.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 632451111 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm | m2 | 10.213 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0612 | 0.62504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -840993594
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.005808 |  | 4.4698 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 952902121 | Čištění budov zametení drsných podlah | m2 | 10.213 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -518112899
| VV |  | "podlahová plocha" 4,75*2,15 |  | 10.213 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.213 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 11.18 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 2.918 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -373852629
| VV |  | 1,3*(2,15*4) |  | 11.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 971033481 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0.413 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -661197663
8 | K | 977151127 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů | m | 1.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00363 | 0.005808 | 0.196 | 0.3136 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1737967967
9 | K | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 17.94 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.82524 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1240542936
| VV |  | 1,3*(13,8) |  | 17.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 4.47 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21566658
11 | K | 997013R31 | Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné) | t | 4.47 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1236257719
| P |  | Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
12 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 4.47 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1943215862
13 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 89.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2078629560
| VV |  | 4,47*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 89.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 4.47 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2049978777
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 998017001 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | t | 1.771 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1443531314
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.92325 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.87169 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 767015R02 | D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí | kg | 871.692 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.87169 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -536591388
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: -------------------------------------------------------- -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků -kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce -------------------------------------------------------- -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PŘESNÁ SPECIFIKACE A ROZSAH PROVEDENÍ viz v.č. D.2-IO 07.1-06, detaily , TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 726,41 |  | 726.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 726.41 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní drobné související prvky" 0,2*726,41 |  | 145.282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 871.692 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1662214683
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0025532 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 783923171 | Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah | m2 | 10.213 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0025532 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -540970799
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.049 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.02 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -231359856
20 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.029 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 688349927

## D.2-IO 07.1B - Elektroins...
{2c714cd6-7b2a-4abd-a9ba-d5e4341492b0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 07.1 - ÚPRAVA ENERGOBLOKU
Soupis:
D.2-IO 07.1B - Elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
POZNÁMKA: a) veškeré položky na dopravu, montáž, přesuny do výšek, atd. jsou zahrnuta v jednotlivých cenách b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení Závěr pro dodavatele stavby: Dodavatel je povinen prověřit specifikaci materiálu s PD a případné nesrovnalosti hlásit zpracovateli PD Dodávku vypracovat na kompletní dodávku funkčníh celku na vlastní zodpovědnost Na pozdější navyšování množství a cen nebude brán zřetel
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 07.1 - ÚPRAVA ENERGOBLOKU
Soupis:
D.2-IO 07.1B - Elektroinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Elektroinstalace, materiál vč. montáže | [5 empty] | 0
| D2 - ENERGOCENTRUM | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 07.1 - ÚPRAVA ENERGOBLOKU
Soupis:
D.2-IO 07.1B - Elektroinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Elektroinstalace, materiál vč. montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | ENERGOCENTRUM |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol521 | Demontáže odhad | kplt | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol522 | VN rozvaděč 38,5kV 630A 20kA 50Hz, 4 pole a vč. rámu /provoz dočasný na 10 kV, dále 35kV/, dále sestávající a viz výkr.: | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: VN rozvaděč 38,5kV 630A 20kA 50Hz, 4 pole a vč. rámu /provoz dočasný na 10 kV, dále 35kV/, dále sestávající a viz výkr.: D.2-IO 07.1-03, D.2-IO 07.1-02 - standardní kusové zkoušky ve výrobním závodě - výkresová dokumentace v českém jazyce - 1 sada ovládacích nástrojů a manuál pro provoz a údržbu - balení a doprava na místo určení vč. složení a instalace na místě - umístění na montážní rám, který je dodávkou rozvaděče - PD ochran, nastavení a oživení ochran - uvedení do chodu, testy, zaučení obsluhy - revize - montáž rozvaděče a kabelové soubory. (kabelová oka, kabelové koncovky, konektory, omezovače přepětí atd.). - nastavení a oživení ochran, ochrany dle místa instalace - základový rám a upevňovací šrouby. - hlavní a pomocná kabeláž. - konektory, typ dle ABB, počet dle schéma VN rozvaděče, vč. přepěťové ochrany | [14 empty] | P | 2
3 | K | Pol523 | Kabel 35-CXEKVCEY 1x120, vč. konektorů k připojení do VN rozvaděče ČEZ a přepěťových ochran, č.v. D.2-IO 07.1-03, D.2-IO 07.1-02 | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol524 | Kabel 35-CXEKVCEY 1x70, vč. 2ks vnitřní staniční koncovky do TR1000kVA /konektory k VN rozvaděči věcí VN rozvaděče/, D.2-IO 07.1-03, D.2-IO 07.1-02 | m | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol525 | Vnitřní staniční koncovky k TR1000 kVA, dle D.2-IO 07.1-02 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol526 | Ocelové nosné konstrukce vč. montáže, dle D.2-IO 07.1-02 | kg | 150 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol527 | Kabelový žebřík š.300, vč. montáže, dle D.2-IO 07.1-02 | m | 36 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol528 | Kabelový žebřík š.200, vč. montáže, dle D.2-IO 07.1-02 | m | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol529 | Kabelový žebřík š.600, vč. montáže, dle D.2-IO 07.1-02 | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol530 | Protipožární přepážky, vč. montáže, dle D.2-IO 07.1-02 | m2 | 1.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol531 | Příchytky KPz, dle D.2-IO 07.1-02 | ks | 28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol532 | Ochranná trubka plast pr. 50mm, dle D.2-IO 07.1-02 | m | 38 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol533 | Pásek na svazkování VN kabelu, vč. montáže, dle D.2-IO 07.1-02 | m | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol534 | Podložka, tl. 10mm vč. montáže, dle D.2-IO 07.1-02 | m2 | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol535 | CYY 300 mm2 /barvy dle 4J/, , dle D.2-IO 07.1-02, D.2-IO 07.1-03 | m | 270 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol536 | Ukončení 1x300 oky, dle D.2-IO 07.1-02 | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol537 | CYKY 3Ox2,5, dle D.2-IO 07.1-02, , dle D.2-IO 07.1-04 | m | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol538 | CYKY 3Ox1,5, dle D.2-IO 07.1-02, ,dle D.2-IO 07.1-04 | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol539 | SONAP pro kabely, dle D.2-IO 07.1-02, dle D.2-IO 07.1-04 | ks | 230 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol540 | Označovací štítky kabelů, vč. montáže, dle D.2-IO 07.1-02, D.2-IO 07.1-03, 04 | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol541 | Transformátor TR 1000 Kva | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Transformátor TR 1000 kVA, DTTHZ1N-10/0,4kV, vč. TS01 a výbavy kobky /tj. tlumící podložky-silenbloky, dřevěná zábrana, prapoprce k TR na NN straně/, dle D.2-IO 07.1-02, , D.2-IO 07.1-01 (Trojfázový transformátor suchý standard SGB 1000 kVA, VN: 10 (+-2x2,5%) kV, NN: 0,4kV, uk: 6%, skupina spojení: Dyn 1, Po: 1550 W, Pk: 9000 W, 52 dB, Rozměry: max.šíře 980 mm, max.délka 1800 mm, max.výška 2000 mm, Váha: 3100 kg, Krytí: IP 00, Dodávka vč. modulu tepelné ochrany, ochranné relé TS 01 | [14 empty] | P | 2
22 | K | Pol542 | Tlumící podložka proti chvění pod kolečka transformátorů (EK90), D.2-IO 07.1-02 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol543 | Dřevěná zábrana, D.2-IO 07.1-02 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol544 | Kompenzační kondenzátory k trafu 1000 kVA v RH2, včetně skříně a odpínače, D.2-IO 07.1-04 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol545 | Ochranné relé TS01, 1,7kVAr, 440VAC, dle D.2-IO 07.1-02 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol546 | Kompenzační kondenzátor 1-0,44/10, dle D.2-IO 07.1-04 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol547 | Výměna skříně USM, vč. připojení, dle D.2-IO 07.1-03, 02, 01 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol548 | CYKY 5x2,5, dle D.2-IO 07.1-02, D.2-IO 07.1-03 | m | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol549 | CYKY 7x4, dle D.2-IO 07.1-02, D.2-IO 07.1-03 | m | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol550 | Revize stávajícího stavu celého energocentra, dle D.2-IO 07.1-02 | hod | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol551 | Úprava stávajícího stavu dle revizní zprávy, dle D.2-IO 07.1-02 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol552 | Ochranná trubka plast pr. 110mm /vnitřní prům./, dle D.2-IO 07.1-02 | m | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol553 | Rozvaděč RH2, dle D.2-IO 07.1-02, 04 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol554 | Plech. atypic. zákryt v TR1 pro vedení NN kabelů, odnímatelný, viz PD stavby a dle D.2-IO 07.1-02 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol555 | Zásuvka na povrch IP44/16A/230V s popisným polem, dle D.2-IO 07.1-02 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol556 | Zásuvka na povrch IP44/16A/400V s popisným polem, dle D.2-IO 07.1-02 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol557 | Přímotopné těleso na stěnu 1,5 kW /dodávka jiná PD/, viz část PD topení, dle D.2-IO 07.1-02 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol558 | CYKY 3Jx2,5, dle D.2-IO 07.1-02 | m | 45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol559 | CYKY 5Jx2,5, dle D.2-IO 07.1-02 | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol560 | Kabelové příchytky, kabel pevně, dle D.2-IO 07.1-02 | ks | 125 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol561 | Výměna stávajících osvětlovacích těles, dle D.2-IO 07.1-02 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol562 | Kabel CYY 70 zelenožlutý, dle D.2-IO 07.1-02 | m | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol563 | Kabel CYY 35 zelenožlutý, dle D.2-IO 07.1-02 | m | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol564 | Kabel CYY 16 zelenožlutý, dle D.2-IO 07.1-02 | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol565 | Kabel CYY 10 zelenožlutý, dle D.2-IO 07.1-02 | m | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol566 | Pásek FeZn 30/4, dle D.2-IO 07.1-02 | m | 66 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol567 | Nerez svorkz "SK", dle D.2-IO 07.1-02 | ks | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol568 | Nerez svorky "SS", dle D.2-IO 07.1-02 | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol569 | Nerez svorky "SZ", dle D.2-IO 07.1-02 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol570 | Podružný materiál připevnění, dle D.2-IO 07.1-02 | kg | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol571 | Rozšíření HOP, vč. montáže, dle D.2-IO 07.1-02 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol572 | "Najetí" kabelů 22 kV, dle D.2-IO 07.1-02, 03 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol573 | "Najetí" transformátoru, dle D.2-IO 07.1-02, 04 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol574 | Kompletní VN zkouška instalace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol575 | Revize 22 kV, vč. revizní zprávy | hod | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol576 | Kompletní zkouška el. instalace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol577 | Revize NN, vč. revizní zprávy | hod | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol578 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol579 | Komplet ochranných pomůcek pro VN a NN rozvodny a doplnění stávajících | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: Komplet ochranných pomůcek pro VN a NN rozvodny a doplnění stávajících: Ochranné dielektrické rukavice, Ochranné dielektrické boty (galoše), Ochranný štít očí, Zkoušečka VN (10kV), Zkoušečka NN (1kV), Vyprošťovací hák, Zkratovací souprava, Visací zámek pro zajištění vypnutého stavu (nezáměnné klíče), Mobilní svítilna, Lékárnička s tubusem, Dielektrický kloberec před rozvaděčem, Hasicí přístroj pro elektrické zařízení (sněhový - upřesní PO), Tabulky s bezpečnostními instrukcemi a pokyny, Provozní předpisy a dokumentace, Izolační přepážka, Vybíjecí tyč, Nosítka, Vypínací tyč, Kleště pojistkové izolační, Místní provozní podmínky, První pomoc, Telefonní čísla, Jednopólové schéma, dle D.2-IO 07.1-02 | [14 empty] | P | 2

## D.2-IO 07.2 - Vzduchotech...
{b9af4aff-7b24-4f9f-bff0-248afdb39d66}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 07.1 - ÚPRAVA ENERGOBLOKU
Soupis:
D.2-IO 07.2 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Počty jednotek (výkaz výměr) = počet prvků, který je určen elektronickým výkazem množství z programu CADKON. V programu Excel je proveden následný souhrn pomocí matematických funkcí. Nedílnou součástí tohoto výkazu je technická zpráva, tabulka VZT zařízení a výkresová dokumentace. Součástí dodávky je veškerá doprava (horizontální i vertikální) a všechny další dodávky a práce zde neuvedené nutné pro kompletní dodávku díla vč. uvedení do provozu, zpracování dodavatelské dokumentace, zaškolení obsluhy, zpracování atestů, zpracování manuálů, náklady na zkušební provoz, dokumentace skutečného provedení, příslušná měření nutná k provozu a kolaudaci. Součástí dodávky VZT je veškerý montážní, závěsový a těsnící materiál. Dveřní mřížky jsou dodávkou stavby. Stavební přípomoce (provedení prostupů, jejich následné začištění, hydroizolace prostupů střešním a obvodovým pláštěm, apod.) zajišťuje stavba Ovládání, měření a regulace, kabelové propojení a napájení VZT zařízení je dodávkou profese M+R.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 07.1 - ÚPRAVA ENERGOBLOKU
Soupis:
D.2-IO 07.2 - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 07.1 - ÚPRAVA ENERGOBLOKU
Soupis:
D.2-IO 07.2 - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | VZT20.1 | Ventilátor radiální do potrubí, pro odvod vzduchu z místnosti pro trafa, DN400, včetně pružných manžet, množství vzduchu 1.500m3/h, pext=300Pa, příkon 0,5kW | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | VZT20.2 | Ventilátor radiální do potrubí, pro odvod vzduchu z místnosti pro trafa, DN400, včetně pružných manžet, množství vzduchu 1.500m3/h, pext=300Pa, příkon 0,5kW | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | VZT20.3 | Tlumič hluku buňkový 500x250*1000 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | VZT20.4 | Regulační klapka pro ovládání servopohonem svázaná s chodem ventilátoru, servopohon v dodávce M+R, 500x250mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | VZT20.5 | Protidešťová žaluzie včetně síta proti hmyzu, minimální průtočná plocha 75%, 800x250mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | VZT20.6 | Krycí mřížka 500x250mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | VZT20.7 | Dveřní mřížka s čistou průtočnou plochou 0,16m2 - dodávka stavby | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | VZT20.8 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, vč. 30% tvarovek | m2 | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | VZT21.1 | Ventilátor radiální do potrubí, pro odvod vzduchu z rozvodny VN, DN400, včetně pružných manžet, množství vzduchu 1.500m3/h, pext=300Pa, příkon 0,5kW | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | VZT21.2 | Tlumič hluku buňkový 500x250*1000 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | VZT21.3 | Regulační klapka pro ovládání servopohonem svázaná s chodem ventilátoru, servopohon v dodávce M+R, 500x250mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | VZT21.4 | Protidešťová žaluzie včetně síta proti hmyzu, minimální průtočná plocha 75%, 800x250mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | VZT21.5 | Krycí mřížka 500x250mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | VZT21.6 | Dveřní mřížka s čistou průtočnou plochou 0,16m2 - dodávka stavby | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | VZT21.7 | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, vč. 30% tvarovek | m2 | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | VZT22.1 | Ventilátor radiální do potrubí, pro odvod vzduchu z rozvodny NN, DN125, včetně pružných manžet, množství vzduchu 100m3/h, pext=300Pa, příkon 0,1kW | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | VZT22.2 | Zpětná klapka DN125 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | VZT22.3 | Protidešťová žaluzie včetně síta proti hmyzu, minimální průtočná plocha 75%, 250x100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | VZT22.4 | Krycí mřížka DN125 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | VZT22.5 | Dveřní mřížka s čistou průtočnou plochou 0,014m2 - dodávka stavby | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | VZT22.6 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125, vč. 30% tvarovek | bm | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | VZT22.7 | Vnitřní nástěnná chladicí jednotka přímého chlazení do rozvodny NN | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní nástěnná chladicí jednotka přímého chlazení do rozvodny NN, celkový chladicí výkon 3kW, ti=28oC, včetně venkovní kondenzační jednotky, včetně propojovacího potrubí chladiva a kabeláže, včetně chránění proti UV záření - cca 10bm, s autonomní regulací (přesné umístění venkovní jednotky dle architekta) | [14 empty] | P | 0
23 | K | VZT99 | kOMPLETNÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE A ČINNOSTI | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -816635717
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 0

## D.2-IO 07.3 - Měření a re...
{1587231b-0f45-4a5a-a31e-da0b12addda3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 07.1 - ÚPRAVA ENERGOBLOKU
Soupis:
D.2-IO 07.3 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 07.1 - ÚPRAVA ENERGOBLOKU
Soupis:
D.2-IO 07.3 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - ENERGOBLOK | [5 empty] | 0
| D2 - VZT20 - větrání trafo | [5 empty] | 0
| D3 - VZT21 - větrání rozvodny NN | [5 empty] | 0
| D4 - VZT22 - větrání rozvodny VN | [5 empty] | 0
| D5 - KABELY A TRASY | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 07.1 - ÚPRAVA ENERGOBLOKU
Soupis:
D.2-IO 07.3 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | ENERGOBLOK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 74121.03.02 | Rozvaděč nástěnný | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč nástěnný, IP44/20,3bod.zámek, oceloplechový, kapsa na dokumentaci, osvětlení rozvaděče, přístrojové vybavení dle RS nástěnný :600x1000x300 mm (š x v x h) | [14 empty] | P | 1
2 | K | 74124.03.02 | Automatizační stanice MaR | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Automatizační stanice MaR: Volně programovatelné DDC stanice: AI: Ni1000, 0-10V, 0..2kOhm AO: 0-10V, DI: bezpot., DO: rel 230VAC/2A, Komunikace s jinými sytémy: BACNet/IP, Modbus RTU Sestava Aut stanic pro : 16xDI, 6xAI,6xRDO, 4xAO switch pro připojení ovl.panelu a Aut.stanic/e. vč. parametrizace Automatizační stanice musí být komunikativní s velínovým SW PROCOP 3.5 | [14 empty] | P | 1
3 | K | 74133.01.01 | hřibové tlačítko | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: hřibové tlačítko - vyrážecí tlačítko hl. jističe, prosvětlené tlačítko "0" s 1 spínacím kontaktem 250VAC/6A, montáž do čelního panelu, IP54, signálka 24Vac nebo do ovl. krabice u vstupu do strojovny | [14 empty] | P | 1
| D | D2 | VZT20 - větrání trafo |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 75112.03.31 | Motor ventilátoru 230V;do 1,5kW;EC napájení, ovládání, signál poruchy a vypnutí servis.vypínače | kpl | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 74133.03.71 | Servisní vypínač 1x230V~/do 1,5kW,pom.kontak 1Z1R,IP54, montáž na povrch | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 74139.03.10 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 7Nm, 3P, s pomocným kontaktem, IP54 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 73441.03.41 | Snímač teploty prostorový/venkovní ;-30...60°C; IP43 montáž na povrch; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| D | D3 | VZT21 - větrání rozvodny NN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 75112.03.31 | Motor ventilátoru 230V;do 1,5kW;EC napájení, ovládání, signál poruchy a vypnutí servis.vypínače | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 74133.03.71 | Servisní vypínač 1x230V~/do 1,5kW,pom.kontak 1Z1R,IP54, montáž na povrch | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 74139.03.10 | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 7Nm, 3P, s pomocným kontaktem, IP54 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 73441.03.41 | Snímač teploty prostorový/venkovní ;-30...60°C; IP43 montáž na povrch; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | D4 | VZT22 - větrání rozvodny VN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 75112.03.31 | Motor ventilátoru 230V;do 1,5kW;EC napájení, ovládání, signál poruchy a vypnutí servis.vypínače | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 74133.03.71 | Servisní vypínač 1x230V~/do 1,5kW,pom.kontak 1Z1R,IP54, montáž na povrch | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 74139.03.10.1 | Snímač teploty prostorový/venkovní ;-30...60°C; IP43 montáž na povrch; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 74139.03.02 | Zapojení signálu poruchy od SPLIT jednotky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | D5 | KABELY A TRASY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 74112.03.01 | kabel silový 0,6/1kV, Cu, 3x1,5 | m | 67 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 74112.03.51 | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, Cu, 1x2x0,8 | m | 257 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 74112.03.52 | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, Cu, 2x2x0,8 | m | 79 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 74112.03.53 | kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, Cu, 3x2x0,8 | m | 65 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 74112.03.91 | kabel datový UTP 4x2x0,5 cat.6 - připojení na velín-kotelna | m | 49 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 74111.03.01 | Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x50, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 74111.03.51 | Trubka elektroinstalační DN20, 320N, vč. uchycení | m | 79 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 74111.03.85 | Trubka elektroinstalační UV stabilní DN20, vč. uchycení | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46

## D.2-IO 08 - VENKOVNÍ OSVĚ...
{277dd370-63c7-4485-b210-d894054501af}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 08 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
POZNÁMKA: a) veškeré položky na dopravu, montáž, přesuny do výšek, atd. jsou zahrnuta v jednotlivých cenách b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení Závěr pro dodavatele stavby: Dodavatel je povinen prověřit specifikaci materiálu s PD a případné nesrovnalosti hlásit zpracovateli PD Dodávku vypracovat na kompletní dodávku funkčníh celku na vlastní zodpovědnost Na pozdější navyšování množství a cen nebude brán zřetel
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 08 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Elektroinstalace, materiál vč. montáže | [5 empty] | 0
| D2 - NOVÉ VO | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 08 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Elektroinstalace, materiál vč. montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | NOVÉ VO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol580 | CYKY 5Jx35 v zemi vč. připojení, dle č.v. D.2-IO 08 | m | 42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol581 | CYKY 5Jx16 v zemi vč. připojení, dle č.v. D.2-IO 08 | m | 440 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol582 | Spojky pro kabel 5Jx16, dle č.v. D.2-IO 08 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol583 | Chránička, dle č.v. D.2-IO 08 | m | 130 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol584 | Pásek FeZn30/4mm, dle č.v. D.2-IO 08 | m | 480 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol585 | Úprava ve sloupku RIS vč. jištění, dle č.v. D.2-IO 08 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol586 | ZB /pilíř pro samost. stání/, standard DCK, RVO 0/NKP7P/AH015/ruční přepínání, dle č.v. D.2-IO 08 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol587 | Svítidlo LED 1x28W, IP66, tlakový hliník, dále výpočet, umístění přímo na dřík sloupu, dle č.v. D.2-IO 08 | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol588 | Sloup standard Kooperativa 6m, paticový vč. el. výzbroje pro smyčkování 5x16 a vč. prodrátování k osvětlovacímu tělesu a jištění, dle č.v. D.2-IO 08 | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol589 | Atypická el. výzbroj stožáru ozn. VO4A, obsahující jištění 400V/xA a možnost smyčkování /hodnota dle kabelu dalšího napojení/ a odjištění osvětlovacího tělesa, dle č.v. D.2-IO 08 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol590 | Základy stožárů, výkopy, beton, viz PD stavby, dle č.v. D.2-IO 08 | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol591 | Betonové lože, dle č.v.D.2-IO 08 | m3 | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol592 | Výkop rýhy š800x1400mm, řez A-A, tř.3, vč. pažení , dle č.v.D.2-IO 08 | m | 70 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol593 | Zához rýhy š800x1400mm, řez A-A, tř.3, dle č.v.D.2-IO 08 | m | 70 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol594 | Výkop rýhy š1000x1400mm, řez B-B, tř.3, vč. pažení , dle č.vD.2-IO 08 | m | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol595 | Zához rýhy š1000x1400mm, řez B-B, tř.3, dle č.v.D.2-IO 08 | m | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol596 | Výkop rýhy š800x1300mm, řez C-C, tř.3, vč. pažení , dle č.v.D.2-IO 08 | m | 290 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol597 | Zához rýhy š800x1300mm,řez C-C, tř.3, dle č.v.D.2-IO 08 | m | 290 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol598 | Betonové desky 50x20x4, č.v.D.2-IO 08 | ks | 920 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol599 | Pískové lože, č.v.D.2-IO 08 | m3 | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol600 | Odvoz zeminy, D.2-IO 08 | m3 | 29 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol601 | Úprava zeminy, D.2-IO 08 | m3 | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol602 | Úprava pro pojezd techniky /podkladní beton, živičný povrch/, D.2-IO 08 | m3 | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol603 | Výstražná folie š33 cm, D.2-IO 08 | m | 740 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol604 | Ochranný nátěr spojů, D.2-IO 08 | kg | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol605 | Zemnící svorky, D.2-IO 08 | ks | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol444 | Nepředvídané práce | hod | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol445 | Revize | hod | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol520 | Podklady skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58

## D.2-IO 09 - SLABOPROUDÉ R...
{4d85e423-bee0-402d-8ca5-9de6ac26424a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 09 - SLABOPROUDÉ ROZVODY AREÁLOVÉ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 09 - SLABOPROUDÉ ROZVODY AREÁLOVÉ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| URS - Areálové slaboproudé rozvody | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 09 - SLABOPROUDÉ ROZVODY AREÁLOVÉ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | URS | Areálové slaboproudé rozvody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol606 | Montáž sdělovacého kabelu zemního 10x4x0,6 | m | 380 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol607 | TCEPKPFLE 10x4x0,6 - Sdělovací kabel zemní | m | 380 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol608 | Montáž sdělovacého kabelu zemního 1x2x0,8 | m | 1400 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol609 | SSKFH V180 PLUS 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1), uložení do země | m | 1400 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol610 | Montáž optického kabelu 48x9/125 | m | 370 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol611 | Optický kabel 48vl SM 9/125 Multi Loose Tube venkovní gelový s ochranou proti hlodavcům. PE plášť o průměru 12,0mm | m | 370 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol360 | Montáž kabelového žlabu neperforovaného 60x100 vč. příslušenství a montážního materiálu | m | 150 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol612 | Žlab 60/100 - kabelový žlab vč. výložníků, stropních závěsů nebo závitových tyčí a tvarovek | m | 150 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol613 | Montáž ohebné dvouplášťové korugované chráničky, průměr 160m | m | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol614 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, průměr 160mm, zatahovací drát | m | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol615 | Montáž ohebné dvouplášťové korugované chráničky, průměr 75mm | ks | 300 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol616 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, průměr 75mm, zatahovací drát | ks | 300 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol617 | Montáž spojky pro ohebnou dvouplášťovou korugovanou chráničku, průměr 75mm | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol618 | Spojka pro ohebnou dvouplášťovou korugovaná chráničku, průměr 75mm | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol619 | Montáž těsnícího kroužku pro ohebnou dvouplášťovou korugovanou chráničku, průměr 75mm | ks | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol620 | Těsnící kroužek pro ohebnou dvouplášťovou korugovaná chráničku, průměr 75mm | ks | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol621 | Krycí deska 300 x 1000 mm s popisem | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 742190004 | Aplikace požárně těsnícího materiálu | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol64 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | D1 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Pol622 | Připojení kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,6 do stávajících zářezových svorkovnic v technologickém velínu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol623 | Odkopání a oprava stávající trasy chrániček v místě propadu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 460010023 | Vytyčení trasy | m | 13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 460150273 | Ruční hloubení kabelové rýhy, šířka 50cm, hloubka 90cm | m | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 460150303 | Ruční hloubení kabelové rýhy, šířka 50cm, hloubka 120cm | m | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 460030095 | Vytrhání obrub ležatých silničních | m | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 460030192 | Řezání spár v živici | m | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 460030172 | Odstranění živice | m2 | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 460560263 | Zásyp výkopu vč. zhutnění | m3 | 6.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 460421062 | Kabelové lože vč. podsypu, zhutnění a urovnání | m | 13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol624 | Ostatní montážní materiál | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | [14 empty] | P | 1
31 | K | Pol625 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | [14 empty] | P | 1
32 | K | Pol626 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64

## D.1-IO 10 - PLYNOVOD
{5c17034e-f615-4819-ab11-cb3e6e041ddd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.1-IO 10 - PLYNOVOD
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.1-IO 10 - PLYNOVOD
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.1-IO 10 - PLYNOVOD
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107112 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm | m2 | 12.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 21*0,6 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 12.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 21*0,6 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 12.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 21*0,6 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3+6+1+1+3+2+2 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 13.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 22*0,6+0,6 |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 121151104 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně | m2 | 22.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 37*0,6 |  | 22.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132254102 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 39.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 60*0,6*1,1 |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 19.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (60*0,6*1,1)/2 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 60*1,1*2 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 60*1,1*2 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 25.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 60*0,6*0,7 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 39.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. položka č.8 - hloubení rýh | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 60*0,6*1,1 |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 60*0,6*0,4 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 86.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | (60*0,6*0,4)*6 |  | 86.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 14.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: součet objemu lože a obsypu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 60*0,6*0,4 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: součet objemu lože a obsypu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 60*0,6*0,4 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 23.976 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: součet objemu lože a obsypu krát hmotnost sypaniny | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (60*0,6*0,4)*1,665 |  | 23.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.976 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 25.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozdíl kubatur hloubení rýh a opsypu a lože | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 60*0,6*0,7 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 10.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: vypočítaná vrstva obsypu a délka a šířka výkopu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 60*0,6*0,3 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 583336740 | kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 16-32 | t | 20.358 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kubatura obsypu krát její měrná hmotnost | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (60*0,6*0,3)*1,885 |  | 20.358 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.358 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 3.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: vypočítaná vrstva lože a délka a šířka výkopu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 60*0,6*0,1 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 871181141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 23,50+6,25+22,75+7,50 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 286134930 | potrubí plynovodní PE100 SDR 11, tyče 12 m, se signalizační vrstvou, 50 x 4,6 mm_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | m | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 23,50+6,25+22,75+7,50 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 877181101 | Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 286159710 | elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 50_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 877181112 | Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 286149330 | elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 50_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 877211101 | Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 63 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 286149760 | elektroredukce, PE 100, PN 16, d 63-50_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 877241101 | Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 286149770 | elektroredukce, PE 100, PN 16, d 90-63_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 286159740 | elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 286145618 | elektropřechodka PE/ocel, SDR11, PE100, PN 16, d 90/DN 80_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Tato položka není v databázi ÚRS. viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 723239105 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/2 ostatní typ | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 286149388 | kulový kohout z PE-HD, SDR 11, PE 100, PN 10, d 50_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 286012902 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ KH T pro plynový uzávěr -0,7-1,1m, d 50-225_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | KS | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 286175500 | PLOVOUCÍ LITINOVÝ POKLOP PRO PLYN(žlutá barva víčka)_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství | KS | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 722131940 | Potrubí ocelové závitové svařované propojení potrubí DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pro tuto dimenzi a materiál není tato položka v databázi ÚRS. viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 733193925 | Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 89 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 892312121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým | úsek | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 723190901 | Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 60+40+40 |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1+1+1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 897352121 | Vypracování revizní zprávy plynových zařízení po úspěšně vykonané tlakové zkoušce | soubor | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Tato položka není v databázi ÚRS. Doklad k provední plynovodu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02, 15033-DPS-D.2-IO 10-03 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 23,50+6,25+22,75+7,50+5 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02, 15033-DPS-D.2-IO 10-03 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 23,50+6,25+22,75+7,50+5 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 21*2 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 8.266 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost vybouraných hmot pro oddíl zemní práce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných asfaltových ploch a podkladů"3,024+2,961+2,281 |  | 8.266 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.266 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 132.256 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost vybouraných hmot pro oddíl zemní práce krát předpokládaná vzdálenost k příslušné skládce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných asfaltových ploch a podkladů+předpokládaná doprava na skládku"(3,024+2,961+2,281)*16 |  | 132.256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132.256 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 8.266 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost vybouraných hmot pro oddíl zemní práce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných asfaltových ploch a podkladů"3,024+2,961+2,281 |  | 8.266 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.266 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 2.281 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost suti vybouraných asfaltových povrchů viz oddíl zemní práce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných asfaltových ploch"2,281 |  | 2.281 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.281 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 5.985 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost suti vybouraných povrchů z kameniva viz oddíl zemní práce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Hmotnost vybouraných podkladů z kameniva"3,024+2,961 |  | 5.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.985 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.09 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost přemisťovaných hmot pro oddíl trubní vedení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Celková hmotnost oddílu Trubní vedení"0,09 |  | 0.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 723120809 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 80 | m | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Odstranění stávajícího rušeného potrubí"38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 723160804 | Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1 | pár | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 723160831 | Demontáž rozpěrky k plynoměru G 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 723260801 | Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod. | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.325 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost demontovaných hmot pro oddíl vnitřní plynovod | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Celková hmotnost demontovaných hmot pro oddíl - vnitřní plynovod"0,315+0,005+0,001+0,004 |  | 0.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.325 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 230170002 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 122
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 23,50+6,25+22,75+7,50 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 230220001 | Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 124
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 230220006 | Montáž litinového poklopu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 126
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.2-IO 11 - AREÁLOVÉ ROZV...
{1a2fbae0-3b6f-45c5-9b6a-11c628624f1f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 11 - AREÁLOVÉ ROZVODY MEDIPLYNŮ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 11 - AREÁLOVÉ ROZVODY MEDIPLYNŮ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 11 - AREÁLOVÉ ROZVODY MEDIPLYNŮ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | Pol627 | měděná trubka 22x1 | m | 197 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol628 | prořez trubek 3% | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol629 | Ag pájka 45+pasta | g | 800 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol630 | chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 | m | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol631 | tvarovky Cu do pr.22 | kus | 78 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol632 | izolace potrubí v zemi | m | 197 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol633 | izolace chrániček zemi | m | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol634 | signalizační folie | m | 197 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol635 | napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol636 | ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 197 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol637 | propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 197 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol638 | tlaková zkouška | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol639 | dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol640 | zahájení,ukončení a předání | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol641 | přesun hmot | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol642 | zkoušky a revize | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol643 | zemní práce _ hloubení / přesuny / odvoz, likvidace / zpětné zásypy , obsypy | m | 197 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1600608293

## D.2-IO 12 - NÁHRADNÍ NAPÁ...
{d5fd37c6-5426-4175-8315-504c99960ba7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 12 - NÁHRADNÍ NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 12 - NÁHRADNÍ NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D2 - Elektroinstalace, materiál vč. montáže | [5 empty] | 0
| D3 - ENERGOCENTRUM | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt:
D.2-IO 12 - NÁHRADNÍ NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  | Projektant: | KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D2 | Elektroinstalace, materiál vč. montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | ENERGOCENTRUM |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol643 | VN rozvaděč 12kV 630A 20kA 50Hz, 5 polí, dále sestávající viz výkr.: D.2-IO 12-07 (SMYČKA - SMYČKA - VÝVOD - MĚŘENÍ - VÝVOD NA TRAFO (1000kVA) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: VN rozvaděč 12kV 630A 20kA 50Hz, 5 polí, dále sestávající viz výkr.: D.2-IO 12-07 (SMYČKA - SMYČKA - VÝVOD - MĚŘENÍ - VÝVOD NA TRAFO (1000kVA) - standardní kusové zkoušky ve výrobním závodě - výkresová dokumentace v českém jazyce - 1 sada ovládacích nástrojů a manuál pro provoz a údržbu - balení a doprava na místo určení vč. složení a instalace na místě - umístění na montážní rám, který je dodávkou rozvaděče - PD ochran, nastavení a oživení ochran - uvedení do chodu, testy, zaučení obsluhy - revize - montáž rozvaděče a kabelové soubory. (kabelová oka, kabelové koncovky, konektory, omezovače přepětí atd.). - nastavení a oživení ochran, ochrany dle místa instalace - základový rám a upevňovací šrouby. - hlavní a pomocná kabeláž. - konektory, počet dle schéma VN rozvaděče, vč. přepěťové ochrany - umístěn ve venkovním prostoředí (příslušné krytí, montáž do uzavřeného kiosku - min. IP54 !!) - jedná se o provizorní rozvod - dodávku je možné řešit i formou pronájmu (odhad doby instalace - 1 měsíc) | [14 empty] | P | 2
2 | K | Pol644 | Kabel 10-AXEKVCEY 1x120, vč. konektorů k připojení do VN rozvaděče ČEZ a přepěťových ochran, č.v. D.2-IO 12-03 až D.2.IO 12-06 | m | 90 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol645 | Kabel 10-CXEKVCEY 1x70, vč. vnitřních staničních koncovek do TR1000kVA /konektory k VN rozvaděči věcí VN rozvaděče | m | 75 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol646 | Kabelová spojka VN pro kabel 10-AXEKVCEY 1x120 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol647 | Ruční výkop kabelové trasy, šířka 800mm, hl.1200mm, komplet, včetně pískového lože, ochranné fólie, záhozu | m | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol648 | Mechanická ochrana kabelové trasy VN - kabelový žlab betonový 175x135mm, zkarytý betonovou deskou | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol649 | Ocelové nosné konstrukce vč. Montáže | kg | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol650 | Kabelový žebřík š.200, vč. Montáže | m | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol651 | Protipožární přepážky, vč. Montáže | m2 | 0.1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol652 | Pásek na svazkování VN kabelu, vč. Montáže | m | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol653 | CYKY 3Jx6 | m | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol654 | CYKY 5Jx4 | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol655 | Označovací štítky kabelů, vč. Montáže | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol656 | Ochranná trubka plast pr. 150mm /vnitřní prům./ | m | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol657 | "Najetí" kabelů 22 kV | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol574 | Kompletní VN zkouška instalace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol658 | Revize 22 kV, vč. revizní zprávy | hod | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol576 | Kompletní zkouška el. instalace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol577 | Revize NN, vč. revizní zprávy | hod | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol578 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol659 | Úpravy na stávajících zařízeních VN a NN v souvislosti s přepojováním na provizorní rozvod | hod | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42