## 1
ZADÁNÍ
Stavba: Rekonstrukce výměníkové stanice SOU Trutnov
Objekt: Výměníková stanice, Volanovská 243 č. akce SM/13/343
Část: Zařízení pro vytápění - výměníková stanice
JKSO: 801 33 | [6 empty] | Datum: 24.1.2014
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | HZS | Hodinová sazba
1 | R | HZS 1 | topná zkouška dle ČSN 06 0310 | h | 72
2 | R | HZS 2 | kompenzační a těsnostní zkouška | h | 8
3 | R | HZS 3 | vyregulování soustavy | h | 12
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení
4 | R | VZT 1.1 | Axiální ventilátor včetně protidešťové žaluzie výkon 8,3 m3/min., napětí 230V/50Hz, příkon 36 W, krytí IP42 | kpl | 1
|  |  | 1 |  | 1
5 | R | VZT 1.2 | Montáž ventilátoru | kpl | 1
|  |  | 1 |  | 1
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolace tepelné
6 | 631 | 631511710 | trubice izolační IS-H/A 45/30 mm | m | 1
|  |  | 1 |  | 1
7 |  | 631511730 | trubice izolační IS-H/A 57/30 mm - horkovod 16 m | m | 23
|  |  | 16 "horkovod" |  | 16
|  |  | 7 "UT" |  | 7
|  |  | Součet |  | 23
8 | 631 | 631512070 | trubice izolační ISOVER IS-H/A 76/50 mm | m | 6
|  |  | 6 |  | 6
9 |  | 631512080 | trubice izolační ISOVER IS-H/A 89/50 mm - horkovod 4 m | m | 12
|  |  | 4 "horkovod" |  | 4
|  |  | 8 "UT" |  | 8
|  |  | Součet |  | 12
10 | 631 | 631512100 | trubice izolační ISOVER IS-H/A 108/50 mm | m | 10
|  |  | 10 |  | 10
11 | 631 | 631512120 | trubice izolační ISOVER IS-H/A 133/50 mm | m | 1
|  |  | 1 |  | 1
12 | 713 | 713400843 | Izolace tepelné potrubí odstranění vláknitých materiálů bez povrchové úpravy | m2 | 20
13 | 713 | 713463311 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm | m | 24
14 | 713 | 713463312 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm | m | 28
15 | 713 | 713463315 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm | m | 6
16 | 713 | 713463316 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm | m | 4
17 | 713 | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.009
18 | 713 | 998713192 | Příplatek k přesunu hmot 713 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.009
|  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
19 | 721 | 721100902 | Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100 - napojení přečerpání kondenzátu a odpadní vody D40 | kus | 3
20 | 721 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50x1,8 mm | kus | 2
21 | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 20
22 | 721 | 721290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m | t | 0.2
23 | 721 | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.002
24 | 721 | 998721192 | Příplatek k přesunu hmot 721 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.002
|  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
25 | 721 | 722130231 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 15 | m | 1
26 | 721 | 722130232 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 20 | m | 8
27 | 721 | 722130233 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 | m | 6
28 | 721 | 722130234 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 | m | 14
29 | 721 | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 | m | 16
30 | 721 | 722179191 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m | soubor | 4
31 | 721 | 722181211 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm | m | 9
32 | 721 | 722181212 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm | m | 3
33 | 721 | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm | m | 10
34 | 721 | 722220851 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4 | kus | 2
35 | 721 | 722220852 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 5/4 | kus | 2
36 | 721 | 722220862 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 | kus | 6
37 | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 30
38 | 721 | 722290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.016
39 | 721 | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.344
40 | 721 | 998722192 | Příplatek k přesunu hmot 722 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.344
|  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny
41 |  | 732.1 | č.p. 1 - Kompaktní předávací stanice (KPS250) 250 kW (primární část 130/72°- PN25, sekundární část 90/70°C - PN6, včetně regulačních, měřících armatur a oběh. č. UT | ks | 1
|  |  | 1 |  | 1
42 |  | 732.11 | Montáž KPS 250 - Instalace do strojovny 2, napojení na potrubí horké 130/70°C a TV 90/70°C 2x, napojení na EP. | kpl | 1
|  |  | 1 |  | 1
43 | 731 | 732111125 | Rozdělovače a sběrače tělesa DN 80 č.p. 6 L=0,8m, č.p. 7 L= 0,8m | kus | 1.6
|  |  | 0,8*2 |  | 1.6
44 | 731 | 732111135 | Rozdělovače a sběrače tělesa DN 150 č.p. 4 L=1,36m, č.p.5 L=1,05m | kus | 2
|  |  | 2 |  | 2
45 | 731 | 732111233 | Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 150 č.p. 4 | kus | 1
|  |  | 1 |  | 1
46 | 731 | 732111312 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20 - PRO VK | kus | 4
|  |  | 4 |  | 4
47 | 731 | 732111314 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25 - 3 ks č.p.6, 3 ks č.p.7 | kus | 8
|  |  | 8 |  | 8
48 | 731 | 732111315 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 č.p. 4 a č.p. 5 - 2ks | kus | 2
|  |  | 2 |  | 2
49 | 731 | 732111318 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 - 1 ks č.p. 6 a 1 ks č.p. 7 | kus | 2
|  |  | 2 |  | 2
50 | 731 | 732111322 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65 - 1 ks č.p.4 a 1 ks č.p. 5 | kus | 2
|  |  | 2 |  | 2
51 | 731 | 732111325 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 - 2 ks č.p. 4 a 2 ks č.p. 5 | kus | 4
|  |  | 4 |  | 4
52 | 731 | 732199100 | Montáž orientačních štítků 2ks horkovod, 8ks č.p. 6 a č.p.7, 10 ks č.p. 4 a č.p. 5 | soubor | 20
|  |  | 20 |  | 20
53 | 731 | 732219315 | Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 o obsahu 300 litrů - č.p. 2 | soubor | 2
|  |  | 2 |  | 2
54 | R | 732-341216 | Expanzní nádoba V = 400 dm3 3bary, 120°C, 65 kg, závitové připojení R 1" - č.p. 3 | ks | 1
|  |  | 1 |  | 1
55 |  | 732.12 | Čerpadlo na čerpání odpadní vody z jímky M = 3m3/h H=4m N= 230V/50Hz, příkon = 0,35 kW (strojovna 1) | ks | 1
|  |  | 1 |  | 1
56 | 731 | 732421462 | Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové 25-40 rozteč 180 mm do 3 m3/h, H= 1-3m.v.sl. P=25-45W 230V/50Hz č.p. 8 + 1 ks nové skladem - záloha | soubor | 2
|  |  | 2 |  | 2
57 | 731 | 732429111 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí č.p. 8 2x, č.p. 9 1x | soubor | 3
|  |  | 3 |  | 3
58 | 731 | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 150 | m | 4.85
59 | 731 | 732221814 | Demontáž výměníku tepla protiproudového s vložkou tvaru U plocha výměníku do 40,0 m2 | kus | 2
60 | 731 | 732223814 | Rozřezání demontovaného výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 40 m2 | kus | 2
61 | 731 | 732224814 | Vypuštění vody z výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 40,0 m2 | kus | 2
62 | 731 | 732320814 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 500 litrů | kus | 2
63 | 731 | 732390853 | Sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu obsah do 200 litrů | kus | 2
64 | 731 | 732390854 | Příplatek k sejmutí odpojených nádrží z konzol za dalších 100 litrů obsahu nádrže | kus | 6
65 | 731 | 732393815 | Rozřezání demontované nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1
66 | 731 | 732420811 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 | kus | 2
67 | 731 | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 1
68 | 731 | 732420814 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 65 | kus | 1
69 | 731 | 732420815 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 80 | kus | 2
70 | 731 | 732482811 | Demontáž vodoměru do DN 50 | kus | 1
71 | 731 | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 2.777
72 | 731 | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.909
73 | 731 | 998732193 | Příplatek k přesunu hmot 732 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.909
|  | 733 | Ústřední vytápění - potrubí
74 | 731 | 733111114 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 1
|  |  | 1 |  | 1
75 | 731 | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 28
|  |  | 28 |  | 28
76 | 731 | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 1
|  |  | 1 |  | 1
77 | 731 | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 2
|  |  | 2 |  | 2
78 | 731 | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 23
|  |  | 10 "horkovod 130/70°C"" |  | 10
|  |  | 13 "UT 90/70°C)" |  | 13
|  |  | Součet |  | 23
79 | 731 | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 6
|  |  | 6 |  | 6
80 | 731 | 733121225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 | m | 8
|  |  | 6 "rozvod topné vody 90/70°C" |  | 6
|  |  | 2 "horkovod 130/70°C" |  | 2
|  |  | Součet |  | 8
81 | 731 | 733121228 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 108x4,0 | m | 10
|  |  | 10 |  | 10
82 | 731 | 733121232 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 133x4,5 | m | 0.5
|  |  | 0,5 |  | 0.5
83 | 731 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 32
|  |  | 32 |  | 32
84 | 731 | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 25
85 | 731 | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 14
|  |  | 14 |  | 14
86 | 731 | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 | m | 10.5
|  |  | 10,5 |  | 10.5
87 | 731 | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 26
|  |  | 26 |  | 26
88 | 731 | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 45
|  |  | 45 |  | 45
89 | 731 | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 20
|  |  | 20 |  | 20
90 | 731 | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 16
|  |  | 16 |  | 16
91 | 731 | 733190801 | Odřezání objímky dvojité do DN 50 | kus | 25
|  |  | 25 |  | 25
92 | 731 | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 6
|  |  | 6 |  | 6
93 | 731 | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 6
|  |  | 6 |  | 6
94 | 731 | 733191836 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 159 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 6
|  |  | 6 |  | 6
95 | 731 | 733191905 | Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 25 | m | 6
96 | 731 | 733191906 | Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 32 | m | 2
97 | 731 | 733191908 | Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 50 | m | 2
98 | 731 | 733192922 | Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 76 | m | 2
99 | 731 | 733192925 | Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 85 | m | 2
100 | 731 | 733291905 | Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm | kus | 2
101 | 731 | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.695
102 | 731 | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.814
103 | 731 | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.814
|  | 734 | Ústřední vytápění - armatury
104 | 731 | 734109113 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 40 | soubor | 2
105 | 731 | 734109114 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 50 | soubor | 3
106 | 731 | 734109117 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 100 | soubor | 3
107 | 731 | 734109118 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 125 | soubor | 1
108 | 731 | 734109313 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 40 | soubor | 2
109 | 731 | 734109314 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 50 | soubor | 3
110 | 731 | 734111614 | Ventil přírubový uzavírací V 30-111-540 PN 40 do 400°C ovládaný ručně DN 50 | soubor | 1
111 | 731 | 734173218 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 100 | soubor | 1
112 | 731 | 734173221 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 125 | soubor | 1
113 | 731 | 734173613 | Spoj přírubový PN 40/I do 200°C DN 40 | soubor | 2
114 | 731 | 734173614 | Spoj přírubový PN 40/I do 200°C DN 50 | soubor | 1
115 | 731 | 734190922 | Přetěsnění přírubového spoje s rozebráním a stažením do DN 100 | kus | 1
116 | 731 | 734190923 | Přetěsnění přírubového spoje s rozebráním a stažením do DN 150 | kus | 1
117 | 731 | 734191943 | Zpětná montáž armatury přírubové se dvěma přírubami bez navaření protipřírub DN 40 | kus | 1
118 | 731 | 734191948 | Zpětná montáž armatury přírubové se dvěma přírubami bez navaření protipřírub DN 125 | kus | 1
119 | 731 | 734209102 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | kus | 3
120 | 731 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 21
121 | 731 | 734209104 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 | kus | 4
122 | 731 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 2
123 | 731 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 2
124 | 731 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 13
125 | 731 | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 2
126 | 731 | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 2
127 | 731 | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 3
128 | 731 | 734209119 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 1/2 | kus | 2
129 | 731 | 734209120 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3 | kus | 4
130 | 731 | 734290912 | Výměna těsnění u šroubení armatur závitových do G 2 | kus | 8
131 | 731 | 734291113 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí PN 10/100°C G 1/2 | kus | 20
132 | 731 | 734291114 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí PN 10/100°C G 3/4 | kus | 4
133 | 731 | 734292714 | Kohout závitový kulový přímý chromovaný s páčkou G 3/4 | kus | 2
134 | 731 | 734292715 | Kohout závitový kulový přímý chromovaný s páčkou G 1 | kus | 6
135 | 731 | 734292716 | Kohout závitový kulový přímý chromovaný s páčkou G 1 1/4 | kus | 2
136 | 731 | 734311113 | Ventil přivařovací horkovodní odvětrávací PN 16 do 180°C DN 15 | kus | 1
137 | 731 | 734312113 | Ventil přivařovací horkovodní vypouštěcí PN16 do 180°C DN 15 se zátkou k zaplombování | kus | 4
138 | 731 | 734411143 | Teploměr s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200°C DTR délka stonku 160 mm | kus | 8
139 | R | 734.20 | Teploměr příložný do 120°C pružina až 2" | ks | 9
140 | 731 | 734421130 | Tlakoměr deformační D 160 kruhový B s bronzovou trubicí rozsah 0-10 MPa včetně tlakoměrné smyčky a tlakoměrného kohoutu | kus | 1
141 | 731 | 734421130.1 | Tlakoměr deformační D 160 kruhový B s bronzovou trubicí rozsah 0-6 MPa včetně tlakoměrné smyčky a tlakoměrného kohoutu | kus | 1
142 | 731 | 734494121 | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 10
143 | 731 | 734499212 | Montáž návarku M 27x2 | kus | 6
144 | 143 | 143211140 | trubka ocelová svařovaná závitová běžná se závitem 11343.0 Js 3/4 | m | 1.2
145 | R | 734.4 | Odvzdušňovací ventil DN 10 se zpětným ventilkem | ks | 3
146 |  | 734.10 | Zpětný ventil DN 25 | ks | 3
147 |  | 734.37 | Vyvažovací ventil DN 25 kv 8,7 | ks | 3
148 |  | 734.38 | Vyvažovací ventil DN 40 kv 19,2 | ks | 1
149 |  | 734.39 | Vyvažovací ventil DN 40 kv 12,6 | ks | 1
150 |  | 734.40 | Vyvažovací ventil DN 50 kv 26,5 | ks | 1
151 |  | 734.41 | Vyvažovací ventil DN 50 kv 21,4 | ks | 1
152 |  | 734.1 | Bezpřírubová klapka DN 100 PN6-10 | ks | 1
153 |  | 734.35 | Připojovací sada pro expanzní nédobu G1" | ks | 1
154 | R | 734.38 | Automatické doplňovací zařízení bez čerpadla pro topný systém dov. prov. přetlak 10bar . dov prov. tepl. 90°C, kvs 0,7m3/h min. tlak 1,3bar, max. tlak ve zdroji dopl.7 bar, G3/4" / G1/2", 230V/50Hy 10W | ks | 1
|  |  | 1 |  | 1
155 | R | 732.40 | Oddělovací člen pro doplňovací systémy 10 bar, 60°C 1/2", max. tlak na nátoku 1,3 bar Kvs 0,7-0,8 m3/h | ks | 1
|  |  | 1 |  | 1
156 | R | 732.39 | Montáž a zprovoznění, seřízení zařízení, doplňovacího | ks | 1
157 |  | 734.51 | Katexový filtr včetně náplně | ks | 1
158 | R | 734.52 | náhradní katexová náplň pro filtr | ks | 1
159 | 731 | 998734101 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.256
160 | 731 | 998734193 | Příplatek k přesunu hmot 734 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.256
161 | 731 | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 50
162 | 731 | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 15
163 | 731 | 734100813 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 150 | kus | 1
164 | 731 | 734200811 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 | kus | 60
165 | 731 | 734200812 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1 | kus | 10
166 | 731 | 734410811 | Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrem | kus | 2
167 | 731 | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 1
168 | 731 | 734890803 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m | t | 1.409
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry
169 | R | 783225100 | Nátěr ocelové konstrukce barva standartní dvojnásobná a 1 x email | m2 | 2.5
170 | R | 783421310 | nátěr armatur do DN 100 2násbovný + 1x email | ks | 2
171 | R | 783421710 | Nátěr armatur do DN 100 základní | ks | 1
172 | R | 783424140 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 základní + 2násobný | m | 55
173 | R | 783425750 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 základní | m | 25
Celkem