OBSAH:

1. Všeobecné poznámky koncepce řešení

2. Technické podmínky

3. Stručný popis technologie

4. Souhrnný technický popis části ÚT

5. Souhrnný technický popis části TUV

6. Provedení montážních prací a požadavky na navazující profese

1. Všeobecné poznámky k	oncepce řešení

Projekt řeší úpravu měření a regulace v rámci akce modernizace výměníkové stanice s přechodem z parního na horkovodní vytápění.

Podklady pro zpracování projektu:

- dokumentace části ÚT zpracovanou firmou Energie MaR, Pardubice z roku 2005

- dokumentace části TUV zpracovanou firmou Energie MaR, Pardubice z roku 2006

- dokumentace technologické části zpracovanou Ing. Bohadlem

- konzultace se zástupci investora a prohlídka na místě.

Pro ovládání, řízení, zabezpečení a sběr dat jsou využity stávající řídící systémy pro ÚT a TUV od firmy Honeywell. ŘS Excel 100 pro ÚT je umístěn v rozvaděči RD1 a ŘS Excel 50 pro řízení teploty TUV je umístěn v rozvaděči RD2. Oba rozvaděče se nacházejí v 1.NP horní nemocnice (výměníková stanice). Komunikace na dispečerské pracoviště v dolní nemocnici je zachována z roku 2007. Rozvaděče RD1 a RD2 mezi sebou komunikují po lince C-BUS, dále je z RD1 linka C-BUS přivedena do rozvaděče RD3 nacházející se v půdním prostoru, sloužící pro ovládání vzduchotechnické jednotky porodnice. V rozvaděči RD3 se nachází převodník C-BUS/ETHERNET díky kterému jsou data předávaná po stávající ethernetové síti z areálu horní do dolní nemocnice na dispečerské pracoviště. Na dispečerském pracovišti je zobrazena stávající technologie, která bude doplněna o vizualizaci nové technologie.

2. Technické podmínky

- Síť TN-C-S, 3+PE+N 3x230/400VAC

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickým odpojením od zdroje, dále malým bezpečným napětím 24VAC

- Vodivé neživé části jsou spojené do hlavního pospojování.

- Prostředí, ve kterém bude zařízení pracovat, je určeno v souladu s ČSN 33 2000-1 ed. 2 v návaznosti na ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 – vnější vlivy normální.

- Vnější krytí rozvaděče minimálně IP 42/20.

3. Stručný popis technologie

Současným zdrojem tepla je pára dodávaná z teplárny Náchod. V minulosti byla provedena oprava kondenzátního hospodářství, ohřevu TV, předehřevu TV, ohřevu topné vody ve stojatých ohřívačích pára-voda a instalace rozdělovače a sběrače topné vody se sedmi topnými okruhy. Regulace teploty topné vody do jednotlivých topných okruhů je dle venkovní teploty. Oběh topné vody zajišťují stávající elektronická oběhová čerpadla.

V červenci až září 2013 byla v dané lokalitě provedena teplárnou Náchod teplofikace. To je přechod z páry na topnou vodu o teplotním spádu 105/70 °C. Z tohoto důvodu je nutno provést modernizaci výměníkové stanice s přechodem na topnou vodu, což znamená demontování a výměnu stávajících armatur na primární straně ohřevu ÚT a TUV. Redukční ventily na páře 12-M1 a 2-M1, regulační ventily na páře 3A-M1, 3B-1, 13-M1, 13-M2 budou demontovány. Na místo stávajících regulačních ventilů na páře budou osazeny nové se shodným označením. Nově bude na každém výměníku ÚT osazen termostat a manostat.

4. Souhrnný technický popis části ÚT

TI - 1 Snímání venkovní teploty (stávající)

Venkovní teplota (1-BT 1) je snímána pro předekvitermní regulaci teploty topné vody a ekvitermní regulaci teploty Út.

Z přenosného operátorského panelu a z dispečinku bude umožněno:

- sledování venkovní teploty (1-BT 1)

PIC - 2 Regulace tlaku přívodní páry (demontáž)

Stávající regulace tlaku přívodní páry redukčním ventilem s havarijní funkcí (2-M 1) je zrušena. Stávající snímač tlaku páry (2-BP 1) bude rovněž demontován.

###### TIC - 3A Předekvitermní regulace teploty topné vody - výměník 1 (stávající, úprava)

Teplota topné vody na výstupu z výměníku 1 (3A-BT 1) je předekvitermně regulována na nejvyšší hodnotu dle nastavených ekvitermních křivek jednotlivých topných okruhů a zároveň dle požadavků VZT (teplota cca 80oC). Teplota je regulována v závislosti na venkovní teplotě (1-BT 1) novým regulačním ventilem (3A-M 1) na vstupu do výměníku 1.

V případě, že teplota topné vody na výstupu z výměníku 1 (3A-BT 1) dosáhne MAX. hodnoty (95oC) dojde k vyvolání zabezpečující funkce (uzavření klapky na přívodu topné vody s havarijní funkcí a uzavření regulačního ventilu topné vody) a k poruchové signalizaci. Porucha je signalizována signálkou společné poruchy.

Z přenosného operátorského panelu a z dispečinku bude umožněno:

- sledování provozních a poruchových stavů

- nastavení a volba ekvitermní křivky výstupní topné vody

- nastavení zlomových bodů a posunu ekvitermní křivky

- nastavení času pro denní provoz a pro útlumový provoz

- nastavení velikosti útlumu

- zapnutí a vypnutí ohřevu topné vody 1

- sledování teploty topné vody na výstupu z výměníku 1 (3A-BT 1)

- ovládání regulačního ventilu 1 přívodní TV (3A-M 1)

- nastavení parametrů regulace (pouze pro servis)¨

###### TIC – 3B Předekvitermní regulace teploty topné vody - výměník 2 (stávající, úprava)

Popis regulace je shodný s obvodem TIC-3A.

TIC - 4 Ekvitermní regulace teploty Út - chodby západ (stávající)

Teplota Út - chodby západ (4-BT 1) je ekvitermně regulována v závislosti na venkovní teplotě (1-BT 1) trojcestným směšovacím ventilem Út - chodby západ (4-M 1) s možností nočního útlumu.

V případě, že teplota Út dosáhne MAX. hodnoty (95oC) dojde k vyvolání zabezpečující funkce (uzavření klapky na přívodu topné vody s havarijní funkcí (11-M2.1/2), uzavření směšovacího ventilu do systému a vypnutí oběhového čerpadla Út - chodby západ) a k poruchové signalizaci. Porucha je signalizována signálkou společné poruchy.

Ovládání oběhového čerpadla Út - chodby západ (4-M 2) je možné řídit buď automaticky (přepnutí ovladače SA 01 na čelní desce rozvaděče RD 1 do polohy AUT), ručně (poloha ZAP) a nebo vypnout (poloha 0).

V automatickém režimu je oběhové čerpadlo spouštěno:

- vždy je-li provoz ohřevu Út

- mimo topnou sezónu dojde k protočení oběhového čerpadla jednou za týden na dobu dvou minut a to v nastavený čas (z displeje).

Do řídícího systému je zavedena informace o chodu oběhového čerpadla Út - chodby západ.

Z přenosného operátorského panelu a z dispečinku bude umožněno:

- sledování provozních a poruchových stavů

- nastavení a volba ekvitermní křivky

- nastavení zlomových bodů a posunu ekvitermní křivky

- nastavení času pro denní provoz a pro útlumový provoz

- nastavení velikosti útlumu

- zapnutí a vypnutí ohřevu Út - chodby západ

- sledování teploty Út - chodby západ (4-BT 1)

- ovládání regulačního ventilu Út - chodby západ (4-M 1)

- nastavení času otevření a uzavření regulačního ventilu a protočení oběhového čerpadla Út při odstaveném ohřevu Út

- zapnutí a vypnutí oběhového čerpadla Út - chodby západ (4-M 2)

- nastavení parametrů regulace (pouze pro servis)

TIC - 5 Ekvitermní regulace teploty Út - dětské oddělení (stávající)

Popis regulace je shodný s obvodem TIC-4

TIC - 6 Ekvitermní regulace teploty Út - operační sál střed (stávající)

Popis regulace je shodný s obvodem TIC-4

TIC - 7 Ekvitermní regulace teploty Út - pokoje střed (stávající)

Popis regulace je shodný s obvodem TIC-4

TIC - 8 Ekvitermní regulace teploty Út - laboratoře, dialýza (stávající)

Popis regulace je shodný s obvodem TIC-4

TIC - 9 Ekvitermní regulace teploty Út - pokoje východ (stávající)

Popis regulace je shodný s obvodem TIC-4

TIC - 10 Ekvitermní regulace teploty Út - chodby východ (stávající)

Popis regulace je shodný s obvodem TIC-4

A - 11 Poruchová signalizace a havarijní zabezpečení (ÚT) (stávající, úprava)

Havarijní zabezpečení zajišťuje včasné odstavení výměníkové stanice a signalizaci, nastane-li havarijní stav. Poruchová signalizace zajišťuje signalizaci, nastane-li poruchový stav. Veškeré informace o poruchových a havarijních stavech jsou zavedeny do řídícího systému a na centrální dispečerské pracoviště, dále jsou signalizovány společnou signálkou poruchy (H 01) na čelní desce rozvaděče.

Poruchové a havarijní stavy je nutné kvitovat. To znamená, že k opětnému najetí dojde až po odeznění poruchy a potvrzení obsluhou (tlačítko kvitování poruchy SA 09 na čelní desce rozvaděče RD1).

Havarijní stavy vyhodnocovány řídícím systémem  (stávající)

- překročení teploty top. vody na výstupu z výměníku 1  95°C (3A-BT 1) déle jak 120 sek.

- překročení teploty top. vody na výstupu z výměníku 2  95°C (3B-BT 1) déle jak 120 sek.

- překročení teploty Út - chodby západ  95°C (4-BT 1) déle jak 120 sek.

- překročení teploty Út - dětské oddělení  95°C (5-BT 1) déle jak 120 sek.

- překročení teploty Út - operační sál střed  95°C (6-BT 1) déle jak 120 sek.

- překročení teploty Út - pokoje střed  95°C (7-BT 1) déle jak 120 sek.

- překročení teploty Út - laboratoře, dialýza  95°C (8-BT 1) déle jak 120 sek.

- překročení teploty Út - pokoje východ  95°C (9-BT 1) déle jak 120 sek.

- překročení teploty Út - chodby východ  95°C (10-BT 1) déle jak 120 sek.

- překročení maximální havarijní teploty v prostoru VS  45°C (11-BT 1)

Nastane-li některý z výše uvedených havarijních stavů, dojde řídícím systémem k uzavření nové klapky přívodní topné vody s havarijní funkcí (11-M2.1/2) a k poruchové signalizaci.

Havarijní stavy, při kterých dochází k odstavení bez ohledu na řídící systém („natvrdo“)

- maximální havarijní teplota výstupní topné vody z výměníku 1 (11-ST 1) (nové)

- maximální havarijní teplota výstupní topné vody z výměníku 2 (11-ST 1.1) (nové)

- minimální havarijní tlak topné vody za výměníkem 1 (11-SP 1) (nové)

- minimální havarijní tlak topné vody za výměníkem 2 (11-SP 1.1) (nové)

- překročení maximální havarijní hladiny v prostoru VS – zaplavení (11-SL 1)

- havarijní odstavení výměníkové stanice – stisknuto havarijní tlačítko (11-SA 1)

- maximální havarijní teplota výstupní TUV (19-ST1)

Nastane-li některý z havarijních stavů a), až g), dojde k přímému („natvrdo“) uzavření  nové klapky na přívodu topné vody s havarijní funkcí (11-M2.1/2) a k poruchové signalizaci. Následně je tento stav signalizován na vstup ŘS (poloha ZAV. klapky).

Poruchové stavy, které jsou pouze signalizovány (stávající)

- porucha oběhového čerpadla Út - chodby západ (4-M 2)

- porucha oběhového čerpadla Út - dětské oddělení (5-M 2)

- porucha oběhového čerpadla Út - operační sál střed (6-M 2)

- porucha oběhového čerpadla Út - pokoje střed (7-M 2)

- porucha oběhového čerpadla Út - laboratoře, dialýza (8-M 2)

- porucha oběhového čerpadla Út - pokoje východ (9-M 2)

- porucha oběhového čerpadla Út - chodby východ (10-M 2)

K poruchovému stavu čerpadla, dochází v okamžiku, kdy při povelu pro chod do 5. sec. nepřijde do ŘS signál o chodu.

Větrání výměníkové stanice (stávající)

Stávající odtahový ventilátor (11-M 1) bude spouštěn řídícím systémem v závislosti na teplotě v prostoru výměníkové stanice (11-BT 1). Ke spuštění ventilátoru dojde při teplotě 40°C a k vypnutí při teplotě 35°C.

Ovládání odtahového ventilátoru (11-M 1) je možné řídit buď automaticky (přepnutí ovladače SA 08 na čelní desce rozvaděče RD 1 do polohy AUT), ručně (poloha ZAP) a nebo vypnout (poloha 0).

## Havarijní odstavení kotelny – centrál STOP (stávající)

Pokud dojde ke stisknutí havarijního tlačítka (11-SA 1) u vstupu do výměníkové stanice, dojde k okamžitému uzavření klapky na přívodu TV s havarijní funkcí (11-M 2.1/2) a k signalizaci do řídícího systému a na centrální dispečerské pracoviště. Tlačítko je vybaveno zámkem, tzn. že k jeho odaretování je potřeba klíček.

Výpadek sítě (stávající)

Výpadek sítě je po jejím obnovení řídícím systémem zaznamenán a informace o něm je až do odkvitování zobrazena na displeji. Najetí výměníkové stanice je po výpadku sítě automatické a nevyžaduje kvitování obsluhou.

PC - 12 Doplňování systému ÚT (nové)

Doplňování a regulaci tlaku v okruhu ÚT bude provádět nově instalovaný expanzní automat OLYMP (12-Q1), který bude osazen do místa po demontovaných parních rozdělovačích.

Napájení automatu je realizováno jištěným vývodem (10A) z rozvaděče RD1 přes spínací skříňku umístěnou poblíž exp. automatu. Na vstup ŘS bude zavedena signalizace provozu/poruchy přes AI/6xDI převodník.

5. Souhrnný technický popis části TUV

A - 11 Poruchová signalizace a havarijní zabezpečení (demontáž)

Tento obvod obsahuje pouze regulátor tlaku (11-SP2), který je umístěn na parním rozdělovači určeného k přitápění porodnice.

Nyní je tento manostat demontovaný.

PIC – 12 Regulace tlaku přívodní páry (demontáž)

Tento obvod obsahuje snímač tlaku (12-BP1) a redukční ventil (12-M1), které jsou umístěny na parním rozdělovači určeného k přitápění porodnice.

Nyní bude snímač a redukční ventil demontovaný.

TIC – 13 Regulace teploty TUV (stávající, úprava)

Teplota TUV (13-BT1, 13-BT2) na výstupu z výměníků 3, 4 je regulována na konstantní hodnotu  55°C pomocí nových regulačních ventilů (13-M1, 13-M2) na přívodu topné vody  do výměníků. Ohřátá TUV je z výměníků vedena přes stojatou akumulační nádrž.

Oběh TUV mezi výměníkem a akumulační nádrží do rozvodu TUV zajišťuje cirkulační  čerpadlo TUV (13-M3).

Akumulační nádrž TUV je osazena v 1/3 horní části snímačem teploty (13-BT3). V případě, že teplota v akumulační nádobě klesá pod nastavenou hodnotu je úměrně navyšována teplota TeV vystupující ze stojanových ohřívačů do max. hodnoty 70oC.

Jako ochrana proti bakteriím Legionella bude sloužit termodesinfekce TUV, tj. krátkodobé přehřátí TUV nad 65°C. Voda  bude přehřívána po dobu 1-3 hodin nad teplotu 67°C. Pro maximální efekt a bezpečnost bude tato dezinfekce probíhat v nočních hodinách (interval bude možno naprogramovat).

Ovládání cirkulačního čerpadla TUV (13-M3) je možné řídit buď automaticky (přepnutí ovladače na přístrojové desce rozvaděče RD1 do polohy AUT), ručně (poloha ZAP) a nebo vypnout (poloha 0).

Cirkulační čerpadlo je v provozu dle časového režimu nastavitelného z operátorského panelu ŘS.V době odstavení ohřevu TUV dojde k protočení čerpadla jednou za týden na dobu dvou minut a to v nastavený čas. Do ŘS je zavedena informace o chodu čerpadla.

Z přenosného operátorského panelu a z dispečinku bude umožněno:

- sledování provozních a poruchových stavů

- sledování teploty TUV na výstupu z výměníků

- sledování teploty teplé užitkové vody v akumulační nádrži

- sledování stavu havarijního termostatu teploty TUV

- nastavení žádané teploty TUV na výstupu z výměníku

- nastavení žádané teploty TUV na výstupu z výměníku pro ohřev k zamezení vzniku legionely

- nastavení časového provozu cirkulačního čerpadla

- nastavení časového provozu ohřevu TUV

- zapnutí a vypnutí ohřevu TUV

TIC – 14 Řízení provozu úpravny vody (stávající)

Úpravna vody EUV 40 PT je přepínána výstupem z ŘS na silný provoz v denních hodinách a slabý provoz  v nočních hodinách (1. a 2. pásmo).

Z přenosného operátorského panelu a z dispečinku je umožněno:

- nastavení času pro silný a slabý provoz

HCA – 15 Spouštění čerpadla topné vody – VZT (nové)

Ze stávajícího rozdělovače sekundární topné vody bude zhotoven nový vývod pro VZT jednotky (porodnice a JIP). Součástí nového potrubí je zabudování podávacího čerpadla (15-M1). Podávací čerpadlo pro VZT jednotky bude spouštěné výstupem z ŘS na základě informace o chodu VZT jednotek.

Chod VZT jednotky porodnice je předáván po komunikační lince C-BUS z rozvaděče RD3 do RD2. Chod VZT jednotky JIP je přiveden na vstup ŘS stávajícím kabelem po demontovaném ventilu M9 z rozvaděče MR1.

Na vstup ŘS je zavedena informace o chodu podávacího čerpadla.

Čerpadlo lze řídit buď automaticky (poloha AUT ovladače SA03 umístěném na čelní desce rozvaděče RD2), ručně (poloha ZAP) a nebo vypnout (poloha 0).

A – 19 Poruchová signalizace a havarijní zabezpečení (stávající)

Havarijní zabezpečení zajišťuje včasné odstavení výměníkové stanice a signalizaci, nastane-li havarijní stav. Poruchová signalizace zajišťuje signalizaci, nastane-li poruchový stav. Veškeré informace o poruchových a havarijních stavech jsou zavedeny do řídícího systému a na centrální dispečerské pracoviště, dále jsou signalizovány společnou signálkou poruchy (H 01) na čelní desce rozvaděče RD2 (popř. RD1).

Havarijní stavy je nutné kvitovat. To znamená, že k opětnému najetí dojde až po odeznění poruchy a potvrzení obsluhou (tlačítko kvitování poruchy SA 01).

Havarijní stavy vyhodnocovány řídícím systémem

- Překročení teploty TUV na výstupu z výměníků měřenou snímači (13-BT1, 13-BT2) nad 75°C déle jak 60 sek., dojde řídícím systémem k uzavření nové klapky na přívodu topné vody s havarijní funkcí (rozv. RD1, 11-M2.1/2) a k poruchové signalizaci (přenos informace do ŘS v rov. RD1 po C-Bus).

- minimální havarijní tlak studené vody (200 kPa, 19-SP1)

Nastane-li uvedený havarijní stav, dojde řídícím systémem k uzavření regulačních ventilů přívodní páry (13-M1, 13-M2) do výměníků 3, 4 pro ohřev TUV, k vypnutí cirkulačního čerpadla TUV (13-M3) a k poruchové signalizaci. Tato porucha je vratná, tj. při opětovném zvýšení tlaku se systém uvede opět do provozu.

Havarijní stavy, při kterých dochází k odstavení bez ohledu na řídící systém („natvrdo“)

- maximální havarijní teplota výstupní TUV (75°C, 19-ST1)

Nastane-li uvedený havarijní stav, dojde řídícím systémem k uzavření klapky na přívodu topné vody s havarijní funkcí (rozv. RD1, 11-M2.1/2) a k poruchové signalizaci (přenos informace do ŘS v rov. RD1 po C-Bus). Kontakt havarijního termostatu je zapojen "natvrdo" do obvodu havarijní smyčky ve stávajícím rozvaděči RD1. Poruchové a havarijní stavy je nutné kvitovat. To znamená, že k opětnému najetí dojde až po odeznění poruchy a potvrzení obsluhou (tlačítko kvitování poruchy SA 01 na čelní desce rozvaděče RD2).

výpadek sítě

Výpadek sítě je po jejím obnovení řídícím systémem zaznamenán a informace o něm je až do odkvitování zobrazena na displeji. Najetí výměníkové stanice je po výpadku sítě automatické a nevyžaduje kvitování obsluhou.

6. Provedení montážních prací a požadavky

na navazující profese

Provedení montážních prací M+R a elektro

- Montážní práce budou provedeny dle výkresové dokumentace.

- Vybavení rozvaděčů zůstává stávající, doplnění je zřejmé z dokumentace .

- Provést ochranné pospojování nových prvků a nového potrubí.

Dodavatel strojní části provede a zajistí:

Demontáž následujících armatur:

- redukční ventil na páře pro ÚT s pohonem SKB 62 (2-M1)

- redukční ventil na páře pro staré TUV s pohonem SKB 62 (12-M1)

- regulační ventil na páře pro ÚT s pohonem SKB 62 (3A-M1)

- regulační ventil na páře pro ÚT s pohonem SKB 62 (3B-M1)

- regulační ventil na páře pro TUV s pohonem SKB 62 (13-M1)

- regulační ventil na páře pro TUV s pohonem SKB 62 (13-M2)

- redukční ventil na páře pro VZT s pohonem AVR32W (M9)

Montáž následujících armatur:

- klapka na přívodu primární topné vody s pohony EF24A (11-M2.1, 11-M2.2)

- regulační ventil na topné vodě pro ÚT s pohonem SAX 61.03 (3A-M1)

- regulační ventil na topné vodě pro ÚT s pohonem SAX 61.03 (3B-M1)

- regulační ventil na topné vodě pro TUV s pohonem SAX 61.03 (13-M1)

- regulační ventil na topné vodě pro TUV s pohonem SAX 61.03 (13-M2)

Osazení nových zařízení a snímačů:

- termostaty a manostaty za výměníkem č.1 a 2 (11-ST1.1, 11-SP1.1)

- snímače teploty za výměníkem č.1 a 2 (3A-BT1, 3B-BT1)