## AR110 - Svislé konstrukce
Kód položky |  | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy | Referenční standard výrobků | Referenční výrobek
Architektonické a stavebně technické řešení
AR110. |  | Svislé konstrukce
AR111. |  | Zdi tl. přes 150 mm
AR111. | 1212 | Zdivo navrženo podle ČSN 73 1101 a provedeno podle ČSN 73 2310; dutinové bloky s tloušťkou 200 mm; práce budou v souladu s ČSN 73 2310; dodávka bude včetně dotěsnění stavebních konstrukcí s požadovanou požární odolností a dilatačního uložení příček; při vyšších výškách budou příčky vyztuženy vloženou tyčovou ocelí kotvenou k železobetonovým nosným konstrukcím; u dveřních a případně i okenních otvorů budou tyto příčky přivyztužovány; při zdění jsou kladeny vyšší nároky na provedení vazby, která bude běhounová s polovičním přesahem a vnější spára zcela zaplněná pojící maltou bude uhlazená a zapuštěná 15 mm do betonových bloků; v případě dělení bloků budou použity pily na řezání tak, aby byla zaručena vždy kolmá hrana; parametry : Rw=49dB, REI=60minut | KB-BLOK, BETONG , BETON BTD | KB-BLOK PX1/15-A, BETONG BST 15, BETON Těšovice typu BTD
AR111. | 1213 | Zdivo navrženo podle ČSN 73 1101 a provedeno podle ČSN 73 2310; dutinové bloky s tloušťkou 300 mm; práce budou v souladu s ČSN 73 2310; dodávka bude včetně dotěsnění stavebních konstrukcí s požadovanou požární odolností a dilatačního uložení příček; při vyšších výškách budou příčky vyztuženy vloženou tyčovou ocelí kotvenou k železobetonovým nosným konstrukcím; u dveřních a případně i okenních otvorů budou tyto příčky přivyztužovány; při zdění jsou kladeny vyšší nároky na provedení vazby, která bude běhounová s polovičním přesahem a vnější spára zcela zaplněná pojící maltou bude uhlazená a zapuštěná 15 mm do betonových bloků; v případě dělení bloků budou použity pily na řezání tak, aby byla zaručena vždy kolmá hrana; parametry : Rw=51dB, REI=60minut | KB-BLOK, BETONG , BETON BTD | KB-BLOK PX1/15-A, BETONG BST 15, BETON Těšovice typu BTD
AR112. |  | Stěny a příčky do tl. 150 mm
AR112. | 2206 | Příčky navrženy podle ČSN 73 1101 a provedeny podle ČSN 73 2310; dutinové bloky s tloušťkou 150 mm; práce budou v souladu s ČSN 73 2310; dodávka bude včetně dotěsnění stavebních konstrukcí s požadovanou požární odolností a dilatačního uložení příček; při vyšších výškách budou příčky vyztuženy vloženou tyčovou ocelí kotvenou k železobetonovým nosným konstrukcím; u dveřních a případně i okenních otvorů budou tyto příčky přivyztužovány; při zdění jsou kladeny vyšší nároky na provedení vazby, která bude běhounová s polovičním přesahem a vnější spára zcela zaplněná pojící maltou bude uhlazená a zapuštěná 15 mm do betonových bloků; v případě dělení bloků budou použity pily na řezání tak, aby byla zaručena vždy kolmá hrana; parametry : Rw=45dB, REI=60minut | KB-BLOK, BETONG , BETON BTD | KB-BLOK PX1/15-A, BETONG BST 15, BETON Těšovice typu BTD
AR113. |  | Sloupy a pilíře
AR114. |  | Překlady
AR115. |  | Komíny
AR116. |  | Zdivo obkladové
Note on A6: Zdivo: -xxx - účel 1 - nosné 2 - výplňové 3 - nadstřešní x-xx - materiál 1 - betonové 2 - keramické 3 - pórobetonové 4- vápenopískové
Note on A10: Zdivo: -xxx - účel 1 - nosné 2 - výplňové 3 - nadstřešní x-xx - materiál 1 - betonové 2 - keramické 3 - pórobetonové 4- vápenopískové 5 - skleněné 6 - sanitární
Note on A15: Překlady: -xxx - účel 1 - pro nosné zdivo 2 - pro výplňové zdivo x-xx - materiál 1 - betonové 2 - keramické 3 - pórobetonové 4- vápenopískové

## AR120 - Výtahy
Kód položky |  | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy | Referenční standard výrobků | Referenční výrobek
Architektonické a stavebně technické řešení
AR120. |  | Výtahy
AR121. |  | Výtahy osobní
AR121. | 0001 | Osobní výtah, lanový, bez strojovny, nosnost 1000 kg; počet osob: 13; rychlost 1 m/s; vnitřní rozměr šachty (š x h) 1600 x 2430 mm; kabina neprůchozí, rozměr kabiny (š x hl. x v) 1100 x 2100 x 2200 mm; jednostranně posuvné dveře (š x v) 900 x 2000 mm, požární odolnost dveří EW60. hlavní parametry: Typ zařízení: bezstrojovnový výtah, Nosnost / počet osob: 1000 kg / 13, Rychlost: 1 m/s, Zdvih: 17.6 m, Počet stanic/nástupišť: 5 / 5, Průchozí: ne, Typ řízení: obousměrné sběrné, Skupina výtahů: 2 jednotky ve skupině, Pohon: elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a dojezd výtahu – bezpřevodový pohon účinnost až 90% šachta: Rozměry šachty (š / h): 1600 mm x 2430 mm Prostory pod šachtou: výtah není vybaven zachycovači na protiváze (pod šachtou nesmí být prostory přístupné osobám), Provedení šachty (materiál): ŽB monolit Horní přejezd / prohlubeň: 4050 mm / 1100 mm kabina: Rozměry kabiny (š x hl x v): 1100 mm x 2100 mm x 2200 mm Dělení panelů kabiny vertikální, Materiál stěn / odstín: plech povlakovaný PVC / Povrch podlahy: penízková protiskluzová pryž / černá nebo šedá, Provedení stropu / odstín: plochý / plech povlakovaný PVC - bílý Provedení osvětlení: vertikální zářivkové podle ovládacího panelu, Okopové lišty: nejsou, Madlo: není, Zrcadlo typ / umístění: není, Ovl. panel / povrch: zaoblený / plech povlakovaný PVC - bílý, doplňky broušený chrom, Vstupní portál v kabině / odstín: plech povlakovaný PVC / bílý, Ostatní doplňky v kabině: broušený chrom dveře: Otevírání: jednostranné teleskopické – 900 mm x 2000 mm ( š x v ) Typ zárubní / materiál: úzké 20 mm po obvodě dveří / nerez brus 220 Materiál šachetních dveří: nerez brus 220 Materiál kabinových dveří: bílý plech povlakovaný PVC Požární odolnost: EW60 Pohon kabinových dveří: s nastavitelnou rychlosti posuvu dveřních křídel Ochrana dveří: světelná závora UDZ – univerzální dorozumívací zařízení ADO – předotevírání dveří při příjezdu kabiny do nástupiště CBM – mechanická tlačítka v kabině s mikrozdvihem LRD – světelná závora, CFL1 – automatické osvětlení kabiny CPI10 – LCD ukazatel polohy a směru v kabině CTTL – potvrzení voleb (prosvětlení tlačítek) DCB – tlačítko zavření dveří v kabině, DZI – indikace dveřní zóny HBM – mechanická tlačítka na nástupišti s mikrozdvihem HPI15 – vertikální segmentový ukazatel polohy a směru na nástupišti – hlavní stanice CDL1 – ukazatel směru umístěný v zárubni kabinových dveří (s integrovaným gongem) OCB – hlavní vypínač, PITL – žebřík v prohlubnivýtah není vybaven zachycovači na protiváze (pod šachtou nesmí být prostory přístupné osobám) součástí dodávky výtahu je osvětlení výtahové šachty | OTIS, Kone, Schindler | GeN2 Comfort 1000 kg s TLD900
AR122. |  | Výtahy nákladní
AR123. | 0001 | Plošiny pro imobilní
|  | šikmá zdvihací plošina s lomenou dráhou pro imobilní osoby Provedení:vnitřní, manuální1, Velikost plošiny (šířka x délka):..800 mm x 1050 mm Nosnost:250 kg, Rychlost jízdy:variabilní 3 až 6 m/min.Počet stanic:2, Napájení hlavního přívodu.1+N+PE 240 V, 50 Hz, 1.5 kW Ovládací napětí..24 V, Kotvení.na samostatné sloupky, Umístění.na pravé straně schodiště, Zdvih:1160 mm, Délka jízdní dráhy.cca 2900 mm, Počet schodů.10, Počet zatáček.90° 1 x, 180° 0 x, Horizontální stabilizace na jízdní dráze..NE, Pohonná jednotka:elektromotor s převodovkou, Povrchová úprava jízdní dráhy RAL 7030, Povrchová úprava plošiny RAL 7030, Povrchová úprava kotevních sloupků (konstrukce) Standardně RAL 7030, Bezpečnostní prvky: Omezovač rychlosti a zachycovač, zahnuté sklopné bariéry na plošině, nájezdové klapky na plošině s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou, spodní kontaktní plech plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou pod plošinou, manuální nouzové spouštění, manuální nouzové přiklopení plošiny – v případě poruchy přiklopení plošiny (platí pro automatickou verzi). Ovládací prvky:a) na plošině: velkoplošná prosvětlená tlačítka pro směr nahoru a dolů, STOP, b) v nástupištích: velkoplošná tlačítka pro směr nahoru a dolů | Garavent - Zdvihservis | GPS Artira

## VV
Kód položky |  | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy | Doplněk
Venkovní vodovod
VV461. | 0100 | Měkcetěsnící klínové šoupátko s přírubami, PN 16, tvárná litina, ochrana vně i zevnitř epoxidovým práškem, vřeteno nerez-ocel
VV461. | 0120 | Uliční poklop samonivelační pro šoupátka, tvárná litina
VV461. | 0121 | Uliční poklop samonivelační pro domovní šoupátka, tvárná litina
VV461. | 0122 | Uliční poklop samonivelační hydrantový, tvárná litina
VV461. | 0130 | Teleskopická zemní souprava pro šoupátka
VV461. | 0132 | Teleskopická zemní souprava pro domovní šoupátka 3/4"-2"
VV461. | 0150 | Šoupátko pro domovní přípojky, PN 16, šedá litina s vnějším závitem, hrdlem ISO pro PE, nvitřním závitem, ochrana vně epoxidovým práškem, vřeteno nerez-ocel.
VV461. | 0151 | Šoupátko pro domovní přípojky, PN 16, šedá litina, hrdlo ISO pro PE na obou stranách, ochrana vně epoxidovým práškem, vřeteno nerez-ocel.
VV461. | 0200 | Přírubová tvarovka z tvárné litiny, uvnitř a vně protikorozní ochrana práškovým epoxidem, PN 16.
VV461. | 0301 | Navrtávací pas s pryžovou vložkou pro PE a PVC potrubí PN 16, tvárná litina, ochrana vně epoxidovým práškem, šrouby chráněné proti korozi.
VV461. | 0500 | Hydrant podzemní DN 80, PN 16, šedá litina s práškovým epoxidovým povlakem.
VV461. | 0501 | Hydrant nadzemní tuhý DN 80 se dvěmi výstupy, PN 16, nerezavějící ocel.
VV461. | 0600 | Pažnice s fóliovým límcem pro rekonstrukce budov + těsnící vložka pro PE potrubí