## Legenda
Kód položky | LEGENDA | Označení | Objekt
Zdravotně technické instalace
Vnitřní kanalizace
| Podlahová vpust DN 100 se zpětnpu klapkou proti vzduté vodě se zápachovou uzávěrkou, ABS vtoková mřížka | Vp1 | SO 01, SO 02
| PE podlahová vpust DN 50 až DN 110 se svislým odtokem, se zápachovou uzávěrkou fungující i bez vody, vtoková mřížka a rám z nerezové oceli, včetně izolační soupravy s asfaltovou manžetou, nástavec | Vp | SO 01, SO 02
| Kalich na úkapy DN 32 s vodorovným odtokem, s vodní zápachovou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem (kulička). Pro odtoková potrubí s občasným průtokem vody. | ZU1 | SO 01, SO 02, SO 03
| Podomítková zápachová uzávěrka vodní s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou pro odvod kondenzátu, průtok 0,15l/s, přip. potrubí 20-32mm, odtok Dn32, výška vodního uzávěru 50mm | ZU2 | SO 01, SO 02
| Odvzdušňovací hlavice dle EN 12 380-1 pro odvětrání splaškového odpadního potrubí DN 110, UV stabilizovaná | OH | SO 01, SO 02, SO 03
| Přivzdušňovací ventil dle EN 12 380-1 pro přivětrání splaškového odpadního potrubí, pro odpadní potrubí DN 50 až 110, množství vzduchu 37l/s | PŘV | SO 01, SO 02
| Lapač střešních splavenin DN 110, s nasatvitelným kulovým kloubem, materiál PP, kapacita 6 l/s | LSS | SO 02
Vnitřní vodovod
| Kulový kohout, plnoprůtokový, s ovládací páčkou, mosaz potažená niklem a chromem, T 185oC | KU | SO 01
| Kulový kohout s vypouštěním, plnoprůtokový, s ovládací páčkou, mosaz potažená niklem a chromem, T 185oC | KUV | SO 01
| Rohový ventil | RV | SO 01, SO2
| Filtr závitový | F | SO 01
| Zpětná klapka závitová | ZK | SO 01
| Termostatický, směšovací omezovač teploty | TV | SO 01, SO2
| Termostatický, vyvažovací ventil cirkulace (dodávka M+R) | TVV | SO 01, SO2
| Závitový vodoměr pro studenou vodu. Montáž ve vodrovné poloze, suchoběžný, Qn 6 m3/hod, třída přesnosti B, PN 16. Součástí vodoměru je elektronický HRI snímač (MBus) pro dálkový odečet spotřeby vody. | vodoměr DV + dopouštění SV | SO 01, SO 02
| Závitový vodoměr pro studenou vodu. Montáž ve vodrovné poloze, suchoběžný, Qn 1,5 m3/hod, třída přesnosti B, PN 16. Součástí vodoměru je elektronický HRI snímač (MBus) pro dálkový odečet spotřeby vody. |  | SO 03
| Hydrantový systém s univerzální skříní k zapuštění do zdi, dvířka plná, barva červený Komaxit, naviják s tvarově stálou hadicí, průměr hadice 19 mm, délka 30 m, proudnice ekv. 6, min. průtok při 0,2 MPa 0,3 l/s, uzavírací třípolohová proudnice, kulový kohout pro pouštění vody. | H19/30 | SO 01, SO 02
| Hydrantový systém s univerzální skříní k zapuštění do zdi, dvířka plná, barva červený Komaxit, naviják s tvarově stálou hadicí, průměr hadice 25 mm, délka 30 m, proudnice ekv. 6, min. průtok při 0,2 MPa 0,3 l/s, uzavírací třípolohová proudnice, kulový kohout pro pouštění vody. | H25/30 | SO 02
Strojní vybavení
| Cirkulační, mokroběžné čerpadlo s vysokou účinností Q=1,0 m3/h, H=20 kPa, 230 V/50Hz, 0,03 kW, G6/4“ |  | SO 01
| Akumulační zásobník TV závěsný – 80 l, 3kW/220V | EO | SO 03
| AT stanice Q=3,6 m3/h, H=350 kPa, 3x400 V/50Hz, 1,1 kW, R2, PN10/PN16 včetně expanze a elektroniky |  | SO 02
| Síťový filtr s pláštěm z nerezové oceli DN32. Vnitřní filtrační vložka je složena z trubkovitého filtru z nerezové oceli. Poréznost filtračního síta 0,025 mm. |  | SO 02
| Filtr s manuálním zpětným proplachem DN25 |  | SO 02
| Biologický separátor organických látek pro instalaci do nádrže DN100 |  | SO 02
| UV jednotka nízkotlaká, 3,2 m3/h, G 3/4“, 6 bar |  | SO 02
Zařizovací předměty
| Klozet závěsný keramický bílý, s hlubokým splachováním, sedátko z odolného plastu, barva bílá, vč. montážního příslušenství, Montážní prvek pro závěsné WC s nádržkou do stěny, pro montáž do lehké stěny s kovovou konstrukcí nebo jako samostatný prvek pro předstěnovou montáž suchým procesem, s ovládáním zepředu, se soupravou pro připojení vody i kanalizace, s rohovým ventilem, soupravou pro tlumení hluku | WC | SO 01, SO 02, SO03
| Klozet závěsný keramický pro invalidní osoby, s hlubokým splachováním, hloubka 53 cm, se sedátkem z odolného plastu bez poklopu, barva bílá, vč. montážního příslušenství. Montážní prvek pro závěsné WC s nádržkou do stěny, pro montáž do lehké stěny s kovovou konstrukcí nebo jako samostatný prvek. Oddálené pneumatické ovládání, ruční tlačítko pro dvě množství splachování, pochromované lesklé, souprava vč. Upevňovacího rámu, krabice pod omítku, hadičky, chráničky, pneumatického ovladače, vrtací šablony a stavební ochrany, vč. krycí desky pro splachovací nádržky do stěny s ovládáním zepředu pro předstěnovou montáž suchým procesem, bezbariérový (pro invalidy), s možností k upevnění podpěr (madel), s ovládáním zepředu, se soupravou pro připojení vody i kanalizace, s rohovým ventilem, soupravou pro tlumení hluku | WC i | SO 01, SO02
| Klozet závěsný keramický pro invalidní osoby, s hlubokým splachováním, hloubka 70 cm, se sedátkem z odolného plastu bez poklopu, barva bílá, vč. montážního příslušenství. Montážní prvek pro závěsné WC s nádržkou do stěny, pro montáž do lehké stěny s kovovou konstrukcí nebo jako samostatný prvek. Oddálené pneumatické ovládání, ruční tlačítko pro dvě množství splachování, pochromované lesklé, souprava vč. Upevňovacího rámu, krabice pod omítku, hadičky, chráničky, pneumatického ovladače, vrtací šablony a stavební ochrany, vč. krycí desky pro splachovací nádržky do stěny s ovládáním zepředu pro předstěnovou montáž suchým procesem, bezbariérový (pro invalidy), s možností k upevnění podpěr (madel), s ovládáním zepředu, se soupravou pro připojení vody i kanalizace, s rohovým ventilem, soupravou pro tlumení hluku | WCi2 | SO 02
| Ovládací tlačítko pro jedno množství splachování, plastové, barva bílá, ovládání zepředu | Vd | SO 01
| Ovládací tlačítko pro dvě množství splachování, plastové bílé, ovládání zepředu | WC | SO 01
| Umyvadlo keramické bílé š. 550 mm, s otvorem pro baterii uprostřed, s bezpečnostním přepadem, zápachová uzávěrka plastová; vč. montážního příslušenství a uchycení, umyvadlový odpadní ventil plastový 5/4" s nerezovou mřížkou. Keramický kryt sifonu s instalační sadou. Umyvadlová směšovací baterie stojánková páková, chrom, včetně připojovacích flexihadic, bez otvírání odpadu, kartuše s keramickými destičkami. Kovové tělo včetně páky. | U | SO 01, SO2, SO 03
| Umyvadlo keramické bílé pro invalidní osoby š. 640 mm s otvorem pro baterii uprostřed, vč. montážního příslušenství a uchycení, umyvadlový odpadní ventil plastový 5/4" s nerezovou mřížkou. Sifon umyvadlový podomítkový (použití např. pro zdravotní umyvadla), včetně připojovacího oblouku z pochromované mosazi, vložka sifonu vyjímatelná, kryt sifonu z nerezavějící oceli. Umyvadlová směšovací baterie stojánková páková, chrom, včetně připojovacích flexihadic, bez otvírání odpadu, kartuše s keramickými destičkami. Kovové tělo včetně páky. | Ui | SO 01, SO2
| Umyvadlo keramické zápustné do desky, š. 560 mm, barva bílá, s otvorem pro baterii uprostřed, zápachová uzávěrka plastová bílá, umyvadlový odpadní ventil plastový 5/4" s nerezovou mřížkou | U1 | SO 01
| Umývátko keramické bílé š. 450 mm, s otvorem pro baterii uprostřed, s bezpečnostním přepadem, zápachová uzávěrka plastová; vč. montážního příslušenství a uchycení, umyvadlový odpadní ventil plastový 5/4" s nerezovou mřížkou | Um | SO 01
| Výlevka keramická bílá 435x510 mm, závěsná, se sklopnou plastovou mřížkou, vč. montážního příslušenství. Montážní prvek pro závěsné výlevky s nádržkou do stěny, pro montáž do lehké stěny s kovovou konstrukcí nebo jako samostatný prvek pro předstěnovou montáž suchým procesem, s ovládáním zepředu, se soupravou pro připojení vody i kanalizace, s rohovým ventilem | Vd | SO 01, SO2
| Výlevka keramická bílá 435x500x460 mm, stojící, se sklopnou plastovou mřížkou, vč. montážního příslušenství, nádržka, rohový ventil, nástěnná baterie | Vd2 | SO 02
| Pisoár keramický bílý s integrovanou radarovou elektronikou, vč. elektromagnetického ventilu, trubičky pro vnitřní přívod vody, rohového ventilu, výtokové armatury s těsněním a instalační sady, osávacího sifonu. Napájecí zdroj 24 V pro napájení max. 5 ks splachovačů pisoárů, napájecí napětí 230V/50HZ, IP 55. | P | SO 02
| Dřezová směšovací baterie stojánková páková s otáčivým ústím, chrom, včetně připojovacích flexihadic, bez otvírání odpadu, kartuše s keramickými destičkami vybavena omezovačem průtoku a omezovačem na max průtok teplé vody. Kovové tělo včetně páky | Dj | SO 01, SO 02
| 3x Dřezová směšovací baterie nástěnná páková s otáčivým ústím dl. 250 mm, chrom, kartuše s keramickými destičkami. 2 x kulový kohout s vnějším závitem G1/2“ | My | SO 01
| 2x Pračkový ventil s vnějším závitem G3/4“ | Spr | SO 01
| 2x Pračkový ventil s vnějším závitem G3/4“, podlahová vpust min 100 l/min | V | SO 01, SO 02
| Sprchový komplet chrom - pohyblivý držák, délka 60cm, materiál - kov, sprchová kovová hadice 1/2" - 1/2" délka 175cm, sprchová růžice jednopolohová. Sprchová směšovací baterie nástěnná páková chrom, kartuše s keramickými destičkami. Kovové tělo včetně páky. Sprchová vpust s nerezovým rámem a krytem, 0,6 l/s včetně zápachové uzávěrky. | Spi | SO 01, SO 02
| Sprchový komplet chrom - pohyblivý držák, délka 60cm, materiál - kov, sprchová kovová hadice 1/2" - 1/2" délka 175cm, sprchová růžice jednopolohová. Sprchová směšovací baterie nástěnná páková chrom, kartuše s keramickými destičkami. Kovové tělo včetně páky. Sprchová vpust s nerezovým rámem a krytem, 0,8 l/s včetně zápachové uzávěrky. Sprchové dveře š. 630 mm v. 1850 mm, vhodná do niky, výplň z bezpečnostního skla se vzorem, profily bílé. | Sp | SO 03, SO 02