## AR11x - Svislé konstrukce
Kód položky |  | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy | Poznámka
Architektonicko stavební řešení (SO-01 + SO-02 + SO-03)
AR110. Svislé konstrukce
AR111. |  | Zdi tl. přes 150 mm
AR111. | 1001 | Cihelné bloky broušené, určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenostné zdivo tl. 440 mm. Velké otvory v cihlách jsou již ve výrobě vyplněny hydrofobizovanou minerální vatou. Cihelné bloky spojeny na pero a drážku; rozměry 248x440x249 mm; rovinnost ložných ploch 0,3 mm; objemová hmotnost prvku 670 kg/m3; pevnost v tlaku kolmo k ložné spáře 8 N/mm2, rovnoběžně s ložnou spárou 2 N/mm2; stupeň hořlavosti A1 - nehořlavé; požární odolnost REI 90 DP1; U=0,15 W/m2K bez omítek; zděno na maltu pro tenké spáry; faktor difuzního odporu μ=5/10
AR111. | 1002 | Soklové cihelné bloky broušené, určené pro první vrstvu obvodového nosného i nenosného zdiva tl. 380 mm a větší s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Cihly jsou ze spodní strany opatřeny hydrofobizačním přípravkem proti nasáknutí vodou stojící na základové nebo stropní desce. Velké otvory v cihlách jsou již ve výrobě vyplněny hydrofobizovanou minerální vatou. Cihelné bloky spojeny na pero a drážku; rozměry 248x380x249 mm; rovinnost ložných ploch 0,3 mm; objemová hmotnost prvku 670 kg/m3; pevnost v tlaku kolmo k ložné spáře 8 N/mm2, rovnoběžně s ložnou spárou 2 N/mm2; nasákavost impregnované části cihly do 1% hm.; stupeň hořlavosti A1 - nehořlavé; požární odolnost REI 60 DP1; U=0,17 W/m2K bez omítek; zděno na maltu pro založení broušených cihel; faktor difuzního odporu μ=5/10
AR111. | 1003 | Cihelné bloky broušené, určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenostné zdivo tl. 380 mm. Velké otvory v cihlách jsou již ve výrobě vyplněny hydrofobizovanou minerální vatou. Cihelné bloky spojeny na pero a drážku; rozměry 248x380x249 mm; rovinnost ložných ploch 0,3 mm; objemová hmotnost prvku 670 kg/m3; pevnost v tlaku kolmo k ložné spáře 8 N/mm2, rovnoběžně s ložnou spárou 2 N/mm2; stupeň hořlavosti A1 - nehořlavé; požární odolnost REI 90 DP1; U=0,17 W/m2K bez omítek; zděno na maltu pro tenké spáry; faktor difuzního odporu μ=5/10
AR111. | 1004 | Cihelné bloky broušené, určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenostné zdivo tl. 300 mm. Cihelné bloky spojeny na pero a drážku; rozměry 247x300x249 mm; rovinnost ložných ploch 0,3 mm; objemová hmotnost prvku 800-850 kg/m3; pevnost v tlaku min 8 N/mm2; stupeň hořlavosti A1 - nehořlavé; požární odolnost REI 180 DP1; U=0,50 W/m2K bez omítek; zděno na maltu pro tenké spáry; faktor difuzního odporu μ=5/10
AR111. | 1005 | Cihelné bloky broušené, určené pro omítané jednovrstvé vnitřní nosné i nenostné zdivo tl. 175 mm. Cihelné bloky spojeny na pero a drážku; rozměry 372x175x249 mm; rovinnost ložných ploch 0,3 mm; objemová hmotnost prvku 850 kg/m3; pevnost v tlaku min 8 N/mm2; stupeň hořlavosti A1 - nehořlavé; požární odolnost REI 120 DP1; U=1,25 W/m2K bez omítek; zděno na zdící pěnu pro tenké spáry; faktor difuzního odporu μ=5/10
AR111. | 1006 | Cihelné bloky broušené, akustické, určené pro omítané jednovrstvé vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm. Cihelné bloky spojeny na pero a drážku; rozměry 247x300x249 mm; vážená laboratorní neprůzbučnost Rw 54 dB; pevnost v tlaku min 15 N/mm2; stupeň hořlavosti A1 - nehořlavé; požární odolnost REI 180 DP1; U=0,85 W/m2K bez omítek; zděno na maltu pro tenké spáry; faktor difuzního odporu μ=5/10
AR111. | 1007 | Cihelné bloky broušené, určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenostné zdivo tl. 440 mm. Cihelné bloky spojeny na pero a drážku; rozměry 247x440x249 mm; rovinnost ložných ploch 0,3 mm; objemová hmotnost prvku 800-850 kg/m3; pevnost v tlaku min 8 N/mm2; stupeň hořlavosti A1 - nehořlavé; požární odolnost REI 180 DP1; U=0,24 W/m2K bez omítek; zděno na maltu pro tenké spáry; faktor difuzního odporu μ=5/10
AR111. | 1008 | Cihelné bloky broušené, určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenostné zdivo tl. 380 mm. Cihelné bloky spojeny na pero a drážku; rozměry 247x380x249 mm; rovinnost ložných ploch 0,3 mm; objemová hmotnost prvku 800-850 kg/m3; pevnost v tlaku min 8 N/mm2; stupeň hořlavosti A1 - nehořlavé; požární odolnost REI 180 DP1; U=0,25 W/m2K bez omítek; zděno na maltu pro tenké spáry; faktor difuzního odporu μ=5/10
AR111. | 1009 | Tvárnice ztraceného bednění určeného pro všechny výstavby základových pásů. Tvárnice s tzv. zámkem. Zdivo navrženo podle ČSN 73 1101 a provedeno podle ČSN 73 2310; betonové bloky ; rozměry 400x250x450 mm; třída objem. hm. 2200 kg/m3; pevnost P7; stupeň hořlavosti : A1; nasákavost hmotnostní 3 %
AR111. | 1010 | Tvárnice ztraceného bednění určeného pro všechny výstavby základových pásů. Tvárnice s tzv. zámkem. Zdivo navrženo podle ČSN 73 1101 a provedeno podle ČSN 73 2310; betonové bloky ; rozměry 300x250x450 mm; třída objem. hm. 2200 kg/m3; pevnost P7; stupeň hořlavosti : A1; nasákavost hmotnostní 3 %
AR111. | 1011 | Cihelné bloky broušené, akustické, určené pro omítané jednovrstvé VNITŘNÍ nosné zdivo tl. 300 mm. Cihelné bloky spojeny na pero a drážku; rozměry 247x250x249 mm; vážená laboratorní neprůzbučnost Rw 54 dB; pevnost v tlaku min 15 N/mm2; stupeň hořlavosti A1 - nehořlavé; požární odolnost REI 180 DP1; U=0,85 W/m2K bez omítek; zděno na maltu pro tenké spáry; faktor difuzního odporu μ=5/10
AR111. | 1012 | Cihelné bloky broušené, určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenostné zdivo tl. 240 mm. Cihelné bloky spojeny na pero a drážku; rozměry 247x240x249 mm; rovinnost ložných ploch 0,3 mm; objemová hmotnost prvku 800-850 kg/m3; pevnost v tlaku min 8 N/mm2; stupeň hořlavosti A1 - nehořlavé; požární odolnost REI 180 DP1; U=0,50 W/m2K bez omítek; zděno na maltu pro tenké spáry; faktor difuzního odporu μ=5/10
AR111. | 1013 | Tvárnice z autoklávového pórobetonu, určené pro omítané jednovrstvé vnitřní a obvodové nosné a nenostné zdivo tl. 200 mm; rozměry 599x200x249 mm; objemová hmotnost prvku 800 až 1200 kg/m3; pevnost v tlaku min 2 N/mm2; stupeň hořlavosti A1 - nehořlavé; zděno na tenké maltové lože tl. 1 - 3 mm; faktor difuzního odporu μ<=10
AR111. | 1014 | Tvárnice ztraceného bednění určeného pro všechny výstavby základových pásů. Tvárnice s tzv. zámkem. Zdivo navrženo podle ČSN 73 1101 a provedeno podle ČSN 73 2310; betonové bloky ; rozměry 200x250x450 mm; třída objem. hm. 2200 kg/m3; pevnost P7; stupeň hořlavosti : A1; nasákavost hmotnostní 3 %
AR111. | 1015 | Tvárnice z autoklávového pórobetonu, určené pro omítané jednovrstvé vnitřní a obvodové nosné a nenostné zdivo tl. 250 mm; rozměry 599x250x249 mm; objemová hmotnost prvku 800 až 1200 kg/m3; pevnost v tlaku min 2 N/mm2; stupeň hořlavosti A1 - nehořlavé; zděno na tenké maltové lože tl. 1 - 3 mm; faktor difuzního odporu μ<=10
AR112. |  | Stěny a příčky do tl. 150 mm
AR112. | 1001 | Tvárnice z autoklávového pórobetonu, určené pro omítané jednovrstvé vnitřní nenostné zdivo a obezdívky tl. 50 mm; rozměry 599x50x249 mm; objemová hmotnost prvku 800 až 1200 kg/m3; pevnost v tlaku min 2 N/mm2; stupeň hořlavosti A1 - nehořlavé; zděno na tenké maltové lože tl. 1 - 3 mm; faktor difuzního odporu μ<=10
AR112. | 1002 | Tvárnice z autoklávového pórobetonu, určené pro omítané jednovrstvé vnitřní nenostné zdivo a obezdívky tl. 75 mm; rozměry 599x75x249 mm; objemová hmotnost prvku 800 až 1200 kg/m3; pevnost v tlaku min 2 N/mm2; stupeň hořlavosti A1 - nehořlavé; zděno na tenké maltové lože tl. 1 - 3 mm; faktor difuzního odporu μ<=10
AR112. | 1003 | Cihelné bloky broušené, určené pro omítané jednovrstvé vnitřní nenostné zdivo tl. 115 mm. Cihelné bloky spojeny na pero a drážku; rozměry 497x115x249 mm; rovinnost ložných ploch 0,3 mm; objemová hmotnost prvku 850 kg/m3; pevnost v tlaku min 8 N/mm2; stupeň hořlavosti A1 - nehořlavé; požární odolnost REI 120 DP1; U=1,25 W/m2K bez omítek; zděno na zdící pěnu pro tenké spáry; faktor difuzního odporu μ=5/10
AR112. | 1004 | Cihelné bloky broušené, určené pro omítané jednovrstvé vnitřní nosné i nenostné zdivo tl. 140 mm. Cihelné bloky spojeny na pero a drážku; rozměry 497x140x249 mm; rovinnost ložných ploch 0,3 mm; objemová hmotnost prvku 850 kg/m3; pevnost v tlaku min 8 N/mm2; stupeň hořlavosti A1 - nehořlavé; požární odolnost REI 120 DP1; U=1,25 W/m2K bez omítek; zděno na maltu pro tenké spáry; faktor difuzního odporu μ=5/10
AR113. |  | Sloupy a pilíře
AR113. | 1001 | Cihla plná pálená, délka 290 mm, šířka 140 mm, výška 65 mm, pevnost v tlaku min. 20 MPa, nasákavost max 15%, objemová hmotnost 1900 kg/m3, zděno na maltu pevnosti min. 20 MPa
AR114. |  | Překlady
AR114. | 1001 | Keramický překlad plochý; rozměr 145x71x1000 až 2750 mm; cihelné podélně děrované tvarovky 145/71 - 250; beton třídy C25/30; výztuž 10 505 nebo BSt 500 S; navrženo a posouzeno dle konkrétního zatížení; stupeň hořlavosti A1 - nehořlavé; požární odolnost R 90 DP1; hmotnost cca 20 kg/m.
AR114. | 1002 | Keramický překlad plochý; rozměr 115x71x1000 až 2750 mm; cihelné podélně děrované tvarovky 115/71 - 250; beton třídy C25/30; výztuž 10 505 nebo BSt 500 S; navrženo a posouzeno dle konkrétního zatížení; stupeň hořlavosti A1 - nehořlavé; požární odolnost R 90 DP1; hmotnost cca 17 kg/m.
AR114. | 1003 | Keramický překlad; rozměry 70x238x1000 až 3500 mm; cihelné tvarovky 238/70; beton třídy C 25/30; výztuž KARI drát nebo BSt 500 A; navrženo a posouzeno dle konkrétního zatížení; stupeň hořlavosti A1 - nehořlavé; požární odolnost R 60 DP1, hmotnost cca 35 kg/m
AR115. |  | Komíny
AR115. | 1001 | Spalinová cesta ve strojovně DA, vložka ve vysokopřetlakovém provedení z nerezového plechu tl. 0,6 mm, tř. 1.4404, včetně tepelné izolace tl. 50 mm s ochranným opláštěním z leštěného nerezového plechu tl. 0,5 mm, tř. 1.4401, potrubí DN 180/290 mm, včetně kolen, zakončení - kryt, kotvení, přechodek
AR116. |  | Zdivo obkladové
AR117. |  | Lepidla, malty
AR117. | 1001 | Zdící malta pro zdění broušených cihel na tenkou spáru; pevnost v tlaku > 10 N/mm2; reakce na oheň - třída A1; faktor difuzního odporu μ=5/10; objemová hmotnost po zatvrdnutí cca 1500 kg/m3; návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti < 0,47 W/mK
AR117. | 1002 | Zdící minerální vápenocementová malta určena pro snažší a přesné vyrovnání první vrstvy broušených cihel na základech nebo na stropní desce; pevnost v tlaku > 10 N/mm2; faktor difuzního odporu μ=15/35; návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti < 0,83 W/mK
AR117. | 1003 | Zdící pěna pro vnitřní a vnější stěny z broušených cihel; jednosložková; nanášení pomocí aplikační pistole; pro všechny tloušťky stěn; teplota při nanášení: -5 °C až +35 °C; reakce na oheň: třída E
AR117. | 1004 | Zdící malta pro zdění pórobetovoných tvárnic na tenkou spáru; pevnost v tlaku: třída M5; reakce na oheň - třída A1; faktor difuzního odporu μ<=15; objemová hmotnost po zatvrdnutí cca 1400 - 1500 kg/m3; návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti < 0,47 W/mK
AR117. | 1005 | Zdící malta pro zakládání pórobetovoných tvárnic; pevnost v tlaku: třída M5; reakce na oheň - třída A1; faktor difuzního odporu μ=5/20; objemová hmotnost po zatvrdnutí cca 800 - 900 kg/m3; návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti < 0,16 W/mK

## AR12x - Výtahy
Kód položky |  | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy | Poznámka
Architektonicko stavební řešení (SO-01 + SO-02 + SO-03)
AR12x. Výtahy
AR121. |  | Výtahy osobní
AR121. | 1001 | Osobní výtah; lanový; bez strojovny (stroj umístěn ve výtahové šachtě); rozvaděč vedle vstupu v nejvyšší stanici; nosnost: 1800 kg; počet osob: 24; počet stanic: 3/3 - průchozí; počet vstupů do kabiny: 2 (kabina průchozí); rychlost: 1 m/s; vnitřní rozměr šachty: min 2370 x 3020 mm (šířka x hloubka); rozměr kabiny: 1500 x 2500 mm (šířka x hloubka); výška kabiny: 2200 mm; světlá výška dveří: 2050 mm; světlá šířka dveří: 1300 mm (teleskopické); prohlubeň: 1240 mm; přejezd 3680 mm; zdvih výtahu: 5270 mm; provedení pro osoby ZTP dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.; baterie pro sjetí výtahu do výchozí stanice v případě výpadku el. energie; vybavení: boční stěny v provedení brushed metal, strop z nerezové oceli s osvětlením, madla z broušeného chromu, ovládací panel z broušené nerezové oceli, okopové lišty z broušeného chromu, podlaha z PVC - přírodní beton, zrcadlo na boční stěně - úzké po celé výšce kabiny
AR121. | 1002 | Osobní výtah; lanový; bez strojovny (stroj umístěn ve výtahové šachtě); rozvaděč vedle vstupu v nejvyšší stanici; nosnost: 630 kg; počet osob: 8; počet stanic: 2/2; počet vstupů do kabiny: 1; rychlost: 1 m/s; vnitřní rozměr šachty: min 1620 x 1650 mm (šířka x hloubka); rozměr kabiny: 1100 x 1400 mm (šířka x hloubka); výška kabiny: 2200 mm; světlá výška dveří: 2050 mm; světlá šířka dveří: 900 mm (teleskopické); prohlubeň 1000 mm; přejezd 2600 mm; zdvih výtahu: 2280 mm; baterie pro sjetí výtahu do výchozí stanice v případě výpadku el. energie; vybavení: boční stěny v provedení linen, strop z nerezové oceli s osvětlením, madla z broušeného chromu, ovládací panel z broušené nerezové oceli, okopové lišty z broušeného chromu, podlaha z PVC - přírodní beton, bez zrcadla
AR122. |  | Výtahy nákladní
AR123. |  | Plošiny

## AR16x - Vodorovné konstrukce
Kód položky |  | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy | Poznámka
Architektonicko stavební řešení (SO-01 + SO-02 + SO-03)
AR160. Vodorovné konstrukce
AR161. |  | Stropy
AR161. | 1001 | Předpjatý železobetonový dutinový prefabrikovaný stropní panel. Šíře panelu 1200 mm, tl. 250 mm. Panely lichoběžníkového tvaru vylehčené podélnými dutinami. Výztuž je tvořena předepnutými ocelovými lany. Beton třídy C45/55 XC1.
AR162. |  | Nosníky, volné trámy, průvlaky
AR163. |  | Věnce
AR164. |  | Schodiště
AR165. |  | Zastřešení

## AR21x - Izolace PSV
Kód položky |  | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy | Poznámka
Architektonicko stavební řešení (SO-01 + SO-02 + SO-03)
AR210. Izolace PSV
AR211. |  | Izolace proti vodě
AR211. | 1001 | Asfaltový penetrační lak k penetraci suchých a očištěných podladů pod asfaltové izolační izolace. Zpracovávaný za studena, nátěrem nebo nástřikem, spotřeba 0,3 kg/m2
AR211. | 1002 | Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože s povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem na horní straně a PE fólií či minerálním jemnozrnným posypem na spodní straně; pás se vyznačuje střední pevností a tažností. Hydroizolace plochých střech a podzemních částí staveb proti vlhkosti a vodě a jako radonová bariéra; tloušťka pásu 4,0 mm; tažnost v obou směrech 50%; třída reakce na oheň - třída E, plošná hmotnost 4,54 kg/m2
AR211. | 1003 | Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny s povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem na horní straně a PE fólií na spodní straně. Hydroizolace se používá pro parotěsnou a popřípadě pojistnou hydroizolační vrstvu plochych střech, jako spodní pás v hydroizolační vrstvě na nových i opravovaných střechách nebo jako horní pás tam, kde je hydroizolace krytá dalšími vrstvami. Tloušťka pásu 4,0 mm; tažnost 12%; třída reakce na oheň - třída E, plošná hmotnost 4,54 kg/m2
AR211. | 1004 | Parotěsný bitumenový pás; tloušťka 4 mm; šíře 1,08 m, délka 7,5 m; Nosná vložka - ALU + kombinace polyster / skelné rouno 60 g / m2; pevnost v tahu ≥ 300N/50 mm; tažnost ≥ 2 %; ohybnost za nízkých teplot ≤ -6 °C, stálost za tepla ≤ 70 °C; definovaná plocha lepení 60%.
AR211. | 1005 | Speciální hydroizolační kalandrovaná fólie z PVC-P, armovaná rounem ze skelných vláken, určená pro izolace plochých střech s dodatečným zatížením. Vhodná pod zátěžové vrstvy (různé frakce praného kameniva, dlažby na terčích, vegetační vrstvy). Odolná proti UV záření. Vlastnosti: odolnost proti prorůstání kořenů podle zkoušky metodou FLL, odolná proti působení mikroorganismů, vynikající rozměrová stabilita i za nízkých teplot, výborná zpracovatelnost. Dodávané rozměry: tloušťka 1,8 mm, šíře 2 m, délka 15 m; reaklce na oheň - třída E; odolnost proti nárazu ≥ 800 mm; odolnost proti statickému zatížení ≥ 20 Kg; protažení ≥ 200%; pevnost v tahu ≥ 8,5 N/mm2; ohybnost za nízkých teplot ≤ -25 °C; bez vlivu na hygienu, zdraví a životní prostředí
AR211. | 1006 | Hydroizolační stěrka pro tvorbu vodotěsné vrstvy dle ČSN EN 14891 na bázi cement / polymer. Tahová přídržnost po tepelném stárnutí 2,4 Mpa. Vytvoření souvislé nepropustné vrstvy beze spojů.
AR211. | 1007 | Impregnační křemičitý roztok k vytvoření horizontální clony, hydrofobizuje zdivo, zužuje póry, otevřený difuzi, působí proti kapilárně vzlínající vlkosti, bez obsahu rozpuštědel, Báze: křemičitan alkalického kovu, Barva: čirá, Měrná hmotnost: 1,3 g/cm3, Hodnota pH: 12,2
AR211. | 1008 | Malta k vyplňování vrtů a dutin, suchá maltová směs, vykazuje vysokou tekutost, vytvrzuje bez smrštění, vysoce kapilárně nasákavá, vhodná k použití do interiéru i exterieru, Báze: vápno/cement, Barva: šedá, Velikost zrn: <=0,5 mm, Objemová hmotnost sypaná: 0,9 kg/dm3, Rozlivovost: cca 30 cm, Spotřeba: 1,4 kg na 1l ojemu tekutiny
AR211. | 1009 | Jednosložková minerální difuzní síranům odolná izolační stěrka pro sanaci staveb, tuhá hydraulicky tuhnoucí hydroizolační stěrka, odolná vůči sulfátům, vysoce difúzní, odolává mrazu a stárnutí, lze aplikovat na všechny únosné běžné stavební podklady, vysoká adheze k podkladu i soudržnost jednotlivých vrstev mezi sebou, vhodná i při negativním tlaku vody, aplikace nátěrem nebo stěrkováním, Báze: písek, hydraulická pojiva, polymerní přísady s odolností proti síranům a alkáliím, Hustota malty: 1,85kg/l, Spotřeba: cca 1,75kg/m2/mm tloušťk suché vrstvy
AR.211 | 1010 | Správková a vyrovnávací malta na stěny a podlahy, pro vnější i vnitřní použití, malé smršťování, rychletuhnoucí, odolná vůči síranům, pro tl.vrstvy od 3 do 30 mm, velmi jemná konzistence, výborná trvanlivost, Báze: písek, cement, vysoce jakostní přísady, Barva: světle šedá, Objemová hmotnost: cca 1,6 kg/dm3, Spotřeba: cca 1,4 kg/m2/mm tlošťky vrstvy
AR212. |  | Povlakové krytiny
AR212. | 1001 | Geotextilie technická polypropylenová netkaná pro ochranu hydroizolační fólie, oddělování vrstev, filtraci a drenáž, izolaci podlah a bazénů; šířka 2000 mm; tl. 2,0 mm; plošná hmotnost v g.m-2: 200 až 800 (dle. specifikace)
AR212. | 1002 | Ochranná a vodoakumulační geotextilie - materiál z umělých vláken (PP/PES/Acryl), mechanicky zpevněný; tloušťka cca. 4 mm; šířka 2 m; délka 50 m; plošná hmotnost 500 g/m2; třída pevnosti GRK 3; zkoušeno detektorem; vododržná textilie cca. 3,5 l/m2;
AR212. | 1003 | Drenážní prvek z protahovaného HDPE recyklátu s vododržnou funkcí, difuzními otvory a systémem odvodňovacích kanálků na spodní straně. Produkt má značení CE dle normy EN 13252. Materiál: Recyklát HDPE; tl. cca. 40 mm; plošná hmotnost: 2,3 kg/m2; pevnost v tlaku bez násypu 144 kPa při 8,4% stlačení a se zásypem 280 kN/m2 při 10% stlačení a 2 cm zásypem. Drenážní schopnost 20 kPa, měkké/tvrdé, MD, S filtrační textilií 105 g položenou shora; Vodní kapacita: malými nopy nahoru = cca. 16 l/m2, velkým nopem nahoru 8,7 l/m2; Rozměry: délka 2 m, šířka 1 m
AR212. | 1004 | Filtrační textilie z PP pro extenzívní a intenzívní zelené střechy, zabraňuje vyplavování jemných částic do drenážní vrstvy při současně vysoké propustnosti; mechanicky zpevněné nekonečné vlákno s vodopropustností dle směrnice FLL pro vegetační střechy jako filtrační textilie mezi drenážní vrstvou a substrátem; tl. cca. 1,1 mm; šířka 2 m; délka 100 m; plošná hmotnost 105 g/m2; třída pevnosti 2; zkoušeno detektorem; Mechanická filtrační schopnost (Dw): > 0,06 a < 0,2 mm; Max. tažná síla v podélném/příčném směru kN/m: 7,5/7,5; Protažení podélné / příčné %: 90/75; Pevnost proti protlačení: 1200 N; Propustnost vody svisle k rovině: 130 l/m²s
AR212. | 1005 | Dvouvrstvý drenážní kompozit z všesměrně orientovaných polyethylenových vláken skládající se z drenážního jídra (900 g/m2) a filtrační geotextílie (300 g/m2); tloušťka 7 mm; pevnost v tahu (MD) - 3,0 kN/m; pevnost v tahu (CMD) - 4,8 kN/m
AR212. | 1006 | Nopová fólie z vysokohustotního polyethylenu HDPE. Profil fólie je tvořen polokuželovými výstupky. Odolnost v tlaku min 250 kN/m2; Odolnost vůči UV záření; Odolnost vůči většině chemikálií; Nepodléhající rozkladným procesům; Výška nopu - 8 mm; Propustnost mezi nopy min 5,3 l/m2; Teplotní stálost -40°C do +80°C; Barva - černá
AR213. |  | Izolace tepelné
AR213. | 1001 | Systémová deska podlahového vytápění sloužící jako tepelná izolace i jako nosná konstrukce pro potrubí podlahového vytápění; tvořena z izolačních desek z polysterenu a zesílené fólie z polystyrenu tvarované za tepla o tloušťce 0,6 nebo 0,9 mm; rozteče desky v násobcích 50 mm; celková tloušťka desky 50 mm; použitelné průměry trubek 16 - 18 mm; hustota 15 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK
AR213. | 1002 | Desky z čedičové minerální vlny pro zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah; charakteristický součinitel tepelné vodivosti = 0,036 W/(mK); třída reakce na oheň A1; objemová hmotnost 100 - 110 kg/m3; faktor difuzního odporu = 1,0; stlačitelnost <5 mm
AR213. | 1003 | Izolační rolované pásy ze skelných vláken vhodné jako tepelná a zvuková izolace šikmých střech a stropů; deklarovaný součinitel tepelné vodivosti = 0,033 W/(mK); reakce na oheň A1; index šíření plamene = 0; nízký difuzní odpor, odolné proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu; ekologická a hygienická nezávadnost; objemová hmotnost 21 kg/m3
AR213. | 3001 | Stabilizované izolační desky z pěnového polystyrénu EPS 100 pro těžké i lehké plovoucí podlahy a pro ploché střechy; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; napětí v tlaku CS(10) 100 kPa; objemová hmotnost 18 - 20 kg/m3
AR213. | 3002 | Tepelněizolační deska s vaflovaným povrchem na obou stranách pro použití pro izolaci v oblasti soklu a podzemní stavby; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m2K; pevnost v tlaku při 10% deformaci 300 kPa; nasákavost max. 0,7% objemu; faktor difúzního odporu 50-150
AR213. | 3003 | Stabilizované izolační desky z pěnového polystyrénu EPS. Spádové desky s 1,00% spádem; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; objemová hmotnost 18 - 20 kg/m3
AR213. | 3004 | Stabilizované izolační desky z pěnového polystyrénu EPS 100 pro fasádní zateplovací systémy ETICS se zvýšenými nároky na pevnost v tlaku a ostatní aplikace bez významných požadavků na zatížení tlakem (podlahy apod.). Součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; napětí v tlaku CS(10) 100 kPa; objemová hmotnost 18 - 20 kg/m3
AR213. | 3005 | Tepelněizolační atikový klín 50x50 mm jako doplněk jednoplášťových plochých střech v místech napojení na svislé konstrukce (atika, prostupy střešní koncstrukcí, svislé nosné konstrukce, komíny apod.).
AR214. |  | Akustická a protiotřesová opatření
AR215. |  | Izolace proti chemickým vlivům
AR216. |  | Sokly z pvc, gumy, kobercové lišty
AR217. |  | Sokly ze dřeva a laminátů, kovové sokly
AR218. |  | Rezerva
AR219. |  | Podlahové lišty, příslušenství

## AR22x - Konstrukce
Kód položky |  | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy | Poznámka
Architektonicko stavební řešení (SO-01 + SO-02 + SO-03)
AR220. Konstrukce
AR221. |  | Konstrukce sklobetonové
AR222. |  | Konstrukce tesařské a dřevostavby
AR223. |  | Konstrukce sádrokartonové
AR223. | 1001 | Sádrokartonový podhled na ocelové zavěšené konstrukci, 1x SDK v tl. 15,0 mm nebo 2x SDK v tl. 12,5 mm, desky do prostředí se zvýšenou vlhkostí, kotveny do dvojitého rastru z profilů CD 60/27, s požární odolností dle PBŘ
AR223. | 1002 | Sádrokartonový podhled na ocelové zavěšené konstrukci, 1x SDK v tl. 15,0 mm nebo 2x SDK v tl. 12,5 mm, kotveny do dvojitého rastru z profilů CD 60/27, s požární odolností dle PBŘ
AR223. | 1003 | Sádrokartonová stěna, 2x SDK tl. 12,5 mm, ocelové profily CW a UW, opláštěna deskami do prostředí se zvýšenou vlhkostí (75%), s vloženou izolací z minerální vaty, s požadavkem na vzduchovou neprůzvučnost, s požární odolností dle PBŘ
AR223. | 1004 | Sádrokartonová stěna, 2x SDK tl. 12,5 mm, ocelové profily CW a UW, s vloženou izolací z minerální vaty, s požadavkem na vzduchovou neprůzvučnost, s požární odolností dle PBŘ
AR223. | 1005 | Sádrokartonová šachta, 2x SDK tl. 12,5 mm, ocelové profily CW a UW, s vloženou izolací z minerální vaty, s požadavkem na vzduchovou neprůzvučnost, s požární odolností dle PBŘ
AR223. | 1006 | Sádrokartonová předstěna, 2x SDK tl. 12,5 mm, ocelové profily CW a UW
AR223. | 1007 | Dvojitá sádrokartonová stěna, 2x SDK tl. 12,5 mm, ocelové profily CW a UW, s vloženou izolací z minerální vaty, s požadavkem na vzduchovou neprůzvučnost, s požární odolností dle PBŘ
AR223. | 1008 | Sádrokartonový podhled na ocelové zavěšené konstrukci, 1x SDK v tl. 15,0 mm, desky do prostředí se zvýšenou vlhkostí, kotveny do dvojitého rastru z profilů CD 60/27, s izolací z minerální vaty
AR223. | 1009 | Sádrokartonový obklad nosníků; obklad bude přisponkován v rozích kolem chráněného ocelového nosného prvku; při vyšší výšce obkladu než 600 mm je nutné použít spodní kovovou podkonstrukci; chráněné prvky budou opatřeny min. dvěmi vrstvami desek požárního obkladu
AR223. | 1010 | Sádrokartonová šachta, 2x SDK tl. 25 mm, bez nosných ocelových profilů, s požární odolností dle PBŘ
AR224. |  | Konstrukce klempířské
AR224. | 1001 | Titanzinkový plech; vysoká odolnost proti UV záření; vysoká odolnost proti bílé korozi; třída reakce na oheň - nehořlavý; tl. plechu 0,7 mm; barva přírodní předzvětralá; dlouhá životnost a trvalá udržitelnost; hustota 7,2 g/cm3; bod tavení 480 C; koeficient roztažnosti v podélném směru válcování 2,2mm/m x 100K; koeficient roztažnosti v příčném směru válcování 1,7mm/m x 100K; modul elasticity >= 80.000 N/mm2; nemagnetický.
AR224. | 1002 | Ocelový pozinkovaný plech; odolný vůči UV záření; třída reakce na oheň - nehořlavý; tl. plechu 1,0 mm; povrch hladký; barva přírodní; hmotnost 8,9 g/cm3.
AR224. | 1003 | Žárově pozinkovaný plech povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC určený pro kotvící a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi PVC. Tl. plechu 0,6 mm.
AR224. | 1004 | Perforovaná kačírková lišta jako L profil pro střechy s přitěžující vrstvou kačírku. Opatřena otvory v patě profilu určené ke kotvení. Materiál - hliník tl. 1,5 mm. Tuhost lišty zajištěna ohyby 10 mm na koncích obou ramen. Uchycení lišty k podkladu se provádí páskem hydroizolace.
AR225. |  | Konstrukce ostatní
AR225. | 1001 | Svislá střešní vpust s integrovanou bitumenovou manžetou (modifikovaný asfaltový pás) určena pro odvodnění plochých střech, teras a balkonů. Svislé provedení vtoku, tepelně izolovaná. Průměr potrubí DN 100. Součástí balení je i ochranný koš.
AR225. | 1002 | Nástavec střešní vpusti s integrovanou PVC manžetou (hydroizolační fólie na bázi PVC) určen pro střešní vpusti odvodňující ploché střechy, terasy a balkony. Průměr potrubí DN 100. Vyhřívané provedení.
AR225. | 1003 | Šachta pro střešní vpusti umístěných na zelených střechách. Provedení plastové. Rozměry 300 x 300 x 230 mm.
AR225. | 1004 | Pojistný přepad kulatý s integrovanou PVC manžetou pro odvodnění plochých střech, teras a balkónů; délka potrubí 600 mm opatřené vyjímatelnou ochrannou mřížkou.
AR225. | 1005 | Kotvící systém pro ploché střechy skládající se z kotvících bodů a horizontálního lanového systému; nerezové kotvící body pro betonové panelové konstrukce s dutinou; kotvící body se základnou, která je kotvena do předvrtaných otvorů pomocí chemických kotev pro dutinové panely; délka kotvícího bodu: 600 mm; mezi kotvícími body bude nataženo nerezové lanko průměru 8 mm.
AR225. | 1006 | Odvětrávací komínek vhodný pro odvětrání radonu z podloží (integrovaná PVC manžeta; výška min. 600 mm; pro potrubí DN 150; s dešťovou krytkou) a prostup parozábranou (integrovaná bitumenová manžeta; vzduchotěstný prostup parotěsnou zábranou pro napojení odvětrávacích komínků; pro potrubí DN 150)
AR225. | 1007 | Chrlič pro odvodnění ploché střechy; snížená odtoková hrana s integrovanou PVC manžetou; ochranná vyjímatelná mřížka; materiál - PVC; napojení na svod; průměr potrubí DN100
AR225. | 1008 | Systémová hliníková montovaná pergola se střechou z bezpečnostního skla; pergola bude kotvena u fasády objektu do stěn pomocí chemických kotev, na druhém konci pergoly bude konstrukce podepřena sloupky kotvenými pomocí patních plechů do betonových základů; vazník umístěný nad sloupky bude opatřen integrovaným odtokem vody, svedeným přes sloupy pergoly do dešťové kanalizace / vyvedeným na zpevněnou plochu; nad úrovní zasklení bude umístněa mpotorizovaná markýza ovládající látkovou roletu sloužící k zastíénění prostoru pergoly; markáza bude napojena na systém MaR a bude ovládána na základě povetrnostních podmínek
AR225. | 1009 | Vysokofrekvenčně svařovaná hydroizolační tvarovka z fólie tl. 1,5 mm pro opracování prostupů; průměr otvoru 20 mm; průměr izolační manžety 150 mm; barva tmavě šedá
AR225. | 1010 | Prostup parozábranou (integrovaná bitumenová manžeta; vzduchotěstný prostup parotěsnou zábranou pro napojení odvětrávacích komínků; pro potrubí DN 110)
AR225. | 1011 | Prostup hydroizolací (integrovaná PVC manžeta; vzduchotěstný prostup parotěsnou zábranou pro napojení odvětrávacích komínků; pro potrubí DN 110)
AR225. | 1012 | Podomítková ocelová skříň se zámkem, lakovaná - barva bílá; rozměry: š x v x h 610 x 610 x 150 mm
AR225. | 1013 | Pojistný přepad hranatý 100 x 300 mm s integrovanou PVC manžetou pro odvodnění plochých střech, teras a balkónů; délka potrubí 600 mm opatřené vyjímatelnou ochrannou mřížkou.
AR225. | 1014 | Nárazové nástěnné svodidlo z PVC; výška 200 mm, šířka 27 mm; na obou koních opatřeno krytkami; požadovaná ochrana vůči nárazům invalidních vozíků, lůžek na kolečkách apod.; kotvení do stěn pomocí šroubů; barva světle šedá
AR225. | 1015 | Ochranný rohový profil s konovkami. Dvouplášťová konstrukce s vnitřní vrstvou z hliníku a vnější tlumící vrstvou z PVC; rozměry: 70 x 70 mm; výška 1000 mm; barva světle šedá
AR226. |  | Konstrukce truhlářské
AR226. | 1001 | Vnitřní dřevotřískový parapet, silně voděodolná DTD deska tl.17 mm, potažená 0,6 mm vysoce otěruvzdorným CPL/HPL laminátem, barva bílá, s nosem š=25 mm a v=40 mm, šířka desky 70 - 1000mm, délka až 4000 mm.
AR227. |  | Konstrukce zámečnické
AR227. | 1001 | Poklop pro zadláždění dlažbou; určený pro zakrytí inspekčních a revizních šachet v pochozích plochách uvnitř objektu; hliníkový rám i poklop; rám s kotvícími prvky do betonu; v rozích poklopů závitové sloupce se šroubem určeny k zamykáný a zvedání; poklop včetně armovací sítě a těsnění; při vyplnění betonem kvality C-30/37 o síle 50 mm nosnost 3 t; světlá velikost poklopu 600/900 mm; výška 75 mm.
AR227. | 1002 | Vnitřní čistící rohož; výplň hliníkových profilů výšky a šířky 27 mm spojených pomocí nerezových lanek a pryžových mezikroužků jsou textilní pásky (odstranění jemných částic - voda, prach); rohož v provedení - nehořlavé (použití v únikové cestě) s certifikátem dle normy EN 13501-1+A1:2010.
AR227. | 1003 | Rám pro zapuštění čistící rohože do podlahy; výška rámu 30 mm; materiál rámu: nerezová ocel matová v přírodním stavu tl. 3 mm.
AR227. | 1004 | Venkovní samonosná čistící rohož pro odstranění hrubých částic (bláto, kamínky); nosné a rozpěrné pásky ze žárového zinku; rozměr ok 30 x 10 mm; rozměr nosného pásku 30 x 2 mm.
AR227. | 1005 | Hliníková mřížka s pevnými žaluziemi o rozměru 350x350 mm, vysoce kvalitní extrudovaný hliník s šedým polymerovým nástřikem, rozteč lamel je 20 mm, sklon horizontálních žaluzií 45 st., tl.6 mm, zapuštění 25 mm
AR227. | 1006 | Poklop pro zadláždění dlažbou; určený pro zakrytí inspekčních a revizních šachet v pochozích plochách uvnitř objektu; hliníkový rám i poklop; rám s kotvícími prvky do betonu; v rozích poklopů závitové sloupce se šroubem určeny k zamykáný a zvedání; poklop včetně armovací sítě a těsnění; při vyplnění betonem kvality C-30/37 o síle 50 mm nosnost 3 t; světlá velikost poklopu 700/700 mm; výška 75 mm; poklop bude částěčně proděravěný pro účely přívodu vzduchu do retenční nádrže
AR227. | 1007 | Ocelové šachtové stupadlo s poplastovaným povlakem; protiskluzové stupadlo pro podzemní vstupní šachty.
AR228. |  | Sanitární příčky

## AR25x - Základní úpravy povrchů
Kód položky |  | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy | Poznámka
Architektonicko stavební řešení (SO-01 + SO-02 + SO-03)
AR250. Základní úpravy povrchů
AR251. |  | Stěrky
AR251. | 1001 | Samonivelační cementová stěrka pro vyrovnání podlah v interiéru v rozsahu 1-10 mm. Směs cementů s minerálnímí plnivy a modifikátory. Pevnost v tlaku C16; smršťování -0,1%
AR251. | 1002 | Bílá sádrová stěrka pro provádění velmi hladkých povrchů stěn a stropů. Vhodná pro celoplošné stěrkování a opravy sádrokartonových desek a sádrových omítek; max. tloušťka 3 mm; spotřeba: cca 1 kg/m2/1 mm
AR251. | 1003 | Jemná stěrka pro sanační omítky, minerální jemná stěrka, otevřená difúzi vodní páry, vykazuje malé vnitřní pnutí, vhodná do vnitřních i vnějších prostor, pro tlošťku vrstvy od 1 do 3 mm, Báze: cement/vápno, přísady, Barva: krémově bílá, Objemová hmotnost čerstvé směsi: cca 1,8 kg/l, Spotřeba: cca 1,4 kg/m2/mm tlošťky vrstvy, Pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku: cca 1,0/4,0 N/mm2, Koeficient nasákavosti: 0,11 kg/(m2h0,5), Faktor difuzního odporu: cca 10
AR252. |  | Lepidla
AR252. | 1001 | Cementové lepidlo na keramické obklady a dlažby do exteriéru i interiéru, vhodné pro podklahové vytápění
AR252. | 1002 | Lepicí a stěrková malta pro exteriér i interiér s vysokou přídržností k podkladu. Určená zejména pro lepení fasádních tepelně izolačních desek na podklad a pro provádění armovací a vyrovnávací stěsky s vložením sklotextilní síťoviny. Zrnitost 0,6 mm; faktor difuzního odporu μ=18
AR252. | 1003 | Mrazuvzdorné lepidlo pro lepení umělého obkladu v interiéru i exteriéru s vysokou pevností do tl. 5 mm.
AR252. | 1004 | Multifunkční disperzní lepidlo pro PVC podlahové krytiny v pásech i dlaždicích, CV podlahoviny, pryžové podlahoviny, linolea a koberce; bez rozpouštědel; disperze na bázi syntetické pryskyřice; zatížitelnost po 24 hod; vhodné pro podlahové vytápění; hmotnost 1,3g/cm3; tloušťka lepidla 2 mm.
AR252. | 1005 | Změkčovadlům odolné polychloroprenové lepidlo pro instalaci PVC a CV podlahoviny, pryžové podlahoviny, lišt, tvarovek a profilů z PVC a pryže; s obsahem rozpouštědel; hmotnost 0,9g/cm3; tloušťka lepidla 2 mm.
AR252. | 1006 | Minerální sanační malta k přípravě podkladu pod omítku, suchá, průmyslově připravená malta, hydraulicky tuhnoucí, velmi dobrá přilnavost na minerálních podkladech, pro vnější i vnitřní pozužití, Báze: suchá maltová směs, Barva: šedá, Spotřeba: cca 3,0 kg/m2/mm jako adhezní podklad(celoplošně), cca 1,5 kg/m2/mm (polokrycí vrstva)
AR252. | 1007 | Lepicí a stěrková malta pro exteriér i interiér s vysokou přídržností k podkladu. Určená zejména pro lepení fasádních tepelně izolačních desek na podklad a pro provádění armovací a vyrovnávací stěsky s vložením sklotextilní síťoviny. Zrnitost 0,6 mm; faktor difuzního odporu μ=18
AR253. |  | Omítky
AR253. | 1001 | Jednovrstvá sádrová omítka s hlazeným nebo filcovaným povrchem použitelná v interiéru s mírným vlhkostním zatížením. Vhodná pro přesné zdivo, beton. Zrnitost 0,6mm; pevnost v tlaku < 2 N/mm2; faktor difuzního odporu μ=8; min. tl. omítky 4 mm, max. tl. omítky 30 mm v jednom kroku.
AR253. | 1002 | Minerální cementová omítka s vysokou přídržností k podkladu sloužící jako příprava podkladu v interiéru i exteriéru pod minerální omítky jako kontaktní můstek. Zabezpečuje dobrou přilnavost minerálních omítek a vyrovnává rozdíly v nasákavosti podkladu.
AR253. | 1003 | Tepelně izolační jádrová vápenocementová omítková směs s lehčeným plnivem pro ruční zpracování v exteriéru. Zrnitost 2 mm; faktor difuzního odporu μ=8; součinitel tepelné vodivosti λ=0,11 W/mK; pevnost v tlaku > 1,5 N/mm2
AR253. | 1004 | Tenkovrstvá pastovitá silikonová omítka se škrábanou nebo rýhovanou strukturou určená pro exteriér odolná povětrnostním vlivům, vysoce vodoodpudivá, paropropustná, omyvatelná. Použitelná jako vrchní omítka na zateplovací systémy, původní a nové minerální omítky, stěrky, beton a sanační omítky. Zrnitost 2,0 mm; faktor difuzního odporu μ=4060; barevný odstín RAL 9010
AR253. | 1005 | Minerální jádrová vápenocementová paropropustná omítka použitelná v interiéru i exteriéru; Min. tloušťka omítky v interiéru 10 mm; spotřeba cca 15 kg/m2/10 mm; zrnitost: 2 mm.
AR253. | 1006 | Minerální porézní podkladní omítka, minerální suchá maltová směs, k použití jako podkladní a vyrovnávací omítka, difúzně otevřená, zpracovatelná ručně i strojně, malá plošná spotřeba, Báze: suchá maltová směs, Barva: šedá, Spotřeba: cca 8 kg/m2 na 1 cm tloušťky vrstvy.
AR253. | 1007 | Minerální sanační omítka, minerální suchá maltová směs, vysoký podíl vzduchových pórů, umožňuje difúzi vodních par, vysoká schopnost absorbovat soli, malá plošná spotřeba, ručně i strojně zpracovatelná, použití v interiéru i exteriéru, Báze: suchá maltová směs, Barva: šedá, Objemová hmotnost: 1,0 - 1,1 kg/m2, Spotřeba: cca 9,5 kg/m2/cm tloušťky vrstvy
AR253. | 1008 | Tenkovrstvá pastovitá omítka s barevnými kamínky určená pro exteriér odolná povětrnostním vlivům, vodoodpudivá, dostatečně paropropustná, omyvatelná, se zvýšenou mechanickou odolností. Použitelná jako vrchní omítka v oblasti soklu na zateplovací systémy, původní a nové minerální omítky, stěrky, beton a sanační omítky. Zrnitost 2,0 mm; barevný odstín - světle šedý
AR253. | 1009 | Cementová omítka určena pro prostory s vyšším zatížením (zvýšená pevnost, odolnost proti vodě) použitelná v interiéru i exteriéru; min. tloušťka omítky v interiéru 10 mm; spotřeba cca 15 kg/m2/10 mm; zrnitost: 0-2 mm.
AR254. |  | Přísady
AR254. | 1001 | Plastifikátor do betonových směsí pro zlepšení zpracování i pokládky a pro vytvoření roznášení vrstvy podlahového vytápění. Snížení záměsové vody o 25% - omezení vyplavování cementu a snížení výskytu smršťovacích trhlin. Neobsahuje složky s nepříznivými účinky na ocel, barevné kovy a plasty. Při užití plastifikátoru má směs nivelační vlastnosti a není nutné beton vibrovat. Prodlužuje zpracovatelnost a zvyšuje soudržnost, zvyšuje počáteční a konečnou pevnost betonu, nepropustnost betonu. Nezvyšuje množství vzduchu v betonu.
AR255. |  | Ostatní
AR255. | 1001 | Sklotextilní síťovina se zvýšenou odolností proti účinkům alkálií. Velikost ok 4x4 mm; plošná hmotnost upravené tkaniny >145 g/m2.
AR255. | 1002 | Univerzální základní nátěr pro exteriér a interiér na bázi organického pojiva, pro následné nanášení tenkovrstvých omítek zvyšující přilnavost omítky k podkladu, sjednocující jeho nasákavost, umožňující rovnoměrné vybarvení barevného odstínu, hydrofobující podklad. Faktor difuzního odporu μ=150.
AR255. | 1003 | Penetrační nátěr z akrylátové pryskyřice zabraňující vniknutí vlhkosti do materiálu. Použití do interiéru i exteriéru pod umělé obklady, keramické dlažby, malby, tapety, lepidla či podlahové krytiny. Penetrace snižuje savost podkladu a zlepšuje jeho přilnavost.
AR255. | 1004 | Roztok k imobilizaci solí, koncentrát, k přeměně škodlivých solí, brání působení solí v ještě čerstvésanační omítce, neobsahuje rozpoštědla, Báze: vodný roztok hexafluorokřemičitanu,Spotřeba: při ošetření ve 2 prac.krocích cca 0,4 - 0,5 kg/m2.

## AR26x - Podlahy
Kód položky |  | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy | Poznámka
Architektonicko stavební řešení (SO-01 + SO-02 + SO-03)
AR260. Podlahy
AR261. |  | Podlahy stěrkové a nátěry
AR261. | 1001 | 2 komponentní barevná samonivelační PUR pryskyřice bez rozpouštědel, s houževnatě - elastickými vlastnostmi, s hladkým povrchem, trhliny překlenující podlaha pro skladovací prostory a dílny, dobrá chemická a mechanická odolnost, protiskluzný povrch, včetně penetračního nátěru a pečetící vrstvy
AR261. | 1002 | 2 komponentní barevná samonivelační PUR pryskyřice bez rozpouštědel, s houževnatě - elastickými vlastnostmi, s pevným, hladkým a lesklým povrchem, trhliny překlenující podlaha pro výrobní prostory, sklady, parkovacích domů, garáží apod., dobrá chemická a mechanická odolnost, včetně penetračního nátěru a pečetící vrstvy
AR262. |  | Podlahy z keramických či betonových dlaždic, kamene a teraca
AR262. | 1001 | Slinuté keramické schodnicové prvky s probarveným střepem; rozměr prvku 398x798x10 mm; protiskluznost R9/A; povrch hladký, matný; + obkladové dlaždice ze stejného materiálu a stejného rozměru (použito pro obložení podstupnice, mezipodestu)
AR262. | 1002 | Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5%, určenné k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění, rozměr prvku 298x298x9 mm, protiskluznost R11/B
AR262. | 1003 | Venkovní dlažba z vibrolisovaného mrazuvzdorného dvouvrstvého betonu odolná vůči obrusu; čtvercový rozměr 400 x 400 x 40 mm; vhodná pro pokládku na terče
AR262. | 1004 | Venkovní dlažba z vibrolisovaného mrazuvzdorného dvouvrstvého betonu odolná vůči obrusu; čtvercový rozměr 300 x 300 x 35 mm; vhodná pro pokládku na terče
AR263. |  | Podlahy povlakové, koberce
AR263. | 1001 | Vinylová homogenní podlahovina v rolích určena pro komerční prostory s vysokou zátěží a pro oblasti s trvalým výskytem vlhkosti (koupelny); se vsypem částic SiC zajišťující protiskluzový efekt; vyztužena mřížkou ze skleněného vlákna; celková tl. 2,0 mm; tl. nášlapné vrstvy 2,0 mm; šířka role 2,0 m; odolná vůči kolečkům; reakce na oheň Bfl-s1; protiskluznost R10; sokl proveden vytažením vinylové podlahoviny přes lištu (vnitřní roh) na zeď a zakončen ukončovací lištou; celoplošně podlepeno
AR264. |  | Podlahy ostatní
AR265. |  | Sokly z keramiky, kamene a teraca
AR265. | 1001 | Slinuté keramické soklové prvky s probarveným střepem; rozměr prvku 85x448x10 mm; povrch hladký, matný
AR266. |  | Sokly z pvc, gumy, kobercové lišty
AR267. |  | Sokly ze dřeva a laminátů, kovové sokly
AR268. |  | Rezerva
AR269. |  | Podlahové lišty, příslušenství
AR269. | 1001 | Retifikační terč s nastavitelnou výškou; materiál: plast; min výška terče: 18 mm; odolné proti nepříznivým povětrnostním podmínkám, UV záření, mořské soli a téměř všem chemikáliím; vhodné pro teploty od -30 °C do +90 °C;
AR269. | 1002 | Sklonový korektor, který se používá s kombinací AR269.1001; možnost náklonu od 0 do 5 % v intervalech po 0,5 %; výška 14 mm; materiál: plast; odolné proti nepříznivým povětrnostním podmínkám, UV záření, mořské soli a téměř všem chemikáliím; vhodné pro teploty od -30 °C do +90 °C;
AR269. | 1003 | Retifikační terč s nastavitelnou výškou; materiál: plast; min výška terče: 10 mm; odolné proti nepříznivým povětrnostním podmínkám, UV záření, mořské soli a téměř všem chemikáliím; vhodné pro teploty od -30 °C do +120 °C;

## AR27x - Povrchové úpravy
Kód položky |  | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy | Poznámka
Architektonicko stavební řešení (SO-01 + SO-02 + SO-03)
AR270. Povrchové úpravy
AR271. |  | Nátěry
AR271. | 1001 | Uzavírací jednosložkový bezředidlový plastický nátěr na beton a jiné podklady; odolný povětrnosti; pochůzný; odolný vodě, pohonným hmotám a čistícím prostředkům; aplikace 2x
AR271. | 1002 | 1-komponentní cementová hydroizolační stěrka obsahující migrační a krystalizační příměsy, která utěsňuje beton či cementovou omítku proti průniku vody, paropropustná, mrazuvzdorná, zrnitost Dmax = 1 mm, tlošťka vrstvy min. 2 mm / max. 5 mm
AR272. |  | Malby a tapety
AR272. | 1001 | Omyvatelný a otěruvzdorný bílý vnitřní nátěr s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. Propustný pro vodní páry. Vodná suspenze titanové běloby, mletého vápence, dalších plniv a organické disperze s přídavkem aditiv. Báze Z a Z2 neobsahují titanovou bělobu
AR273. |  | Obklady keramické a kamenné
AR273. | 1001 | Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5%, určenné k obkladům stěn v interiérech, rozměr prvku 198x398x7 mm, hladká, matná
AR274. |  | Obklady z kompaktních laminátů
AR275. |  | Podhledy rastrové, lamelové a mřížové
AR275. | 1001 | Minerální kazetový podhled, systémové závěsy ze stropní konstrukce, nosný rastr T profil viditelný v bílé barvě RAL 9010, kazety 600 / 600 / 15 mm s ostrou hranou v bílé barvě RAL 9010, podhled splňující požární odolnost EI 30 shora i sdola -> samostatný požární předěl
AR276. |  | Obklady ze dřeva
AR277. |  | Obklady jiné
AR277. | 1001 | Fasádní tepelně izolační obklad z expandovaného vibrolisovaného probarveného perlitu; při instalaci vzniká mezi stěnou a obkladem vzduchová mezera; nízký difúzní odpor; tloušťka 65 mm; šířka 220 mm; odolný povětrnostním vlivům; montáž na konstrukci z impregnovaných dřevěných nebo kovových profilů; barva shodná s barvou stávajícího obkladu objektu SO-02

## AR29x - Výplně otvorů
Kód položky |  | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy | Poznámka
Architektonicko stavební řešení (SO-01 + SO-02 + SO-03)
AR290. Výplně otvorů
AR291. |  | Dveře, vrata, světlíky, požární zařízení
AR291. | 1001 | Střešní světlík se zaobleným pevným zasklením, rozměr (OKD) : 120 x 120 cm. Venkovní tvrzené sklo tl. 6 mm odolné vůči poškrábání, vnitřní zasklení dvojsklem. Bezrámové zasklení pro bezproblémový odvod dešťové vody. Izolační PVC rám. Světlík opatřen zvedacím rámem pro instalaci na ploché střechy s tl. tepelné izolace cca 220 mm. Třída reakce na oheň: A1.
AR291. | 1002 | Okna a balkonové dveře plastová, otevíravá, vyklápěcí, fixní. Středové těsnění, dvojitý doraz a mikroventilace, zasklení izolačním trojsklem, maximální hodnota součinitele prostupu oken Uw/Ud=0,9 W/m2K, hloubka zasklení min 36 mm, hlukový útlum okna min. 32dB, připojovací spára okna - parotěsná a paropropustná izolace (musí splňovat kritéria současných norem např. ČSN 73 0540-2). Bližší specifikace - Výkaz oken.
AR291. | 1003 | Okna plastová, fixní. Zasklení dvojsklem, hlukový útlum okna min. 42dB. Bližší specifikace - Výkaz oken.
AR291. | 1004 | Automatické posuvné dveře určeny k použití na únikových a záchranných cestách vybaveny náhraním zdrojem (UPS, popř. zařízením pro otevření / zavření dveří při výpadu energie / požáru) a snímačem pohybu. Posuvná dveřní křídla budou opatřena čistícími kartáčovými lištami. Dveře musí být polohovatelné v horizontálním směru (nahoru i dolů) minimálně o 10 mm v každém směru. Ve vnějším rohovém profilu dveří osadit do profilu zapuštěný klíčový spínač ve výšce 1,2 m, do profilu zapuštěné tlačítko zvonku (těsně pod klíčkový spínač), barva tlačítka černá, štítek v barvě RAL 7012. El. pohon dveří s radarovými senzorovými lištami a bezpečnostní světelnou závorou osazen ze směru chodby. Skla budou opatřena bezp. polepem. Dveře musí umožňovat manuální otevření do 10 s a opatřeny kováním, které umožní ruční otevření.
AR291. | 1005 | Dveře dřevěné, materiál odlehčená DTD deska, povrchová úprava HPL, bez prosklení, požární odolnost, klima dveře, tepelnětechnické vlastnosti. Bližší specifikace - Výpis dveří.
AR291. | 1006 | Ocelová zárubeň typ „U“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Zárubeň je upravena základní antikorozní barvou. Povrchová úprava a další bližší specifikace - Výpis dveří.
AR291. | 1007 | Ocelové stavební pouzdro pro posuvné dveře do zděné příčky; pouzdro o tloušťce 100 mm; čistý průchod - 1970 mm; světlost stavebního pouzdra - 78 mm; pouzdro opatřeno dřevěnými obložkami; uzamykatelné kování; povrchová úprava a další bližší specifikace - Výpis dveří.
AR291. | 1008 | Garážová vrata, sekční průmyslová vrata s křídlem vrat z ocelových lamel dvoustěnných žárově pozinkovaných vyplněných polyuretanovou pěnou, výška 500 mm. Vrata vybavena integrovanými dveřmi bez vysokého prahu - výška prahu max 10 mm. Všechny články vrat s ochranou proti sevření prstů. Druh kování N (normální kování). Všechna vrata musí mít možnost ovládání dálkovým ovladačem. Vrata musí umožňovat možnost nouzového ručního ''rychlootevírání'' pomocí odblokovacího táhla a musí být vybavena aktivní předsazenou infra závorou. Dále bude ve vratech infra závora ve spodní dorazové liště.
AR291. | 1009 | Ocelová zárubeň typ „LZ“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Zárubeň je upravena základní antikorozní barvou. Povrchová úprava a další bližší specifikace - Výpis dveří.
AR291. | 1010 | Ocelové stavební pouzdro pro posuvné dveře do sádrokartónu; pouzdro o tloušťce 100 mm; čistý průchod - 1970 mm; světlost stavebního pouzdra - 78 mm; pouzdro opatřeno dřevěnými obložkami; uzamykatelné kování; povrchová úprava a další bližší specifikace - Výpis dveří.
AR291. | 1011 | Posuvné dveře na zeď; dveřní křídlo zavěšené v kolejnici, která je ukryta uvnitř gárnyže; posuvný systém kotvit do zesíleného profilu SDK konstrukce; dveře a dorazový hranol - slepá obložková zárubeň obkládající stavební otvor; gárnyž tloušťky 85 mm; délka gárnyže - 2x jmenovitá šířka dveří + 170 mm; pohyb po kolejnici zajišťuje vodící trn umístěný na podlaze a drážka ve spodní části dveří; dveřní křídlo opatřeno kartáčkem; tichý doraz; uzamykatelné kování; povrchová úprava a další bližší specifikace - Výpis dveří.
AR292. |  | Stínící technika
AR292. | 1001 | Předokenní roleta se schránkou pod fasádu. Hliníková roleta se bude skládat z lamelového pancíře, schránky s navíjecí hřídelí a z vodících bočních lišt, ve kterých se lamely pohybují. Hliníkové lamely budou z tepelnětechnických vlastností vyplněny polyuretanovou pěnou. Lamely spojeny pomocí systému drážkových zámků. Drážky mají v sobě provětrávací perforace, které umožňují nastavení dvou poloh rolet - prosvětlovací a plně zatemňující. Schránka bude vložena do tepelně izolačního prvku. Vodící lišty budou skryty ("zasekány" do zateplovacího systému). Viditelné prvky rolety po zabudování - lamely, vodící lišty (čela), vodorovná revizní klapla pro vstup do schránky. Ovládání bude pomocí elektrického pohonu a to zapomocí dálkového ovladače. Min. třída reakce na oheň: C-S1.
AR293. |  | Revizní otvory
AR293. | 1001 | Revizní dvířka, hliníková konstrukce + sádrokartonová výplň, skryté zámky, rozměr: 150 - 800/150 - 800 mm, do SDK podhledů

## AR853 - Sadové úpravy
Kód položky |  | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy | Poznámka
Architektonicko stavební řešení (SO-01 + SO-02 + SO-03)
AR853. Sadové úpravy
AR853. | 1001 | Jednovrstvý extenzivní substrát Drenážní a vegetační vrstva pro střechy s jednovrstvou skladbou (1-5°) Materiál: láva, pemza, expandovaná břidlice, škvára, cihelná drť, kompostovaná kůra, zelený kompost Vlastnosti/parametry: Celkový objem vzduchových pórů:> 60-70 objem.% Hmotnost při max. vodní kapacitě a zhutnění: Typ "lehký" v suchém stavu od cca. 600 kg/m³ při nasycení vodou do cca. 1150 kg/m³ Typ "těžký" v suchém stavu od cca. 1000 kg/m³ při nasycení vodou do cca. 1500 kg/m³ Maximální vodní kapacita: >= 20 objem.%; organické součásti: 1 - 3 hmot.%; hodnota pH: 6,5 - 8,5; rozpustné soli: < 3,5 g/l; vodopropustnost: > 60 mm/min; koeficient zhutnění: 1,15; organické součásti: <40 g/l; odpovídá požadavkům směrnice FLL resp. směrnice VfB
AR853. | 1002 | Úsporná zelená střecha(extenzivní zeleň) seznam rostiln: Byliny:Achillea millefolium (řebříček) Allium schoenoprasum (pažitka) Campanula rotundifolia (okrouhlolist. zvonek) Dianthus carthusianorum (hvozdík kartouzek) Dianthus deltoides (hvozdík kropenatý) Euphorbia myrsinites (pryšec chvojka) Hieracium pilosella (jestřábník chlupáček) Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná) Linaria cymbalaria (lnice zední) Linum perenne (len vytrvalý) Origanum vulgare (dobromysl obecná) Petrorhagia saxifraga (hvozdíček lomikamenovitý) Prunella grandiflora (černohlávek velkokvětý) Saponaria officinalis (mydlice lékařská) Sedum reflexum (rozchodník skalní) Teucrium chamaedrys (ožanka kalamandra) Thymus pulegioides (mateřídouška vejčitá) Thymus serpyllum (mateřídouška úzkolistá) Viola arvensis (violka rolní) Trávy: Festuca ovina (kostřava ovčí)