Příloha č. 3

Vymezení předmětu veřejné zakázky

„Vyregulování topného systému v budově DM Bulharská“

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ je vedeno mimo režim zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Postup při zadávání veřejné zakázky se řídí zásadami uvedenými v ustanovení § 6 zákona a Směrnice č.3 Rady Královéhradeckého kraje pro zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Zadavatel: 	Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov

Sídlem: 		Procházkova 303, 541 01 Trutnov

IČ: 			135 829 68

Zastoupena:		Mgr. Bc. Hásek Roman, Ph.D. ředitel školy

Pověřená osoba: 	Balhar Vít

Telefon:                        +420 725 921 028

e-mail:                           balhar@szstrutnov.cz

Předmětem veřejné zakázky je individuální regulace vytápění místností (IRC) a udržování individuální požadované teploty v místnostech.

Součástí zakázky je i výměna regulátoru ve výměníkové stanici. Nový regulátor musí být plně kompatibilní s nově instalovanou IRC a musí umožňovat připojení do sítě LAN a komunikaci s nadřazeným systémem přes webové rozhraní. Součástí regulátoru musí být lokální ovládací panel. Nový regulátor musí zabezpečit úroveň regulace výměníkové stanice minimálně ve stávajícím rozsahu. Zároveň bude v maximální možné míře využit stávající rozváděč, snímače, hlídače, akční členy a kabeláž včetně kabelových tras.

V rozhodujících místnostech budou umístěny ovládací jednotky s displejem, jejíchž součástí bude měření teploty v prostoru. Ovládací jednotka bude zobrazovat aktuální měřenou a na vyžádání požadovanou teplotu v prostoru. Dále bude umožňovat posuv požadované teploty v zadaných mezích.

Všechny radiátory v těchto místnostech budou osazeny novými termostatickými ventily s termopohony s ovládacím napětím 24V. Bez napětí budou termopohony otevřeny. Termopohony v jedné místnosti budou ovládány společně.

V podružných místnostech budou radiátory osazeny novými termostatickými ventily s termostatickými hlavicemi v provedení do veřejných prostor, zabezpečenými proti odcizení a nastavenými na pevně požadovaný rozsah teplot, který nebude možno bez nástroje měnit. Kategorizace jednotlivých místností, stejně jako požadované prvky v nich, je uvedena v přiložené tabulce.

Kabeláž bude vedena po povrchu ve vkládacích lištách s maximálně možným využitím stávajících tras.

Systém regulace IRC bude informovat regulaci výměníkové stanice o požadavku na vytápění jednotlivých regulovaných prostor (nedosažení požadované teploty v prostoru) a to pro každou regulovanou místnost samostatně.

Systém regulace IRC bude monitorován a ovládán ze SCADA/HMI systému. Z téhož SCADA/HMI systému bude monitorován a ovládán systém regulace výměníkové stanice (grafické zobrazení jednotlivých technologických celků, monitorovací a ovládací funkce, možnosti přístupu – místní/ dálkový).

Požadovaný minimální rozsah funkcí SCADA/HMI systému pro systém regulace IRC:

- Grafické zobrazení půdorysů jednotlivých pater se zobrazením požadované a skutečné teploty v prostoru a stavu termopohonů pro každou regulovanou místnost.

- Možnost zadávání týdenního časového programu (pro každý den týdne vlastní časový program) pro každou regulovanou místnost samostatně. Řízenou proměnnou v časovém programu bude požadovaná teplota v místnosti.

- Možnost vytváření skupin místností

- Možnost zadávání harmonogramu požadavků vytápění pro jednotlivé skupiny i samostatné místnosti.

- Možnost místního a dálkového přístupu do SCADA/HMI systému