## RS specifikace1
Výkaz výměr
Název akce: |  | Obměna řídících stanic MaR pro VZT (ARO, OS) a stravování
Firma: | [5 empty] | 0
K rukám: |  |  |  |  | Číslo akce: | 6264
Adresa: |  |  |  |  | Vyřizuje: | David Růžička
DIČ: |  |  |  |  | Datum:
Telefon / Mail: |  |  |  |  | Poznámka:
Telefax: |  |  |  |  | Zpracoval: | Ing.Martin Krois
Pos. | Typ | Množství/(jednotka) | Popis |  | Cena za kus (Kč) | Cena za položku (Kč)
1 | 1. GRAFICKÉ CENTRÁLY - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
2 | 1.1 Hlavní dispečerské pracoviště | (kpl) |  | Pozice: | Celkem: | 0
3 | CENTRALA v.3 | 1 | PC IP4,3GHz, 4GB RAM,500GB HDD, DVD-RW, MSWIN10prof., LCD 24" | PC1 | 0 | 0
4 | ALFA_UPGRADE_ProCop3.4_na_3.6 | 1 | Upgrade vizualizačního grafického programu | PC1 | 0 | 0
5 | ALFA-DDC | 11 | SW modul ALFA-základ 1 podstanice DDC | PC1 | 0 | 0
6 | ALFA-terminálové_prac_rozšíření_1 | 2 | Visualisační grafický program - doplnění stáv. terminálového pracoviště | PC1 | 0 | 0
7 | AlfaPort | 1 | Komunikační rozhraní USB pro GSM modul | PC1 | 0 | 0
8 | AlfaModul.GSM | 1 | SW modul pro posílání SMS | PC1 | 0 | 0
9 | GSM Terminal | 1 | GSM modem, kompletní sada vč.přísl., bez aktivace | PC1 | 0 | 0
10 | 1.2 Pobočné dispečerské pracoviště - kotelna |  |  | Pozice: | Celkem: | 0
11 | ALFA-pobočný_disp_rozšíření_1 | 1 | Visualisační grafický program - pobočný dispečerské prac. - rozšíření | PC2 | 0 | 0
12 | ALFA_UPGRADE_ProCop3.4_na_3.6 | 1 | Upgrade vizualizačního grafického programu | PC2 | 0 | 0
13 | 1.3 Pobočné dispečerské pracoviště - energetik |  |  | Pozice: | Celkem: | 0
14 | ALFA-pobočný_disp_rozšíření_1 | 1 | Visualisační grafický program - pobočný dispečerské prac. - rozšíření | PC3 | 0 | 0
15 | ALFA_UPGRADE_ProCop3.4_na_3.6 | 1 | Upgrade vizualizačního grafického programu | PC3 | 0 | 0
16 | 2. ŘÍDICÍ SYSTÉM DDC - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
17 | 2.1 Rozvaděč BA02 | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
18 |  | 1 | Modulární podstanice DDC, 200x I/O, BACnet/LonTalk | BA02-AS10 | 0 | 0
19 |  | 1 | Adresovací kolíčky; 1 ... 12, + 2 resetovací | BA02-AS10 | 0 | 0
20 |  | 2 | Ukončovač sběrnice DDC | BA02-AS10 | 0 | 0
21 |  | 1 | Ovládací panel pro podstanice DDC | BA02-N10 | 0 | 0
22 |  | 1 | Kabel 3m pro panel DDC | BA02-N10 | 0 | 0
23 |  | 1 | Rámeček 138 x 138 pro ovládací panel DDC | BA02-N10 | 0 | 0
24 |  | 1 | Napájecí modul 1.2 A | BA02-1X02 | 0 | 0
25 |  | 3 | Univerzální modul, 8x UIO | BA02-1X02 | 0 | 0
26 |  | 2 | Rozšířený univerzální modul, 8x UIO | BA02-1X02 | 0 | 0
27 |  | 1 | Sběrnicový modul | BA02-2X02 | 0 | 0
28 |  | 4 | Modul digitálních vstupů, 16x DI | BA02-2X02 | 0 | 0
29 |  | 3 | Modul digitálních výstupů, 6x DO | BA02-2X02 | 0 | 0
30 | 2.2 Rozvaděč BA02.1 | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
31 |  | 1 | Napájecí modul 1.2 A | BA02.1-3X02 | 0 | 0
32 |  | 1 | Univerzální modul, 8x UIO | BA02.1-3X02 | 0 | 0
33 |  | 1 | Rozšířený univerzální modul, 8x UIO | BA02.1-3X02 | 0 | 0
34 |  | 1 | Sběrnicový modul | BA02.1-4X02 | 0 | 0
35 |  | 1 | Modul digitálních vstupů, 16x DI | BA02.1-4X02 | 0 | 0
36 |  | 2 | Modul digitálních výstupů, 6x DO | BA02.1-4X02 | 0 | 0
37 | 2.3 Rozvaděč BA03 | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
38 |  | 1 | Modulární podstanice DDC, 200x I/O, BACnet/LonTalk | BA03-AS11 | 0 | 0
39 |  | 1 | Adresovací kolíčky; 1 ... 12, + 2 resetovací | BA03-AS11 | 0 | 0
40 |  | 2 | Ukončovač sběrnice DDC | BA03-AS11 | 0 | 0
41 |  | 1 | Popisné štítky, A4 | BA03-AS11 | 0 | 0
42 |  | 1 | Napájecí modul 1.2 A | BA03-1X03 | 0 | 0
43 |  | 3 | Univerzální modul, 8x UIO | BA03-1X03 | 0 | 0
44 |  | 2 | Rozšířený univerzální modul, 8x UIO | BA03-1X03 | 0 | 0
45 |  | 1 | Sběrnicový modul | BA03-2X03 | 0 | 0
46 |  | 4 | Modul digitálních vstupů, 16x DI | BA03-2X03 | 0 | 0
47 |  | 3 | Modul digitálních výstupů, 6x DO | BA03-2X03 | 0 | 0
48 | 2.4 Rozvaděč BA04 | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
49 |  | 1 | Modulární podstanice DDC, 200x I/O, BACnet/LonTalk | BA04-AS12 | 0 | 0
50 |  | 1 | Adresovací kolíčky; 1 ... 12, + 2 resetovací | BA04-AS12 | 0 | 0
51 |  | 2 | Ukončovač sběrnice DDC | BA04-AS12 | 0 | 0
52 |  | 1 | Popisné štítky, A4 | BA04-AS12 | 0 | 0
53 |  | 1 | Napájecí modul 1.2 A | BA04-1X04 | 0 | 0
54 |  | 3 | Univerzální modul, 8x UIO | BA04-1X04 | 0 | 0
55 |  | 2 | Rozšířený univerzální modul, 8x UIO | BA04-1X04 | 0 | 0
56 |  | 1 | Sběrnicový modul | BA04-2X04 | 0 | 0
57 |  | 4 | Modul digitálních vstupů, 16x DI | BA04-2X04 | 0 | 0
58 |  | 3 | Modul digitálních výstupů, 6x DO | BA04-2X04 | 0 | 0
59 | 2.5 Rozvaděč BV | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
60 |  | 1 | Systémový regulátor (pro integrace), bez Island busu, BacNET/LON | BV-AS14 | 0 | 0
61 |  | 1 | Modul pro LonMark (max. 60 regulátorů RXC…) | BV-AS14 | 0 | 0
62 | 2.6 Rozvaděč BA01 | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
63 |  | 1 | Modulární podstanice DDC, 200x I/O, BACnet/LonTalk | BA01-AS15 | 0 | 0
64 |  | 1 | Rozšiřující modul pro integraci modulů PTM I/O | BA01-AS15 | 0 | 0
65 |  | 2 | Ukončovač sběrnice DDC | BA01-AS15 | 0 | 0
66 |  | 1 | Rámeček 138 x 138 pro ovládací panel DDC | BA01-AS15 | 0 | 0
67 | 2.7 Rozvaděč BA0506 | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
68 |  | 1 | Modulární podstanice DDC, 200x I/O, BACnet/LonTalk | BA0506-AS09 | 0 | 0
69 |  | 1 | Adresovací kolíčky; 1 ... 12, + 2 resetovací | BA0506-AS09 | 0 | 0
70 |  | 2 | Ukončovač sběrnice DDC | BA0506-AS09 | 0 | 0
71 |  | 1 | Sběrnicový modul | BA0506-AS09 | 0 | 0
72 |  | 1 | Popisné štítky, A4 | BA0506-AS09 | 0 | 0
73 |  | 1 | Ovládací panel pro podstanice DDC | BA0506-N29 | 0 | 0
74 |  | 1 | Kabel 3m pro ovládací panel DDC | BA0506-N29 | 0 | 0
75 |  | 1 | Rámeček 138 x 138 pro ovládací panel DDC | BA0506-N29 | 0 | 0
76 |  | 1 | Napájecí modul 1.2 A | BA0506-1X06 | 0 | 0
77 |  | 2 | Univerzální modul, 8x UIO | BA0506-1X06 | 0 | 0
78 |  | 1 | Rozšířený univerzální modul, 8x UIO | BA0506-1X06 | 0 | 0
79 |  | 1 | Sběrnicový modul | BA0506-2X06 | 0 | 0
80 |  | 4 | Modul digitálních vstupů, 16x DI | BA0506-2X06 | 0 | 0
81 |  | 4 | Modul digitálních výstupů, 6x DO | BA0506-2X06 | 0 | 0
82 | 2.8 Rozvaděč S.RVZT-1 | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
83 |  | 1 | Modulární podstanice DDC, 200x I/O, BACnet/LonTalk | S.RVZT-1-AS13 | 0 | 0
84 |  | 1 | Rozšiřující modul pro integraci modulů PTM I/O | S.RVZT-1-AS13 | 0 | 0
85 |  | 2 | Ukončovač sběrnice DDC | S.RVZT-1-AS13 | 0 | 0
86 |  | 1 | Rámeček 138 x 138 pro ovládací panel DDC | S.RVZT-1-N13 | 0 | 0
87 | 2.9 Rozvaděč BA12 | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
88 |  | 1 | Modulární podstanice DDC, 200x I/O, BACnet/LonTalk | BA12-AS26 | 0 | 0
89 |  | 1 | Rozšiřující modul pro integraci modulů PTM I/O | BA12-AS26 | 0 | 0
90 |  | 1 | Rámeček 138 x 138 pro ovládací panel DDC | BA12-AS26 | 0 | 0
91 |  | 2 | Ukončovač sběrnice DDC | BA12-AS26 | 0 | 0
92 | 2.10 Rozvaděč BA13 | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
93 |  | 1 | Modulární podstanice DDC, 200x I/O, BACnet/LonTalk | BA13-AS25 | 0 | 0
94 |  | 1 | Rozšiřující modul pro integraci modulů PTM I/O | BA13-AS25 | 0 | 0
95 |  | 1 | Rámeček 138 x 138 pro ovládací panel DDC | BA13-AS25 | 0 | 0
96 |  | 2 | Ukončovač sběrnice DDC | BA13-AS25 | 0 | 0
97 | 2.11 Rozvaděč BM | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
98 |  | 1 | Kompaktní podstanice DDC, 12x I/O, BACnet/LonTalk | BM-AS24 | 0 | 0
99 |  | 4 | Relé 1P/24VDC,LED,šroubová patice | BM-AS24 | 0 | 0
100 | 4. ROZVADĚČE - úprava stávajících rozvaděřů |  |  |  | CELKEM: | 0
101 | 4.1 Rozvaděč BA02 | (hod.) |  |  | Celkem: | 0
102 | Demontáž | 4 | Demontáž stávajícího řídícího systému |  | 0 | 0
103 | Montáž | 14 | Mmontáž nového řídícího systému |  | 0 | 0
104 | Materiál | kpl. | Drobný montážní materiál (svorky, vodiče, popisky apod.) |  | 0 | 0
105 | 4.2 Rozvaděč BA02.1 | (hod.) |  |  | Celkem: | 0
106 | Demontáž | 2 | Demontáž stávajícího řídícího systému |  | 0 | 0
107 | Montáž | 7 | Mmontáž nového řídícího systému |  | 0 | 0
108 | Materiál | kpl. | Drobný montážní materiál (svorky, vodiče, popisky apod.) |  | 0 | 0
109 | 4.3 Rozvaděč BA03 | (hod.) |  |  | Celkem: | 0
110 | Demontáž | 4 | Demontáž stávajícího řídícího systému |  | 0 | 0
111 | Montáž | 14 | Mmontáž nového řídícího systému |  | 0 | 0
112 | Materiál | kpl. | Drobný montážní materiál (svorky, vodiče, popisky apod.) |  | 0 | 0
113 | 4.4 Rozvaděč BA04 | (hod.) |  |  | Celkem: | 0
114 | Demontáž | 4 | Demontáž stávajícího řídícího systému |  | 0 | 0
115 | Montáž | 14 | Mmontáž nového řídícího systému |  | 0 | 0
116 | Materiál | kpl. | Drobný montážní materiál (svorky, vodiče, popisky apod.) |  | 0 | 0
117 | 4.5 Rozvaděč BV | (hod.) |  |  | Celkem: | 0
118 | Demontáž | 2 | Demontáž stávajícího řídícího systému |  | 0 | 0
119 | Montáž | 4 | Mmontáž nového řídícího systému |  | 0 | 0
120 | Materiál | kpl. | Drobný montážní materiál (svorky, vodiče, popisky apod.) |  | 0 | 0
121 | 4.6 Rozvaděč BA01 | (hod.) |  |  | Celkem: | 0
122 | Demontáž | 2 | Demontáž stávajícího řídícího systému |  | 0 | 0
123 | Montáž | 4 | Mmontáž nového řídícího systému |  | 0 | 0
124 | Materiál | kpl. | Drobný montážní materiál (svorky, vodiče, popisky apod.) |  | 0 | 0
125 | 4.8 Rozvaděč BA0506 | (hod.) |  |  | Celkem: | 0
126 | Demontáž | 4 | Demontáž stávajícího řídícího systému |  | 0 | 0
127 | Montáž | 14 | Mmontáž nového řídícího systému |  | 0 | 0
128 | Materiál | kpl. | Drobný montážní materiál (svorky, vodiče, popisky apod.) |  | 0 | 0
129 | 4.9 Rozvaděč S.RVZT-1 | (hod.) |  |  | Celkem: | 0
130 | Demontáž | 2 | Demontáž stávajícího řídícího systému |  | 0 | 0
131 | Montáž | 4 | Mmontáž nového řídícího systému |  | 0 | 0
132 | Materiál | kpl. | Drobný montážní materiál (svorky, vodiče, popisky apod.) |  | 0 | 0
133 | 4.10 Rozvaděč BM | (hod.) |  |  | Celkem: | 0
134 | Demontáž | 2 | Demontáž stávajícího řídícího systému |  | 0 | 0
135 | Montáž | 4 | Mmontáž nového řídícího systému |  | 0 | 0
136 | Materiál | kpl. | Drobný montážní materiál (svorky, vodiče, popisky apod.) |  | 0 | 0
137 | 4.11 Rozvaděč BA12 | (hod.) |  |  | Celkem: | 0
138 | Demontáž | 2 | Demontáž stávajícího řídícího systému |  | 0 | 0
139 | Montáž | 4 | Mmontáž nového řídícího systému |  | 0 | 0
140 | Materiál | kpl. | Drobný montážní materiál (svorky, vodiče, popisky apod.) |  | 0 | 0
141 | 4.12 Rozvaděč BA13 | (hod.) |  |  | Celkem: | 0
142 | Demontáž | 2 | Demontáž stávajícího řídícího systému |  | 0 | 0
143 | Montáž | 4 | Mmontáž nového řídícího systému |  | 0 | 0
144 | Materiál | kpl. | Drobný montážní materiál (svorky, vodiče, popisky apod.) |  | 0 | 0
145 | 5. KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
146 | 5.1 Kabelové rozvody | (m) |  |  | kč/m | 0
147 | FTP 4x2x0,5 | 285 | kabel FTP 4x2x0,5 |  | 0 | 0
148 | Protipožární ucpávky | (kpl) | Zajištění protipožárních ucpávek kabelovách tras MaR |  | 0 | 0
149 | Kabelové trasy | (kpl) | Kabelové žlaby, lišty, trubky atd. - 1 kpl |  | 0 | 0
150 | 6. SLUŽBY |  |  |  | CELKEM: | 0
151 | 6.1 Software | (hod.) |  |  | Celkem: | 0
152 | SW DDC - rozvaděč BA01 | 50 | Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice - rozvaděč BA01 |  | 0 | 0
153 | SW DDC - rozvaděč BA02 | 70 | Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice - rozvaděč BA02 |  | 0 | 0
154 | SW DDC - rozvaděč BA03 | 60 | Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice - rozvaděč BA03 |  | 0 | 0
155 | SW DDC - rozvaděč BA04 | 54 | Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice - rozvaděč BA04 |  | 0 | 0
156 | SW DDC - rozvaděč BA0506 | 44 | Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice - rozvaděč BA00506 |  | 0 | 0
157 | SW DDC - rozvaděč BA12 | 48 | Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice - rozvaděč BA12 |  | 0 | 0
158 | SW DDC - rozvaděč BA13 | 55 | Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice - rozvaděč BA12 |  | 0 | 0
159 | SW DDC - rozvaděč BM | 20 | Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice - rozvaděč BM |  | 0 | 0
160 | SW DDC - rozvaděč BV | 20 | Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice - rozvaděč BV |  | 0 | 0
161 | SW DDC - rozvaděč S.RVZT-1 | 44 | Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice - rozvaděč S.RVZT-1 |  | 0 | 0
162 | SW DISP HLAVNÍ | 96 | Uživatelský sw pro hlavní dispečerské pracoviště |  | 0 | 0
163 | SW DISP POBOČNÉ. | 34 | Uživatelský sw pro pobočné dispečerské pracoviště |  | 0 | 0
164 | SW ARCHIVACE DAT | 16 | Přenesení archivních dat za poslední dva roky ze stáv.dispečinku na novou instalaci |  | 0 | 0
165 | SW SMS | 5 | Uživatelský sw pro posílání SMS |  | 0 | 0
166 | 6.2 Uvedení do provozu | (hod.) |  |  | Celkem: | 0
167 | Koordinace | 40 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi |  | 0 | 0
168 | Zprovoznění DDC - rozvaděč BA01 | 20 | Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování - rozvaděč BA01 |  | 0 | 0
169 | Zprovoznění DDC - rozv. BA02 a BA02.1 | 30 | Uvedení do provozu ř. syst. DDC, včetně zaregulování - rozvaděč BA02 A BA02.1 |  | 0 | 0
170 | Zprovoznění DDC - rozvaděč BA03 | 24 | Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování - rozvaděč BA03 |  | 0 | 0
171 | Zprovoznění DDC - rozvaděč BA04 | 20 | Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování - rozvaděč BA04 |  | 0 | 0
172 | Zprovoznění DDC - rozvaděč BA0506 | 16 | Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování - rozvaděč BA0506 |  | 0 | 0
173 | Zprovoznění DDC - rozvaděč BA12 | 18 | Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování - rozvaděč BA12 |  | 0 | 0
174 | Zprovoznění DDC - rozvaděč BA13 | 20 | Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování - rozvaděč BA13 |  | 0 | 0
175 | Zprovoznění DDC - rozvaděč BM | 12 | Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování - rozvaděč BM |  | 0 | 0
176 | Strategie odpínání EL.zátěží - rozvaděč BM | 8 | Úprava strategie odpínání EL.zátěží dle aktuálních požadavků energetika ON Jičín |  | 0 | 0
177 | Zprovoznění DDC - rozvaděč BV | 12 | Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování - rozvaděč BV |  | 0 | 0
178 | Zprovoznění DDC - rozvaděč S.RVZT-1 | 20 | Uvedení do provozu ř.systému DDC, včetně zaregulování - rozvaděč S.RVZT-1 |  | 0 | 0
179 | Zprovoznění GSM/modem.. | 5 | Uvedení do provozu modulu GSM nebo modemu |  | 0 | 0
180 | Školení | 1 | Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek |  | 0 | 0
181 | Test periferií | 46 | Ověření funkčnosti periferií a jejich připojení do podstanice |  | 0 | 0
182 | Zkoušky | 46 | Komplexní zkoušky systému MaR |  | 0 | 0
183 | 6.3 Montážní práce kabelových tras | (hod.) |  |  | Celkem: | 0
184 | Kabelové trasy | 18 | Vybudování kabelových tras |  | 0 | 0
185 | Položení kabelů | 13 | Položení kabelů do kabelových tras |  | 0 | 0
186 | Zapojení | 6 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů i na straně spotřebičů a periferií MaR |  | 0 | 0
187 | 6.4 Ostatní služby | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
188 | Návody | 1 | Návody pro obsluhu |  | 0 | 0
189 | Revize | 1 | Výchozí revize elektro |  | 0 | 0
190 | Projekt - výrobní | 1 | Dílenské výkresy rozvaděčů MaR |  | 0 | 0
191 | Projekt - skutečný stav | 1 | Dokumentace skutečného stavu |  | 0 | 0
192 | 7 OSTATNÍ |  |  |  | CELKEM: | 0
193 | 7.1 Ostatní nezbytné služby, dodávky a náklady | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
194 | Služby | 1 | Ostatní služby nutné pro provedení díla |  |  | 0
195 | Dodávky | 1 | Ostatní dodávky nutné pro provedení díla |  |  | 0
196 | Náklady | 1 | Ostatní vedlejší náklady nutné pro provedení díla (režie, doprava, atp.) |  |  | 0
REKAPITULACE
1 | GRAFICKÉ CENTRÁLY - dodávka celkem |  |  |  |  | 0
2 | ŘÍDICÍ SYSTÉM DDC - dodávka celkem |  |  |  |  | 0
4 | ROZVADĚČE - úprava stávajících rozvaděčů |  |  |  |  | 0
5 | KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem |  |  |  |  | 0
6 | SLUŽBY |  |  |  |  | 0
7 | OSTATNÍ |  |  |  |  | 0
| CENA DODÁVKY CELKEM (bez DPH) |  |  |  |  | 0