## Legenda dveří
Legenda dveří - specifikace
1 | ocelové dveře jednokřídlové | 1) | N | normální - základní popis pro všechny dveře daného typu
12 | ocelové dveře dvoukřídlové | 2) | P | protipožární
2 | dřevěné dveře jednokřídlové | 3) | T | tepelně izolační
22 | dřevěné dveře dvoukřídlové | 4) | B | se sledovanou bezpečnostní odolností
3 | plastové dveře jednokřídlové | 5) | A | se sledovanou akustickou odolností
32 | plastové dveře dvoukřídlové | 6) | K | kouřotěsné
4 | hliníkové dveře jednokřídlové | 7) | Pl | plynotěsné
42 | hliníkové dveře dvoukřídlové | 8) | S | prosklené dle typu prosklení
5 | vrata ocelová jednokřídlová | 9) | Vz | vzduchotěsné
52 | vrata ocelová dvoukřídlovájednokřídlová | 10) | M | vestavěná mřížka
6 | vrata hliníková jednokřídlová
62 | vrata hliníková dvoukřídlová | - pří zadávání a popisu dveří nutno doržovat pořadí pro jednotlivé funkce dveří
7 | vrata plastová jednokřídlová
72 | vrata plastová dvoukřídlová
8 | vrata dřevěná jednokřídlová
82 | vrata dřevěná dvoukřídlová
9 | brány
10 | rolety
specifikace kód | specifikace text
1 | Ocelové dveře
1N | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ) , s polodrážkou, bez dorazu u prahu
1P | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ) , s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární
1T | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, tepelně izolované
1PK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, kouřotěsné
1PT | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, tepelně izolované
1PB | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární se sledovanou bezpečnostní odolností
1BK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou bezpečnostní odolností, kouřotěsné
1TB | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, tepelně izolované, se sledovanou bezpečnostní odolností
1S | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, prosklené dle typu prosklení
1SP | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, prosklené dle typu prosklení, protipožární
1TK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, tepelně izolované, kouřotěsné
1PTB | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, tepelně izolované, se sledovanou bezpečnostní odolností
1PBK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou bezpečnostní odolností, kouřotěsné
1PBA | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou bezpečnostní odolností, se sledovanou akustickou odolností
1PAK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou akustickou odolností, kouřotěsné
1PKS | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, kouřotěsné, prosklené dle typu prosklení
1PTK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, tepelně izolované, kouřotěsné
1PBAK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou bezpečnostní odolností, se sledovanou akustickou odolností, kouřotěsné
1PTBK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, tepelně izolované, se sledovanou bezpečnostní odolností, kouřotěsné
12N | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu
12P | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární
12S | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, prosklené dle typu prosklení
12T | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, tepelně izolované
12B | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou bezpečnostní odolností
12PT | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, tepelně izolované
12PK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, kouřotěsné
12PB | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou bezpečnostní odolností
12PTK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, tepelně izolované, kouřotěsné
12PKS | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, kouřotěsné, prosklené dle typu prosklení
12PBK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou bezpečnostní odolností, kouřotěsné
12PTB | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, tepelně izolované, se sledovanou bezpečnostní odolností
12TBK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, tepelně izolované, se sledovanou bezpečnostní odolností, kouřotěsné
12TBA | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, tepelně izolační, se sledovanou bezpečnostní odolností, se sledovanou akustickou odolností
12PTBA | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, tepelně izolované, se sledovanou bezpečnostní odolností, se sledovanou akustickou odolností
12PBAK | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou bezpečnostní odolností, se sledovanou akustickou odolností, kouřotěsné
12PBKS | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou bezpečnostní odolností, kouřotěsné, prosklené dle typu prosklení
12PAKS | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou akustickou odolností, kouřotěsné, prosklené dle typu prosklení
12PBTPl | dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, tepelně izolační, se sledovanou bezpečnostní odolností, plynotěsné na běžný přetlak
11P | ocelová šachetní dvířka, s úpravou pro keramický obklad, protipožární
11PK | ocelová šachetní dvířka, s úpravou pro keramický obklad, protipožární, kouřotěsné
2 | Dřevěné dveře
2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu
2N2 | dveře dřevěné hladké, do pouzdra posuvných dveří
2A | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou akustickou odolností
2B | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou bezpečnostní odolností
2P | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární
2S | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, prosklené dle typu zasklení
2M | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, s vestavěnou mřížkou
2PK | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, kouřotěsné
2PS | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, prosklené dle typu prosklení
2PB | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou bezpečnostní odolností
2PA | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou akustickou odolností
2PSK | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, prosklené dle typu zasklení, kouřotěsné
2PBK | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou bezpečnostní odolností, kouřotěsné
2PAK | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou akustickou odolností, kouřotěsné
2PBA | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou bezpečnostní odolností, se sledovanou akustickou odolností
2PBAK | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou bezpečnostní odolností, se sledovanou akustickou odolností, kouřotěsné
22N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symterické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu
22P | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symterické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární
22S | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symterické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, prosklené dle typu prosklení
22PK | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symterické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, kouřotěsné
22PA | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symterické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou akustickou odolností
22PS | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symterické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, prosklené dle typu prosklení
22PAS | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symterické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou akustickou odolností, prosklené dle typu prosklení
22PAKVz | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, se sledovanou akustickou odolností, vzduchotěsné, kouřotěsné
22M | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symterické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, s vestavěnou mřížkou
3 | Plastové dveře
3N | dveře plastové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu
3A | dveře plastové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou akustickou odolností
3B | dveře plastové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou bezpečnostní odolností
3P | dveře plastové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární
3S | dveře plastové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, prosklené dle typu zasklení
3M | dveře plastové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, s vestavěnou mřížkou
32B | dveře plastové hladké (závěsy TKZ),dvoukřídlé(symetrické) s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou bezpečnostní odolností
4 | Hliníkové dveře
4N | dveře hliníkové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu
4A | dveře hliníkové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou akustickou odolností
4B | dveře hliníkové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou bezpečnostní odolností
4P | dveře hliníkové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární
4S | dveře hliníkové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, prosklené dle typu zasklení
4M | dveře hliníkové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, s vestavěnou mřížkou
4T | dveře hliníkové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, zateplené
42S | dveře hliníkové hladké (závěsy TKZ),dvoukřídlé (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, prosklené dle typu zasklení
42N | dveře hliníkové hladké (závěsy TKZ),dvoukřídlé (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu
42P | dveře hliníkové hladké (závěsy TKZ),dvoukřídlé (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární
42PS | dveře hliníkové hladké (závěsy TKZ),dvoukřídlé (symetrické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, prosklené dle typu zasklení
5 | Ocelová vrata
52Pz | ocelová vrata dvoukřídlová, hladká, protipožární, se zástrčí pasivního křídla
52Kz | ocelová vrata dvoukřídlová, hladká, kouřotěsná, se zástrčí pasivního křídla
52TAz | ocelová vrata dvoukřídlová,hladká, tepelně izolovaná, se sledovanou akustickou odolností, se zástrčí pasivního křídla
52TBz | ocelová vrata dvoukřídlová, hladká, tepelně izolovaná, se sledovanou bezpečnostní odolností, se zástrčí pasivního křídla
52PKz | ocelová vrata dvoukřídlová, hladká, protipožární, kouřotěsná, se zástrčí pasivního křídla
52PAKz | ocelová vrata dvoukřídlová, hladká, protipožární, se sledovanou akustickou odolností, kouřotěsná, se zástrčí pasivního křídla
52PBKz | ocelová vrata dvoukřídlová, hladká, protipožární, se sledovanou bezpečnostní odolností, kouřotěsná, se zástrčí pasivního křídla
52PKSz | ocelová vrata dvoukřídlová, hladká, protipožární, kouřotěsná, prosklená dle typu prosklení, se zástrčí pasivního křídla
5T | ocelová sekční vrata, plná, dvoustěnné ocelové lamely, tepelně izolační
5TP | ocelová sekční vrata, plná , dvoustěnné ocelové lamely, s integrovanými dveřmi a prahem, tepelně izolační
5TS | ocelová sekční vrata , dvoustěnné ocelové lamely, s integrovaným prahem, tepelně izolační, prosklené dle typu zasklení
5TSD | ocelová sekční vrata , dvoustěnné ocelové lamely, s integrovanými dveřmi a prahem, tepelně izolační, prosklené dle typu zasklení
5TPPD | ocelová sekční vrata , dvoustěnné ocelové lamely, s integrovanými dveřmi a prahem, tepelně izolační, prosklené dle typu zasklení, protipožární
5TPP | ocelová sekční vrata , dvoustěnné ocelové lamely, s integrovaným prahem, protipožární
5M | ocelová sekční vrata, výplň z mřížoviny z pozinkované oceli s práškovým nástřikem, dvoustěnné ocelové lamely, větrací průřez - 58 % plochy vrat
6 | Hliníková vrata
6T | hliníková sekční vrata, dvoustěnné ocelové lamely, s integrovanými dveřmi a prahem, tepelně izolační, prosklené dle typu zasklení
7 | Plastová vrata
8 | Dřevěná vrata
82Pz | dřevěná vrata dvoukřídlová, hladká, protipožární, se zástrčí pasivního křídla
9 | Brány
10 | Rolety
10P | roleta, plná, s požární odolností
11 | Skleněné dveře
11N | dveře skleněné hladké
21N | dveře skleněné hladké, dvoukřídlé symetrické

## Legenda kódů
Legenda kódů
TYP | typ položky
| DD | dveře dřevěné
| DO | dveře ocelové
| DP | dveře plastové
| DH | dveře hliníkové
| VD | vrata dřevěná
| VO | vrata ocelová
| VP | vrata plastová
| VH | vrata hliníková
| RO | rolety
| BR | brány
OTEVÍRÁNÍ | typ
| L | otevíravé levé
| P | otevíravé pravé
| P/L | posuvné levé
| P/P | posuvné pravé
| POSUV | posuvné do pouzdra
| SE | sekční
| SK/L | skládané levé
| SK/P | skládané pravé
| K | kyvné
| R | rolovací
| V | výklopné
| RN | rychlonavíjecí
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA | typ | popis
| L | laminované
| F | fóliové
| D | dýhované
| N | natírané
| M | masiv
| S | stříkané
| E | eloxované
BARVA, DEKOR KŘÍDLA | typ | popis
| HPL1 | kombinace dekorů - křídlo Fundermax 0026 Prado Alu Grey GA umakart, sokl na křídle Fundermax M003 Alu Stainless Steel umakart, křídlo polaminované dvěma druhy dekorů
| HPL2 | kombinace dekorů - křídlo Fundermax 0171 Tundra Birch NA umakart, sokl na křídle Fundermax M003 Alu Stainless Steel umakart, křídlo polaminované dvěma druhy dekorů
| HPL3 | kombinace dekorů - křídlo Fundermax 0085 FH White, sokl na křídle Fundermax M003 Alu Stainless Steel umakart, křídlo polaminované dvěma druhy dekorů
| RAL xxxx | dveřní křídlo v barevném odstínu RAL xxx, panty v barvě RAL xxx
BARVA, DEKOR ZÁRUBNĚ | typ | popis
| HPL1 | kombinace dekorů - křídlo Fundermax 0026 Prado Alu Grey GA umakart, sokl na křídle Fundermax M003 Alu Stainless Steel umakart, zárubeň polaminovaná dvěma druhy dekorů
| HPL2 | kombinace dekorů - křídlo Fundermax 0171 Tundra Birch NA umakart, sokl na křídle Fundermax M003 Alu Stainless Steel umakart, zárubeň polaminovaná dvěma druhy dekorů
| HPLx / RALxxxx | na straně křídla s dobíhajícím dřevěným obkladem kombinace dekorů podle specifikace HPLx polepem zárubně v dekoru příslušné HPL tak, aby při zavřených dveřích nebyla viditelná žádná část kovové zárubně na straně bez dřevěného obkladu zárubeň v odstínu RAL xxxx, panty v barvě RAL xxxx
| RAL xxxx | zárubeň v barevném odstínu RAL xxx, panty v barvě RAL xxx
BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOST | třída | popis
| 1 | dveře vyhovující bezp.třídě 1 dle čsn penv 1627 + mag. kontakt
| 2 | dveře vyhovující bezp.třídě 2 dle čsn penv 1627 + mag. kontakt
| 3 | dveře vyhovující bezp.třídě 3 dle čsn penv 1627 + mag. kontakt
| 4 | dveře vyhovující bezp.třídě 4 dle čsn penv 1627 + mag. kontakt
| 5 | dveře vyhovující bezp.třídě 5 dle čsn penv 1627 + mag. kontakt
| S | dveře odolné proti vandalismu s odpovídající povrchovou úpravou
TK | typ vrchního kování
| NB1 | klika - broušená nerez.ocel L tvar, d=20mm, rozměry 156x90mm, čtyřhran 8mm, st.tl.dveří (38-48mm)
rozeta - broušená nerez.ocel, s hranou 52mm, s pružinou (vysoká zátěž)
kombinace klika/klika (neuvádí se), klika/koule, koule/klika, koule/koule
vrchní kování bude splňovat požární a bezpečnostní požadavky
| NB2 | klika - broušená nerez.ocel L tvar, d=20mm, rozměry 156x90mm, čtyřhran 8mm, st.tl.dveří (38-48mm)
rozeta (pro WC ) - broušená nerez.ocel,s hranou 52mm s pružinou (vysoká zátěž)
| NB3 | klika - broušená nerez.ocel L tvar, d=20mm, rozměry 156x90mm, čtyřhran 8mm, st.tl.dveří (38-48mm)
rozeta - broušená nerez.ocel, s hranou 52mm, s pružinou (vysoká zátěž)
kombinace klika/klika (neuvádí se), klika/koule, koule/klika, koule/koule
Bezpečnostní kování dveří (klika-klika)
| NB4 | klika - broušená nerez.ocel L tvar, d=20mm, rozměry 156x72mm, čtyřhran 8mm, st.tl.dveří (38-48mm) - otočná koule ze strany chodby ochozu
rozeta - broušená nerez.ocel, d=52mm, s pružinou (vysoká zátěž)
vrchní kování bude splňovat požární a bezpečnostní požadavky
| NB5 | klika - broušená nerez.ocel L tvar, d=20mm, rozměry 156x72mm, čtyřhran 8mm, st.tl.dveří (38-48mm)
rozeta - broušená nerez.ocel, s hranou 52mm, s pružinou (vysoká zátěž)
kombinace klika/klika (neuvádí se), klika/koule, koule/klika, koule/koule
vrchní kování bude splňovat požární požadavky
| CB1 | klika - bílý kov L tvar, d=20mm, rozměry 156x72mm, čtyřhran 8mm, st.tl.dveří (38-48mm)
rozeta - bílý kov, d=52mm, s pružinou (vysoká zátěž)
kombinace klika/klika (neuvádí se), klika/koule, koule/klika, koule/koule
vrchní kování bude splňovat požární a bezpečnostní požadavky
| CB2 | klika - bílý kov L tvar, d=20mm, rozměry 156x72mm, čtyřhran 8mm, st.tl.dveří (38-48mm)
rozeta (pro WC ) - bílý kov,d=52mm s pružinou (vysoká zátěž)
| CB3 | klika - bílý kov.ocel L tvar, d=20mm, rozměry 156x90mm, čtyřhran 8mm, st.tl.dveří (38-48mm)
rozeta - bílý kov, s hranou 52mm, s pružinou (vysoká zátěž)
kombinace klika/klika (neuvádí se), klika/koule, koule/klika, koule/koule
Bezpečnostní kování dveří (klika-klika)
| CB4 | mušle - broušená nerez. ocel, uzamykatelná (klička), tl.dveří (38 - 48 mm)
| PKO | horizontální mechanické dotykové panikové kování, kombinace paniková hrazda zadlabací UNIVERSAL 1970, provedení nerez/koule, u dvoukřídlých dveří panikové kování na obou křídlech, u mobilních příček panikové kování podle dodavatele mobilní příčky
| PKO1 | horizontální mechanické dotykové panikové kování, kombinace paniková hrazda zadlabací UNIVERSAL 1970, provedení nerez/klika, u dvoukřídlých dveří panikové kování na jednom křídle (aktivní křídlo vždy pravé po směru úniku), druhé křídlo pasivní, u mobilních příček panikové kování podle dodavatele mobilní příčky
| PKO2 | horizontální mechanické dotykové panikové kování, kombinace paniková hrazda zadlabací UNIVERSAL 1970, provedení nerez/klika, u dvoukřídlých dveří panikové kování na obou křídlech, u mobilních příček panikové kování podle dodavatele mobilní příčky
| PKO2b | horizontální mechanické dotykové panikové kování, kombinace paniková hrazda UNIVERSAL 1BOD na jednom křídle + UNIVERSAL 2BOD na druhém křídle, provedení nerez/klika
| PKO2b2 | horizontální mechanické dotykové panikové kování, kombinace paniková hrazda UNIVERSAL 1BOD na jednom křídle + UNIVERSAL 2BOD na druhém křídle, provedení nerez/koule
| PKO2c | horizontální motorické dotykové panikové kování, kombinace motorická paniková hrazda TESA TOPM1 na jednom křídle + motorická paniková hrazda TESA TOPM3 na druhém křídle, provedení nerez/klika
| PKO2d | horizontální mechanické dotykové panikové kování, paniková hrazda UNIVERSAL 1BOD na každém křídle, provedení nerez/klika
| PKO2e | horizontální motorické dotykové panikové kování, paniková hrazda CISA EFAST na každém křídle, provedení šedá/klika
| SAL | komplet elektronického kování Salto XS4 E40, klika - klika, čtečka pro i-button + možnost osazení cylindrické vložky
| SAL2 | komplet elektronického kování Salto XS4, klika - paniková tlačná hrazda XS4 RIM, čtečka pro i-button + možnost osazení cylindrické vložky, u dvoukřídlých dveří panikové kování na obou křídlech
| PKO3 | horizontální mechanické dotykové panikové kování, kombinace paniková hrazda FAB890100 + FAB890200, provedení nerez/koule
| PKL | panikové kování v provedení klika/klika, broušená nerez, trvale průchozí ve směru úniku, u mobilních příček panikové kování podle dodavatele mobilní příčky
TS | typ samozavírače
ALB | Dveřní zavírač s požární certifikací pro dveře do 120kg; kluzné rameno
ALAB | Dveřní zavírač; kluzné rameno
A2LBK | Požární koordinátor zavíraní; zavírače, kluzné rameno
A2LABK | Požární konzole pro dvoukřídlé dveře s vestavným koordinátorem; zavírače pro konzoli
A2LBKE | Požární konzole pro dvoukřídlé dveře s koordinátorem
A2LBKE 180° | Požární konzole pro dvoukřídlé dveře; zavírače
ASBKE | Elektrohydraulický pohon pro požárně odolné dveře do 125kg váhy dveří
AS2BKE | Elektromotorický pohon dveří s funkcí EPS (ventilační dveře) a bateriovou zálohou do 125kg váhy dveří;
EZ | elektromagnetický zámek standard ABLOY
| 1 | elektromotorický samozamykací zámek Abloy EL520 (dřevěné, ocelové) / Abloy EL420 (hliníkové)
| 2 | elektromechanický zámek Abloy EL560 (dřevěné, ocelové) / Abloy EL460 (hliníkové), v případě instalace na dveře se čtečkou na obou stranách (EMČ2) zámek EL561/EL461
| 3 | elektrický otvírač effeff332.238 osazený v horní části zárubně
| 32 | 2x elektrický otvírač effeff332.238 (1 kus na každém křídle) osazený v horní části zárubně
| 4 | zámek nahrazen pohonem dveří v kombinaci s elektromotorickými hrazdami
| 5 | elektromagnet M32FBM + ZA stavitelná konzole na každém křídle, instalace na straně závěsů, konzole na křídlech, magnety na sloupcích
| 6 | přídržný elektromagnet Securitron VISTA V2M1200, u dvoukřídlých na obou křídlech
EZS | počet magnetů EZS
- magnety jsou zapuštěné, jsou součástí dodávky dveří, u dvoukřídlých magnet na každém křídle
EPS | funkce
| U | uvolňuje (umožňuje průchod)
| U2 | EPS uvolňuje průchod oběma směry, v normálním provozu EPS blokuje průchod v obou směrech
| O | otevírá
| Z | zavírá
ISŘ | funkce
| 1 | ISŘ otevírá a zavírá (ovládá pohon)
| 2 | ISŘ uvolňuje (umožňuje průchod - odpojuje elektromagnet, aktivuje elektromotorický nebo elektromechanický zámek)
ACS | vybavení ACS
Poznámka: | dveřní prvky ACS v zapuštěném provedení budou dodány výrobci dveří (délka připojovacího kabelu bude upravena)
| EZČ | elektromotorický zámek v kombinaci se čtečkou (provedení antipanik), ACS odblokuje
| EZČ2 | elektromotorický zámek v kombinaci se čtečkou (provedení antipanik) na obou stranách, ACS odblokuje
| EMČ | elektromechanický zámek v kombinaci se čtečkou na jedné straně
| EMČ2 | elektromechanický zámek v kombinaci se čtečkou na obou stranách
| EOČ | elektrický otevírač v kombinaci se čtečkou (provedení antipanik) - osazení v horní části zárubně
| ČT | čtečka na jedné straně
| ČT2 | čtečka na obou stranách dveří
| SAL | komplet elektronického kování Salto XS4 E40
PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKY
| xxxx | plocha mřížky v m2
OKOPOVÉ PLECHY
| N300 | Nerezový okopový plech, výšky 300 mm, přes celou šířku křídla
| N200 | Nerezový okopový plech, výšky 200 mm, přes celou šířku křídla
CV - PZ | cylindrické vložky, přídavné zámky
č. | typ vložky | č. | materiál | č | generální klíč | č | hlavní klíč
1 | jednostranná | 1 | nikl | A | Ano | A | Ano
2 | oboustranná | 2 | mosaz | N | Ne | N | Ne
|  | 3 | chrom | E | Euro klíč - imobilní
Cylindrické vložky budou v systému generálního/hlavního klíče EVVA kompatibilní se systémem EVVA osazeným v O2 areně.
č. | typ vložky | č. | druh | č. | materiál
3 | závory | 1 | šestibodová celoplošná |  | ocel
RAL - komplet
|  | 2 | dvoubodová celoplošná
č. | typ vložky | č. | druh | č. | zavírání | č | pojistka | č | materiál
4 | přídavné | 1 | normální | 1 | třícestný | 1 | řetízek | 1 | mosaz
|  | 2 | bezpečnostní | 2 | normální | 2 | páka | 2 | nikl
|  |  |  | 3 | cylindrická
| ukázka kódu. |  | 23NA | cylindrická vložka oboustranná, mosazná, bez systému generálního klíče, s hlavním klíčem
ISŘ - číslo zařízení
skladba kódů ve tvaru XYabbbb.cc
kód | kód | popis
X | M | architektonicko-stavební a interiérové řešení
Y | C | dveře
| R | rolety
| V | vrata
a | 1 | SO11A
| 2 | SO11B (kongresová aréna)
bbbb | **** | číslo dveří, vrat a rolet (nebo jejich skupiny)
| **** | pořadové číslo
. | . | tečka
cc | 01 | nezálohovaná síť
| 02 | zálohovaná síť
Všeobecně :
- všechny dveře budou vybaveny zarážkami každého křídla, vznikne-li nárok na ochranu zdiva
- všechny dvoukřídlé dveře budou vybaveny zástrčí pasivního křídla v případě, že nejsou vybaveny elektromagnetickým zámkem nebo v případě, že funkce EPS nepožaduje otevření obou křídel
- součástí dodávky jsou pro každou vložku 3 kusy klíčů použitelných jako generální, hlavní a normální klíč
- všechny nepožární dveře budou vybaveny zášlapem na každém křídle

## Legenda výplní
Legenda výplní
položka PROSKLENÍ (VÝPLŇ)
schema/označení |  | schema/označení |  | schema/označení |  | schema/označení |  | schema/označení |  | schema/označení
| 0 |  | 9 |  | 18 |  | 27 |  | 36 |  | 42 | 50 | 53
| 1 |  | 10 |  | 19 |  | 28 |  | 37
| 2 |  | 11 |  | 20 |  | 29 |  | 38 |  | 43
| 3 |  | 12 |  | 21 |  | 30 |  | 39 |  |  | 51
| 4 |  | 13 |  | 22 |  | 31 |  | 40 |  |  |  | 54
| 5 |  | 14 |  | 23 |  | 32
| 6 |  | 15 |  | 24 |  | 33 |  | 41 |  |  | 52
| 7 |  | 16 |  | 25 |  | 34 | [5 empty] | 55
| 8 |  | 17 |  | 26 |  | 35

## SO-03 - 1.NP
ČÍSLO DVEŘÍ | TYP | UMÍSTĚNÍ (PODLAŽÍ) | ŠÍŘKA | VÝŠKA | VÝŠKA NADSVĚTLÍKU | TL.STĚNY | OTEVÍRÁNÍ | SPECIFIKACE - KÓD | SPECIFIKACE - TEXT | POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA | PROSKLENÍ (VÝPLŇ) | POČET KŘÍDEL | POŽÁRNÍ ODOLNOST | VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST | BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOST | TEPELNÁ IZOLACE | BARVA, DEKOR KŘÍDLA | BARVA, DEKOR ZÁRUBNĚ | POPIS ZÁRUBNĚ | TK | TS | EZ | EZS | EPS | ACS | CV-PZ | PV (MIN. PRŮTOČNÁ PLOCHA V m2) | POZNÁMKA
|  |  | mm | mm | mm | mm | [7 empty] | dB
1001 | DP | 1.NP | 1600 | 2100 | - | 440 | L | 32B | dveře plastové hladké (závěsy TKZ),dvoukřídlé(symetrické) s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou bezpečnostní odolností | F | 0 | 2 | - | - | 2 | 1,8 W/m2K | RAL 9006 | RAL 7012 | PLASTOVÁ | CB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | plastová zárubeň součástí dveří
1002 | DP | 1.NP | 900 | 2100 | - | 440 | L | 3B | dveře plastové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou bezpečnostní odolností | F | 0 | 1 | - | - | 2 | 1,8 W/m2K | RAL 9006 | RAL 7012 | PLASTOVÁ | CB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | plastová zárubeň součástí dveří
1003 | DD | 1.NP | 800 | 1970 | - | 150 | L | 2N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 1 | - | - | - | - | CPL RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR291.1006
1004 | DD | 1.NP | 1600 | 1970 | - | 150 | P | 22N | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlové (symterické), s polodrážkou, bez dorazu u prahu | L | 0 | 2 | - | - | - | - | CPL RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR291.1006
1005 | DD | 1.NP | 800 | 1970 | - | 150 | P | 2P | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární | L | 0 | 1 | - | - | - | - | CPL RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | 0.042 | zárubeň AR291.1006
1006 | DD | 1.NP | 700 | 1970 | - | 150 | L | 2N2 | dveře dřevěné hladké, do pouzdra posuvných dveří | L | 0 | 1 | - | - | - | - | CPL RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23NN | 0.028 | zárubeň AR291.1006
1007 | DD | 1.NP | 700 | 1970 | - | 150 | P | 2P | dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární | L | 0 | 1 | - | - | - | - | CPL RAL 7012 | RAL 7012 | OCELOVÁ | NB1 | - | - | - | - | - | 23AN | - | zárubeň AR291.1006, dveřní křídlo podříznuté
1008 | VO | 1.NP | 3500 | 3000 | - | 440 | - | 5T | ocelová sekční vrata, plná, dvoustěnné ocelové lamely, tepelně izolační | S | 0 | - | - | - | - | 1,8 W/m2K | RAL 9006 | RAL 9006 | OCELOVÁ | - | - | - | - | - | - | - | - | garážová sekční vrata AR291.1008
1009 | VO | 1.NP | 2500 | 3000 | - | 440 | - | 5T | ocelová sekční vrata, plná, dvoustěnné ocelové lamely, tepelně izolační | S | 0 | - | - | - | - | 1,8 W/m2K | RAL 9006 | RAL 9006 | OCELOVÁ | - | - | - | - | - | - | - | - | garážová sekční vrata AR291.1008