## Položky
Poř. | Pozice | Popis | Číslo | Výpočet | Měrná | Množství | Dodávka |  | Montáž
číslo |  |  | přílohy |  | jednotka |  | jedn. cena | celk. cena | jed. cena | celk. cena
Rekapitulace nákladů
Dodávka | [9 empty] | 0
Montáž | [9 empty] | 0
Lešení pro montáž VZT, zvedací mechanismy | [9 empty] | 0
Doprava | [9 empty] | 0
Komplexní zkoušky, revize, zaregulování, zprovoznění | [9 empty] | 0
Rezerva 5% (bude čerpána pouze v případě výskytu nepředvídatelných úprav na základě odsouhlaseného soupisu dodávek a prací investorem) | [9 empty] | 0
Celkem | [9 empty] | 0
DPH (21%) | [9 empty] | 0
Celkem | [9 empty] | 0
Ing. Tomáš Měkota
001
002 |  | Zařízení č. 1 - Učebny - chlazení
003
004 | 1.01 | Kompresorová jednotka pro vnitřní instalaci s plynule řízeným výkonem kompresoru pro systém s proměnným průtokem chladiva (mini VRV) v provedení tepelné čerpadlo s odděleným kondenzátorem, Qch=14 kW, Qt=16 kW, chladivo R410A, příkon 4.71 kW, proud 5.8 A, 400 V, 50 Hz, akust.tlak v 1 m od jednotky 47 dB(A), akust.výkon 60 dB(A), rozměry 600/701/554 mm (šířka/výška/hloubka), hmotnost 77 kg, pružné uložení, vč.řídící skříňky 0-10 V, sady expanzního ventilu, dálkového kabelového ovladače, čidel a propojení s výměníkovou jednotkou | 02 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
005 | 1.02 | Výměníková jednotka pro vnitřní instalaci s plynule řízeným výkonem ventilátoru pro systém s proměnným průtokem chladiva (mini VRV) v provedení tepelné čerpadlo, Qch=14 kW, Qt=16 kW, chladivo R410A vč.pružného uložení a tlumící vložky výtlaku a sání, V=3300 m3/h, pext=150 Pa, příkon 2x0.5 kW, proud 1.8 A, 230 V, 50 Hz, akust.tlak v 1 m od jednotky 47 dB(A), akust.výkon 76 dB(A), rozměry 1456/397/1044 mm (šířka/výška/hloubka), hmotnost 97 kg, pružné uložení | 02 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
006 | 1.03 | Kazetová 4-výdechová klimatizační jednotka pro systém s proměnným průtokem chladiva (mini VRV), Qch=5.6 kW, Qt=6.3 kW vč.dekoračního panelu a kabelového ovladače a jeho propojení s jednotkou vč.zednických přípomocí a včetně opláštění těla jednotky požárním SDK s odolností EI 30 DP2 | 02 |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
007 |  | Systémová odbočka pro rozvod chladiva systému s proměnným průtokem (refnet) | 02 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
008 | 1.04 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1000, vložný útlum 26 dB na 500 Hz | 02 |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
009 |  | Krycí mřížka 600x500 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm na zakrytí výstupu z tlumiče hluku | 02 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
010 | 1.05 | Protidešťová žaluzie vč.ochranného síta a upevňovacího rámu, rozměry 900x600, lakovaná, volná průtočná plocha min. 80% | 02 |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
011 |  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek | 02 |  | 5 | m2 |  | 0 |  | 0
012 |  | Tepelné izolace potrubí deskami z min.vláken, tl. 40 mm, opatřených hliníkovou fólií | 02 |  | 7 | m2 |  | 0 |  | 0
013 |  | Potrubí Cu 12/6 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního kabelu a vč. pomocného a nosného materiálu | 02 |  | 13 | bm |  | 0 |  | 0
014 |  | Potrubí Cu 16/10 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního kabelu a vč. pomocného a nosného materiálu | 02 |  | 18 | bm |  | 0 |  | 0
015 |  | Potrubí Cu 20/12 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního kabelu a vč. pomocného a nosného materiálu | 02 |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
016 |  | Doplnění chladiva R410A | 02 |  | 6 | kg |  | 0 |  | 0
017 |  | Vakuování, tlaková zkouška, zprovoznění a seřízení systému | 02 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
018 |  | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce | 02 |  | 64 | kg |  | 0 |  | 0
019 |  | Vysazení stávajícího okenního křídla dřevěná okna | 02 |  | 6 | ks |  |  |  | 0
020
021
022 |  | Zařízení č. 2 - Sklad - přirozené větrání
023
024 | 2.01 | Stěnová mřížka 300x300, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu, lakovaná, barva dle architekta | 02 |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
025 |  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek | 02 |  | 1 | m2 |  | 0 |  | 0
026 |  | Vyříznutí otvoru 310x310 do SDK příčky a zaplnění a utěsnění po montáží | 02 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
027 |  | Materiál spojovací, těsnící a montážní | 02 |  | 1 | kg |  | 0 |  | 0
028
029
030 |  | Úpravy stávajícího chladicího zařízení
031
032 |  | Odsátí chladiva, demontáž stávající kondenzační jednotky systému split, Qch = 3.5 kW, přemístění a montáž na novou pozici vč.odvodnění jednotky | 02 |  | 1 | ks |  |  |  | 0
033 |  | Odsátí chladiva, demontáž stávající kondenzační jednotky systému split, Qch = 3.5 kW, přemístění a montáž na novou pozici vč.odvodnění jednotky | 02 |  | 1 | ks |  |  |  | 0
034 |  | Odsátí chladiva, demontáž stávající kondenzační jednotky systému split, Qch = 5.0 kW, přemístění a montáž na novou pozici vč.odvodnění jednotky | 02 |  | 1 | ks |  |  |  | 0
035 |  | Potrubí Cu 10/6 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního kabelu a vč. pomocného a nosného materiálu | 02 |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
036 |  | Potrubí Cu 12/6 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního kabelu a vč. pomocného a nosného materiálu | 02 | 6+18 | 24 | bm |  | 0 |  | 0
037 |  | Doplnění chladiva R410A | 02 |  | 2 | kg |  | 0 |  | 0
038 |  | Vakuování, tlaková zkouška, zprovoznění a seřízení systému | 02 |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
039 |  | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce | 02 |  | 18 | kg |  | 0 |  | 0
040
041
042
043 |  | Dodávka a montáž VZT celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
044