## ZTRATY
Úsek | Q | T | Ro | visk | c | M | L | Ksi | d'1 | d'r | w'r | Lam'r | d'w | DN' | TYP | TVRDÉ DN | DN'1 | Dxt | Min.profil | Dimenze | Dimenze | wsk | Re | lambda | Rskut | Z | Pztr | Objem | Ptel | Číslo OT
| W | oC |  |  | J/kg.K | kg/s | m | 1 | m | m | m2 | 1 |  | mm | M / T | mm | mm |  | mm | Tvrdá | Měkká | m/s | 1 | 1 | Pa/m | Pa | Pa | l | Pa
1 | 10000 | 10 | 999.2884 | 1.276e-06 | 4216.77 | 0.11857 | 50 | 15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0.012291 | 12.2915 | M | 28x1,5 | 25 | 28x1,5 | 16 | 12 | 16 | 0.24173 | 4735.9815 | 0.038198 | 44.6084 | 437.9362 | 2668.3577 | 24.5437
2 | 17500 | 10 | 999.2884 | 1.276e-06 | 4216.77 | 0.2075 | 100 | 15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0.01626 | 16.2601 | M | 35x1,5 | 32 | 35x1,5 | 16 | 16 | 20 | 0.25819 | 6474.9747 | 0.035335 | 36.7799 | 499.6283 | 4177.6153 | 80.4248
3 | 22500 | 10 | 999.2884 | 1.276e-06 | 4216.77 | 0.26679 | 150 | 15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0.018437 | 18.4372 | M | 35x1,5 | 32 | 35x1,5 | 16 | 16 | 20 | 0.33196 | 8324.9674 | 0.033205 | 57.1348 | 825.9162 | 9396.1413 | 120.6372
4 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | #DIV/0! | #DIV/0! | M | 28x1,5 | 25 | 28x1,5 | 16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
5 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | #DIV/0! | #DIV/0! | M | 22x1 | 20 | 22x1 | 16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
6 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | #DIV/0! | #DIV/0! | M | 22x1 | 20 | 22x1 | 16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
7 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | #DIV/0! | #DIV/0! | M | 22x1 | 20 | 22x1 | 16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
8 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | #DIV/0! | #DIV/0! | M | 22x1 | 20 | 22x1 | 16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
9 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | #DIV/0! | #DIV/0! | M | 22x1 | 20 | 22x1 | 16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
10 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | #DIV/0! | #DIV/0! | M | 22x1 | 20 | 22x1 | 16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
11 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | #DIV/0! | #DIV/0! | M | 22x1 | 20 | 22x1 | 16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
12 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | #DIV/0! | #DIV/0! | M | 22x1 | 20 | 22x1 | 16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
13 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | #DIV/0! | #DIV/0! | M | 28x1,5 | 25 | 28x1,5 | 16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
14 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | #DIV/0! | #DIV/0! | M | 28x1,5 | 25 | 28x1,5 | 16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
15 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | #DIV/0! | #DIV/0! | M | 28x1,5 | 25 | 28x1,5 | 16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
16 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 | 11 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M | 35x1,5 | 32 | 35x1,5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8467 | #DIV/0!
17 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | 0 | 1000.3304 | 1.7911e-06 | 4229 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03 | 0 | 0 | M |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Škrcení OT
| Q [W] | m [m3/hod] | pz [Pa] |  | CELKEM | H | čerpadlo
m
I.PP | 10000 | 0.85714 | 4900 | 3000 | 12900 | 1.29 | ALPHA3 25-40 180
I.NP | 22500 | 1.9286 | 2100 | 5000 | 17100 | 1.71 | ALPHA3 25-50 180
II.NP | 17500 | 1.5 | 3100 | 10000 | 13100 | 1.31 | ALPHA3 25-40 180

## GLOBAL
Parametry teplonosného média (voda) |  |  |  |  | Parametry otopné soustavy |  |  |  |  | Obecné konstanty
Teplota přívodní |  | t1 | 70 | oC | Maximální výškový rozdíl |  |  | 1 | m | g | 9.8066
Teplota vratná |  | t2 | 50 | oC | Účinný tlak |  |  | 98.1057 | Pa | lambda | 0.03
Teplotní spád |  | dtsm | 20 | oC | Účinek přirozeného tlaku |  |  | 1 | (pokud < 1 => nucený oběh)
Typ dimenze (-1měkké, 1 tvrdé) |  |  | 1 | TVRDÉ | Koeficient vřazených odporů a |  |  | 0.5
Volená rychlost proudění |  |  | 1 | doporučeno 0.05-1.0 pro přirozený, 0.5-3.0 pro nucený
Doporučený tlakový spád |  |  |  | doporučeno 80 - 120 Pa/m
Upřednostnit SPÁD ?? |  |  | 1 | Metoda rychlosti = 1, spádu = 0
Drsnost potrubí absolutní |  |  | 0.002 | mm
Typ trubek (číslo sloupce) |  |  | 3
Kód min. profilu (pořadové číslo) |  |  | 6 | Nastavuje minimální profil pro dimenzování
Vždy zadejte jen rychlost nebo tlakový spád !!!
Barevně odlišené jsou hodnoty zadané pro další výpočet
POZOR! Dimenzuje nejblibližší nižší profil !!
ZADÁVEJTE HODNOTY POUZE DO BUŇEK TÉTO BARVY : | [5 empty] | ZADAT | Ostatní buňky ponechte beze změny.
Trubky | Trubky | Trubky | Trubky |  |  | TVRDÉ DIMENZOVÁNÍ = volen nejbližší NIŽŠÍ profil
ocelové | ocelové | měděné | plastové
425710 | 425715 |  |  |  |  | Seznam profilů obsahuje VNITŘNÍ PRŮMĚR trubky
0.1 | 0.1 | 0.002 | 0.01 |  |  | Drsnost trubek absolutní (mm)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kód profilu
10 | 10 | 4 | 15 |  |  | 1
15 | 15 | 6 | 16 |  |  | 2
20 | 20 | 8 | 20.4 |  |  | 3
25 | 23 | 10 |  |  |  | 4
32 | 27 | 12 |  |  |  | 5
40 | 33 | 16 |  |  |  | 6
50 | 39.5 | 20 |  |  |  | 7
65 | 46 | 25 |  |  |  | 8
80 | 51 | 32 |  |  |  | 9
100 | 54 | 39 |  |  |  | 10
1000000 | 64 | 50 |  |  |  | 11
1000000 | 70 | 1000000 |  |  |  | 12
1000000 | 82 | 1000000 |  |  |  | 13
1000000 | 100 | 1000000 |  |  |  | 14
1000000 | 125 | 1000000 |  |  |  | 15
1000000 | 150 | 1000000 |  |  |  | 16
1000000 | 207 | 1000000 |  |  |  | 17
1000000 | 232 | 1000000 |  |  |  | 18
1000000 | 259 | 1000000 |  |  |  | 19
1000000 | 308 | 1000000 |  |  |  | 20
1000000 | 359 | 1000000 |  |  |  | 21
1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 22
1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 23
TŘÍDĚNÍ PRO MĚKKÉ DIMENZOVÁNÍ (volen nejbližší VYŠŠÍ profil)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kód profilu
1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1
1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 2
1000000 | 359 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 3
1000000 | 308 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 4
1000000 | 259 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 5
1000000 | 232 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 6
1000000 | 207 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 7
1000000 | 150 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 8
1000000 | 125 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 9
1000000 | 100 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 10
1000000 | 82 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 11
1000000 | 70 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 12
1000000 | 64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13
100 | 54 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14
80 | 51 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15
65 | 46 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16
50 | 39.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17
40 | 33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18
32 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19
25 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20
20 | 20 | 8 | 20.4 | 0 | 0 | 21
15 | 15 | 6 | 16 | 0 | 0 | 22
10 | 10 | 4 | 15 | 0 | 0 | 23
Trubky | Trubky | Trubky | Trubky |  |  | PŘEVOD vnitřní D na DxT (kóta na výkres)
ocelové | ocelové | měděné | plastové
425710 | 425715 |  | Rautherm S |  |  | Seznam profilů obsahuje VNITŘNÍ PRŮMĚR trubky
0.1 | 0.1 | 0.002 | 0.01 |  |  | Drsnost trubek absolutní (mm)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kód profilu
10 | 10 | 6x1 | 17x1,0 |  |  | 1
15 | 15 | 8x1 | 20x2,0 |  |  | 2
20 | 20 | 10x1 | 25x2,3 |  |  | 3
25 | 23 | 12x1 |  |  |  | 4
32 | 27 | 15x1,5 |  |  |  | 5
40 | 33 | 18x1 |  |  |  | 6
50 | 39.5 | 22x1 |  |  |  | 7
65 | 46 | 28x1,5 |  |  |  | 8
80 | 57x3 | 35x1,5 |  |  |  | 9
100 | 54 | 39 |  |  |  | 10
1000000 | 64 | 50 |  |  |  | 11
1000000 | 76x3 | 1000000 |  |  |  | 12
1000000 | 82 | 1000000 |  |  |  | 13
1000000 | 108x4 | 1000000 |  |  |  | 14
1000000 | 133x4 | 1000000 |  |  |  | 15
1000000 | 159x4,5 | 1000000 |  |  |  | 16
1000000 | 219x6 | 1000000 |  |  |  | 17
1000000 | 232 | 1000000 |  |  |  | 18
1000000 | 259 | 1000000 |  |  |  | 19
1000000 | 308 | 1000000 |  |  |  | 20
1000000 | 359 | 1000000 |  |  |  | 21
1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 22
1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 23

## MANUAL
Tabulka DIMROZ.XLS
(C)opyright MFSoft 1997, verze 1.000 z 14.12.1997
Tato tabulka slouží k dimenzování teplovodních otopných soustav s nuceným oběhem.
Skládá se ze tří listů se specifickým použitím:
MANUAL | tento list; používejte jej k vyhledávání informací o způsobu zadávání hodnot do tabulky
GLOBAL | zde se zadávají globální data média a otopné soustavy, volí se metoda výpočtu. Dále obsahuje katalog profilů trubek
ZTRATY | vlastní dimenzovací formulář
ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ DAT | [5 empty] | List GLOBAL
do takto označené buňky zadejte v listu GLOBAL svou hodnotu
Hodnoty v neoznačených buňkách neměňte - jsou to většinou fyzikální konstanty pro celý výpočet.
Takto označená buňka obsahuje vypočtenou hodnotu; ve vlastním zájmu ji neměňte!!
Takto označená buňka obsahuje navržený profil potrubí v listu ZTRÁTY
Do těchto buněk vložte v listě ZTRÁTY své hodnoty
Před zahájením výpočtu je nutno zadat následující hodnoty:
Parametry teplonosného média |  |  |  | do buňky GLOBAL!D2 zadejte teplotu topné vody (přívodní)
do buňky GLOBAL!D3 zadejte teplotu vratné vody (zpátečky)
V buňce GLOBAL!D4 se automaticky vypočte teplotní spád otopné soustavy - tato hodnota je konstantní pro celý výpočet
Buňka GLOBAL!D5 lze nastavit typ dimenzování potrubí. Pokud zadáte hodnotu menší než 0, je prováděno "MĚKKÉ" dimenzování,
při kterém je volen nejbližší VYŠŠÍ profil zvolené rozměrové sady potrubí, Kladná hodnota vede k "TVRDÉMU" dimenzování, při kterém
je automaticky volen nejbližší NIŽŠÍ profil zvolené rozměrové řady.
Buňka GLOBAL!L2 obsahuje hodnotu gravitační konstanty g - NEMĚNIT!!
Buňka GLOBAL!L3 obsahuje hodnotu standardního součinitele tření LAMBDA (lze upravit dle materiálu)
Buňka GLOBAL!I2 vyjadřuje hodnotu výškového rozdílu otopné soustavy (pro výpočet účinného tlaku při přirozeném oběhu)
Buňka GLOBAL!I3 vypočte velikost účinného tlaku dle zadané výšky soustavy a parametrů teplonosného média
Buňka GLOBAL!I4 zadává velikost účinku přirozeného tlaku u vysokých soustav. Pro přirozený oběh zadávejte hodnotou 1.
Buňka GLOBAL!I5 umožňuje zadat koeficien vřezených odporů v otopné soustavě v intervalu 0 až 1.
Hodnoty ve sloupci GLOBAL!Ix nejsou v této verzi výpočtu implementovány.
V řádcích 6 až 11 je nutno zadat další modifikující údaje pro vlastní výpočet dle následující legendy:
GLOBAL!D6 |  | hospodárná rychlost proudění v m/s. Tato hodnota je konstantní pro celý výpočet
GLOBAL!D7 |  | hospodárný tlakový spád v Pa/m. Tato hodnota je konstantní pro celý výpočet.
GLOBAL!D8 |  | nastavuje preferovanou metodu výpočtu. Pokud je zadáno 1, počítá se metodou ekonomické rychlosti,
pokud je 0 je výpočet proveden metodou hospodárného tlakového spádu. Jiná hodnota vede k chybě výpočtu.
GLOBAL!D9 |  | nastavuje absolutní drsnost potrubí. Pro ocel je doporučeno 0.1 mm, pro měď a plasty pak 0.0015 mm
GLOBAL!D10 |  | nastavuje sortiment použityých trubek (závitové trubky, bezešvé, měděné, plastové)
GLOBAL!D11 |  | umožní nastavit mimimální profil trubky, který bude program používat pro dimenzování bez ohledu na výsledek výpočtu.
Nastaví se jako pořadové číslo profilu ve sloupci
Program upřednostňuje hodnotu rychlosti nebo tlakového spádu na základě zvolené metody výpočtu. Nezadaná druhá hodnota nemá na
výsledky výpočtu vliv. Pokud chcete kombinovat obě metody, je samozřejmě nutné zadat obě hodnoty.
Dále list obsahuje katalog trubek - pouze světlé rozměry. Do dalších verzí bude výpočet upraven tqk, qby zobrazovql příslušné0hod~oty0
navržených0profilů dle skutečnosti.
e provádí vlastní výpočet tlakové ztráty potrubí a návrh profilu potrubního úseku včetně výpočtu skutečných hodnot.
vatel zadává údaje pouze do viditelných sloupců nelevo od barevně odlišeného sloupce DNᔀ&?&Pro výpočet j
Tyto parametry slouží pro interní potřebu výpočtu a nejsou uživateli zobrazovány.
Délka úseku v m (stavební skutečná délka potrubí)
Součinitel vřezených odporů pro celý úsek (je nutno ho stanovit jeko součet dílčích tlakových ztrát)
Program dále vypočte předběžný profil potrubí podle obou možných metod výpočtu. | Hodnotu profilu, která odpovídá zvolené metodě pak předává ke konečnému dimenzování. | Výpočet probíhá v závislosti na zvolené metodě s těmito mezivýsledky:
Q | W | TLAKOVÝ SPÁD:
T | oC | prvotní profil úseku pro zahájení iterační smyčky
vypočtený profil úseku pomocí iterační smyčky z hospodárného tlakového spádu (viz list GLOBAL)
vypočtená rychlost proudění pro profil d'r
vypočtený součinitel tření lambda pro předběžný profil d'r a rychlost w'r (použito vzorce dle ŠEREKA)
RYCHLOST:
vypočtený profil úseku pomocí optimální rychlosti proudění (viz list GLOBAL)
Tyto parametry slouží pro interní potřebu výpočtu a nejsou uživateli zobrazovány.
L | m | Délka úseku v m (stavební skutečná délka potrubí)
Ksi | 1 | Součinitel vřezených odporů pro celý úsek (je nutno ho stanovit jeko součet dílčích tlakových ztrát)
Program dále vypočte předběžný profil potrubí podle obou možných metod výpočtu.
Hodnotu profilu, která odpovídá zvolené metodě pak předává ke konečnému dimenzování.
Výpočet probíhá v závislosti na zvolené metodě s těmito mezivýsledky:
TLAKOVÝ SPÁD:
|  | d'1 | prvotní profil úseku pro zahájení iterační smyčky
|  | d'r | vypočtený profil úseku pomocí iterační smyčky z hospodárného tlakového spádu (viz list GLOBAL)
|  | w'r | vypočtená rychlost proudění pro profil d'r
|  | Lam'r | vypočtený součinitel tření lambda pro předběžný profil d'r a rychlost w'r (použito vzorce dle ŠEREKA)
RYCHLOST:
|  | d'w | vypočtený profil úseku pomocí optimální rychlosti proudění (viz list GLOBAL)
|  | Ve sloupci | DN' | se pak vybere příslušný předběžný profil úseku v závislosti na zvolené metodě výpočtu.
Barevně odlišený sloupec DN pak udává programem navržený profil potrubí. Pokud jej chcete změnit, musíte tak
učinit ručně s tím, že při případném přepočtu bude program nevratně upřednostňovat tuto vaši volbu.
Další neviditelné sloupce DN'1 provádějí vlastní dimenzování (vybírají nejbližší menší profil z katalogu potrubí při
respektování minimálního zvoleného profilu - viz list GLOBAL). Tento minimální profil je ve soupci MIN.PROFIL.
Další zobrazovaný sloupec obsahuje velikost skutečné rychlosti proudění v navrženém potrubí | [6 empty] | wsk | (m/s)
Interně si program vypočte hodnotu Reynoldsova čísla a součinitele tření lambda.
V posledních viditelných sloupcích jsou pak zobrazeny hodnoty skutečného tlakového spádu Rskut, tlakové ztráty na místních odporech Z
v Pa a celkové tlaové ztráty úseku (tedy třením i místními odpory) rovněž v Pa.
Poslední sloupec OBJEM pak udává objem vody v potrubním úseku (podklad pro návrh expanzní nádoby)
Sumace tlakové ztráty pro jednotlivé okruhy si uživatel provede pomocí standardních funkcí EXCELu.