VZDUCHOTECHNIKA     -    KLIMATIZACE

PROJEKCE   -   REALIZACE  –  DODÁVKY  –  MONTÁŽ  -  SERVIS

Ing. THUN Josef

#### T H U N  - P R O J E K T

ŠTĚNKOV 42

503 46 Třebechovice p.O.

tel.: 495593494, 777042156

IČO 42207070

# P R O J E K T

Dokumentace pro provedení stavby

Stavba, místo :      Rozvoj dostupnosti pobytových služeb

pro osoby s postižením v lokalitě hradec králové

Část :                           D.1.4  TECHNIKA  PROSTŘEDÍ  STAVEB

### 2) VZDUCHOTECHNIKA  A  KLIMATIZACE

Obsah :                                        TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Číslo zakázky :        D1804009                                                              Vypracoval:  Ing. Thun Josef

Datum :                   SRPEN  2018                                                         Výtisk číslo :

1.0 Úvod

Účelem vypracování projektu vzduchotechniky je zabezpečení větrání hygienického zázemí pobytové budovy a a odvod tepelné zátěže z pokojů, společenské místnosti, kanceláří a ošetřovny.

1.1  Podklady pro zpracování projektu:

1.11 a)  výkresová dokumentace

- stavební výkresy

- hygienické předpisy,

- normy oboru vzduchotechnika,

b) normy ČSN, hygienické a požární předpisy

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Vyhláška 137/2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní

hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

- ČSN 12 0000 - Vzduchotechnická zařízení

- ČSN 13 3454 - Výkresy vzduchotechnických zařízení

- ČSN 73 0802 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN 73 6058 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

c) podklady výrobců VZT zařízení

2.0 TECHNICKÝ  POPIS ZAŘÍZENÍ

- 2.1. Větrání prostor šaten, úklidu, koupelen, WC a skladů, prádelny a sušárny v 1.PP

Prostory šaten, skladů, prádelny a sušárna a hygienického zázemí jsou větrány rovnotlakým větráním vzduchotechnickým systémem s přívodem a odvodem vzduchu. Intenzita větrání, respektive množství větracího vzduchu ve větraných prostorách  bylo stanoveno na 935 m3/h, příkon ventilátorů vzduchotechnické jednotky 2x0,78kW/230V, topný výkon elektrického dohřívače 0,49kW. Stanovení množství větracího vzduchu vychází z hygienických požadavků na větrání hygienického zázemí, respektive množství odváděného vzduchu 50 m3/h na WC a výlevku, 30 m3/h na umývadlo a 20 m3/h na šatní skříňku. Při návrhu bylo zohledněno to, že větrací zařízení bude provozováno trvale po dobu přítomnosti osob, v ostatním čase v nastavených časových intervalech, např. 10min. každou půlhodinu, případně spouštěno nadřazeným signálem hydrostatem z prostoru prádelny, či čidlem CO2 ze šaten. Z toho důvodu je v případě šaten a koupelen množství větracího vzduchu uvažováno s koeficientem současnosti 0,5-0,7.

Vzduchotechnická jednotka v ležatém podstropním provedení je umístěna ve skladu kompenzačních pomůcek 1.PP, vybavena filtry přívodního a odvodního vzduchu EU4, rekuperátorem s bypassem, přívodními a odvodními ventilátory a dohřevem vzduchu. Větrací vzduch je do nasáván i z jednotky vyfukován potrubním rozvodem vzduchu vedeným pod stropní konstrukcí dle PD přes chodbu a šatny na fasádu objektu do anglického dvorku. Zde je přívodní i odvodní potrubí ukončeno protidešťovou žaluzií.

Přívodní i odvodní potrubní rozvody jsou v interiétu vedeny co nejblíže pod stropní konstrukcí ke koncovým elementům, vyústkám, anemostatům. V místech křížení je odvodní potrubí vedeno pod potrubím přívodním. Potrubní rozvody jsou v délce přívodu a odvodu vzduchu z vnějšího prostředí do vzduchotechnické jednotky tepelně izolovány, v prostorech jiného požárního úseku tepelnou izolací s požární odolností EI30. Vzduchotechnické rozvody, respektive jejich trasy jsou vedeny nad podhledem, případně obloženy sádrokartonem. Ve větraných prostorech jsou rozvody přívodního vzduchu ukončeny koncovými elementy  vyústkami, anemostaty.

Odvodní vzduch je z větraných prostor odváděn přes  podříznuté dveře do prostor šaten a hygienického zázemí a odtud koncovými elementy anemostaty,  umístěnými v konstrukci podhledu zpět do vzduchotechnické jednotky a vně objektu.

Vzduchotechnická jednotka je ovládána vlastním regulačním systémem z prostor technického zázemí, případně kanceláře vlastním ovladačem nebo přes PC.

###### 2.2. Prostory hygienických buněk , WC ženy, muži,  úklid v 1.-2.NP

Prostory jsou větrány podtlakovým větráním odvodními potrubními ventilátory potrubním rozvodem s koncovými elementy umístěnými v podhledu s výdechem  do  stoupačky  vyvedené nad střechu objektu do výfukové hlavice. Intenzita větrání, respektive množství větracího vzduchu v prostorách  je 150 m3/h na sprchu, 50 m3/h na WC a výlevku, 30 m3/h na umývadlo a 25 m3/h na pisoár.  Příkony jednotlivých ventilátorů  jsou do 50W.  Vzduch je do větraných prostor přiváděn z okolních prostor a prostor chodby podříznutými dveřmi a infiltrací.

Ventilátory jsou spouštěny pohybovým čidlem, případně přes časové relé.

###### 2.3. Klimatizace pokojů, denní a společenské místnosti, kanceláří a ošetřovny v 1.-2.NP

Klimatizované prostory v 1.NP a 2.NP jsou vybaveny nástěnnými klimatizačními jednotkami a případně kazetovými klimatizačními jednotkami přímého chlazení pro odvod tepelné zátěže chladícího systému VRF.  Objekt je rozdělen do dvou samostatných zón. První klimatizovanou zónu tvoří 1.PP a 1.NP, kde jsou vnitřní klimatizační jednotky systému VRV napojeny Cu rozvody a komunikací na společnou chladící kondenzační jednotku umístěnou na střeše objektu. Celkový chladící výkon kondenzační jednotky pro 1.PP a 1.NP činí 50,4kW.  Druhou zónou je odvod tepelné zátěže z prostor 2.NP, kde jsou nástěnné a kazetové jednotky klimatizace napojeny potrubními rozvody Cu a komunikací na vlastní chladící kondenzační jednotku VRF systému umístěnou na střeše objektu. Celkový chladící výkon kondenzační jednotky pro 2.NP činí 33,6kW.  Venkovní kondenzační jednotky jsou umístěny na podstavci na střeše objektu. Od venkovních klimatizačních jednotek jsou vedeny propojovací Cu rozvody a rozvody komunikace do podhledu v jednotlivých podlažích a nad podhledem k jednotlivým nástěnným klimatizačním jednotkám.

Příkon klimatizačních kondenzačních jednotek je cca 2x11kW/400V.  Navrhovaný výkon jednotlivých klimatizačních jednotek v pokojích, kancelářích, společenských místnostech a prostorech rehabilitace a ošetřovny je mezi 2,0-5 kW.  Všechny klimatizační jednotky v objektu jsou napojeny na odvod kondenzátu.

- Ostatní prostory v objektu jsou větrány přirozeně okny, případně jsou  opatřeny stěnovými nebo dveřními mřížkami.

3.0 Výkresová dokumentace

3.1 Vzduchotechnika

VZT   půdorys   1.PP……………........................ D.1.4.2.001-4A4

VZT   půdorys   1.NP……………....................... D.1.4.2.002-4A4

VZT   půdorys   2.NP……………....................... D.1.4.2.003-4A4

VZT   půdorys  střecha……………..................... D.1.4.2.004-4A4

4.0 Potrubní rozvody

Rozvody potrubí  jsou ze čtyřhranného potrubí sk.I a ze SPIRO potrubí. Spoje provedené na příruby a hrdla a jsou těsněny.    Rozvody chladiva jsou provedeny z izolovaného Cu potrubí.

5.0  Nároky na energie

5.1 Elektrická energie

Příkony zařízení celkem …………..                       .. 23,96kW/400V

6.	Požadavky na navazující profese

6.1. Požadavky na elektrickou energii

Profese elektro zajistí napojení odvodních ventilátorů na rozvod elektrické energie a odjištěné přívody ke klimatizačním jednotkám

6.2. Požadavky na zdravotechniku

Profese voda-kanalizace zajistí napojení  na odvod kondenzátu, odvodnění stoupaček, odvod kondenzátu od vnitřních klima jednotek

6.3. Požadavky na stavbu

Profese stavba zajistí provedení otvorů pro průchody vzduchovodů stěnami, dozdění a začištění všech otvorů po montáži vzduchovodů. Zajistí stavební výpomoc v průběhu montáže VZT dle požadavků.

7.	Protihluková opatření

Budou provedena taková opatření, která zabrání šíření hluku do venkovního prostoru i do větraných místností.

-   	potrubní rozvody budou od vzt jednotek odděleny pryžovými vložkami,

-   	vzt jednotky i potrubí na závěsech  podloženy gumou,

-   	rychlost proudění vzduchu v potrubí a distribuční elementy jsou zvoleny tak, aby proudění vzduchu    nezpůsobovalo nadměrný hluk,

- pro zabránění přenosu hluku do stěn bude potrubí v prostupu vždy obaleno minerální vatou. Začištění omítky musí být  provedeno tak, aby nemohlo dojít k přenosu vibrací (zajistí stavba).

Venkovní klimatizační jednotka VRF systému bude mít akustický tlak ve vzdálenosti 1m od jednotky do 61dB a 60dB.

Vnitřní klimatizační jednotky mají akustický tlak ve vzdálenosti 1bm od jednotky mezi 29-42dB.

8.	Protipožární opatření

Z hlediska požární bezpečnosti stavby se na vzduchotechniku vztahují požadavky norem ČSN 730872 "Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením" a ČSN 730802 "Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty".

Prostupy vzduchotechnického potrubí požárními úseky budou opatřeny protipožárními ucpávkami.

9. Provoz a údržba vzduchotechnických zařízení

Pro provoz, ošetřování a údržbu jednotlivých vzduchotechnických zařízení platí předpisy a nařízení příslušných výrobců. Pro možnost uplatnění záručních podmínek je nutno uvést vzt jednotky do provozu autorizovanou servisní firmou (technikem).

10. Dodávka, montáž a komplexní vyzkoušení

Dodávku, montáž a kompletaci vzduchotechniky provede odborně způsobilá montážní firma a proto je odpovědností dodavatele správné provedení montáže jednotlivých vzduchotechnických dílů a s tím spojených prací. Zhotovitel díla doplní poskytnuté informace v projektu obecně platnými zásadami montáže VZT a svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl provést montáž výše popsaného VZT zařízení. V případě nejasností bude provedeno prozkoumání a prodiskutování s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby všechny importované materiály a zařízení měly platné České certifikáty a byly v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.

V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny.

Přiložený výpis prvků je informativní, případná neúplnost a nepřesnosti neovlivní celkovou cenu díla. Nabízející má povinnost upozornit na nepřesnosti výpisu prvků v rámci nabídkového řízení.

Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč. materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť.

Pokud uchazeč považuje za vhodné, může uvést případná alternativní řešení, která by podle jeho názoru vedla k úsporám nákladů, času, či ke zvýšení kvality díla. Alternativní návrhy musí být přiloženy k nabídce zásadně jako samostatná příloha s uvedením ceny nebo cenových podmínek.

Při montáži VZT potrubí je nutno udržovat potrubní díly v čistotě a volné konce VZT dílů i částí rozvodu zaslepit proti vniknutí nečistot z okolí a stavby.

Po dokončení montáže bude zařízení uvedeno do provozu,  zaregulováno a po zaškolení obsluhy předáno objednateli.