## Protokol
|  | Protokol č. | PRIDOS 03/2018
o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí
podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
Firma : | PRIDOS, Na Potoce 684, 500 11 Hradec Králové
Dne 16.04.2017
Složení komise : |  | předseda : |  | ing. Radko Vondra
|  | členové : |  | ing. Radek Vondra - projektant stavby
p. Beránek - projektant elektro elektro - OSCI
ing.Barbora Křivdová - požární technik
ostatní účastnici jednání :
Název stavby :
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
HRADEC KRÁLOVÉ ROUDNIČKA
Podklady použité pro vypracování protokolu :
1. Stavební výkresy
2. Jednání se zástupci investora
3. ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-Z-41ed2/Z1, TNI 33 2000-5-51
Přílohy :
1. Tabulka vnějších vlivů
Popis objektu :
Zděný dvooupodlažní bytový dům s podkrovím. V domě jsou umístěny tři bytové jednotky o 6 popojích, se sociálním
zázemím a společenskou místností. Dále jsou v domě úmístěny provozní místnosti prádelna sušárna, sklady,
rehabilitace a místnosti obslužného personálu.
Rozhodnutí :
A) Vnitřní prostory
1) Všechny vnější vlivy ve vnitřních prostorách byly určeny v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3. viz tab. v příloze
2) Opatření, vyplývající z vlivů, které nejsou dle čl.512.2 ČSN 33 2000-5-51 ed3 tab ZA.1 normální
* určené místnosti pro ubytování osob se zdravotním postžení jsou vyvbaveny dle požadavku vyhl. č. 398/2009 Sb
3) Prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33-2000-4-41 ed2 Z1 tab.NA5, NA6, :
* Všechny prostory jsou normální, ve smyslu výše uvedené normy
4) V dále uvedených prostrorách objektu jsou vnější vlivy stanoveny jednoznačně normou :
* Prostory s vanou nebo sprchou budou provedeny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2
* Umývací prostoty budou provedeny dle ČSN 33 2130 ed.2
*AD do výše 0,2m nad podlahou v prostorách vybavených podlahovou vpustí, v době provádění případné sanace a do vyschnutí
( poruchy) a do vyschnutí
B) Venkovní prostory a střecha
1) Všechny vnější vlivy ve vnitřních prostorách byly určeny v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3. viz tab. v příloze
2) Opatření, vyplývající z vlivů, které nejsou dle čl.512.2 ČSN 33 2000-5-51 ed3 tab ZA.1 normální
* Venkovní prostory s vnějšími vlivy AD2-AD4 mohou být posouzeny jako prostory pouze nebezpečné, jestliže se tyto
vlivyv daném prostoru vyskytují pouze občas a je zajištěno, že se s elektrickým zařízením bude manipulovat pouze
v době kdy působí maximálně jeden vnější vliv podle tab. NA.4 a NA.5 ČSN 33 2000-4-41 ad.2 Změna Z1
3) Prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33-2000-4-41 ed2 Z1 tab.NA5, NA6, NA7 :
* Všechny prostory jsou nebezpečné, ve smyslu výše uvedené normy
4) V dále uvedených prostrorách objektu jsou vnější vlivy stanoveny jednoznačně normou :
*NEJSOU ŽÁDNÉ
Datum sepsání protokolu : |  |  |  |  | Podpis předsedy a členů komise:
16. dubna 2018

## Tabulka
Příloha č.1 k protokolu čís. : |  | PRIDOS 01/2018 | Tabulka vnějších vlivů podle ČSN 33 000-5-51 ed.3
|  |  | 321 - prostředí | [19 empty] | 322 - využití | [5 empty] | 323 -konstr. budov |  | Druh prostor podle nebezpečí úrazu el. proudem
Pořadové číslo | Název místnosti |  | 321.1 Teplota okolí | 321.2 Atmosfeické podmínky okolí | 321.3 Nadmořská výška | 321.4 Výskyt vody | 321.5 Výskyt cizích pevných těles | 321.6 Výskyt korozivních nebo | znečišťujících látek | Mechanické rázy | 321.7.1 Rázy | Mechanické rázy | 321.7.2 Vibrace | 321.8 Výskyt rostlinstva nebo plísní | 321.9 Výskyt živočichů | 321.10 Elektromagnetické, | elektrostatické nebo ionizující záření | 321.11 Sluneční záření | 321.12 Seizmiské účinky | 321.13 Bouřková činnost | 321.14 Pohyb vzduchu | 321.15 Vítr | 322.1 Schopnost osob | 322.2 Elektrický odpor těla | 322.3 Dotyk osob s potenciálem země | 322.4 Podmínky úniku, v příp.nebezpečí | 322.6 Povaha zpracovávaných nebo | skladovaných látek | 323.1 Stavební materiály | 323.2 Konstrukce budovy | Normální | Nebezpečný | Zvlášť nebezpečný
|  |  | AA | AB | AC | AD | AE | AF |  | AG |  | AH |  | AK | AL | AM |  | AN | AP | AQ | AR | AS | BA | BB | BC | BD | BE |  | CA | CB
1 | chodby, schodiště |  | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1(1) |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | . | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 1 | X
2 | pokoje, kanceláře, společenská místnost |  | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1-3(2) | [12 empty] | 1 | 1 | X | bar: AN to AR; BA to BE
3 | sociální zařízení, sklady |  | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1(1) | [12 empty] | 1 | 1 | X | bar: AN to AR; BA to BE
4 | místnosti s podlahovou vpustí (002 tech. místnost,
| 021 prádelna, 022 sušárna) |  | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 1(1) |  | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | . | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | X
5 | venkovní prostor areálu, střecha |  | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 1(1) |  | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | . | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | X
Poznámka
(1) Normální úroveň harmonických dle tab. ČSN EN 61000-2-2
(2) Očekává se úroveň harmonických vyšších než v tab.1 ČSN 61000-2-2 (dominantní podíl IT v instalaci a osvětlovací soustavy)
(3) Vnější vliv AD2 ve vnitřních prostorách se vymezuje do výše 0,2m nad podlahou v místnostech vybavených podlahovou vpustí, na dobu provádění případné sanace ( pro případ poruchy) do vyschnutí