# Technická zpráva – obsah

1.	Identifikační údaje investora a stavby	- 2 -

1.	Výchozí podklady	- 3 -

2.	Podklady pro zpracování dokumentace	- 3 -

2.1	Normy	- 3 -

3.	Vodovodní přípojka	- 3 -

3.1	Vodovodní přípojka – stávající stav	- 3 -

3.2	Vodovodní přípojka – nový stav	- 3 -

3.3	Bilance	- 4 -

4.	Provádění stavby - všeobecně	- 4 -

5.	Závěr	- 5 -

Akce :

„DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM

POSTIŽENÍM - HRADEC KRÁLOVÉ ROUDNIČKA,

VP - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA“

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Identifikační údaje investora a stavby

Identifikační údaje stavby:

Název stavby:		„DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM

POSTIŽENÍM - HRADEC KRÁLOVÉ ROUDNIČKA,

VP - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA“

Místo stavby:	Hradec Králové - Roudnička

Investor:	Královéhradecký kraj,

Pivovarské náměstí 1245,

500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:

Radko Vondra – PRIDOS

Na Potoce 648,

500 11 Hradec Králové 11

IČ: 	132 07 245

DIČ: 	CZ 530916024

Stupeň PD:	dokumentace pro provedení stavby

Charakter stavby: 	novostavba

- Výchozí podklady

Projektová dokumentace stavební části, koordinační situace. Tato část projektu řeší zasíťování pozemku pro výstavbu objektu pro osoby se zdravotním postižením.

- Podklady pro zpracování dokumentace

  - Normy

ČSN EN 806				Vnitřní vodovod pro rozvod vody

určené k lidské spotřebě

ČSN 73 0873				Požární bezpečnost staveb - Zásobování

požární vodou

ČSN 13 0072				Označování potrubí podle provozní tekutiny

ČSN 73 6005				Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- Vodovodní přípojka

  - Vodovodní přípojka – stávající stav

V místě stavby je v komunikaci veden stávající vodovodní řad DN80 LT. Objekt je napojen na vodovodní řad v ulici K Polabinám samostatnou vodovodní přípojkou DN25 PEd32. Vodoměr ½“ s hlavním uzávěrem je umístěn na stěně v chodbě stávajícího objektu hasičské zbrojnice. Před jeho demolicí bude požádána organizace KHP o demontáž vodoměru a hlavní uzávěr v chodbě bude uzavřen. Následně bude těsně za hranicí pozemku z uliční strany osazena do terénu provizorní betonová šachta ze skruží pr. 1000mm, hl. cca 1500mm a zde bude vodovodní přípojka provizorně zakončena uzávěrem s plombou, případně může být využita pro staveništní odběr.

  - Vodovodní přípojka – nový stav

Stávající přípojka vody bude během výstavby zrušena. V místě stavby je v komunikaci veden stávající vodovodní řad DN80 LT, který poslouží pro napojení nové vodovodní přípojky. Vlastní napojení přípojky bude provedeno navrtávacím pasem Hawle doplněným uzavíracím šoupětem DN40 se zemní soupravou s poklopem D400. Přípojka bude provedena z potrubí např. PipeLife Fatra LDPE 100 (PN 16), SDR 11, d50. Uložení potrubí bude v rýze s krycí hloubkou min. 1,30-1,50 m na náležitě zhutněném pískovém loži dle ČSN 73 6005. Po uložení potrubí bude obsypáno pískem do výše 0,2 m nad jeho horní hranu. Souběžně s potrubím bude veden i signalizační vodič (ne u ROBUST PIPE) a 300 mm nad potrubím bude položena výstražná folie. Zbylá část výkopu rýhy bude zahozena hutněným prohozeným výkopkem.

Přípojka bude napojena do podzemní plastové samonosné vodoměrné šachty, kde bude osazena fakturační vodoměrná sestava. Ze šachty bude proveden vnější domovní vodovod do řešeného objektu – technické místnosti v suterénu novostavby. Montáž a tlaková zkouška bude provedena dle ČSN 75 5411, ČSN 75 5401, ČSN 75 5911 a dle ČSN 73 6005. Před záhozem bude potrubí zaměřeno.

  - Bilance

Stanovení odběru:

- Počet osob trvale žijících			18

- Počet osob personál				6

Bilance potřeby vody

--------------------

PERSONÁL                      6 pracovník    69.23 l/pracovník.den      415.38 l/den

ÚKLID                        15 m2           10.00 l/m2.den             150.00 l/den

VÝDEJ JÍDLA                  24 lůžko       136.99 l/lůžko.den         3287.76 l/den

TRVALE BYDLÍCÍ               18 lůžko       123.29 l/lůžko.den         2219.22 l/den

-------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                                 6072.36 l/den

Odpočet na ztráty v síti (čl. II, odst.2)    20 %                      1214.47 l/den

Průměrná denní potřeba vody                                            4857.89 l/den

Maximální denní potřeba vody         koef.d = 1.5                      7286.83 l/den

Maximální hodinová potřeba vody      koef.h = 2.1                         0.18 l/s

Maximální potřeba vody podle ČSN                                          0.00 l/s

Roční potřeba vody                                                     1773.13 m3/rok

Potřeba požární vody (vnitřní)                                            0.60 l/s

- Provádění stavby - všeobecně

Tlaková zkouška vodovodu bude provedena v souladu s platnou ČSN EN. Bude provedena prohlídka vodovodního potrubí, armatur a jejich upevnění. Bude provedena kontrola vedení potrubí v souladu s příslušnými normami a předpisy výrobce potrubí. Před zakrytím potrubí bude potrubí natlakováno tlakovou pumpou na zkušební tlak 1,5 MPa a po dobu 30 min. nesmí být zaznamenán pokles tlaku zkoušeného potrubí. Dále bude proveden proplach a desinfekce potrubní sítě vodovodu.

Vedení potrubí bude prováděno v souladu s příslušnými normami a předpisy výrobce potrubí.

- Závěr

Dodavatel je povinen při provádění stavby dodržovat nařízení všech platných norem. Dále je nutné bezpodmínečně dodržovat všechny předpisy technického provedení a bezpečnosti práce.

Při stavebních pracích dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.

Při montáži mohou být použity materiály srovnatelné nebo vyšší kvality !!

Při realizaci stavby je nutné dodržovat montážní předpisy a návody výrobců !!

V Hradci Králové dne 03/2018			Vypracoval:	Tomáš Balažovič v.r.